## Sheet1
除尘总灰仓拉灰车数自动计数器清零和记录的要求 我厂18个除尘总灰仓已全部具备拉灰车数自动计数功能，为验证其可靠性以及监督外委拉灰车数，要求从11月26日开始按以下表格记录各总灰仓拉灰车数。另外，由于目前大部分总灰仓自动计数器还未设置自动清零功能，要求每天中班23:30将电脑界面显示的拉灰车数清零，清零前做好记录。生安科工艺专业将每月抽查此项工作的落实情况，抽查结果纳入专业责任制考核。
一干熄一、二次除尘、环境除尘、地面除尘总灰仓拉灰车数记录
日期 | 一二次自动计数器车数 | MES记录车数 | 相差 | 环境自动计数器车数 | MES记录车数 | 相差 | 地面自动计数器车数 | MES记录车数 | 相差 | 问题分析
11.2 | 2 | 3 | 1
11.21 | 2 | 2 | 0
11.22 | 2 | 3 | 1
11.23 | 2 | 1 | 1
11.24 | 3 | 2 | 1
11.25 | 2 | 3 | 1
11.26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
11.27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 一二次除尘查看放灰曲线是运行3次，有一次不足15分钟，环境拉灰运行曲线也有两次，应该是一二次除尘和环境混装了一车，过了一二次磅单
11.28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
11.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一二次除尘放灰有两次运行曲线不足15分钟，操作时应该是运行了一段时间，停机处理什么问题，再运行一段时间，由于时间不足未自动记录车数
12.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 一二次除尘查看放灰曲线是运行3次，有一次不足15分钟，环境拉灰运行曲线也有两次，应该是一二次除尘和环境混装了一车，过了一二次磅单
12.3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
12.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看曲线加湿机放灰最短8分钟左右也记录了一车；从实际放灰是放不了一车灰 这时间
12.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看曲线加湿机放灰最短8分钟左右也记录了一车；从实际放灰是放不了一车灰 这时间
12.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10. | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
12.11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看曲线加湿机放灰最短8分钟左右也记录了一车；从实际放灰是放不了一车灰 这时间
12.13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
12.14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
12.15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
12.18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
12.19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12.21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
12.22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
12.23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
12.24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12.26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
12.27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看曲线加湿机放灰最短10分钟左右也记录了一车；从实际放灰是放不了一车灰 这时间。还有16分钟也记录了一车
12.28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看曲线加湿机放灰最短10分钟左右也记录了一车；从实际放灰是放不了一车灰
12.29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
13.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
12.31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0