## 样板表
10月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名：

## 1日
10月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 950 |  |  | 1950
| 外送 | 1400 |  |  | 3050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 380 | 310 | 300 | 270 | 520 | 520 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 430 | 340 | 350 | 270 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2360 |  |  | 2360 |  |  | 2070
| 高位碱槽(mm) | 2060 |  |  | 2060 |  |  | 2060
库存 | 氨水(桶) | 81 |  |  | 81 |  |  | 81
| NaOH(瓶) | 81 |  |  | 81 |  |  | 81
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 2:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 4:20分中和排水(PH7.5) 6:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 13:52分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗5#过滤器 16:10分中和排水（PH7.5） 17:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：覃忠文 化验：黎嘉诚

## 2日
10月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4017 |  |  | 4790 |  |  | 5850
| 外送 | 5724 |  |  | 7050 |  |  | 8700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 |  |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 |  |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 360 | 450 | 450 | 400 | 470 | 470 | 430 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 6点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450mm液位 |  |  | 12 点20分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1860 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1700 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 81 |  |  | 81 |  |  | 81
| NaOH(瓶) | 80 |  |  | 80 |  |  | 79
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:22分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 3:58分中和排水（PH7.5） 7:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗2#过滤器. 9:25分中和排水（PH7.5）. 10:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%. 10:58分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4%. 13:25分中和排水（PH7.5）. 14:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4%. |  |  | 清洗3#过滤器 17:05分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 19:08分中和排水（PH7.5） 20:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%.
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 3日
10月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 7070 |  |  | 8000 |  |  | 9100
| 外送 | 10086 |  |  | 11500 |  |  | 13190
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 430 | 360 | 300 | 300 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点05 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 460 | 400 | 390 | 300 | 500 | 500 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1400 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1150 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 81 |  |  | 81 |  |  | 80
| NaOH(瓶) | 79 |  |  | 77 |  |  | 77
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 4:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 6：58分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 8:20再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 8:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 11:10分中和排水（PH7.5） 12:50分再生3#混床，进碱浓度：3.8% 3.8% 进酸浓度：2.8% 2.8% 13:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 15:40分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 16:28分中和排水（PH7.5） 18.25分再生3#混床，进碱浓度：3.2% 3.2% 进酸浓度：3.0% 3.0% 19:51分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 21:55分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 4日
10月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 10070 |  |  | 11180 |  |  | 12250
| 外送 | 14886 |  |  | 16000 |  |  | 17000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 500 | 500 | 410 | 350 | 350 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1000 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 970 |  |  | 880 |  |  | 760
库存 | 氨水(桶) | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
| NaOH(瓶) | 75 |  |  | 75 |  |  | 74
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗2过滤器 0:03再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 4:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.3% 6:40中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3过滤器 8:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.3% 10:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 12:33分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5过滤器 16:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.3% 16:25分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 18:30分中和排水（PH7.5）. 19:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.3%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律

## 5日
10月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13456 |  |  | 14370 |  |  | 15280
| 外送 | 18000 |  |  | 19520 |  |  | 20600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 500 | 470 | 460 | 420 | 380 | 370 | 330 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 350 | 270 | 500 | 490 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00 分，向槽加磷酸盐 2.3 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 1940 |  |  | 1840
| 高位碱槽(mm) | 760 |  |  | 680 |  |  | 580
库存 | 氨水(桶) | 79 |  |  | 79 |  |  | 79
| NaOH(瓶) | 74 |  |  | 73 |  |  | 73
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2过滤器 8:33分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.3% 10:26分中和排水（PH7.5）. 12:14分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.3% |  |  | 清洗3#过滤器 17:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.3% 20:20分中和排水（PH7.5） 23:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 6日
10月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 16450 |  |  | 17515 |  |  | 18640
| 外送 | 21710 |  |  | 22700 |  |  | 24052
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 490 | 460 | 460 | 430 | 400 | 390 | 330 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 2点 45 分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 430 | 370 | 350 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1770 |  |  | 2920 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 480 |  |  | 350 |  |  | 200
库存 | 氨水(桶) | 78 |  |  | 78 |  |  | 77
| NaOH(瓶) | 72 |  |  | 72 |  |  | 71
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 2:36分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.3% 4:36分中和排水（PH7.5） 6:12分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 13:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.3% 15:30分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 16:52分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.4% 17:04分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 19:28分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：陈长灵

## 7日
10月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 19700
| 外送 | 25200
| A区水（使用流量t/h） | 0 | [5 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 410 | 370 | 340 | 330 | 400 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 270 | 480 | 460 | 390 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2660 |  |  | 2660 |  |  | 3500
| 高位碱槽(mm) | 50 |  |  | 1340 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 77 |  |  | 77 |  |  | 77
| NaOH(瓶) | 71 |  |  | 70 |  |  | 70
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% 1:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 3:51分中和排水（PH7.5） 5:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% |  |  | 清洗5#过滤器 13:32分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器 5:10中和排水（PH7.5） 19:14分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% 19:27分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 10:02分中和排水(PH7.5) 23:14分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% 23:26分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：银邦君

## 8日
10月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 22600 |  |  | 23700 |  |  | 24700
| 外送 | 28700 |  |  | 40000 |  |  | 31100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 300 | 290 | 250 | 520 | 520 | 480 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 520mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 220 | 500 | 500 | 440 | 370 | 370 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点05分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3350 |  |  | 3350 |  |  | 3100
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 950 |  |  | 760
库存 | 氨水(桶) | 77 |  |  | 76 |  |  | 76
| NaOH(瓶) | 68 |  |  | 68 |  |  | 66
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:50分中和排水（PH7.5）3:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% |  |  | 清洗2#过滤器 8:31分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% 10:21分中和排水(PH7.5) 11:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 16:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% 19:30中和排水（PH7.5) 20:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 21:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% 23:15分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文

## 9日
10月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25850 |  |  | 27110 |  |  | 27946
| 外送 | 32050 |  |  | 33210 |  |  | 34120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 370 | 320 | 320 | 270 | 490 | 490 | 440 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 50 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 22 点 15 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 340 | 340 | 250 | 480 | 470 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2950 |  |  | 2800 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 600 |  |  | 300 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 76 |  |  | 75 |  |  | 75
| NaOH(瓶) | 66 |  |  | 64 |  |  | 64
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器. 0:15分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 0:29分再生3#混床，进酸浓度：3.3% 3.4%，进碱浓度：3.2%，3.2%. 3:43中和排水（PH7.5) 5:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4%. 6:04分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2%. |  |  | 清洗1#过滤器 8:50分中和排水（PH 7.5） 12:39分再生2#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 14:18分再生1#阳床 进酸浓度 3.4% 3.4% |  |  | 清洗2#过滤器 16:30分中和排水（PH 7.5） 17:43分再生1#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 17:54分再生3#阳床 进酸浓度 3.4% 3.4% 20:20分中和排水（PH 7.5） 21:17分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 22:41分再生2#阳床 进酸浓度 3.4% 3.4%
操作者签名： |  | 中控：易东星 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚

## 10日
10月
项目 |  | (丙)夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29014 |  |  | 30000 |  |  | 31100
| 外送 | 35311 |  |  | 36500 |  |  | 37550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 390 | 350 | 340 | 400 | 350 | 350 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 420mm液位 |  |  | 17点 0分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 470 | 460 | 390 | 300 | 300 | 220 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 4点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2550 |  |  | 2450 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 75 |  |  | 75 |  |  | 75
| NaOH(瓶) | 63 |  |  | 63 |  |  | 62
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器。 8:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.4% 3.4% |  |  | 清洗1#过滤器 17:46分再生1#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 20:00分中和排水（PH 7.5） 21:49分再生2#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 21:58分再生2#阴床 进碱浓度3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：银邦君 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏

## 11日
10月
项目 |  | (丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32000 |  |  | 32650 |  |  | 33720
| 外送 | 38812 |  |  | 39600 |  |  | 40800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 54
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 27 |  |  | 54
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16点30分行程由80%变为70 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 280 | 280 | 240 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 410 | 350 | 350 | 260 | 410 | 410 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 16 点 50 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1480 |  |  | 1280
库存 | 氨水(桶) | 75 |  |  | 74 |  |  | 74
| NaOH(瓶) | 62 |  |  | 61 |  |  | 61
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:18分中和排水（PH7.5） 1:40分再生3#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 6:19分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器. 8:50分中和排水（PH7.5）. 10:03分再生1#阳床 进酸浓度3.4% 3.4%. 12:15分再生2#阳床 进酸浓度3.5% 3.4%. 14:50分中和排水（PH7.5）. |  |  | 清洗5#过滤器 16:07分再生2#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% 16:40分再生3#阳床 进酸浓度3.5% 3.4% 19:04分中和排水（PH 7.5） 21:47分再生2#混床 进碱浓度3.1% 3.0% 进酸浓度 3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 蔡彬彬 化验：银邦君 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏

## 12日
10月
项目 |  | (乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34960 |  |  | 35500 |  |  | 37000
| 外送 | 41800 |  |  | 43260 |  |  | 45000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 40 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 19 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 330 | 320 | 280 | 500 | 490 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 280 | 270 | 500 | 440 | 430 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点00 分，向槽加磷酸盐2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 1800 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1100 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 75 |  |  | 74 |  |  | 74
| NaOH(瓶) | 62 |  |  | 61 |  |  | 61
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:59分中和排水（PH7.5） 3:01分再生1#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 5:11分再生1#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% 7:35分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 8:41分再生2#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% 9:06分再生2#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 11:13分中和排水（PH7.5） 12:37分再生3#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 18:40分再生1#阳床，进酸浓度3.4% 3.4% 20:40分中和排水（PH7.5）23:00分再生3#阳床，进酸浓度3.4% 3.4%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 13日
10月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37450 |  |  | 38380 |  |  | 39335
| 外送 | 46200 |  |  | 47400 |  |  | 48442
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 380 | 370 | 330 | 300 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 450 | 440 | 370 | 310 | 310 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2180 |  |  | 2070 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 700 |  |  | 600
库存 | 氨水(桶) | 74 |  |  | 74 |  |  | 73
| NaOH(瓶) | 60 |  |  | 60 |  |  | 59
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:47分再生3#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% 04:30分中和排水（PH7.5） 6:18分再生2#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 6:48分再生1#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 8:46分中和排水（PH7.5） 10:14分再生1#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 12:25分再生2#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% 14:10分中和排水（PH7.5） 15:20分再生3#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% |  |  | 清洗2#过滤器 20:20分再生1#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 23:00分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：罗继念

## 14日
10月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40300 |  |  | 41304 |  |  | 42290
| 外送 | 49750 |  |  | 50899 |  |  | 51900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 430 | 390 | 360 | 350 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 370 | 360 | 500 | 450 | 450 | 390 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1910 |  |  | 1810 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 500 |  |  | 2120 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 73 |  |  | 73 |  |  | 73
| NaOH(瓶) | 59 |  |  | 58 |  |  | 58
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:12分再生2#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% 0:32分再生1#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 2:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 10:23分再生2#阳床 进碱浓度3.4% 3.4% 10:31分再生3#阴床 进酸浓度3.2% 3.2% 13:10分中和排水（PH7.5） 14:30分再生1#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% |  |  | 清洗1#过滤器 18:47分再生1#阴床 进酸浓度3.2% 3.2% 21:05分中和排水（PH7.5） 22:28分再生2#阴床 进酸浓度3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：梁霞 化验：冯柳琴

## 15日
10月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43310 |  |  | 44200 |  |  | 45290
| 外送 | 53080 |  |  | 53900 |  |  | 55540
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 500 | 500 | 450 | 490 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 14 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 450 | 440 | 370 | 300 | 290 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1540 |  |  | 1430 |  |  | 1270
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1750 |  |  | 1630
库存 | 氨水(桶) | 73 |  |  | 73 |  |  | 73
| NaOH(瓶) | 58 |  |  | 58 |  |  | 57
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:27分再生2#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 2:10分中和排水（PH7.5） 5:51分再生2#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% |  |  | 清洗3#过滤器 10:53分再生2#混床 进碱浓度3.1% 3.0% 进酸浓度 3.0% 3.0% 14:30分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 16:45分再生1#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 19:05分再生1#阴床 进酸浓度3.2% 3.2% 21:15分中和排水（PH7.5） 22:30分再生2#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 23:21分再生3#阴床 进酸浓度3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 16日
10月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46300 |  |  | 47313 |  |  | 48300
| 外送 | 56900 |  |  | 58089 |  |  | 59500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 350 | 400 | 430 | 430 | 370 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 300 | 300 | 500 | 440 | 440 | 360 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 20点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1470 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 73 |  |  | 73 |  |  | 73
| NaOH(瓶) | 57 |  |  | 55 |  |  | 55
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:30分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 8:51分再生1#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 11:12分再生3#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 13:00分中和排水（PH7.5） 14:37分再生2#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 1#阴床再生 进碱浓度3.2% 3.2% 21:48分中和排水（PH 7.5） 23:20分再生2#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% 23：：21分再生3#阴床 进碱浓度3.2% 3.2
操作者签名： |  | 中控： 易东星 曾凡律 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏

## 17日
10月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 49190 |  |  | 50200 |  |  | 51250
| 外送 | 60710 |  |  | 61560 |  |  | 62970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 500 | 500 | 480 | 450 | 450 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 200 | 500 | 500 | 450 | 370 | 370 | 290 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 300 |  |  | 150
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1120 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 72 |  |  | 72 |  |  | 72
| NaOH(瓶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 51
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:30分中和排水（PH7.5） 2:40分再生1#阳床 进酸浓度3.4% 3.4% |  |  | 清洗1#过滤器 9:00分再生1#阳床 进酸浓度3.2% 3.2% 12:20分中和排水（PH7.5） 13:40分再生3#阳床 进酸浓度3.2% 3.2% |  |  | 清洗2#过滤器 22:03分再生1#阳床 进酸浓度 3.0% 3.0% 23:00分中和排水 （PH 7.5）
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏

## 18日
10月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52222 |  |  | 53415 |  |  | 54430
| 外送 | 63788 |  |  | 65157 |  |  | 66360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 290 | 280 | 200 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 460 | 400 | 390 | 300 | 500 | 500 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2400 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 980 |  |  | 880 |  |  | 880
库存 | 氨水(桶) | 72 |  |  | 71 |  |  | 71
| NaOH(瓶) | 51 |  |  | 50 |  |  | 50
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 21 |  |  | 21
|  | 清洗3#过滤器 0:20分再生1#阴床 进碱浓度3.2% 3.2 0:24分再生1#阳床 进酸浓度 3.0% 3.0% 2:27分中和排水（PH7.5） 3:30分再生2#阳床进酸浓度 3.0% 3.0% 7:05分再生2#阴床进碱浓度3.2% 3.2 |  |  | 清洗5#过滤器 10:00分中和排水（PH7.5）14:10分再生2#阳床进酸浓度 3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 16:38分再生1#阳床进酸浓度 3.2% 3.2% 18:38分中和排水（PH7.5） 20:03分再生3#阴床进碱浓度 3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 陈长灵 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢

## 19日
10月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55684 |  |  | 56200 |  |  | 57400
| 外送 | 67314 |  |  | 68263 |  |  | 69870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 360 | 330 | 300 | 300 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 500 | 490 | 420 | 330 | 330 | 520 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 6点49 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2100 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1700 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 71 |  |  | 71 |  |  | 71
| NaOH(瓶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 48
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:08分再生2#阳床，进酸浓度 3.2% 3.2% 2:12分中和排水（PH7.5） 3：30分再生1#混床，进酸浓度 3.2% 3.2%，进碱浓度 3.2% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 10:00再生2#混床，进酸浓度 3.2% 3.2%，进碱浓:3.4% 3.4% 11:00分再生1#阴床 进碱浓度3.2% 3.2 13:52分中和排水（PH7.5） 15:40分再生3#阳床，进酸浓度 3.2% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器 18:36分再生1#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2% 20:40分中和排水（PH 7.5) 21:55分再生2#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 23:30分再生2#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 陈长灵 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏

## 20日
10月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 58638 |  |  | 59520 |  |  | 60600
| 外送 | 71253 |  |  | 72460 |  |  | 73600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 41
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 390 | 380 | 340 | 310 | 310 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 390 | 320 | 310 | 500 | 460 | 460 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 71 |  |  | 71 |  |  | 70
| NaOH(瓶) | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 2:35分中和排水（PH 7.5) 3:50分再生1#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 7:00分再生3#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2% |  |  | 清洗2#过滤器 8:53分中和排水（PH 7.5) 10:25分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 14:10分再生1#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 16:40分中和排水（PH 7.5) 20:20分再生2#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：梁霞、黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律

## 21日
10月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61700 |  |  | 62780 |  |  | 63900
| 外送 | 75000 |  |  | 76360 |  |  | 77600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 430 | 430 | 390 | 360 | 350 | 310 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 450 | 440 | 360 | 300 | 290 | 200 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1400 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1080 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 70 |  |  | 70 |  |  | 69
| NaOH(瓶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 44
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:50分再生3#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2% 3:10分中和排水（PH 7.5) 5:00分再生1#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2% 5:55分再生1#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 8:20分中和排水（PH 7.5) 9:52分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 13:15分再生2#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2% 15:21分中和排水（PH 7.5) |  |  | 清洗2#过滤器 17:35再生2#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 22:20分再生3#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验:易东星

## 22日
10月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 64810 |  |  | 65780 |  |  | 66950
| 外送 | 78760 |  |  | 80100 |  |  | 81300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 490 | 470 | 470 | 420 | 380 | 370 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 380 | 300 | 500 | 500 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 3300
| 高位碱槽(mm) | 980 |  |  | 980 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 69 |  |  | 69 |  |  | 69
| NaOH(瓶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:00分中和排水（PH 7.5) 5:05分再生1#阳床 进酸浓度 3.0% 3.1% 7:15分再生2#阳床 进酸浓度 3.0% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器。14:20分投用2#阳床。 |  |  | 清洗1#过滤器 22:57分再生1#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 韦国宏 化验:左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验:银邦君 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 23日
10月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 67970 |  |  | 68900 |  |  | 69900
| 外送 | 82640 |  |  | 84170 |  |  | 86000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 14 点 20 分行程由 70 %变为 60 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 360 | 330 | 330 | 470 | 440 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 500 | 500 | 450 | 370 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3100 |  |  | 3000 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 720 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 69 |  |  | 69 |  |  | 69
| NaOH(瓶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:25分再生3#阳床 进酸浓度 3.2% 3.3% 3:25分中和排水（PH 7.5) 4:57分再生1#阳床 进酸浓度 3.2% 3.3% 5:00分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 7:11分中和排水（PH 7.5) |  |  | 清洗3#过滤器 12:36分再生2#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% 13:10分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 15:20分中和排水（PH 7.5) |  |  | 清洗5#过滤器 23:20分再生1#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 24日
10月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 70830 |  |  | 71860 |  |  | 72800
| 外送 | 87283 |  |  | 88800 |  |  | 90450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 300 | 300 | 380 | 390 | 390 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 250 | 470 | 470 | 390 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2860 |  |  | 2740 |  |  | 2690
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1740 |  |  | 1660
库存 | 氨水(桶) | 69 |  |  | 69 |  |  | 69
| NaOH(瓶) | 42 |  |  | 40 |  |  | 40
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:10分再生1#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 2:30中和排水PH7.5 4:00分再生3#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% 6：20分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 8:39中和排水PH7.5 10:30分再生2#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% 14:10分再生1#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% |  |  | 清洗2#过滤器 16:35中和排水PH7.5 20:25分再生2#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% 23:25分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文

## 25日
10月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 73700 |  |  | 74700 |  |  | 75630
| 外送 | 91500 |  |  | 92820 |  |  | 94120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 250 | 250 | 510 | 490 | 490 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 210 | 500 | 500 | 440 | 380 | 380 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2450 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1350 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 69 |  |  | 68 |  |  | 68
| NaOH(瓶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:50分中和排水（PH7.5） 3:10分再生2#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% 6:20再生2#混床，进酸浓度 3.0% 3.0%，进碱浓:3.9% 3.8% |  |  | 清洗5#过滤器 接上班再生2#混床 进酸浓度：3.1% 3.1% 进碱浓度：3.2% 3.2% 9:13分中和排水（PH7.5） 11:51分再生1#阳床 进酸浓度 3.2% 3.2% 12:16分再生1#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 14:40分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 20:05再生2#阳床，进酸浓度3.2% 3.2% 21:38分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文

## 26日
10月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76630 |  |  | 77470 |  |  | 78400
| 外送 | 95400 |  |  | 96390 |  |  | 97800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 340 | 340 | 310 | 280 | 280 | 250 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 20 分，向槽加氨水 15 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 260 | 500 | 500 | 440 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1950 |  |  | 1760
库存 | 氨水(桶) | 68 |  |  | 68 |  |  | 67
| NaOH(瓶) | 38 |  |  | 37 |  |  | 37
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:31分中和排水（PH 7.5） 2:00分再生3#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% |  |  | 清洗3#过滤器. 10:30分再生1#阳床 进酸浓度 3.4% 3.5% 13:00分中和排水（PH 7.5）. 14:00分再生2#阳床进酸浓度 3.4% 3.4% 14:30分再生1#混床进碱浓度 3.4% 3.4% |  |  | 清洗5#过滤器 接上班再生1#混床 进酸浓度：3.1% 3.1% 进碱浓度：3.2% 3.2% 17:52分中和排水（PH 7.5） 19:40分再生2#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 22:05分再生3#阳床 进酸浓度 3.4% 3.4%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 27日
10月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79260 |  |  | 80150 |  |  | 81120
| 外送 | 99500 |  |  | 100830 |  |  | 101940
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 400 | 400 | 370 | 340 | 340 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 260 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1900 |  |  | 1790
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1550 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 67 |  |  | 67 |  |  | 67
| NaOH(瓶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:00分中和排水（PH 7.5) 1:17分再生1#阴床 进碱浓度 3.1% 3.0% 1:57分再生1#阳床 进酸浓度 3.2% 3.3% 4:14分中和排水（PH 7.5) |  |  | 清洗2#过滤器. 8:20分再生2#阳床 进碱浓度 3.3% 3.3%. 8:50分再生3#阴床 进酸浓度 3.1% 3.1%. 10:50分中和排水（PH 7.5). |  |  | 清洗3#过滤器. 20:11分再生1#阳床 进碱浓度 3.3% 3.3%.
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 28日
10月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82151 |  |  | 83100 |  |  | 84300
| 外送 | 103111 |  |  | 104470 |  |  | 105500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 |  | 500 | 500 | 460 | 420 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 280 | 500 | 370 | 270 | 500 | 490 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3300 |  |  | 3600 |  |  | 3500
| 高位碱槽(mm) |  |  |  | 1250 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 66 |  |  | 66 |  |  | 66
| NaOH(瓶) | 35 |  |  | 34 |  |  | 34
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 3:47分再生2#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3% 6：40分再生3#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3% |  |  | 清洗1#过滤器 9:11分再生3#混床进碱浓度 3.4% 3.4% 置换进酸浓度：3.1% 3.1% 进碱浓度：3.2% 3.2% 13:00分中和排水（PH 7.5) 14:15分再生2#阳床 进酸浓度 3.2% 3.3% 14:37分再生1#阴床 进碱浓度 3.1% 3.1% |  |  | 清洗2#过滤器 16:50分中和排水（PH 7.5) 18:10分再生1#阳床 进酸浓度 3.2% 3.3% 18:20分再生3#阴床 进碱浓度 3.1% 3.1% 20:30分中和排水（PH 7.5)
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 29日
10月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 85004 |  |  | 85900 |  |  | 86800
| 外送 | 107071 |  |  | 108250 |  |  | 109400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 280 | 280 | 250 | 560 | 560 | 530 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 280 | 500 | 500 | 420 | 360 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3300 |  |  | 3300 |  |  | 3100
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 1050 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 66 |  |  | 65 |  |  | 65
| NaOH(瓶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 3:47分再生2#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3% 6：40分再生3#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3% |  |  | 清洗5#过滤器 8:55分中和排水（PH 7.5) 10:06分再生1#阴床 进碱浓度 3.1% 3.2% |  |  | 清洗1#过滤器. 18:10分再生2#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3%. 20:40分中和排水（PH 7.5). 21:55分再生1#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3%. 23:15分再生2#阴床，进碱浓度 3.2% 3.2%.
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 秦忠文 化验：银邦君 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律

## 30日
10月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 87800 |  |  | 88550 |  |  | 89685
| 外送 | 111000 |  |  | 112250 |  |  | 113290
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 370 | 370 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 250 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3050 |  |  | 2950 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 780 |  |  | 750 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 65 |  |  | 65 |  |  | 65
| NaOH(瓶) | 32 |  |  | 30 |  |  | 30
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器. 5:10分再生3#阴床，进碱浓度 3.2% 3.2%. 6:00分再生2#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3%. |  |  | 8:20中和排水（PH 7.5). 10:05再生3#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3%. |  |  | 清洗5#过滤器. 17:40分再生1#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3%. 19:40分中和排水（PH 7.5). 21:13分再生1#阴床，进碱浓度 3.2% 3.2%. 22:20分再生2#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3%.
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞、银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 31日
10月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 90380 |  |  | 91220 |  |  | 92300
| 外送 | 114680 |  |  | 115660 |  |  | 116855
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 42 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 40 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 500 | 500 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 290 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 05 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2750 |  |  | 2680 |  |  | 2520
| 高位碱槽(mm) | 600 |  |  | 520 |  |  | 250
库存 | 氨水(桶) | 64 |  |  | 64 |  |  | 64
| NaOH(瓶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 27
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器. 0:20分中和排水（PH 7.5). |  |  | 清洗2#过滤器 10:57分再生1#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3% 13:20分再生3#阳床，进酸浓度 3.2% 3.3% 15:30分中和排水（PH 7.5) |  |  | 清洗5#过滤器. 16:45分再生2#阴床 进酸浓度 3.1% 3.1%. 19:06分再生3#阴床 进酸浓度 3.1% 3.1%. 21:18分中和排水（PH 7.5)
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：张健 化验：冯柳琴