## 样板表
11月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：

## 1日
11月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 521 |  |  | 1850 |  |  | 2870
| 外送 | 1052 |  |  | 2550 |  |  | 3700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 270 | 290 | 280 | 250 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 350mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 320 | 250 | 510 | 500 | 440 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2320 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 100 |  |  | 1620 |  |  | 1480
库存 | 氨水(桶) | 64 |  |  | 64 |  |  | 64
| NaOH(瓶) | 27 |  |  | 26 |  |  | 26
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 0:40分再生2#阳床 进酸浓度 3.1% 3.1%. 3:00分再生1#阳床 进酸浓度 3.1% 3.1%. 5:20分中和排水（PH 7.5) |  |  | 清洗5#过滤器 9:14分再生1#阴床 进碱浓度 3.1% 3.2%. 10:45分再生2#阳床 进酸浓度 3.1% 3.1%. 12:40分中和排水（PH 7.5) |  |  | 清洗1#过滤器 17:36分再生3#阳床进酸浓度 3.1% 3.1%. 20：05分再生2#阴床进碱浓度 3.1% 3.2%. 22:00中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 秦忠文 化验：银邦君

## 2日
11月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3631 |  |  | 4630 |  |  | 5680
| 外送 | 4736 |  |  | 5900 |  |  | 6970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 290 | 270 | 270 | 240 | 510 | 510 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 550 | 550 | 480 | 410 | 410 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1330
库存 | 氨水(桶) | 64 |  |  | 63 |  |  | 63
| NaOH(瓶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 22
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:06分再生1#阳床进酸浓度 3.1% 3.1%. 0：50分再生3#阴床进碱浓度 3.1% 3.2%. 3:10中和排水（PH7.5） 5:35分再生2#阳床进酸浓度 3.1% 3.1%. |  |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 16:33分再生1#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% 18:50中和排水（PH7.5） 20:03分再生1#阳床进酸浓度 3.1% 3.1%. 22:30分再生3#阳床进酸浓度 3.1% 3.1%.
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 黎嘉诚 化验：秦忠文

## 3日
11月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6720 |  |  | 7800 |  |  | 8500
| 外送 | 8170 |  |  | 9400 |  |  | 10480
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 360 | 440 | 410 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 20 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 450mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 350 | 280 | 500 | 500 | 440 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1650 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1150 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 63 |  |  | 63 |  |  | 63
| NaOH(瓶) | 22 |  |  | 21 |  |  | 21
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:47分中和排水（PH7.5） 2:54分再生2#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1%. 6:39分再生2#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% |  |  | 清洗2#过滤器 8:40分中和排水（PH7.5） 9:40分再生1#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1%. 14:30分再生3#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 16:40分中和排水（PH7.5） 18:30分再生3#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1%. 18:30分再生2#阳床，进酸浓度 3.0% 3.0%. 23:10分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 张健 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 4日
11月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9370 |  |  | 10189 |  |  | 11350
| 外送 | 11490 |  |  | 12432 |  |  | 13660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 280 | 270 | 250 | 350 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 470 | 460 | 380 | 300 | 300 | 510 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 40分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1420 |  |  | 1300 |  |  | 3520
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 900 |  |  | 820
库存 | 氨水(桶) | 63 |  |  | 63 |  |  | 63
| NaOH(瓶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 19
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 7:07分再生1#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1%. |  |  | 清洗1#过滤器 12:37分再生1#阴床，进碱浓度 3.1% 3.1%. |  |  | 清洗2#过滤器 16:10分再生2#阴床，进碱浓度 3.1% 3.1%. 16:36分再生2#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1%. 18:40分中和排水（PH7.5） 20:04分再生3#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1%.
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 张健 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 5日
11月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12280 |  |  | 13220 |  |  | 14040
| 外送 | 14700 |  |  | 15840 |  |  | 17140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 260 | 500 | 500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 300 | 290 | 500 | 470 | 470 | 380 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3450 |  |  | 3360 |  |  | 3260
| 高位碱槽(mm) | 820 |  |  | 2100 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 62 |  |  | 62 |  |  | 62
| NaOH(瓶) | 19 |  |  | 18 |  |  | 18
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 5:25分再生1#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1%. 7:20分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 9:48分再生2#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1%. 12:25分再生3#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% 14:40分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器. 20:40分再生1#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1%. 21:20分再生3#混床，进碱浓度 3.1% 3.2%，置换进碱浓度：3.1%，3.1%，进酸浓度：3.2%，3.2%.
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律

## 6日
11月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15120 |  |  | 16160 |  |  | 17300
| 外送 | 18670 |  |  | 20060 |  |  | 21200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 320 | 310 | 280 | 500 | 490 | 480 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 460 | 450 | 370 | 310 | 300 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3120 |  |  | 2900 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 1770 |  |  | 1650 |  |  | 1550
库存 | 氨水(桶) | 62 |  |  | 61 |  |  | 61
| NaOH(瓶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 15
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 01:05分中和排水（PH7.5） 02:33分再生3#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1% 02:41分再生1#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% 05:30分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 8:35分再生2#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1% 10:35分再生2#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% 12:27分中和排水（PH7.5） 13:50分再生1#阳床，进酸浓度 3.1% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 20:25分再生3#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% 23:00分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星

## 7日
11月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18160 |  |  | 19150 |  |  | 19990
| 外送 | 22660 |  |  | 24060 |  |  | 25360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 440 | 400 | 400 | 370 | 330 | 330 | 290 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 370 | 370 | 300 | 500 | 490 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2760 |  |  | 2600 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1380 |  |  | 1290
库存 | 氨水(桶) | 61 |  |  | 61 |  |  | 60
| NaOH(瓶) | 15 |  |  | 13 |  |  | 13
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:11分再生2#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% 5:55分再生2#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% |  |  | 清洗2#过滤器 8:30分中和排水（PH7.5） 9:40再生1#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% 10:00再生3#混床，进酸浓度 3.0% 3.1% ，进酸浓度 3.0% 3.1% 15:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 16:46分再生2#阳床进酸浓度 3.0% 3.1% 19:06分再生2#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% 21:18分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞、黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蔡彬彬

## 8日
11月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20930 |  |  | 21850 |  |  | 22773
| 外送 | 26800 |  |  | 27860 |  |  | 29045
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 510 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 260 | 460 | 450 | 380 | 310 | 300 | 250 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2200 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 970 |  |  | 970
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 40 |  |  | 38
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:40分再生2#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% 2:13分再生2#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% 4:05分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 10:30分再生1#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% 13:20分中和排水（PH7.5） 14:32分再生2#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% |  |  | 清洗2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：陈长灵

## 9日
11月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23600 |  |  | 24450 |  |  | 25380
| 外送 | 29990 |  |  | 31350 |  |  | 32350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 280 | 280 | 250 | 510 | 510 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 300 | 300 | 480 | 410 | 400 | 320 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 20点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 10点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2020 |  |  | 1920
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:40分再生3#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% 3:30分中和排水（PH7.5） 4:40分再生3#阴床，进碱浓度 3.1% 3.2% 4:40分再生1#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% 7:30分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 9:11分再生2#阴床，进碱浓度 3.1% 3.1% 10:13分再生2#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% 12:40分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 22:05再生1#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 黎嘉诚 化验：银邦君

## 10日
11月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 26270 |  |  | 27290 |  |  | 28881
| 外送 | 33300 |  |  | 34650 |  |  | 35986
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 340 | 340 | 280 | 600 | 600 | 580 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1820 |  |  | 3100 |  |  | 3000
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1730
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 58
| NaOH(瓶) | 37 |  |  | 35 |  |  | 35
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 6:05再生3#阳床，进酸浓度 3.0% 3.1% |  |  | 清洗3#过滤器 8:25分中和排水 09:53分再生3#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% 12:36分再生2#阳床 进酸浓度3.1% 3.1% 14:38分中和排水 |  |  | 清洗5#过滤器 16:11分再生1#阴床 进碱浓度3.2% 3.2% 18:49分再生1#阳床 进酸浓度3.1% 3.1% 21:15分中和排水（PH7.5） 22:38分再生1#混床，进碱浓度 3.1% 3.2%，置换进碱浓度：3.1%，3.1%，进酸浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：黎嘉诚

## 11日
11月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37110 |  |  | 37580 |  |  | 31150
| 外送 | 29130 |  |  | 30190 |  |  | 39480
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 410 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 470 | 400 | 390 | 300 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2900 |  |  | 2900 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1730 |  |  | 1600 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 58 |  |  | 58 |  |  | 58
| NaOH(瓶) | 35 |  |  | 33 |  |  | 33
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 5:15分中和排水（PH7.5） 6:34分再生2#阳床 进酸浓度3.1% 3.1%. |  |  | 清洗2#过滤器 11:50分再生3#阴床 进碱浓度：3.1%3.1% 14:30分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 16:11分再生2#阴床 进碱浓度：3.1% 3.1% 16:19分再生3#阳床 进酸浓度：3.1% 3.1% 18:35分中和排水（PH7.5） 19:55分再生1#阳床 进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 罗继念 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 12日
11月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32033 |  |  | 33200 |  |  | 33950
| 外送 | 40675 |  |  | 41800 |  |  | 42900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 250 | 550 | 540 | 520 | 490 | 490 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 450 | 440 | 370 | 300 | 300 | 510 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 05 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2600 |  |  | 2330
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1300 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 30
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:00分再生3#阳床 进酸浓度：3.1% 3.1% 4:08分中和排水（PH7.5） 1#阴床超标未再生 |  |  | 清洗1#过滤器 10:00分再生3#阴床 进碱浓度：3.1% 3.1% 13:30分再生1#阳床 进酸浓度：3.1% 3.1% 15:28分中和排水（PH7.5） 1#阴床超标未再生 |  |  | 清洗2#过滤器 17:03分再生1#阴床 进碱浓度：3.1% 3.1% 18:40分再生3#阳床 进酸浓度：3.1% 3.1% 20:40分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：陈长灵 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 13日
11月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34988 |  |  | 35790 |  |  | 36500
| 外送 | 44516 |  |  | 45200 |  |  | 46200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 350 | 340 | 400 | 370 | 370 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 410mm液位 |  |  | 17点35分，向槽加氨水0 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 370 | 300 | 290 | 380 | 300 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 40 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 400 mm液位 |  |  | 19点50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2230 |  |  | 2120 |  |  | 1920
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1020 |  |  | 1020
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 2:11分再生2#阳床 进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 8：53分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 10:50中和排水（PH7.5） 12:36分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%、3.1% |  |  | 清洗1#过滤器 16：30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%. 18:55中和排水（PH7.5）. 23：10分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%. 23:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%、3.1%.
操作者签名： |  | 中控：银邦君 梁霞 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 易东星 化验：曾凡律

## 14日
11月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37620 |  |  | 38415 |  |  | 39600
| 外送 | 47560 |  |  | 48600 |  |  | 49900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 440 | 400 | 400 | 360 | 330 | 320 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 300 | 290 | 500 | 460 | 450 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 28 |  |  | 27 |  |  | 27
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器。 2:00中和排水（PH7.5） 5:40分投用2#阳床。 5:43分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 清洗3#过滤器。 |  |  | 清洗5#过滤器。 22:50中和排水（PH7.5） 20:03分再生1#阴床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 黎嘉诚 化验：银邦君 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：陈长灵 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 15日
11月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40450 |  |  | 41380 |  |  | 42400
| 外送 | 50800 |  |  | 51850 |  |  | 52900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 510 | 450 | 450 | 370 | 300 | 280 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 3850 |  |  | 3700
| 高位碱槽(mm) | 750 |  |  | 650 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 56 |  |  | 56 |  |  | 56
| NaOH(瓶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:11分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 5:35分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:40中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 09:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 12:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:20中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 16:02分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:06分再生3#混床，进碱浓度 3.1% 3.2%，置换进碱浓度：3.1%，3.1%，进酸浓度：3.2%，3.2%. 23:20中和排水（PH7.5） 3#阳床超标未再生
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：陈长灵

## 16日
11月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43420 |  |  | 44380 |  |  | 45300
| 外送 | 54300 |  |  | 55270 |  |  | 56290
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 300 | 300 | 260 | 500 | 490 | 460 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 20 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 370 | 290 | 290 | 500 | 440 | 430 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点00分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22点 50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3600 |  |  | 3450 |  |  | 3380
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1900 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 56 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 25 |  |  | 24 |  |  | 23
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 10:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 中和排水（PH7.5） 14:16分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 16：:4分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬

## 17日
11月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46100 |  |  | 47130 |  |  | 47850
| 外送 | 57400 |  |  | 58550 |  |  | 59450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 350 | 350 | 320 | 290 | 280 | 250 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 10 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 350mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 360 | 280 | 510 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3300 |  |  | 3240 |  |  | 3240
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.3%，3.2% 7:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 11:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器. 20:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.3%，3.2% 22:20分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 黎嘉诚 化验：银邦君

## 18日
11月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 48900 |  |  | 49830 |  |  | 50800
| 外送 | 60300 |  |  | 61350 |  |  | 62550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290 | 290 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 1点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 50 分，向槽加氨水 12 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 280 | 500 | 500 | 430 | 380 | 380 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2940 |  |  | 2850 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1330 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 20
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 1:10分再生4#混床，进碱浓度：3.6% 3.6% 进酸浓度：2.8% 2.8% 6:00分中和排水（7.5） 7:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗3#过滤器 9:34分再生2#混床，进碱浓度：3.6% 3.6% 进酸浓度：3.0% 3.0% 12:50分中和排水（7.5） 14:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 17:58分再生2#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 20:13分中和排水（PH 7.5） 21:25分再生1#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 23:00分再生1#阳床 进酸浓度 3.3% 3.3%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：韦国宏

## 19日
11月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 51700 |  |  | 52270 |  |  | 53500
| 外送 | 63380 |  |  | 64400 |  |  | 65680
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 39
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 440 | 440 | 410 | 380 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 330 | 330 | 250 | 490 | 490 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点35分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2600 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:20分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器。 9:10分再生2#阳床 进酸浓度 3.3% 3.3%. |  |  | 清洗2#过滤器 18:44分再生3#阴床 进碱浓度 3.2% 3.2% 21:00分中和排水（PH7.5） 23:05分再生2#阳床 进酸浓度 3.3% 3.3%.
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 20日
11月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 54380 |  |  | 55500 |  |  | 56100
| 外送 | 66650 |  |  | 67700 |  |  | 68800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 46 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 500 | 490 | 470 | 450 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 260 | 500 | 490 | 410 | 330 | 330 | 510 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2470 |  |  | 2370 |  |  | 2280
| 高位碱槽(mm) | 980 |  |  | 980 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 4:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 6:50分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 10:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 17:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 20:05分中和排水（PH7.5） 21:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 22:40分再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 21日
11月
项目 |  | (乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 57152 |  |  | 58185 |  |  | 59200
| 外送 | 70013 |  |  | 71180 |  |  | 72300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 320 | 290 | 550 | 550 | 520 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 370 | 290 | 280 | 500 | 440 | 440 | 360 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2280 |  |  | 2100 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 700 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 317
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:20分中和排水（PH7.5） 2:43分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器 8:53分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 11:07分中和排水（PH7.5） 12:07分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器. 17:10分再生1#阴床, 进碱浓度: 4.0% 4.0%. 19:30分中和排水（PH7.5）. 23:45分再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2% 3.2%.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 易东星 化验：曾凡律

## 22日
11月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 60280 |  |  | 61390 |  |  | 62500
| 外送 | 73620 |  |  | 74560 |  |  | 75700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 500 | 450 | 440 | 360 | 300 | 290 | 200 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 35 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1930 |  |  | 1800 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1750 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 316 |  |  | 316 |  |  | 315
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器. 0:38分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 2:50分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器. 9:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 12:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 13:56分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器. 20:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 20:40分再生1#混床，进碱浓度：4.0% 4.0% 进酸浓度：2.8% 2.8%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 秦忠文 化验：银邦君 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 23日
11月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 63530 |  |  | 64600 |  |  | 65770
| 外送 | 76400 |  |  | 77310 |  |  | 78390
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 510 | 510 | 460 | 420 | 410 | 380 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 450 | 400 | 400 | 300 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1350 |  |  | 3170
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1400 |  |  | 1320
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 52 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 315 |  |  | 314 |  |  | 314
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:05分中和排水（PH7.5） 1:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 7:25分再生1#阴床, 进碱浓度: 3.2% 3.2% |  |  | 清洗2#过滤器 10：00分中和排水（PH7.5） 11:07分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 11:16分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2% 3.2% 13:50中中和排水（PH7.5） 15:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 21:05分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2% 3.2% 23:05中中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴

## 24日
11月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 66880 |  |  | 67980 |  |  | 69030
| 外送 | 79810 |  |  | 80860 |  |  | 82480
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 300 | 250 | 510 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 510 | 500 | 440 | 360 | 350 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3100 |  |  | 3000 |  |  | 2880
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1050 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 51 |  |  | 51
| NaOH(瓶) | 313 |  |  | 313 |  |  | 313
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 4:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 5:05分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2% 3.2% 7:20中中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 9:04分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 9：35分再生3#混床，进酸浓度：3.1% 3.1% , 进碱浓度: 3.2% 3.2% 13:40分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器. 17:06分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 19:56分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 21:51分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：银邦君 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 25日
11月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 69937 |  |  | 70930 |  |  | 71940
| 外送 | 84042 |  |  | 85550 |  |  | 86900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330 | 320 | 260 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 280 | 510 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2700 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 890 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 51 |  |  | 51 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 313 |  |  | 312 |  |  | 312
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器. 1:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 9:31分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 11:18分中和排水（PH7.5） 12:54分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 13:10分再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 15:00分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 16:38分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 20:47分再生3#阳床 ，进酸浓度：3.1%，3.0% 23:10分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：银邦君

## 26日
11月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 72893 |  |  | 74010 |  |  | 74880
| 外送 | 88127 |  |  | 89770 |  |  | 91030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 260 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2450 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 750 |  |  | 2200 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 312 |  |  | 312 |  |  | 312
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:30分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.1%，3.0% 7:20分再生1#阳床 ，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 9:30分中和排水（PH7.5） 11:05分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器 18:40再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 21:10中和排水（PH7.5) 22:38再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 22:46再生3#阴床，进碱浓度: 3.2%, 3.2%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 银邦君 化验：秦忠文

## 27日
11月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 75710 |  |  | 77000 |  |  | 77420
| 外送 | 92260 |  |  | 93500 |  |  | 94630
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 500 | 500 | 480 | 450 | 450 | 430 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 350 | 340 | 260 | 500 | 500 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2100 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1950 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 312 |  |  | 311 |  |  | 311
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:54分中和排水（PH7.5） 7:55 分再生1#阳床 ，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 14:44分中和排水（PH7.5） 12:30 分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.75%，3.75% |  |  | 清洗3#过滤器 9:10分再生3#阳床 ，进酸浓度：3.75%，3.75% 22:55分再生1#阴床，进碱浓度: 3.2%, 3.2%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 28日
11月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 78360 |  |  | 79500 |  |  | 79200
| 外送 | 95770 |  |  | 97000 |  |  | 98800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 30 |  |  | 6
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 330 | 320 | 290 | 260 | 260 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 280 | 500 | 490 | 430 | 350 | 350 | 280 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1940 |  |  | 1840 |  |  | 1840
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 310 |  |  | 310 |  |  | 308
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:00分中和排水（PH7.5） 2:26分再生1#阳床 ，进酸浓度：3.7%，3.8% 3:24分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 5:35分中和排水（PH7.5） |  |  | 13:20分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.7%，3.8% |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：黄毅强

## 29日
11月
项目 |  | ( 乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79880 |  |  | 80850 |  |  | 81639
| 外送 | 100000 |  |  | 101350 |  |  | 102535
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 310 | 300 | 500 | 400 | 400 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 55 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1620 |  |  | 1560 |  |  | 3540
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1500 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 308 |  |  | 307 |  |  | 306
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 1:31分再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 4:10分中和排水（PH7.5） 5:10分再生1#阳床 ，进酸浓度：3.7%，3.8% |  |  | 清洗3#过滤器 8：15分再生3#阳床，进酸浓度：3.5%，3.5% 11:20分中和排水（PH7.5） 15:00再生2#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.5% |  |  | 180:0分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 20:00分中和排水（PH7.5） 21:30再生1#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.5% 22:00再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 易东星 化验：罗继念

## 30日
11月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82610 |  |  | 83500 |  |  | 84440
| 外送 | 104070 |  |  | 105300 |  |  | 106530
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 480 | 470 | 440 | 410 | 410 | 380 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 370 | 360 | 270 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3400 |  |  | 3150 |  |  | 3200
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 1100 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 306 |  |  | 305 |  |  | 305
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:20分中和排水（PH7.5） 2:49再生3#阳床，进酸浓度：3.5%，3.5% 3:05再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 5:50分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 8:35分再生1#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 11:10分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% 13:16分中和排水（PH7.5） 15:00分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% |  |  | 清洗2#过滤器 16:30再生3#混床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 置换进酸浓度：2.8%，2.9% 进碱浓度: 3.7%, 3.8% 20:30分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 易东星 化验：罗继念