## 样板表
12月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：

## 1日
12月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 940 |  |  | 2014 |  |  | 2900
| 外送 | 1250 |  |  | 2835 |  |  | 4100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 240 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 510 | 510 | 440 | 370 | 360 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3050 |  |  | 2900 |  |  | 2750
| 高位碱槽(mm) | 940 |  |  | 840 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 304 |  |  | 304 |  |  | 303
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:39再生2#混床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 置换进酸浓度：2.8%，2.9% 进碱浓度: 3.7%, 3.8% 4:48分中和排水（PH7.5） 6:00分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% |  |  | 清洗5#过滤器 9：45再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 12:30中和排水（PH7.5) 13：44再生3#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% 13:55分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 17：00分中和排水（PH7.5) 18:08分再生1#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% 18:45分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 21:08分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 2日
12月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3930 |  |  | 5011 |  |  | 5930
| 外送 | 5340 |  |  | 6615 |  |  | 7960
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 370 | 370 | 340 | 300 | 300 | 270 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 340 | 300 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2600 |  |  | 2540
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1750 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 303 |  |  | 302 |  |  | 302
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:20分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% |  |  | 清洗3#过滤器 12:07分再生1#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% 15：00分中和排水 |  |  | 清洗5#过滤器 16:43分再生3#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% 19:30分再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 21:50分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：银邦君 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 3日
12月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6800 |  |  | 7850 |  |  | 8884
| 外送 | 9300 |  |  | 10780 |  |  | 11999
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 490 | 460 | 460 | 430 | 400 | 400 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 21 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 500 | 500 | 440 | 370 | 370 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2540 |  |  | 2420 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1570 |  |  | 1570 |  |  | 1370
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 300 |  |  | 300 |  |  | 299
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:20分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% 2:40分再生1#阳床 ，进酸浓度：3.5%，3.6% 6:00分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗2#过滤器 14:41分投用3#阴床 14:47分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 16:17分再生3#阳床，进酸浓度：3.5%，3.6% 18:30分中和排水（PH7.5) 20:06分再生2#阳床，进酸浓度：3.5%，3.6% 20:30分再生1#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 23:00分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 易东星 曾凡律 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚

## 4日
12月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9900 |  |  | 10660 |  |  | 11500
| 外送 | 13100 |  |  | 14770 |  |  | 15804
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 410 | 370 | 370 | 340 | 310 | 310 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 0 点 40 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 440mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 430 | 380 | 380 | 350 | 500 | 490 | 430 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2020 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 970
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 299 |  |  | 299 |  |  | 299
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 00:57分再生1#阳床，进酸浓度：3.5%，3.6% 04:30分中和排水（PH7.5) 00:40分再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 8:44分再生2#阳床，进酸浓度：3.5%，3.6% 15:40分再生1#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% |  |  | 清洗1#过滤器。 17:10分中和排水（PH7.5) 19:02分再生3#阳床，进酸浓度：3.5%，3.5%。 19:40分再生1#混床，进碱浓度：3.2%，3.2%，进酸浓度：3.1%，3.1%.21:15分投用3#阳床。 22:20分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 黎嘉诚 化验：秦忠文

## 5日
12月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12570 |  |  | 13780 |  |  | 14650
| 外送 | 17090 |  |  | 18203 |  |  | 19720
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 270 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 280 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 3450 |  |  | 3380
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 820 |  |  | 730
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 298 |  |  | 298 |  |  | 297
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 00:28分再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 1:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.5%，3.6% 04:00分中和排水（PH7.5) 6:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.5%，3.6% 7:55分再生1#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器. 10:05分中和排水（PH7.5). 12:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.5%，3.5% |  |  | 清洗5#过滤器. 18:25分再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 20:45分中和排水（PH7.5) 22:01分再生3#阳床，进酸浓度：3.5%，3.5%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 6日
12月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15720 |  |  | 16900 |  |  | 17830
| 外送 | 20990 |  |  | 22100 |  |  | 23730
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 550 | 540 | 520 | 490 | 490 | 460 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 350 | 280 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3280 |  |  | 3180 |  |  | 3040
| 高位碱槽(mm) | 600 |  |  | 1500 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 297 |  |  | 295 |  |  | 295
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 00:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.8%，3.9% 02:54分中和排水（PH7.5) 04:05分再生1#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% |  |  | 清洗2#过滤器 14:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.8%，3.9% |  |  | 清洗3#过滤器 16:37分中和排水（PH7.5) 18:08分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 18:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.7%，3.5% 20:37分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 化验： |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 7日
12月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18860 |  |  | 19700 |  |  | 20740
| 外送 | 25000 |  |  | 26100 |  |  | 27440
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 42 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 42 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 360 | 360 | 330 | 300 | 300 | 250 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点30 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 300 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 270 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 15 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2900 |  |  | 2720 |  |  | 2670
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1050 |  |  | 970
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 294 |  |  | 294 |  |  | 292
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 4:11分再生1#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 7:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 8:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 8:58分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 10:53分中和排水（PH7.5） 13:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗2#过滤器. 20:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 23:05分中和排水（PH7.5）.
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：银邦君 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律

## 8日
12月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21776 |  |  | 22750 |  |  | 24000
| 外送 | 29100 |  |  | 30140 |  |  | 31400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 46 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 46 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 420 | 420 | 380 | 350 | 340 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 350 | 260 | 500 | 490 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2570 |  |  | 2300 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 890 |  |  | 640 |  |  | 540
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 292 |  |  | 290 |  |  | 290
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器. 1:11分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 4:43再生2#混床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 置换进酸浓度：2.8%，2.9% 进碱浓度: 3.4%, 3.2% |  |  | 8:25分中和排水（PH7.5）. 9:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 10:25分再生2#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2%. 13:00分中和排水（PH7.5）. 13:40再生2#混床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2% 置换进酸浓度：2.8%，2.9% 进碱浓度: 3.4%, 3.2% 13:50分再生3#阴床, 进碱浓度: 3.2%, 3.2%. |  |  | 18:30中和排水（PH7.5） 19:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.2# 3.2% 21:30再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 23:30中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：曾凡律 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星

## 9日
12月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | (丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 24380 |  |  | 25290 |  |  | 26250
| 外送 | 33200 |  |  | 34270 |  |  | 35500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 47 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 47 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 260 | 480 | 480 | 390 | 300 | 290 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1800 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 210 |  |  | 0 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 290 |  |  | 290 |  |  | 288
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 3:03分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 5:05中和排水（PH7.5） 6:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 8:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 11:20中和排水（PH7.5） 12:31分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 12:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 15:10中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 20:12分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚、梁霞 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：蔡彬彬

## 10日
12月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | (丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 27150 |  |  | 28050 |  |  | 28960
| 外送 | 36800 |  |  | 38280 |  |  | 39640
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 290 | 290 | 250 | 510 | 510 | 490 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 510 | 500 | 440 | 360 | 350 | 260 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1540 |  |  | 1440 |  |  | 1340
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 286 |  |  | 286 |  |  | 285
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 1:59中和排水（PH7.5） 3:22分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 3:26分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 5:39中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 14：35分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 17：08分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 20:05中和排水（PH7.5） 22:23分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 秦忠文 化验：银邦君 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：陈长灵

## 11日
12月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29960 |  |  | 30780 |  |  | 31801
| 外送 | 41000 |  |  | 42820 |  |  | 44400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 350 | 310 | 310 | 270 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 360 | 500 | 500 | 430 | 350 | 350 | 280 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1240 |  |  | 1070 |  |  | 730
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 1880 |  |  | 1770
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 284 |  |  | 284 |  |  | 283
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 4:30中和排水（PH7.5） 5:50再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 12:23分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 14:00中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 15:46分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 15:56分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 19:00中和排水（PH7.5） 20:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 22:52分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 梁霞 化验： 黎嘉诚

## 12日
12月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33000 |  |  | 33570 |  |  | 34470
| 外送 | 45600 |  |  | 47140 |  |  | 48450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 380 | 340 | 340 | 300 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 390 | 310 | 310 | 490 | 420 | 420 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 23点30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 700 |  |  | 1470 |  |  | 1270
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1700 |  |  | 1640
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 283 |  |  | 282 |  |  | 281
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:00中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 9:37分再生2#阳床，进酸浓度：1.8%，1.6% 11:50中和排水（PH7.5） 13:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 16:00分再生3#阳床，进酸浓度：1.8%，1.6% 18:25中和排水（PH7.5） 19:24分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 23:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控： 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控:黎嘉诚 梁霞 化验：秦忠文

## 13日
12月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 35320 |  |  | 35930 |  |  | 36850
| 外送 | 49520 |  |  | 50270 |  |  | 51650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 490 | 460 | 460 | 420 | 390 | 390 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点20分，向槽加磷酸盐 1.5kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1230 |  |  | 2550 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1360
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 281 |  |  | 280 |  |  | 280
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:23分中和排水（PH7.5） 2:32分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 4:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 7:18分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器. |  |  | 清洗2#过滤器. 18:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 21:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 23:15分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 14日
12月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37580 |  |  | 38270 |  |  | 39430
| 外送 | 52840 |  |  | 53960 |  |  | 55340
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 53 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 35 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 550 | 550 | 530 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 260 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 25 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2280 |  |  | 2200 |  |  | 2190
| 高位碱槽(mm) | 1360 |  |  | 1260 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 279 |  |  | 279 |  |  | 278
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 6:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 7:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗5#过滤器. 9:30分中和排水（PH7.5）. 12:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 13:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗1#过滤器 16:10分中和排水（PH 7.5）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏

## 15日
12月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40348 |  |  | 41100 |  |  | 42300
| 外送 | 56600 |  |  | 57980 |  |  | 59100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 48 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 48 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 360 | 330 | 300 | 290 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 360 | 270 | 500 | 490 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1920 |  |  | 1720
| 高位碱槽(mm) | 1080 |  |  | 1080 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 278 |  |  | 278 |  |  | 278
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:13分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 1:18分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 3:30分中和排水（PH7.5） 4:52分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 15:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗5#过滤器 17:20分中和排水（PH7.5） 19:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 19:20分再生3#混床，进碱浓度：3.8% 3.8% 进酸浓度：2.7% 2.7% 23:30分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：易东星

## 16日
12月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙)白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 42985 |  |  | 43940 |  |  | 44700
| 外送 | 60555 |  |  | 61870 |  |  | 63100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 51 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 51 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 23 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 440 | 430 | 340 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1500 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 760 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 276 |  |  | 274 |  |  | 274
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 7:11分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗2#过滤器. 9:36分中和排水（PH7.5）. 10:51分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 11:11分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 13:15分中和排水（PH7.5）. |  |  | 清洗3#过滤器. 21:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：罗继念

## 17日
12月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 白 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 45750 |  |  | 46827 |  |  | 47650
| 外送 | 64620 |  |  | 66065 |  |  | 67190
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 510 | 510 | 470 | 430 | 420 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 510 | 510 | 430 | 350 | 340 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1590 |  |  | 1590
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 274 |  |  | 274 |  |  | 274
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:21分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 2:16分中和排水（PH7.5） 3:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 6:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗1#过滤器 9：20中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 22:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%.
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴

## 18日
12月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 48650 |  |  | 49680 |  |  | 50470
| 外送 | 68520 |  |  | 69901 |  |  | 70900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 42 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 42 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 270 | 460 | 450 | 360 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 5 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 2370 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1270 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 274 |  |  | 273 |  |  | 273
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:47分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 4:00分中和排水（PH7.5） 5:15分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 5:16分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 6:40分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 9:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 12:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 15:00分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 18:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%.
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴

## 19日
12月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 51600 |  |  | 51900 |  |  | 52860
| 外送 | 72200 |  |  | 73760 |  |  | 74925
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 29 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 370 | 370 | 340 | 300 | 300 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 220 | 500 | 500 | 430 | 380 | 380 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 15分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2250 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1240 |  |  | 1120
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 271 |  |  | 271 |  |  | 269
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 05:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗2#过滤器 9:41分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 16:27分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 19:00中和排水(PH7.5) 20:29分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 20：45分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 23:30中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文

## 20日
12月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 54000 |  |  | 54780 |  |  | 55790
| 外送 | 76300 |  |  | 78200 |  |  | 79530
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 51 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 470 | 440 | 440 | 390 | 350 | 350 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 350 | 290 | 500 | 500 | 440 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1850 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1120 |  |  | 950 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 269 |  |  | 267 |  |  | 267
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 04:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 清洗5#过滤器 |  |  | 9:01分再生3#阳床，进酸浓度3.2%，3.2% 11:05分中和排水（PH=7.5） 12:35分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 14:50分再生2#阳床，进酸浓度3.2%，3.2% |  |  | 清洗2#过滤器 19:09分再生1#阳床，进酸浓度3.2%，3.2% 17:55分中和排水（PH=7.5） 21:20分再生4#混床，进碱浓度：3.1%，3.1% ，进酸浓度3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控： 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：黄毅强 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：银邦君

## 21日
12月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 56900 |  |  | 57790 |  |  | 58950
| 外送 | 80890 |  |  | 82430 |  |  | 84200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 460 | 400 | 400 | 310 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 2kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点15分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1070 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 550 |  |  | 490 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 263 |  |  | 261 |  |  | 261
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:55分中和排水（PH7.5） 2:11分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 5:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 7:30分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器. 8:50分再生1#阳床，进酸浓度3.2%，3.2%. 9:30分再生3#混床，进碱浓度：3.1%，3.1% ，进酸浓度3.2%，3.2%. 13:28分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 19:16分再生2#阳床，进酸浓度:3.2%，3.2%. 19:16分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 21:51分中和排水（PH7.5） 23:20分再生3#阳床，进酸浓度:3.2%，3.2%. 23:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 22日
12月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 59940 |  |  | 61100 |  |  | 62030
| 外送 | 85580 |  |  | 86700 |  |  | 88270
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 500 | 490 | 470 | 440 | 440 | 490 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 260 | 500 | 490 | 420 | 350 | 350 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 10 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 750 |  |  | 2000 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1150 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 259 |  |  | 259 |  |  | 259
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:30分中和排水（PH7.5） 2:39分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗3#过滤器 12:30分中和排水（PH7.5） 8:49分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗5#过滤器 18:27分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 19:22分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 21:42分中和排水（PH7.5） 22:42分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 23日
12月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 63050 |  |  | 64120 |  |  | 64740
| 外送 | 89580 |  |  | 10820 |  |  | 92222
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 12
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 400 | 390 | 350 | 320 | 320 | 280 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 340 | 500 | 500 | 410 | 350 | 350 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1650 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 950 |  |  | 890
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 257 |  |  | 257 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 8:46分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 10:37分中和排水（PH7.5） 12:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 14:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗3#过滤器. 19:00分中和排水（PH7.5）.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 易东星 化验：曾凡律

## 24日
12月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 67300 |  |  | 66380 |  |  | 66740
| 外送 | 98600 |  |  | 95470 |  |  | 97000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 24 |  |  | 0 |  |  | 2
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 460 | 460 | \ | \ | \ | \ | 500
| 溶液配制时间和过程 | 6点 50分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 450 | 430 | 430 | \ | \ | \ | \ | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1170 |  |  | 1070 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1550 |  |  | 1780
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 256 |  |  | 256 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:10再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 4:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%6:40分中和排水（PH=7.45） |  |  | 清洗2#过滤器 8:01分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 13:18分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 15:22分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 韦国宏 化验：黄毅强 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：易东星

## 25日
12月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 67300 |  |  | 68490 |  |  | 69740
| 外送 | 98600 |  |  | 100050 |  |  | 101510
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 24 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 460 | 460 | 440 | 430 | 420 | 360 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1170 |  |  | 1070 |  |  | 970
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1550 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 256 |  |  | 256 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:10再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 4:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%6:40分中和排水（PH=7.45） |  |  | 清洗3#过滤器 8:07再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 8:20再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 10:50中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗5#过滤器 17:55分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.3% 19:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 21:51分中和排水（PH7.5） 23:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 韦国宏 化验：黄毅强 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 26日
12月
项目 |  | (甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 71010 |  |  | 72240 |  |  | 73340
| 外送 | 102500 |  |  | 103330 |  |  | 104340
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 480 | 460 | 460 | 440 | 400 | 390 | 350 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 0点 35 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 450 | 380 | 370 | 300 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 0点 40 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1.5 kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 820 |  |  | 750 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 1370 |  |  | 1300 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 253 |  |  | 251 |  |  | 249
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:37分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 2:25分中和排水（PH7.5） 3:53分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗2#过滤器 12:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 15:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 16:33分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.3% 17:24分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 19:30分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：银邦君 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 27日
12月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 74457 |  |  | 75900 |  |  | 76950
| 外送 | 105218 |  |  | 106410 |  |  | 107040
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 5 点 00分行程由 60 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 370 | 330 | 330 | 270 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 23 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 500 | 500 | 430 | 350 | 350 | 450 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 10 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 420 |  |  | 1950 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 960 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 249 |  |  | 249 |  |  | 246
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 2:33分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.3% 2:54分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 5:30分中和排水（PH7.5） 7:40再生3#混床， 进碱浓度：3.7%，3.6% 置换：进酸浓度：3.0%，2.9%，进碱浓度：3.6%，3.6% |  |  | 清洗1#过滤器 10:54分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 13:25分中和排水（PH7.5） 15:54分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.3% 15:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗2#过滤器 18:40分中和排水（PH7.5） 20:33再生2#混床， 进碱浓度：3.7%，3.6% 置换：进酸浓度：3.0%，2.9%，进碱浓度：3.6%，3.6%
操作者签名： |  | 中控：易东星 曾凡律 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：黎嘉诚

## 28日
12月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 78200 |  |  | 79570 |  |  | 80890
| 外送 | 108300 |  |  | 109460 |  |  | 110460
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 400 | 400 | 340 | 510 | 510 | 460 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 310 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1420
| 高位碱槽(mm) | 750 |  |  | 750 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 244 |  |  | 244 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 00:34分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 02:25分中和排水（PH7.5） 06:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗5#过滤器 14:34分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.3% |  |  | 清洗1#过滤器 18:00中和排水（PH7.5) 19:24分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 19:41分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：秦忠文

## 29日
12月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82220 |  |  | 83480 |  |  | 84600
| 外送 | 111730 |  |  | 112720 |  |  | 113900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 310 | 310 | 260 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 28 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 370 | 370 | 280 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1390 |  |  | 1390 |  |  | 1220
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1870 |  |  | 1660
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 240 |  |  | 240
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:10分中和排水（PH7.5) 4:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗3#过滤器. 15:45分再生1#阳床. |  |  | 1#阳床进酸浓度：3.1%，3.2%. 17:45分中和排水（PH7.5) 19:06分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.3% 19:06分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 21:20分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 易东星 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 30日
12月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 85840 |  |  | 86620 |  |  | 87910
| 外送 | 114740 |  |  | 11600 |  |  | 117120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 42 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 360 | 310 | 310 | 260 | 500 | 500 | 460 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 260 | 450 | 450 | 370 | 300 | 300 | 230 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4点40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 510mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1700 |  |  | 1570
| 高位碱槽(mm) | 1660 |  |  | 1600 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 238 |  |  | 238 |  |  | 236
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 6:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗2#过滤器. 9:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 12:07分中和排水（PH7.5). 13:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.3%. |  |  | 清洗3#过滤器. 17:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 19:48分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 31日
12月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 89160 |  |  | 90400 |  |  | 91600
| 外送 | 118150 |  |  | 119200 |  |  | 120100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 360 | 300 | 290 | 240 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 370 | 300 | 290 | 500 | 460 | 460 | 380 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 12点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1380 |  |  | 3800 |  |  | 3700
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 236 |  |  | 234 |  |  | 231
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 5:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 7:40中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗1#过滤器. |  |  | 清洗2#过滤器. 16:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 21:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 23:20中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：罗继念