## 27日
7月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 |  |  |  | 64828t |  |  | 65778t
| 外送 |  |  |  | 97956t |  |  | 98685t
| A区水（使用流量t/h） |  |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 |  |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 |  |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 |  |  |  | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） |  |  |  | 360 | 320 | 290 | 280 | 250 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 |  |  |  | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) |  |  |  | 360 | 250 | 480 | 470 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点30分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠0.7kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) |  |  |  | 1350 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) |  |  |  | 500 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) |  |  |  | 3 |  |  | 2
| NaOH(瓶) |  |  |  | 16 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) |  |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 2018年7月白班开始使用该报表 |  |  | 1、按要求冲洗化验室三台分析仪。 2、清洗5#过滤器。8：45分中和排水（PH 7.0） 3、10：52分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 4、10:45分投用1#阳床。 |  |  | 1、清洗1#过滤器。 2、16:11分再生2#阴床，进碱浓度：3.5%，3.6%。 3、18:19分投用2#阴床。 4、19:14分中和排水（PH 7.0） 5、21:01分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。
操作者签名： |  |  |  |  | 中控：黎嘉城 化验：梁霞 |  |  | 中控：银邦君 化验：陈长灵

## 28日
7月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 66503t |  |  | 67650t |  |  | 68806t
| 外送 | 99524t |  |  | 100660t |  |  | 101659t
| A区水（使用流量t/h） | 0t |  |  | 0t |  |  | 0t
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 41
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 400 | 400 | 370 | 340 | 340 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 500 | 500 | 450 | 390 | 380 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点20分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 880 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 1850 |  |  | 1850
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| NaOH(瓶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1、清洗1#过滤器。 2、5:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.5%，3.6% 3、7:50分中和排水（PH 7.0） |  |  | 1、清洗3#过滤器。 2、9:42分再生1#阴床，进碱浓度：3.5%，3.5% 3、9:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 4、13:45分中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗5#过滤器。16:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：易东星 曾凡律 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控：黎嘉城 化验：梁霞

## 29日
7月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 69836 |  |  | 70900 |  |  | 71865
| 外送 | 102292 |  |  | 103500 |  |  | 104774
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 52 |  |  | 43 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 52 |  |  | 43 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 500 | 500 | 430 | 360 | 350 | 250 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 30 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 600 |  |  | 1950 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1620 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 2 |  |  | 2
| NaOH(瓶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 8
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1、清洗1#过滤器 2、2:49分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 3、7:05分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 1、清洗2#过滤器 2、10:10分中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗3#过滤器。 18:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 19:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.5%,3.5%。 22:34分中和排水（PH 7.5）22:25分投用2#阴床。
操作者签名： |  | 中控：罗继念 曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：李洪舟 化验：梁霞

## 30日
7月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | [6 empty] | 74820
| 外送 | [6 empty] | 108000
| A区水（使用流量t/h） | [6 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 |  |  |  | 43 |  |  | 53
| 干熄/炉 |  |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 300 | 300 | 260 | 225 | 220 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 0 分，向槽加氨水 1桶，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 300 | 300 | 500 | 450 | 450 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 40分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1600 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1400 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 1 |  |  | 0 |  |  | +20
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1、清洗5#过滤器。 2、4:31分投用2#阳床 3、4:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 1、清洗1#过滤器。 2、10:50分投用1#阳床 3、10:52分再生1#阴床，进碱浓度：3.6%，3.6%。 4、13:10分投用1#阴床. 5、13:20分中和排水（Ph7.5）. 6、15:18分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 1、清洗2#过滤器 2、17:48分再生2#阴床 进碱浓度 3.5% 3.5% 3、20:20分中和排水（PH 7.5）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏

## 31日
7月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 |  |  |  | 108000+86 |  |  | 1110
| 外送 |  |  |  | 109700 |  |  | 110600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 50 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 |  |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 |  |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 440 | 390 | 390 | 340 | 300 | 300 | 270 | 600
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点10分，向槽加氨水 1桶，补入除盐水至 600mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 500 | 450 | 450 | 380 | 300 | 300 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1180
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1100 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 17
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1、清洗3#过滤器 2、3:53分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 3、7:14分中和排水（PH7.5） |  |  | 1、清洗5#过滤器 2、15:01分中和排水（PH7.5） |  |  | 1、清洗1#过滤器 2、16:49分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 3、19:06分再生3#阴床，进碱浓度：3.5% 3.5% 4、22:10分中和排水（PH 7.5）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 陈长灵 化验：冯柳琴 银邦君 |  |  | 中控：易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏

## 样板表
7月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名：