## 1日
8月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1065 |  |  | 2130 |  |  | 2961
| 外送 | 903 |  |  | 1800 |  |  | 2600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 51 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 51 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 590 | 550 | 520 | 510 | 470 | 440 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 340 | 270 | 500 | 500 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 17 |  |  | 16 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器。 0:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2%。 2：25分投用1#阳床 2：34分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 4:50分中和排水（PH 7) |  |  | 清洗3#过滤器 15:20分投用2#阳床 |  |  | 清洗5#过滤器。 17:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.8% 18:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.5% 3.5% 21：00分中和排水（PH7.5） 22:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 2.8% 22:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.5% 3.5%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 秦忠文 化验：梁霞 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星

## 2日
8月
项目 |  | ( 乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4194 |  |  | 5160 |  |  | 6180
| 外送 | 3518 |  |  | 4280 |  |  | 5100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#/2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70/60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 250 | 530 | 530 | 490 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 17 点 35 分行程由 90 %变为 80 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 460 | 390 | 380 | 300 | 500 | 500 | 550 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 1点40分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 17点40 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠500 kg，补入除盐水至 580 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 700 |  |  | 1350 |  |  | 1330
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 15 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器。0:50分投用3#阳床，1#阳床备用。1:10分投用2#阴床。1:12分中排水（PH7.5） 2:10分投用1#阳床。 3:02分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 9:06分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 11:20分投用3#阴床 11:42分中和排水（PH7.5） 清洗2#过滤器。12:04分投用2#阳床 13:22分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 清洗3#过滤器。 17：20再生4#混床，进碱浓度：3.2%，3.2%；置换进碱浓度：2.8%，3.0%，进酸浓度：2.8%，2.8%.
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律

## 3日
8月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | (丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 7637 |  |  | 8857 |  |  | 10060
| 外送 | 6244 |  |  | 7341 |  |  | 8225
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1#/2# | 1#/2# | 1#/2# | 1# 2# | 1# 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70/60 | 70/60 | 70/60 | 70 60 | 70 60 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 13点00 分2#行程由60 %变为 90 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 13点 00 分1#行程由 70 %变为 0 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 380 | 310 | 300 | 240 | 480 | 470 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9 点 20分行程由 80%变为90 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 430 | 370 | 360 | 450 | 380 | 370 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 30分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 470 mm液位 |  |  | 9点 20 分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1130 |  |  | 1130 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 1530 |  |  | 1530 |  |  | 1370
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 5 |  |  | 3
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:27分再生3#阴床 进碱浓度：3.2% 3.2% 2:37分再生2#阳床 进酸浓度：3.2% 3.2% 3:45分投用3#阴床 4:50分投用2#阳床 4:45分中和排水（PH7.5） 6:30分再生3#阳床 进酸浓度：3.5% 3.2% |  |  | 1、清洗化验室三台分析仪。 2、8:25分投用3#阳床，2#阳床备用。 14:50分投用2#阳床。 15:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 17:53分中和排水（PH7.5） 20:43分投用1#阳床 20:50分再生2#阳床 进酸浓度：3.5% 3.5% 21:05分再生1#阴床 进碱浓度：2.8% 2.8% 23:14分中和排水（PH7.5） 23:15分投用1#阴床
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 4日
8月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 11100 |  |  | 12380 |  |  | 13170
| 外送 | 9600 |  |  | 10850 |  |  | 11900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 52 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 52 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 320 | 500 | 490 | 440 | 410 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 7 点00 分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 340 | 250 | 480 | 470 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 750 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:46分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 7:01分再生3#阳床 进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 9:20分投用3#阳床 11:11分再生1#阳床 进酸浓度：3.5% 3.5% 9:35分中和排水（PH7.5） 14:05分投用1#阳床 14:12分再生2#阳床 进酸浓度：3.5% 3.5% |  |  | 清洗1#过滤器 16:40分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴

## 5日
8月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 14455 |  |  | 15700 |  |  | 16762
| 外送 | 13024 |  |  | 14270 |  |  | 15400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 210 | 210 | 460 | 420 | 410 | 360 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30分，向槽加氨水 1桶，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 315 | 230 | 450 | 450 | 370 | 300 | 290 | 200 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 16 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点00分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 600 |  |  | 480 |  |  | 1870
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 1000 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器. 4:20分投用2#阳床. 4:24分再生1#阳床 进酸浓度：3.5% 3.5%. 4:29分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 6:40分投用1#阳床. 6:50分投用3#阴床. 7:30分中和排水（PH7.5）. |  |  | 清洗3#过滤器 09:15分再生3#阳床 进酸浓度：3.1% 3.1% 11:20分投用3#阳床 14:10分再生2#混床 进碱浓度：3.1% 3.1% 进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器。 17:45分投用2#混床。17:20分中和排水。 19:53分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 22:15分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 22:45分投用2#阳床，1#阳床备用。
操作者签名： |  | 中控：罗继念 易东星 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁霞

## 6日
8月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 17908 |  |  | 19100 |  |  | 20120
| 外送 | 16668 |  |  | 18150 |  |  | 19360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 260 | 210 | 210 | 470 | 430 | 430 | 380 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点 40分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 320 | 320 | 240 | 470 | 470 | 390 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1670 |  |  | 1450 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 660 |  |  | 2080
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 20
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器. 2:30分再生1#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%. 2:40分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 6:30分再生3#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%. 0:50分中和排水（PH7.5）5:00分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器. 8:46分再生2#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%. 11:06分中和排水（PH7.5） 14:02分再生1#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗3#过滤器 18:08分再生3#混床 进碱浓度 3.1% 3.1% 进酸浓度：3.0% 3.0% 21:00中和排水（PH7.5） 22:37再生3#阳床 进酸浓度：3.0% 3.2%.
操作者签名： |  | 中控：罗继念 曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文

## 7日
8月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21260 |  |  | 22320 |  |  | 23500
| 外送 | 20700 |  |  | 21800 |  |  | 22650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 250 | 250 | 210 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点50分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 460 | 460 | 365 | 300 | 300 | 480 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 880
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1700 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 18
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器. 0:50分再生2#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%. 3:43分中和排水（PH7.5） 5:00分再生1#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%. 5:10分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 7:45分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器. 8:52分再生2#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%. 13:07分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 15:00分中和排水（PH7.5） 3#阳床未再生. |  |  | 清洗2#过滤器 16:38分再生3#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% 18:48分再生1#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% 20:56分中和排水（PH7.5） 22:50分再生2#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% 22:55分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 8日
8月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 24600 |  |  | 25332 |  |  | 26600
| 外送 | 23400 |  |  | 24192 |  |  | 25040
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 300 | 290 | 240 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 500 | 490 | 420 | 330 | 330 | 510 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 750 |  |  | 600 |  |  | 2470
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1400 |  |  | 1230
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 96 |  |  | 95
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:02分投用3#阴床 1:30分中和排水（PH7.5） 4:34分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 7:06分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 13:05分中和排水（PH7.5） 10:34分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 10:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 15:10再生3#混床，进碱浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 接上班继续再生3#混床 进酸碱浓度：3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 18:53分再生2#阳床 进酸浓度：3.1% 3.1% 21:31分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢

## 9日
8月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 27735 |  |  | 28580 |  |  | 29540
| 外送 | 25910 |  |  | 26530 |  |  | 27430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 350 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 350 | 500 | 500 | 400 | 350 | 350 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2190 |  |  | 2190
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 1150 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 69 |  |  | 69
| NaOH(瓶) | 93 |  |  | 93 |  |  | 92
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器。3:50分投用2#阳床，3:58分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.25. |  |  | 清洗3#过滤器。 8:36分投用1#阳床， 9:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 10:11分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 11:37分投用3#阳床. 12:17分投用2#阴床. 12:35分中和排水（PH7.5） 14:31分再生2#阳床 进酸浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器。 23:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%.。
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律

## 10日
8月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 30780 |  |  | 31700 |  |  | 32732
| 外送 | 28325 |  |  | 29290 |  |  | 30072
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 360 | 310 | 300 | 250 | 500 | 490 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 340 | 260 | 500 | 490 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 1点20 分，向槽加磷酸盐0kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至480mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21点 0 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 380 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 1880 |  |  | 1680
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 700 |  |  | 650
库存 | 氨水(桶) | 69 |  |  | 68 |  |  | 68
| NaOH(瓶) | 91 |  |  | 90 |  |  | 90+120
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 4：56分再生1#阴床，进碱浓度：2.8%，2.8%。 7:10分投用1#阴床。 7:20分中和排水（PH7.5）清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器。 9:08分投用1#阳床， 9:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 9:20分再生2#阴床 进碱浓度：3.1% 3.2% 11:21分投用2#阳床. 11:32分投用2#阴床. 11:40分再生3#阴床 进碱浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器。16:30分中和排水（PH7.5） 18:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 21:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 23:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%.
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 11日
8月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33835 |  |  | 35129 |  |  | 36160
| 外送 | 31180 |  |  | 32068 |  |  | 33300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 360 | 320 | 310 | 250 | 500 | 490 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10分，向槽加氨水25升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 440 | 430 | 370 | 300 | 280 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 0 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1600 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 540 |  |  | 2100 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 68 |  |  | 67 |  |  | 67
| NaOH(瓶) | 207 |  |  | 207 |  |  | 205
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器。 1:21分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器， 10:12分投用1#阳床。 10:18分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.3%。 |  |  | 清洗2#过滤器，18:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.4%。20:18分投用3#阳床。
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：陈长灵

## 12日
8月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37250 |  |  | 38234 |  |  | 39230
| 外送 | 34500 |  |  | 35356 |  |  | 36560
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 340 | 300 | 290 | 500 | 480 | 470 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 500 | 490 | 420 | 360 | 350 | 250 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 1800 |  |  | 1720
库存 | 氨水(桶) | 67 |  |  | 66 |  |  | 66
| NaOH(瓶) | 203 |  |  | 203 |  |  | 201
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:41分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.4%。 0:41分投用3#阳床。 4:01分再生2#阳床，进酸浓度：3.3%，3.4% 7:07分再生1#阴床 进碱浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 9:20分中和排水（PH7.5） 12:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.4% 14:17分投用3#阴床。 |  |  | 清洗1#过滤器 17:47分投用2#阳床。 18:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.4% 20:40分中和排水（PH7.5） 21:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.4% 21:57分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：黎嘉诚

## 13日
8月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40153 |  |  | 41250 |  |  | 42500
| 外送 | 37451 |  |  | 38650 |  |  | 39600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 300 | 490 | 490 | 460 | 430 | 410 | 380 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 6 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 300 | 300 | 480 | 420 | 410 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点00 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐2.5 kg，氢氧化钠1kg，补入除盐水至500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 65 |  |  | 65 |  |  | 65
| NaOH(瓶) | 201 |  |  | 199 |  |  | 199
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 6:30分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 10:51分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 13:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器。22:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：易东星 曾凡律 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞

## 14日
8月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43304 |  |  | 44350 |  |  | 45404
| 外送 | 40702 |  |  | 41700 |  |  | 42803
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 500 | 500 | 470 | 420 | 410 | 360 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 400 | 320 | 320 | 260 | 470 | 460 | 370 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1730 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1430 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 64 |  |  | 64 |  |  | 64
| NaOH(瓶) | 197 |  |  | 195 |  |  | 195
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器。0:50分中和排水（PH7.5）2:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器。 7:48分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 13:05分中和排水（PH7.5） 14:25分再生3#阴床 进碱浓度：3.3% 3.0% |  |  | 清洗3#过滤器。 16:00再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 18:00中和排水（PH7.5) 19：51分再生1#阴床 进碱浓度：3.3% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 林柏榕 化验：易东星 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文

## 15日
8月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46374 |  |  | 46650 |  |  | 47400
| 外送 | 43694 |  |  | 44780 |  |  | 46000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 0 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 500 | 470 | 470 | 420 | 370 | 370 | 290 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 3点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 470 | 470 | 400 | 340 | 340 | 220 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4点01 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1350 |  |  | 1170
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1150 |  |  | 980
库存 | 氨水(桶) | 63 |  |  | 63 |  |  | 62
| NaOH(瓶) | 193 |  |  | 193 |  |  | 191
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:43分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 3:51分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 10:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 13:14分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%. 15:50中和排水（PH7.5）。 |  |  | 清洗2#过滤器 17:12分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 19:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:19分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 22:02分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 陈长灵 化验：银邦君 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢

## 16日
8月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 |  |  |  | 49740 |  |  | 50900
| 外送 |  |  |  | 48050 |  |  | 49800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 |  |  |  | 37 |  |  | 40
| 干熄/炉 |  |  |  | 37 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 360 | 310 | 310 | 250 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点00分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 400 | 340 | 340 | 490 | 420 | 420 | 360 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点00分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) |  |  |  | 1000 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) |  |  |  | 880 |  |  | 780
库存 | 氨水(桶) | 62 |  |  | 62 |  |  | 61
| NaOH(瓶) | 191 |  |  | 189 |  |  | 187
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 10:47分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 9:50分中和排水（PH7.5）。 13:10分再生1#混床，进碱浓度：3.5%，3.5%；置换进碱浓度：3.0%，2.9%，进酸浓度：2.9%，3.0%。 |  |  | 清洗1#过滤器 17：11分中和排水（PH7.5） 19:06再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 19:14再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:35分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 17日
8月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52098 |  |  | 53250 |  |  | 54258
| 外送 | 50993 |  |  | 51960 |  |  | 52645
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 410 | 360 | 350 | 300 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 340 | 270 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 580 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 550 |  |  | 550 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 61 |  |  | 60 |  |  | 60
| NaOH(瓶) | 187 |  |  | 185 |  |  | 185
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器。 1:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 1:24分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 3:50分投用1#阴床。4:10分中和排水（PH 7.5). 4:50分投用1#阳床。5:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 6:20分再生2#混床，进碱浓度：2.8%，2.8%。 |  |  | 清洗1#过滤器 9:38分中和排水（PH：7.5） 10:05分投用2#混床 11:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 16:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 19:40分中和排水（PH：7.5） 20:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 23:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 黎嘉城 化验：梁霞 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：林柏榕 化验：罗继念

## 18日
8月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55377 |  |  | 56553 |  |  | 57500
| 外送 | 53940 |  |  | 54958 |  |  | 55900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 320 | 320 | 250 | 450 | 440 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 450 | 440 | 350 | 500 | 490 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 4点00分，向槽加磷酸盐3 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 183 |  |  | 183 |  |  | 183
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器，1:05分投用3#阳床，1#阳床备用。1:10分中和排水（PH 7.5）3:40分投用1#阳床。 3:47再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗5#过滤器15:00分投用2#阳床。15:17再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗1#过滤器。17:00分中和排水（PH7.5）。19:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%。20:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%。22:40分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 黎嘉城 化验：梁霞 |  |  | 中控：银邦君 化验：陈长灵 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 19日
8月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 58280 |  |  | 59322 |  |  | 60340
| 外送 | 57280 |  |  | 58465 |  |  | 59520
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 10点 00分行程由 90 %变为 30 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 300 | 520 | 510 | 460 | 430 | 420 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 260 | 480 | 470 | 400 | 310 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 6点00 分，向槽加磷酸盐 1kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1420 |  |  | 1400 |  |  | 1160
| 高位碱槽(mm) | 1630 |  |  | 1500 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 58 |  |  | 58 |  |  | 58
| NaOH(瓶) | 182 |  |  | 182 |  |  | 181
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:17分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%。 2:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%。 5:01分中和排水（PH7.5） 6:52分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 8:23分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 10:40分投用2#阴床。11:13分中和排水（PH 7.5） 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 16:25分投用1#阳床。 16:46分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 18:42分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 19:10分投用1#阳床 20:50分投用3#阴床。 21:00分中和排水（PH 7.5） 22:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉城 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 20日
8月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61400 |  |  | 62549 |  |  | 63500
| 外送 | 60400 |  |  | 61505 |  |  | 62350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 290 | 500 | 500 | 460 | 420 | 410 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 7点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 370 | 500 | 500 | 430 | 350 | 340 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 50 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1050 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1320 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 180 |  |  | 180 |  |  | 179
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 5:20分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 7:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器。 9:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 11:00分投用1#阳床。 11:09分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，.0%。 13:35分中排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器。 19:53分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉城 化验：梁霞 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蔡彬彬

## 21日
8月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 16:00 | 20:00 | 23:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 64454 |  |  | 65450 |  |  | 66580
| 外送 | 63239 |  |  | 64580 |  |  | 65990
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 510 | 510 | 480 | 450 | 440 | 400 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 7 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 370 | 500 | 500 | 440 | 370 | 360 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 500 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1780 |  |  | 1640
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1100 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 56 |  |  | 56 |  |  | 56
| NaOH(瓶) | 178 |  |  | 178 |  |  | 177
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器。 0:10分再生1#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 3:00分中和排水（PH7.5） 4：25分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗1#过滤器 8:39分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 10:50分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 17:03分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 20:03分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 22:30分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚

## 22日
8月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 67667 |  |  | 68810 |  |  | 69848
| 外送 | 67250 |  |  | 68450 |  |  | 69429
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 380 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 450 | 380 | 380 | 300 | 500 | 490 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1440 |  |  | 1440 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 850 |  |  | 720
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 177 |  |  | 176 |  |  | 176
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 2:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 4:40分中和排水（PH7.5）6:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 13:30中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗1#过滤器。18：11分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。20:15分投用。 18:53分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.3%，进酸浓度：2.7，%2.7%。21:35分投用3#混床。 21：40中和排水（PH 7.5）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控：黎嘉城 化验：梁霞

## 23日
8月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 70880 |  |  | 71770 |  |  | 72890
| 外送 | 70350 |  |  | 71390 |  |  | 72490
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 500 | 500 | 470 | 430 | 430 | 370 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 480 | 480 | 400 | 330 | 330 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 9 点 30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0 kg，补入除盐水至 430 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1020 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 620 |  |  | 620 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 174 |  |  | 174 |  |  | 172
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:28分中和排水（PH7.5） 2：35分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 5:01分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 7:34分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 12：30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 清洗3#过滤器 17:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 19:35分中和排水（PH7.5） 21:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 蔡彬彬 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 24日
8月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 74000 |  |  | 75081 |  |  | 76030
| 外送 | 73630 |  |  | 74327 |  |  | 75770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 500 | 490 | 450 | 400 | 400 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 330 | 500 | 490 | 450 | 400 | 400 | 300 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 790 |  |  | 690 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1950 |  |  | 1670
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 170 |  |  | 170 |  |  | 167
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 2：02分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 4:03分中和排水（PH7.5） 5:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗2#过滤器.9:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0%。12:23分中和排水（PH7.5）。13:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗3#过滤器. 16:51分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 19:42分中和排水（PH7.5） 22:47分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：银邦君 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 25日
8月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 77125 |  |  | 78180 |  |  | 79138
| 外送 | 76956 |  |  | 77820 |  |  | 79210
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 270 | 530 | 520 | 480 | 440 | 440 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点20分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 340 | 270 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2.3 kg，氢氧化钠 1.0kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1470 |  |  | 1340 |  |  | 1270
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 52 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 167 |  |  | 165 |  |  | 165
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器。0:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。0:55分投用1#阴床。 2:20分中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗1#过滤器。 11:44分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 13:56分投用1#阳床。 13:57分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗2#过滤器。 22:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：黎嘉城 化验：梁霞 |  |  | 中控：银邦君 化验：陈长灵 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律

## 26日
8月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 80487 |  |  | 81500 |  |  | 82500
| 外送 | 80471 |  |  | 81540 |  |  | 82550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 280 | 500 | 500 | 450 | 410 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 7点05分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 260 | 550 | 550 | 490 | 440 | 430 | 380 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 6点50分，向槽加磷酸盐 3kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 980 |  |  | 880
| 高位碱槽(mm) | 1440 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 51 |  |  | 51 |  |  | 51
| NaOH(瓶) | 163 |  |  | 163 |  |  | 163
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器。 0:44分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 0:45分投用2#阳床。 2:50中和排水（PH 7.5） 4:45再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 6:50分投用3#阳床 7:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 9:22分投用2#阴床 9:30分中和排水（PH 7.5） 9:44分投用1#阳床 清洗5#过滤器 10:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 11:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 13:12分中和排水（PH7.5） 13:18分投用3#阴床 |  |  | 清洗1#过滤器 17:30再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉城 李洪舟 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 27日
8月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 93850 |  |  | 85014 |  |  | 86290
| 外送 | 83950 |  |  | 84996 |  |  | 86100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 510 | 500 | 470 | 440 | 430 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 480 | 410 | 400 | 330 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 2点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 770 |  |  | 1980 |  |  | 1740
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1050 |  |  | 840
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 162 |  |  | 160 |  |  | 160
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 2:52分中和排水（PH7.5） 5:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% 6:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 2:52分中和排水（PH7.5） 11:47分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 13:20分投用1#阳床 13:43分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器 16:06分中和排水（PH7.5） 17:38分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 19:51分投用2#阳床 19:54分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 20:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% 21:56分中和排水（PH 7.5） 22:00分投用3#阳床 22:08分投用2#阴床
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 28日
8月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 87186 |  |  | 89976 |  |  | 89720
| 外送 | 87350 |  |  | 88396 |  |  | 89310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 | [5 empty] | 51
| 干熄/炉 | 48 | [5 empty] | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 290 | 500 | 490 | 450 | 410 | 400 | 360 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 290 | 500 | 480 | 400 | 350 | 340 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1670 |  |  | 1480 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 760 |  |  | 1950 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 158 |  |  | 158 |  |  | 156
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0::00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 1:02分再生2#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 3.0% 2.9%，进酸浓度：3.1% 3.0% 4:06分中和排水（PH 7.5） 7:17分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.3% |  |  | 清洗2#过滤器 7:54分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 10:30分中和排水（PH 7.5） 11:49分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.3% 12:49分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 17:52分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 18:09分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% 20:00分投用3#阳床 20:10分投用2#阴床 21:12分中和排水（PH 7.5） 22:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 22:35分再生3#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 29日
8月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 90700 |  |  | 92040 |  |  | 93246
| 外送 | 90200 |  |  | 91300 |  |  | 92559
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 390 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 280 | 500 | 490 | 420 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22点 00分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 800 |  |  | 680
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1350 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 156 |  |  | 156 |  |  | 153
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 2:00分中和排水（PH 7.5） 3:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 3:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% 6:00分中和排水（PH 7.5） 7:40再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器 10:18分再生2#阴床 进碱浓度：3.2% 3.2% 12:19中和排水（PH 7.5） 14:29分再生3#阳床 进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗1#过滤器。16:25分投用3#阳床。 16:35分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 18:45分中和排水（PH 7.5）。 18:40分投用2#阳床。 20:00分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 23:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞

## 30日
8月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 94382 |  |  | 95450 |  |  | 96660
| 外送 | 93514 |  |  | 93400 |  |  | 95430
| A区水（使用流量t/h） | 140 |  |  | 500 |  |  | 700
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 390 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 410 | 350 | 350 | 280 | 490 | 490 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 580 |  |  | 400 |  |  | 1230
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 970 |  |  | 970
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 153 |  |  | 151 |  |  | 151
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器。1:10分中和排水（PH7.5）。5:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% 6:00分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% |  |  | 清洗3#过滤器。 8:31分中和排水（PH7.5）。 10:32分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% 10:25分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 13:16分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 18:11再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 21:55再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控:梁霞 化验：秦忠文

## 31日
7月
项目 |  | ( 丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 97886 |  |  | 98148 |  |  | 98170
| 外送 | 96553 |  |  | 97400 |  |  | 99100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 检修停泵 | 检修停泵 | 检修停泵 | 检修停泵 | 检修停泵
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 8 点 10 分行程由 80 %变为 0 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 500 | 480 | 480 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 4点 10分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 检修停泵 | 检修停泵 | 检修停泵 | 检修停泵 | 检修停泵
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 8 点10 分行程由 90 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 470 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点00 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 980 |  |  | 900 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 780 |  |  | 480 |  |  | 400
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 149 |  |  | 149 |  |  | 149
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 12：10分中和排水（PH7.5） 1:55分再生3#混床，进酸浓度：3.1%，3.2% ，进碱浓度：3.1% 3.2% 2:07分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% 5:35分中和排水（PH7.5） 7:14分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 7：24分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% |  |  | 9:40分中和排水（PH7.5） 11:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% 14:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 16:35分中和排水（PH7.5） 18:57分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 19:58分再生2#阳床，进酸浓度：3.3%，3.4% 22:05分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控:陈长灵 蔡彬彬 化验：银邦君 |  |  | 中控:易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控:叶绍文 化验：左邓欢