## 样板表
9月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名：

## 1日
9月
项目 |  | ( 丙)夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1 |  |  | 4 |  |  | 4
| 外送 | 1695 |  |  | 3239 |  |  | 4839
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 检修停泵 | 检修停泵 | 检修停泵 | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | 0 | 0 | 0 | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 检修停泵 | 检修停泵 | 检修停泵 | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | 0 | 0 | 0 | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 600 |  |  | 300 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 250 |  |  | 800 |  |  | 650
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 149 |  |  | 149 |  |  | 149
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 00:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 2:49分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.4% 4:54分中和排水（PH7.5） 6:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗2#过滤器。8:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 。10:50分中和排水（PH7.5）12:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 12:50分再生2#混床，进碱浓度：3.2% 3.3%进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗3#过滤器，19:29分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 19:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 蔡彬彬 化验：银邦君 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：黄毅强

## 2日
9月
项目 |  | ( 乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 57 |  |  | 265 |  |  | 586
| 外送 | 6539 |  |  | 8189 |  |  | 9789
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 44
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 8
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9 点 40分行程由 0 %变为 80 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9 点 40 分行程由 0 %变为 90 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1200 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 450 |  |  | 400 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 149 |  |  | 149 |  |  | 149
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器。0：00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 2:20分投同1#阴床。2:30分投用3#阳床。 2:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 2:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 |  |  | 清洗1#过滤器 10:25分投用2#阳床 10:54分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 11:01分投同2#阴床 14:38分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 10:54分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 14:38分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：罗继念

## 3日
9月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1410 |  |  | 2660 |  |  | 3880
| 外送 | 12035 |  |  | 13530 |  |  | 15050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 27 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 350 | 340 | 290 | 500 | 490 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 300 | 490 | 480 | 400 | 320 | 310 | 230 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 700 |  |  | 450
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1900 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 147 |  |  | 147 |  |  | 145
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 3:28分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 3:42分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 12:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 13:02分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 16:30分再生2#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 进酸浓度：3.0% 3.0% 20:00分中和排水（PH7.5）20:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.3% 3.4% 进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 4日
9月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 5200 |  |  | 6594 |  |  | 7880
| 外送 | 16530 |  |  | 17990 |  |  | 19400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 390 | 340 | 340 | 290 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点20分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 380 | 280 | 500 | 500 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点30分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 160 |  |  | 50 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1440 |  |  | 1350 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 145 |  |  | 143 |  |  | 143
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:31分中和排水（PH7.5） 3:16分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 3:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 5:48分中和排水（PH7.5） 6:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 8:45分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 10:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 12:30中和排水（PH7.5) |  |  | 16:38分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 17:37分再生1#阴床，进碱浓度：3.3% 3.4% 19:30分中和排水（PH7.5) 20:53分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 21:06分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:12分中和排水（PH7.5）清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 5日
9月
项目 |  | (甲)夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9260 | [5 empty] | 10960
| 外送 | 20900 | [5 empty] | 23600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 27 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 350 | 310 | 300 | 250 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 270 | 490 | 480 | 410 | 340 | 330 | 500 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 20分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1060 |  |  | 880
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 800 |  |  | 680
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 141 |  |  | 141 |  |  | 139
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:47分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 0:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 3:17中和排水（PH7.5) 4:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 6:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 9:45中和排水（PH7.5) 清洗2#过滤器 10:57分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 13:17分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:15中和排水（PH7.5) |  |  | 17:11分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 19:13分再生1#混床，进碱浓度：3.0% 3.1% 进酸浓度：3.1% 3.1% 22:30分中和排水（PH7.5） 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 6日
9月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 11827 |  |  | 13200 |  |  | 14130
| 外送 | 24990 |  |  | 26345 |  |  | 27700
| A区水（使用流量t/h） | 100 |  |  | 400 |  |  | 600
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 360 | 310 | 310 | 250 | 520 | 520 | 480 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 500 | 500 | 430 | 370 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2.0 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 550 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 450 |  |  | 2120 |  |  | 1850
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 137 |  |  | 137 |  |  | 135
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 0:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 0:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 2:50分中和排水（PH7.5） 4:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 4:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 7:00分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 11:47分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 13:56分再生1#混床，进碱浓度：3.5% 3.5% |  |  | 清洗3#过滤器 。16:30分分中和排水（PH7.5）:17:50分投用1#混床。 18:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4%。 18:58分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 19:30分分中和排水（PH7.5） 23:00分投用1#阴床。 23:13分再生2#混床。
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文

## 7日
9月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15200 |  |  | 16500 |  |  | 17282
| 外送 | 29000 |  |  | 自动清零 |  |  | 1334
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 300 |  |  | 800
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 41 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 360 | 310 | 310 | 270 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 350 | 350 | 280 | 440 | 430 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1600 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1580 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 135 |  |  | 134 |  |  | 132
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 接班再生2#混床，进碱浓度：3.2% 3.2% 进酸浓度：3.0% 3.0% 0:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 3:00中和排水（PH7.5）6:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 7:55分再生3#混床 |  |  | 清洗1#过滤器 接班再生3#混床，进碱浓度：3.2% 3.2% 进酸浓度：3.0% 3.0% 12:00中和排水（PH7.5） 14:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 15:23分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器. 16:50分投用2#阳床 17:25分投用2#阴床 17:26中和排水（PH7.5） 19:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.5%，3.5%。 20:13分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 22:30分投用3#阴床。 22:34中和排水（PH7.5）23:00分投用1#阳床。
操作者签名： |  | 中控：罗继念 曾凡律 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文

## 8日
9月
项目 |  | ( 丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18055 |  |  | 18690 |  |  | 19610
| 外送 | 2955 |  |  | 4381 |  |  | 5290
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 310 | 310 | 265 | 410 | 410 | 420 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 15分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 440mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 350 | 340 | 260 | 490 | 490 | 410 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 10分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1650 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1100 |  |  | 910
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 132 |  |  | 131 |  |  | 131
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器. 0:06分再生3#阳床，进酸浓度：3.5%，3.5%。 2：15分再生2#阳床，进酸浓度：3.5%，3.5% 4:44分中和排水（PH7.5） 7:25分再生4#混床，进酸浓度：3.5%，3.5%，进碱浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗5#过滤器. 8:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 10:55分中和排水（PH7.5）. 14:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. |  |  | 清洗1#过滤器. 17:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 19:40分中和排水（PH7.5）. 20:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 23:15分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 9日
9月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20801 |  |  | 21677 |  |  | 22920
| 外送 | 6666 |  |  | 7714 |  |  | 8990
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 500 | 480 | 470 | 430 | 380 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 0 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 480 | 470 | 400 | 330 | 330 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 4点40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1400 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 650
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 131 |  |  | 131 |  |  | 129
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器. 1:25分中和排水（PH7.5） 4：10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 14:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器. 16:20分中和排水（PH=7.5） 17:42分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:12分再生2#阴床，进碱浓度 ：3.1%,3.1% 22:30分中和排水（PH=7.5）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：黄毅强

## 10日
9月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23920 |  |  | 25000 |  |  | 25794
| 外送 | 10100 |  |  | 11090 |  |  | 12102
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 52 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 52 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 500 | 470 | 460 | 420 | 370 | 370 | 340 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 3 点 45 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 500 | 500 | 410 | 350 | 345 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1170 |  |  | 1170 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 550 |  |  | 450 |  |  | 450
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 127 |  |  | 127 |  |  | 126
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:15分投用2#阳床 0:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.5% 2:50分投用3#阳床 2:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.5%，3.4% 6:46分投用1#阳床 5:15分中和排水（PH=7.5） 6:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.5%，3.6% |  |  | 清洗5#过滤器 10:12分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 12:14投用3#阴床 12:22分中和排水（PH：7.5） 14:33分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗1#过滤器 18:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.5% 20:55分中和排水（PH：7.0） 22:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.5%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律

## 11日
9月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 26921 |  |  | 27700 |  |  | 28514
| 外送 | 13432 |  |  | 14460 |  |  | 15740
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 40 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 500 | 490 | 440 | 410 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 360 | 500 | 460 | 450 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 11点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 770 |  |  | 670
| 高位碱槽(mm) | 300 |  |  | 2200 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 126 |  |  | 125 |  |  | 125
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 7:30分投用3#阳床 7:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.5% |  |  | 清洗3#过滤器 8:50分投用1#阴床 10:15分中和排水（PH：7.5） 12:42分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 13:51分投用3#阴床 13:48分再生1#阳床，进酸浓度：3.5%，3.4% |  |  | 清洗5#过滤器 16:20分中和排水（PH7.5）21:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 12日
9月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29950 |  |  | 30940 |  |  | 32001
| 外送 | 17200 |  |  | 18266 |  |  | 19421
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 510 | 500 | 460 | 420 | 410 | 370 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 510 | 470 | 460 | 380 | 310 | 290 | 510 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 550 |  |  | 470 |  |  | 320
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1820 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 123 |  |  | 123 |  |  | 121
| 磷酸钠(包) | s |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:02分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% 3:51分中和排水（PH7.5） 21:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% |  |  | 清洗2#过滤器 10:25分投用3#阳床 10:47分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% 12:50分投用1#阳床 12:54分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 17:00再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% 17:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% 19:05投3#阴床 19：34分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：冯柳琴 化验： 银邦君

## 13日
9月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33170 |  |  | 34160 |  |  | 34970
| 外送 | 20750 |  |  | 21900 |  |  | 33900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 38 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 270 | 510 | 510 | 470 | 430 | 420 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 7点10 分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 320 | 320 | 220 | 450 | 440 | 360 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 80 |  |  | 2000 |  |  | 1820
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 122 |  |  | 120 |  |  | 120
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% 3:47分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% 5:50分中和排水（PH7.5） 7:04分再生3#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% |  |  | 清洗1#过滤器。9:20分投用3#阳床。 |  |  | 清洗2#过滤器 17:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% 19:51分投用1#阳床 20:15分中和排水（PH7.5） 21:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% 23:35分投用3#阳床 23:50再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 14日
9月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 35800 |  |  | 37080 |  |  | 37919
| 外送 | 24010 |  |  | 25220 |  |  | 26184
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 270 | 500 | 500 | 470 | 430 | 420 | 370 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 200 | 500 | 500 | 440 | 370 | 360 | 300 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1610 |  |  | 1610
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1310 |  |  | 1310
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 118 |  |  | 118 |  |  | 116
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 2:20中和排水PH7.0 6:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% |  |  | 清洗5#过滤器 8:20再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% 10:20中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：易东星 曾凡律 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：张健 化验：黎嘉诚

## 15日
9月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38636 |  |  | 39900 |  |  | 41043
| 外送 | 26377 |  |  | 27900 |  |  | 29298
| A区水（使用流量t/h） | 97 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 410 | 320 | 320 | 500 | 440 | 440 | 360 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1300 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 116 |  |  | 114 |  |  | 114
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% 1:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 3:10分中和排水（PH7.5） 4:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% |  |  | 清洗3#过滤器 8:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 10:47分中和排水（PH=7.5） 12:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% |  |  | 清洗5#过滤器 16:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% 18:50中和排水（PH7.5） 23:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：韦国宏 化验：黄毅强 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文

## 16日
9月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 42070 |  |  | 43100 |  |  | 44940
| 外送 | 30220 |  |  | 31200 |  |  | 32800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 300 | 500 | 490 | 450 | 410 | 410 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 7点 18 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 360 | 350 | 260 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1080 |  |  | 1020
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 890
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 114 |  |  | 112 |  |  | 112
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 6:24分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3%. |  |  | 清洗2#过滤器 8:30分中和排水（PH7.5）11:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% |  |  | 清洗3#过滤器 18:50分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 19:50分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢

## 17日
9月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46360 |  |  | 47770 |  |  | 49160
| 外送 | 33962 |  |  | 35170 |  |  | 36430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 500 | 480 | 480 | 430 | 390 | 390 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 4点 00分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 300 | 500 | 500 | 435 | 370 | 370 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 30分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点15 分，向槽加磷酸盐3kg，氢氧化钠1kg，补入除盐水至500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 900 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 890 |  |  | 890 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 110 |  |  | 110 |  |  | 108
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 3:00分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 8:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2%. 11:05中和排水（PH7.5）. |  |  | 清洗2#过滤器 20:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2%. 22:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2%.
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 18日
9月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 50560 |  |  | 52020 |  |  | 53400
| 外送 | 37555 |  |  | 38920 |  |  | 40200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 40 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 500 | 470 | 460 | 420 | 370 | 360 | 320 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 430 | 370 | 360 | 270 | 500 | 490 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 25分，向槽加磷酸盐 2.3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 750 |  |  | 1930 |  |  | 1930
| 高位碱槽(mm) | 1940 |  |  | 1800 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 108 |  |  | 106 |  |  | 106
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 1:10分中和排水（PH=7.5） 2:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 7:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 9:44分中和排水（PH=7.5） 11:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2%. 13:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 16:30分中和排水（PH7.5） 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 19日
9月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 54750 |  |  | 56110 |  |  | 57400
| 外送 | 41200 |  |  | 42740 |  |  | 43514
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 110
炉数 | 出焦/炉 | 33 |  |  | 44 |  |  | 53
| 干熄/炉 | 33 |  |  | 44 |  |  | 53
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 470 | 430 | 420 | 380 | 340 | 340 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 1 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点50 分，向槽加氨水0 升，补入除盐水至 410mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 280 | 500 | 500 | 420 | 360 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1830 |  |  | 1750 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1650 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 104 |  |  | 104 |  |  | 103
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 05:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% 07:00分投用1#阳床 |  |  | 清洗3#过滤器 10:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.4% 12:15分投用0#阳床 12:25分中和排水（PH=7.5） |  |  | 17:02分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1%. 19:08分再生3#混床，进碱浓度：3.4% 3.4%；置换进碱浓度：3.4%，3.4%，进酸浓度：2.8%，2.8%. 19:30分投用3#阴床. 21:50分中和排水（PH=7.5） 23:00再生1#阳床，进酸浓度：3.3%吗，3.3%. 23:15再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%.
操作者签名： |  | 中控：梁霞 李洪舟 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律

## 20日
9月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 58700 |  |  | 60000 |  |  | 61330
| 外送 | 44300 |  |  | 45336 |  |  | 46448
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 53
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 53
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 390 | 350 | 350 | 480 | 440 | 440 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 16 点50 分，向槽加氨水0 升，补入除盐水至 410mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 370 | 360 | 300 | 490 | 480 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 12 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1320 |  |  | 1200 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1150 |  |  | 850
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 103 |  |  | 102 |  |  | 102
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:06分中和排水（PH=7.5） 3:00再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% 4:36再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 7:04分中和排水（PH=7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 08:20再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 10:20再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% 12:10分中和排水（PH=7.5） 14:24再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 16：48分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 20:01分中和排水（PH7.5） 20:33分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% 22:48分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：银邦君

## 21日
9月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 62710 |  |  | 65590 |  |  | 66930
| 外送 | 47500 |  |  | 48459 |  |  | 49580
| A区水（使用流量t/h） | 300 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 40 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 40 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 500 | 500 | 470 | 430 | 420 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7 点10 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 450 | 450 | 390 | 330 | 320 | 500 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 700 |  |  | 470
| 高位碱槽(mm) | 720 |  |  | 720 |  |  | 1850
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 101 |  |  | 101 |  |  | 100
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:02分中和排水（PH7.5） 2:25分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 11:00中和排水（PH=7.5） 8:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% 13:12分再生3#阳床 进酸浓度：3.3%，3.3% |  |  | 清洗5#过滤器 17:03分再生2#阳床，进酸浓度：4.1%，4.2% 19:14分中和排水（PH7.5） 20:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% 20:53分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 23:00分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黄毅强 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 22日
9月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 68330 |  |  | 69720 |  |  | 71080
| 外送 | 50868 |  |  | 52200 |  |  | 53610
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 500 | 500 | 470 | 420 | 420 | 380 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 300 | 300 | 210 | 470 | 470 | 410 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点15 分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 300 |  |  | 230 |  |  | 1860
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1670 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 100 |  |  | 99 |  |  | 99
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 5:40再生2#混床，进碱浓度3.5% 3.5%，置换进碱浓度3.5% 3.5%，进酸浓度3.4% 3.4% 6:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.6%，3.5% |  |  | 清洗1#过滤器 9:36分中和排水（PH7.5） 11:44分再生2#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% |  |  | 清洗1#过滤器 16:37分再生2#阳床，进酸浓度：3.6%，3.5% 18:50分中和排水（PH7.5） 20:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.6%，3.5% 22:16再生3#混床，进碱浓度3.5% 3.5%，置换进碱浓度3.5% 3.5%，进酸浓度3.4% 3.4%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 林柏榕 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚

## 23日
9月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 72340 |  |  | 73630 |  |  | 75105
| 外送 | 55170 |  |  | 56710 |  |  | 58180
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 52 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 52 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 280 | 240 | 240 | 500 | 470 | 470 | 410 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 260 | 500 | 500 | 440 | 370 | 370 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1600 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1540 |  |  | 1350 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 98 |  |  | 98 |  |  | 97
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 2:20分中和排水（PH7.5） 3:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.6%，3.5%. 6:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.6%，3.5%. |  |  | 清洗5#过滤器 8:47分中和排水（PH7.5） 10:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 11:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 13:05分中和排水（PH7.5） 14:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 16:13分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 18:00分中和排水（PH7.5） 19:58再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚

## 24日
9月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76495 |  |  | 77950 |  |  | 79350
| 外送 | 59670 |  |  | 61120 |  |  | 62615
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 500 | 470 | 470 | 420 | 370 | 370 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 4点 00分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 350 | 280 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 05 分，向槽加磷酸盐 1.5kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1200 |  |  | 1070
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1050 |  |  | 980
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 97 |  |  | 96 |  |  | 96
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 3:15分中和排水（PH7.5） 4:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% |  |  | 清洗3#过滤器 9:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 11:53分中和排水（PH7.5）. |  |  | 清洗5#过滤器 18:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 20:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 22:24分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 蔡彬彬 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 25日
9月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 80850 |  |  | 82240 |  |  | 83700
| 外送 | 64160 |  |  | 65660 |  |  | 67260
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 500 | 480 | 480 | 420 | 380 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 4点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 280 | 480 | 480 | 410 | 350 | 350 | 510 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 1.7 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 900 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 2090
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 87 |  |  | 87
| NaOH(瓶) | 94 |  |  | 94 |  |  | 92
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:01分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 2:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 4：37分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 14:02分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4%. |  |  | 清洗3#过滤器 16:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4%. 18:55分中和排水（PH7.5） 20:55分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 21:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 23:45分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 陈长灵 化验：银邦君 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 26日
9月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 85170 |  |  | 86550 |  |  | 88030
| 外送 | 68840 |  |  | 70350 |  |  | 71880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 500 | 470 | 460 | 420 | 370 | 370 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 310 | 300 | 500 | 470 | 470 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 670 |  |  | 620 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1890 |  |  | 1890 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 86 |  |  | 86 |  |  | 86
| NaOH(瓶) | 92 |  |  | 90 |  |  | 90
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 03:13分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 05:52分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% |  |  | 清洗1#过滤器 8:30分中和排水（PH7.5） 15:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% |  |  | 清洗2#过滤器 再生2#阴床，进碱浓度：3.5%，3.5% 21:50分中和排水（PH7.5） 23:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 23:10分再生2#混床，进碱浓度：3.4% 3.4%；置换进碱浓度：3.4%，3.4%，进酸浓度：2.8%，2.8%.
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：罗继念

## 27日
9月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | (丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 89525 |  |  | 91035 |  |  | 92565
| 外送 | 73280 |  |  | 74770 |  |  | 76240
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 470 | 430 | 420 | 380 | 350 | 350 | 300 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 1 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 460 | 450 | 360 | 310 | 310 | 210 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 15分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1670 |  |  | 1530
| 高位碱槽(mm) | 1630 |  |  | 1560 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 85 |  |  | 85 |  |  | 85
| NaOH(瓶) | 89 |  |  | 89 |  |  | 88
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 3:30分中和排水（PH7.5） 05:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 07:35分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% |  |  | 清洗3#过滤器 10:00分中和排水（PH7.5） 14:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% |  |  | 18:00分再生3#混床，进碱浓度：3.2%，3.2%； 置换进酸浓度：3.2%，3.1% ，进碱浓度：3.3%，3.3%. 21:00分中和排水（PH7.5）. 22:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4%
操作者签名： |  | 中控：覃海东 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律

## 28日
9月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 94040 |  |  | 95540 |  |  | 97055
| 外送 | 77810 |  |  | 79230 |  |  | 80770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 510 | 490 | 460 | 420 | 380 | 370 | 330 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 4点10分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 320 | 300 | 480 | 420 | 410 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1320 |  |  | 1220
| 高位碱槽(mm) | 1440 |  |  | 1280 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 84 |  |  | 84 |  |  | 84
| NaOH(瓶) | 88 |  |  | 87 |  |  | 86
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 2:53分中和排水（PH7.5） 7:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗1#过滤器 9:30分再生1#混床，进碱浓度：3.2%，3.2%； 置换进酸浓度：3.2%，3.1% ，进碱浓度：3.3%，3.3% 12:40分中和排水（PH7.5） 14:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% |  |  | 清洗2#过滤器 17:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 19:20分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 29日
9月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 98540 |  |  | 100150 |  |  | 101665
| 外送 | 82230 |  |  | 83815 |  |  | 85420
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 250 | 500 | 490 | 470 | 410 | 400 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 330 | 290 | 490 | 480 | 400 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1120 |  |  | 900 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 760 |  |  | 650
库存 | 氨水(桶) | 83 |  |  | 83 |  |  | 83
| NaOH(瓶) | 86 |  |  | 85 |  |  | 85
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:11分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 0:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 2:33分中和排水（PH7.5） 4:07分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 7:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% |  |  | 清洗5#过滤器 12:40分中和排水（PH7.5） 11:22分再生1#混床，进碱浓度：3.2%，3.2%； 置换进酸浓度：3.2%，3.1% ，进碱浓度：3.3%，3.3% |  |  | 清洗1#过滤器 16;29分中和排水（PH7.5） 17:46分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% ； 21:15分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：陈长灵

## 30日
9月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 103215 |  |  | 104695 |  |  | 106210
| 外送 | 87000 |  |  | 88500 |  |  | 89993（+7日清零29000t总外送118993t）
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 460 | 370 | 370 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点15分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2480 |  |  | 2480 |  |  | 2480
| 高位碱槽(mm) | 550 |  |  | 550 |  |  | 2170
库存 | 氨水(桶) | 82 |  |  | 82 |  |  | 82
| NaOH(瓶) | 84 |  |  | 84 |  |  | 83
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% ； 3:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% 5:00中和排水PH7.5 7:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4% |  |  | 清洗3#过滤器 8:44分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 10:55分中和排水PH7.5 |  |  | 清洗5#过滤器 19:10再生1#阳床，进酸浓度：3.4%，3.4%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 林柏榕 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文