## 1日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 750 |  |  | 1500 |  |  | 2230
| 外送 | 1300 |  |  | 2870 |  |  | 4360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 370 | 370 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 500 | 450 | 370 | 370 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1580 |  |  | 1550 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 3730 |  |  | 3600 |  |  | 3600
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 86 |  |  | 85 |  |  | 83
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 0:34分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.2%，3.2% 2:45分中和排水（1#池PH：9.35 2#池PH：9.09） 4:20分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 12:30分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.2%，3.2% 14:35分中和排水（1#池PH：9.66 2#池PH：7.88） |  |  | 清洗2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.13 | 9.39 | 9.37 | 9.44 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.11 | 8.27 | 9.34 | 10.91 | 7.94 | 8.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.3 | 18.9 | 13.8 | 15.8 | 19.3 | 17.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 24.4 | 19.6 | 13.9 | 5.25 | 12.3 | 12.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.93 | 9.96 | 9.8 | 9.83 | 9.91 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28.7 | 29.3 | 19.7 | 17.88 | 16.24 | 19.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.63 | 4.71 | 1.85 | 2.89 | 2.78 | 3.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.87 | 9.67 | 4.63 | 4.94 | 6.93 | 4.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 440 | 230 | 150 | 200 | 230
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.64 | 6.93 | 7.88 | 11.88 | 5.02 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 14.1 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.77 | 5.13 | 1.55 | 1.29 | 4.19 | 7.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.08 | 8.29 | 9.36 | 10.93 | 6.84 | 7.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 18.1 | 9.8 | 11.4 | 15 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.02 | 9.26 | 3.75 | 3.45 | 7.52 | 3.05
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.33 | 9.48 | 9.28 | 9.47 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.56 | 8.14 | 9.57 | 11.88 | 7.72 | 8.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11.6 | 11.1 | 13.6 | 11.3 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.89 | 6.29 | 6.35 | 1.63 | 5.6 | 7.38
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.79 |  | 1.48
2#阳床 | 1.98 |  | 1.26 |  | 0.19 |  | 0.63 |  | 1.19 |  | 2.86
3#阳床 |  |  |  |  | 46.1 |  | 51.1 |  | 71.6 |  | 65.9
1#阴床 |  | 34.4 |  | 29.9 |  | 34.8 |  | 156
2#阴床 |  |  |  | 46.6 |  | 34.7 |  | 34.1 |  | 48 |  | 49.1
3#阴床 |  | 119 | [7 empty] | 94.4 |  | 91.9
1#混床 | 25.6 | 10.7 | 0.9 | 9.2 | 3.15 | 5.5 | 2.13 | 6.3 | 14.7 | 7.4 | 5.51 | 7.5
2#混床 | 11.9 | 11.2 | 10.16 | 10 | 3.69 | 7.7 | 2.92 | 7.9 | 7.1 | 9.9 | 6.78 | 8.9
3#混床 | 22.6 | 6.6 | 3.2 | 5.6 | 3.65 | 4.9 | 8.57 | 5.3 | 16.9 | 5.6 | 26.9 | 5.4
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 2850 |  |  | 3750 |  |  | 4650
| 外送 | 6000 |  |  | 7600 |  |  | 9000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1460 |  |  | 3450 |  |  | 3450
| 高位碱槽(mm) | 3600 |  |  | 3500 |  |  | 3300
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 83 |  |  | 83 |  |  | 83
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 4:20分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 07:50分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.2%，3.2% 9:45分中和排水（1#池PH：6.74 2#池PH：6.83） 11:10分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 20:31分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 23:00分中和排水（1#池PH：6.42 2#池PH：8.55）
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳 |  |  | 中控：银邦君 黄得林 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 2.99 |  | 2.71 |  | 3.34 |  | 0.91
2#阳床 | 2.1 |  | 17.5
3#阳床 | 61.3 |  | 168.4 |  | 31.1 |  | 28.3 |  | 27.6 |  | 38.2
1#阴床 | [5 empty] | 33.2 |  | 40 |  | 32.9 |  | 26.6
2#阴床 |  | 50.9 |  | 46.7
3#阴床 |  | 95 |  | 79.7 |  | 80.2 |  | 72.5 |  | 85.3 |  | 154
1#混床 | 5.67 | 9.5 | 5.92 | 5.9 | 3.1 | 8.2 | 5.21 | 5.8 | 3.93 | 5.9 | 2.7 | 5.2
2#混床 | 2.7 | 10.6 | 1.41 | 7.2 | 2.77 | 9.2 | 3.06 | 6.9 | 2.02 | 6.8 | 2.65 | 6
3#混床 | 15.6 | 5.7 | 16.7 | 3.6 | 18.7 | 6.9 | 17.5 | 10.3 | 14.6 | 2.3 | 18.4 | 4
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6060 |  |  | 6200 |  |  | 7600
| 外送 | 10600 |  |  | 12180 |  |  | 13700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3330 |  |  | 3110 |  |  | 3110
| 高位碱槽(mm) | 3300 |  |  | 3230 |  |  | 3230
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 83 |  |  | 83 |  |  | 83
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器. 6:40分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器. 9:20分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 11:10分中和排水（1#池PH：6.74 2#池PH：6.83） 13:44分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.85 |  | 5.33 |  |  |  | 2.51 |  | 13.6 |  | 10.1
2#阳床 |  |  |  |  | 1.08 |  | 1.73 |  | 3.84 |  | 2.64
3#阳床 | 34.5 |  | 31.1 |  | 44.8
1#阴床 |  | 39.5 |  | 31.2 |  | 34.5
2#阴床 |  | 45.8 |  | 46.3 |  | 48.7 |  | 40.4 |  | 47.2 |  | 57.7
3#阴床 |  |  |  | 65.6 |  |  |  | 65.8 |  | 70.1 |  | 72.2
1#混床 | 2.07 | 8.6 | 4.07 | 6.2 | 4.88 | 10.4 | 1.43 | 9.6 | 1.77 | 8.6 | 9.21 | 10.1
2#混床 | 1.96 | 8.5 | 2.96 | 7 | 3.71 | 11.6 | 10.6 | 10.8 | 13.2 | 8.6 | 1.69 | 9.7
3#混床 | 2.85 | 5 | 3.61 | 4 | 15.4 | 6.1 | 11.3 | 8.4 | 10.5 | 6 | 16.7 | 9.7
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 8370 |  |  | 9180 |  |  | 9800
| 外送 | 15280 |  |  | 16790 |  |  | 18400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3110 |  |  | 3000 |  |  | 2940
| 高位碱槽(mm) | 3230 |  |  | 3130 |  |  | 3000
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 83 |  |  | 83 |  |  | 83
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 6:25分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器. 9:10分中和排水（1#池PH：6.74 2#池PH：6.83）13:37分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器. 18:40分再生2#混床，进碱浓度：2.87%，3.0%；置换进碱浓度：2.86%，3.0%，进酸浓度：3.1%，3.2% 22:00分中和排水（1#池PH：8.8 2#池PH：7.24）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.6 |  | 1.81 |  | 2.17 |  | 8.72
2#阳床 | 2.7 |  | 0.65 |  | 0.17 |  | 0.28 |  | 1.68 |  | 2.22
3#阳床 | [8 empty] | 41.4 |  | 39.9
1#阴床 | [5 empty] | 21.5 |  | 22.6 |  | 21 |  | 20
2#阴床 |  | 45.3 |  | 21 |  | 38.5 |  | 44.5 |  | 53.8 |  | 48.1
3#阴床 |  | 81.1 |  | 195
1#混床 | 6.16 | 6.9 | 7.59 | 5.1 | 2.37 | 9.6 | 0.44 | 8.4 | 3.71 | 7.3 | 3.6 | 8.4
2#混床 | 5.14 | 8.8 | 5.03 | 6.7 | 2.64 | 6.4 | 2.61 | 8.6 | 2.94 | 9.1
3#混床 | 21.5/39.6 | 7.4 | 20.3 | 7.5 | 6.25 | 9.3 | 3.84 | 10.5 | 3.82 | 10.4 | 7.43 | 9.1
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 10557 |  |  | 11460 |  |  | 11550
| 外送 | 19928 |  |  | 21400 |  |  | 23000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2850 |  |  | 2750
| 高位碱槽(mm) | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 2830
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 83 |  |  | 83 |  |  | 83
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 00:45分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 清洗1#、3#过滤器. 18:55分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 21:10分中和排水（1#池PH：8.8 2#池PH：7.24）23:00分再生3#混床，进碱浓度：2.91%，3.0%；置换进碱浓度：2.87%，3.0%，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.09 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 0.48 |  | 2.25 |  | 1.44 |  | 4.77 |  | 5.09
2#阳床 | 217 | [9 empty] | 5.61
3#阳床 | 57.9 |  | 34.3 |  | 35.7 |  | 44.8 |  | 41.3
1#阴床 |  | 11.7 |  | 4.1 |  | 15.8 |  | 19.1 | 20.1 |  |  | 20.1
2#阴床 |  | 24.3 |  | 6 |  | 35.6 |  | 34 | 64.3
3#阴床 |  |  |  | 4.8 | [7 empty] | 90.7
1#混床 | 3.07 | 7.9 | 4.58 | 5.3 | 5.34 | 7.9 | 5.07 | 6.6 | 5.43 | 6.4 | 2.55 | 7.1
2#混床 | 10.1 | 8.2 | 6.08 | 3.2 | 2.93 | 6.1 | 9.64 | 4.6 | 8.8 | 2.9 | 11.2 | 5.9
3#混床 | 4.75 | 12.3 | 12.6 | 5.1 | 2.5 | 14.1 | 5.26 | 12.3 | 4.2 | 15.9 | 16.7 | 21.6
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | (甲)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 11592 |  |  | 11671 |  |  | 11677
| 外送 | 24568 |  |  | 26250 |  |  | 27850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2580 |  |  | 2500 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 2730 |  |  | 2700 |  |  | 2540
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 83 |  |  | 83 |  |  | 83
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 2:53分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 5:40分中和排水（1#池PH：8.1 2#池PH：6.55） |  |  | 8:10分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 14:12分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:40分中和排水（1#池PH：8.1 2#池PH：7.55）20:40分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.11 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.22 |  | 161
2#阳床 | 5.2 |  | 8.21 |  | 2.83 |  | 3.11 |  | 2.09 |  | 0.15
3#阳床 |  |  |  |  | 40.3 |  | 41.6 |  | 43.6 |  | 39.7
1#阴床 |  | 21.6 |  | 34.3 |  | 68.2 |  | 147
2#阴床 | [9 empty] | 45.1 |  | 141
3#阴床 |  | 58.6 |  | 88.3 |  | 36 |  | 75.7 |  | 81.7 |  | 68.7
1#混床 | 14.1 | 6.7 | 14.9 | 8.2 | 6.53 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 5.57 | 9.2 | 7 | 9.3
2#混床 | 12.7 | 3.4 | 15.7 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 4.67 | 1.8 | 0.51 | 5.2 | 10.8 | 4.8
3#混床 |  |  | 67.2 | 5.3 | 112 | 3.4 | 16.8 | 4.5 | 33.6 | 5.6 | 21.2 | 5.5
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 |  |  |  | 11850 |  |  | 11980
| 外送 |  |  |  | 30850 |  |  | 32470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2180 |  |  | 2050 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 83 |  |  | 83 |  |  | 83
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 23:55分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 01:20分中和排水（1#池PH：7.12 2#池PH：7.34） 01:45分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 04:15分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 06:50分中和排水（1#池PH：8.33 2#池PH：7.21） |  |  | 12:32分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.5 |  | 3.32 |  | 3.1 |  | 3.04 |  | 3.9 |  | 3.76
2#阳床 | [6 empty] | 149 |  | 5.62 |  | 4.85
3#阳床 | 39.7 |  | 32.5 |  | 24.7
1#阴床 |  | 184 |  | 10.8 |  | 104 |  | 7.2 |  | 8.5 |  | 3.5
2#阴床 |  | 39.6 |  | 11.1
3#阴床 | [5 empty] | 96.6 |  | 75.4 |  | 73.6 |  | 71.7
1#混床 | 4.03 | 9.1 | 3.33 | 4.9 | 2.76 | 7.3 | 3.89 | 5.2 | 4.61 | 9.8 | 7.48 | 4.3
2#混床 | 5.19 | 3.6 | 3.17 | 2.7 | 4.13 | 2.7 | 2.65 | 2.2 | 5.18 | 3.4 | 5.28 | 2.5
3#混床 | 21.7 | 4.1 | 26.7 | 2.6 | 7.6 | 1.2 | 19.6 | 3.3 | 10.5 | 3.7 | 19.1 | 1.5
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12150 |  |  | 12260 |  |  | 12563
| 外送 | 34150 |  |  | 35600 |  |  | 37232
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 4 |  |  | 8 |  |  | 10
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 220 | 180 | 130 | 130 | 450 | 420 | 420 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 200 | 110 | 110 | 500 | 470 | 470 | 470 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 1950 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 83 |  |  | 82 |  |  | 82
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 1#阳床超标，未再生。 |  |  | 清洗1#过滤器. 09:05分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 12:41分中和排水（1#池PH：8.39 2#池PH：6.43） |  |  | 清洗2#、3#过滤器.
操作者签名： |  | 中控：廖欣珺 银邦君 化验：黄得林 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.46 |  | 243
2#阳床 | 0.1 |  | 1.92 |  | 0.3 |  |  |  | 1.95 |  | 2.32
3#阳床 |  |  |  |  | 25.5 |  |  |  | 24.6 |  | 50.1
1#阴床 |  | 5.2 |  | 7.5 |  | 5.8 |  |  |  | 10.2 |  | 10.5
2#阴床
3#阴床 |  | 71.9 |  | 76.6 |  | 67 |  |  |  | 65.7 |  | 77.7
1#混床 | 2.77 | 5.3 | 6.41 | 5.2 | 3.79 | 2.4 |  |  | 5.14 | 6.8 | 3.1 | 8.2
2#混床 | 4.37 | 1.6 | 8.7 | 1.6 | 2.59 | 1.7 |  |  | 3.09 | 5.2 | 4.96 | 5.3
3#混床 | 37.6 | 2.3 | 20.4 | 2.1 | 5.11 | 3.1 |  |  | 17.6 | 5.3 | 18.9 | 6.1
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13000 | [5 empty] | 14250
| 外送 | 38750 | [5 empty] | 41850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 | [5 empty] | 48
| 干熄/炉 | 8 | [5 empty] | 27
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 310 | 290 | 290 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 390 | 300 | 300 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1750 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 2110 |  |  | 2110 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 31 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 82 |  |  | 82 |  |  | 81
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 0:30分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 0:57分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 3:00分中和排水（1#池PH：9.24 2#池PH：8.43） |  |  | 10:50分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 16:17分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 19:32分中和排水（1#池PH：7.86 2#池PH：8.26）21:35分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | / | / | 9.2 | 9.16 | 9.34 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | / | / | 22.8 | 13.7 | 12.61 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | / | / | 24.2 | 18.7 | 17.2 | 22.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | / | / | 8.45 | 7.14 | 9.54 | 6.65
| 炉水 | 硬度 | 参考 | / | /
|  | PH值 | 9.0～10.5 | / | /
|  | 电导率 | ≤150 | / | /
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | / | /
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | / | /
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | / | /
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | / | /
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | / | /
|  | Na+，μg/L | ≤10 | / | /
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | / | /
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | / | /
|  | Na+，μg/L | ≤10 | / | /
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | / | /
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | / | /
|  | 电导率 | ≤0.2 | / | /
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | / | /
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | / | /
原水 | PH值 | 8.07 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 3.64 |  | 6.2 |  |  |  | 7.85 |  | 3.8
2#阳床 | 9.3 |  | 1.99 |  | 3.04
3#阳床 | 306 | [7 empty] | 26.1 |  | 46.1
1#阴床 |  | 9 |  | 9.8 |  | 9.7 |  |  |  | 1577
2#阴床 |  |  |  | 15.6 |  | 14.1 | [5 empty] | 454
3#阴床 |  | 397 | [7 empty] | 22.2 |  | 157
1#混床 | 0.24 | 7.6 | 0.66 | 7.5 | 7.01 | 7.1 |  |  | 4.76 | 8.6 | 4.33 | 8.91
2#混床 | 0.59 | 3.6 | 1.24 | 3.2 | 1.04 | 2.6 |  |  | 2.65 | 3.7 | 2.93 | 6.65
3#混床 | 16.9 | 10.3 | 0.11 | 8.1 | 3.39 | 5.9 |  |  | 4.43 | 21.8 | 27.3 | 22.3
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15200 |  |  | 16348 |  |  | 17500
| 外送 | 43200 |  |  | 44550 |  |  | 46000
| A区水（使用流量t/h） | 100(使用两小时） |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 485 | 470 | 460 | 430 | 420 | 420 | 350 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点10 分，向槽加氨水 13 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加氨水 12 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 500 | 490 | 420 | 360 | 360 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 10 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1520 |  |  | 1800 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1750 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 80 |  |  | 79 |  |  | 76
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 0:57分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 3:00分中和排水（1#池PH：9.48 2#池PH：9.26） 4:57分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 7:00分再生3#混床，进碱浓度：2.91%，3.0%；置换进碱浓度：2.87%，3.0%，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 10:20分中和排水（1#池PH：6.87 2#池PH：7.12） 11:50分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.03 | 9 | 8.82 | 8.83 | 9.05 | 8.96
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.81 | 8.24 | 14.93 | 18.68 | 6.33 | 5.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 19 | 26.1 | 23.1 | 19.6 | 17.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.48 | 1.86 | 11.4 | 8.35 | 14.5 | 25.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  | 9.27 | 9.68 | 9.62
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  | 24 | 16.98 | 17.89
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  | 3.9 | 3.45 | 3.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  | 4.56 | 5.19 | 4.09
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  | 490 | 510 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 6.68 | 4.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 13.4 | 5.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 6.66 | 5.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 6.54 | 5.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 52.7 | 22.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 5.11 | 3.81
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 184 | [5 empty] | 4.11 |  | 0.27 |  | 17.2
2#阳床 |  |  | 6.83 |  | 3.94 |  | 0.22 |  | 1.75 |  | 3.46
3#阳床 | 52.5 |  | 50.9 |  | 916
1#阴床 |  | 34.1 |  | 31.4 |  | 27.4 |  | 36.7 |  | 47.7 |  | 43.8
2#阴床 | [5 empty] | 29.3 |  | 24.1 |  | 26.7 |  | 22.7
3#阴床 |  | 101 |  | 134 | [7 empty] | 43.9
1#混床 | 0.47 | 6.5 | 0.61 | 6.9 | 5.71 | 7.4 | 0.97 | 6.9 | 7.78 | 8.4 | 8.8 | 5.9
2#混床 | 1.72 | 2.8 | 1.89 | 3.6 | 10.5 | 4 | 1.98 | 3.8 | 2.62 | 3.4 | 7.3 | 2.8
3#混床 | 4.3 | 16.2 | 13 | 44.1 |  |  | 12.6 | 17.8 | 13.3 | 19.2 | 14.5 | 16.2
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18764 |  |  | 19700 |  |  | 20880
| 外送 | 47495 |  |  | 48750 |  |  | 50300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 270 | 270 | 500 | 420 | 420 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1610 |  |  | 1610
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1630 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 26 |  |  | 24 |  |  | 22
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:24分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 10:20分中和排水（1#池PH：9.12 2#池PH：9.24） 11:30分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 14:27分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 17:00分中和排水（1#池PH：8.78 2#池PH：8.58）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 黄得林 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.78 | 9.11 | 9 | 8.97 | 9.24 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.66 | 5.97 | 6.09 | 7.01 | 12.2 | 13.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 16.8 | 17.9 | 17.4 | 17.7 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.4 | 4.53 | 12.1 | 1.12 | 6.18 | 5.78
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.92 | 9.98 | 9.96 | 9.98 | 9.91 | 9.93
|  | 电导率 | ≤150 | 19 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 25.8 | 29
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.89 | 4.1 | 4.09 | 4.15 | 3.72 | 3.74
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.39 | 6.44 | 8.97 | 9.24 | 6.17 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 350 | 230 | 260 | 230 | 310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.08 | 8.19 | 8.57 | 8.64 | 10.37 | 10.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 11.3 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | 8.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.09 | 2.51 | 1.11 | 0.98 | 3.26 | 3.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.16 | 10.13 | 8.42 | 9.03 | 10.93 | 11.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 34.4 | 26.8 | 26.1 | 24 | 18.2 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.5 | 2.16 | 1.67 | 1.32 | 4.12 | 3.96
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  | 9.22 | 9.36 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  | 9.36 | 11.13 | 12.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 10.7 | 18.9 | 16.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  | 4.63 | 3.79 | 2.44
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 76.9 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.04 |  | 2.04 |  | 12.7 |  |  |  | 3.87 |  | 6.69
2#阳床 | 1.54 |  | 1.02 |  | 14.2
3#阳床 | [6 empty] | 45.9 |  | 28.1 |  | 37.7
1#阴床 |  | 41.7 |  | 43.5 |  | 46.7
2#阴床 |  | 24 |  | 25.9 |  | 27 |  | 20.8 |  | 17.4 |  | 12.8
3#阴床 |  | 59.3 | [5 empty] | 35.1 |  | 25.4 |  | 21.1
1#混床 | 2.32 | 8.5 | 1.77 | 6.9 | 1.51 | 10.3 | 1.44 | 10 | 2.99 | 6.8 | 4.11 | 5
2#混床 | 5.54 | 5.5 | 2.37 | 5.6 | 2.47 | 5.4 | 2.52 | 6 | 4.48 | 3.7 | 7.45 | 1.9
3#混床 | 7.38 | 17.8 | 7.23 | 15.4 | 13.9 | 14.7 | 18.2 | 14 | 16.7 | 10.9 | 17.76 | 11.3
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21610 |  |  | 22250 |  |  | 23700
| 外送 | 51855 |  |  | 53430 |  |  | 55000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 280 | 250 | 250 | 220 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 1.5 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1490 |  |  | 1400 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1430 |  |  | 1310
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 22 |  |  | 19 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 5:06分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 8:55分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 10:50分中和排水（1#池PH：9.12 2#池PH：8.88） 12:37分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、3#过滤器 16:45分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 19:00分中和排水（1#池PH：8.3 2#池PH：8.88)
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 黄得林 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.06 | 9.16 | 9.03 | 8.94 | 8.95 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.14 | 10.19 | 8.52 | 8.42 | 11.48 | 10.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 14 | 17.1 | 16.7 | 22.7 | 22
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.6 | 12.7 | 7.3 | 8.24 | 21.6 | 18.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.84 | 9.8 | 9.86 | 9.88 | 9.58 | 9.74
|  | 电导率 | ≤150 | 25.8 | 27.7 | 27 | 27.6 | 27.8 | 22
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.23 | 3.46 | 3.75 | 3.8 | 3.84 | 2.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.53 | 6.92 | 9.81 | 9.21 | 7.36 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 230 | 250 | 240 | 340 | 500 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.79 | 11.1 | 6.83 | 6.92 | 7.28 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 7.4 | 8.8 | 8.9 | 14.9 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.3 | 1.81 | 1.02 | 1.87 | 1.71 | 2.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.75 | 9.32 | 7.76 | 7.89 | 7.87 | 7.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.7 | 17.1 | 23.3 | 22.2 | 29.4 | 27.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.34 | 3.83 | 1.61 | 2.42 | 3.07 | 2.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.32 | 9.33 | 9.3 | 9.34 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.93 | 9.08 | 6.89 | 7.04 | 7.93 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 9.4 | 10.4 | 10 | 12 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.02 | 16.5 | 3.2 | 4.76 | 5.71 | 2.97
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.18 |  | 7.71 |  |  |  | 6.57 |  | 1.11 |  | 0.85
2#阳床 |  |  |  |  | 6.95 |  | 2.1 |  | 2.61 |  | 1.59
3#阳床 | 42.1 |  | 41.6 |  | 597
1#阴床 | [7 empty] | 25.4 |  | 46.4 |  | 47.5
2#阴床 |  | 24.3 |  | 25.9 |  | 147 | [5 empty] | 88.1
3#阴床 |  | 35.3 |  | 39.1 |  | 37.6 |  | 32.6 |  | 122
1#混床 | 11.2 | 7.5 | 2.62 | 9.8 | 2.08 | 10.7 | 2.12 | 10.1 | 4.64 | 9 | 3.54 | 7.7
2#混床 | 2.87 | 4.3 | 3.92 | 4.5 | 2.72 | 5.8 | 2.92 | 5.5 | 6.37 | 5.4 | 4.48 | 5.4
3#混床 | 45 | 12 | 30.1 | 15.5 | 64.4 | 16.7 | 67.8 | 15.8 | 23.8 | 23.8 | 2.93 | 23.8
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 24530 |  |  | 25510 |  |  | 26400
| 外送 | 56433 |  |  | 58070 |  |  | 59700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 350 | 350 | 330 | 310 | 310 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 550 | 500 | 500 | 420 | 360 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点10 分，向槽加磷酸盐 3.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1200 |  |  | 1110
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 5:08分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 11:38分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 15:22分中和排水（1#池PH：8.3 2#池PH：8.88) |  |  | 18:12分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.17 | 9.04 | 9.01 | 9.07 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.63 | 6.95 | 6.13 | 6.99 | 8.43 | 8.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.9 | 19 | 10.9 | 16.9 | 18 | 17.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.9 | 9.7 | 10.1 | 10 | 4.47 | 4.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 23.8 | 20.5 | 21.9 | 23.7 | 24.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.3 | 3.16 | 3.23 | 3.28 | 3.39 | 3.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.88 | 9.43 | 8.49 | 7.78 | 8.93 | 9.04
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 260 | 200 | 330 | 390 | 190 | 260
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.44 | 6.6 | 4.97 | 5.66 | 7.01 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 6.4 | 6.5 | 8.1 | 8.7 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 20 | 7.7 | 1.32 | 5.15 | 1.63 | 2.44
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.74 | 6.77 | 6.64 | 6.43 | 6.9 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.1 | 18.6 | 16.6 | 17.3 | 17.3 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.31 | 3.79 | 1.56 | 2.49 | 5.77 | 5.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.4 | 9.47 | 9.33 | 9.27 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.28 | 7.37 | 6.98 | 7.08 | 7.21 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 9.5 | 6.9 | 12.9 | 9.6 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.29 | 12.2 | 4.31 | 21.9 | 3.74 | 4.27
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.86 |  | 2.43 |  | 3.78 |  | 5.71 |  | 39.5
2#阳床 | 16.6 |  | 6.97 |  | 1.55 | [5 empty] | 6.39
3#阳床 | [6 empty] | 86.9 |  | 55.3 |  | 47.8
1#阴床 |  | 43.4 |  | 35.4 |  | 26.5 |  | 27.1 |  | 36.4 |  | 35.7
2#阴床 |  | 68.1 |  | 281
3#阴床 |  |  |  | 82.7 |  | 39.4 |  | 61.1 |  | 59.1 |  | 61.7
1#混床 | 10 | 7.5 | 12.8 | 8 | 2.15 | 11.2 | 17.4 | 8.7 | 3.21 | 10 | 2.61 | 10.6
2#混床 | 5.44 | 3.2 | 11.2 | 6.4 | 4.51 | 4.4 | 16.4 | 5.9 | 4.04 | 5.8 | 2.44 | 5.6
3#混床 | 21.9 | 21.4 | 22.4 | 21.8 | 30.1 | 14.3 | 69.9 | 24.1 | 11.1 | 19.2 | 18.2 | 19.9
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 27156 |  |  | 27882 |  |  | 28750
| 外送 | 61156 |  |  | 62561 |  |  | 64200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 470 | 470 | 450 | 430 | 430 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 500 | 450 | 450 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 770
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 980 |  |  | 780
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 10 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:17分再生3#混床，进碱浓度：2.91%，3.0%；置换进碱浓度：2.87%，3.0%，进酸浓度：3.1%，3.2% 5:38分中和排水（1#池PH：7.26 2#池PH：6.23) |  |  | 清洗1#、2#过滤器 14:17分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:43分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 18:38分中和排水（1#池PH：8.26 2#池PH：9.23) 19:51分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 23:28分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：邹月婷 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.21 | 9.11 | 9.04 | 9.02 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.4 | 7.74 | 10.63 | 7.56 | 8.46 | 8.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 16.2 | 7.8 | 10.5 | 10.6 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 23.3 | 26 | 13.7 | 27.2 | 14.7 | 18.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 9.98 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 24.2 | 23.4 | 19.1 | 25.7 | 37.1 | 35.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.32 | 3.19 | 3.12 | 3.34 | 4.85 | 4.98
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.46 | 9.31 | 9.23 | 8.21 | 8.76 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 260 | 260 | 150 | 210 | 240 | 290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.09 | 6.82 | 9.32 | 5.3 | 10.44 | 10.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 7.9 | 5.4 | 5.8 | 7.6 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.26 | 7.65 | 3.6 | 5.44 | 2.96 | 3.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.42 | 6.91 | 8.92 | 6.57 | 10.46 | 10.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 17.8 | 11.4 | 10.8 | 13 | 123.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.91 | 6.04 | 3.77 | 4.16 | 2.25 | 2.61
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.54 | 9.4 | 9.33 | 9.42 | 9.42 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.04 | 7.14 | 7.44 | 7.53 | 7.32 | 7.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 8.2 | 5.6 | 6.5 | 10.1 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.33 | 6.65 | 5.72 | 7.22 | 1.7 | 1.36
原水 | PH值 | 8.25 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 7.31
2#阳床 | 3.01 |  | 3.63 |  | 1.64 |  | 1.02 |  | 6.67 |  | 7.41
3#阳床 | 47.6 |  | 49.5 |  | 54.7 |  | 2.12 |  | 1024
1#阴床 |  | 39.8 |  | 35.2 |  | 20.1 |  | 46.9 |  | 155
2#阴床 | [9 empty] | 42.3 |  | 16.1
3#阴床 |  | 63.4 |  | 76.4 |  | 63.4 |  | 925 |  |  |  | 86.6
1#混床 | 8.85 | 7.5 | 7.54 | 5.1 | 8.53 | 3.7 | 5.76 | 5.1 | 1.67 | 7.6 | 1.92 | 7.2
2#混床 | 8.44 | 2.6 | 6.44 | 2.9 | 7.69 | 2.5 | 5.31 | 1.8 | 2.44 | 5.2 | 2.87 | 5
3#混床 | 64.7 | 22.5 | 172 | 3.7 | 60.1 | 3.2 | 76.8 | 5.8 | 58.7 | 3.6 | 61.1 | 4.2
4#混床 |  |  | 340 | 4.6

## 15日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29370 |  |  | 29950 |  |  | 30700
| 外送 | 65850 |  |  | 67400 |  |  | 68980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 360 | 340 | 340 | 310 | 280 | 280 | 250 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 440 | 380 | 370 | 270 | 500 | 500 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 0点 40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 610 |  |  | 2800 |  |  | 2520
| 高位碱槽(mm) | 780 |  |  | 2560 |  |  | 2430
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 9 |  |  | 7 |  |  | 7
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 1:40分中和排水（1#池PH：7.86 2#池PH：8.53) |  |  | 9:24分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 17:41分再生1#混床，进碱浓度：2.91%，3.0%；置换进碱浓度：2.87%，3.0%，进酸浓度：3.1%，3.2% 21:10分中和排水（1#池PH：7.87 2#池PH：8.52） 22:58分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君、黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.16 | 9.22 | 9.19 | 9.13 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.67 | 13.9 | 9.31 | 9.44 | 10.57 | 13.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.6 | 30.8 | 12.6 | 11.1 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 21.8 | 26.2 | 35.7 | 27.3 | 48.2 | 10.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 46.8 | 46.3 | 54.1 | 54.8 | 50.9 | 46.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6 | 6.5 | 6.31 | 6.52 | 6.4 | 7.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 17.6 | 17.6 | 29.1 | 32.2 | 16.5 | 22.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 500 | 950 | 460 | 480 | 400 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.93 | 7.33 | 6.71 | 4.46 | 9.35 | 9.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 7.2 | 13.7 | 14 | 10.9 | 8.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.71 | 5.06 | 7.1 | 8.88 | 3.12 | 4.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.38 | 8.66 | 7.12 | 6.63 | 7.63 | 7.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 14.5 | 15.2 | 17.2 | 10.5 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.85 | 2.63 | 5.11 | 4.68 | 7.56 | 4.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.45 | 9.57 | 9.38 | 9.5 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.93 | 9.33 | 8.06 | 8.13 | 15.02 | 17.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 8.7 | 19.5 | 8.4 | 5.2 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.71 | 4.79 | 9.23 | 7.24 | 3.92 | 2.79
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.81 |  | 3.56 |  | 0.77 |  | 1.05 |  | 79.5
2#阳床 | [10 empty] | 0.76
3#阳床 | 43.5 |  | 43.9 |  | 53.8 |  | 78.4 |  | 51.9 |  | 86.8
1#阴床 | [7 empty] | 71.6 |  | 46.5 |  | 83.6
2#阴床 |  | 18.2 |  | 17.7 |  | 17.6 |  | 19.1 |  |  |  | 29.5
3#阴床 |  | 82.7 |  | 78.2 |  | 101 |  |  |  | 14.9
1#混床 | 7.07 | 5.4 | 4.42 | 5.6 | 6.32 | 5.6 | 3.46 | 6 | 3.5 | 4.3
2#混床 | 6.68 | 3.5 | 5.42 | 2.4 | 6.97 | 2.5 | 3.09 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 5.83 | 2.4
3#混床 | 62.2 | 4.4 | 76.6 | 3 | 92.3 | 4.9 | 16 | 3.9 | 6.13 | 2.5 | 20.3 | 6.4
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31650 |  |  | 32450 |  |  | 33290
| 外送 | 70500 |  |  | 72100 |  |  | 73540
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 50（使用三小时）
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 500 | 480 | 480 | 450 | 430 | 430 | 400 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 450 | 400 | 390 | 290 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2360 |  |  | 2260 |  |  | 2260
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 7 |  |  | 49 |  |  | 49
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 4:45分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 7:20分中和排水（1#池PH：6.65 2#池PH：8.92） |  |  | 8:29分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 13:15分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 15:22分中和排水（1#池PH：7.21 2#池PH：8.06)
操作者签名： |  | 中控：廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.08 | 9.12 | 9.21 | 9.02 | 9.01
|  | 电导率 | ≤0.2 | 20.4 | 19.36 | 6.98 | 6.65 | 8.18 | 8.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 12.7 | 12 | 11.1 | 11.4 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 101 | 104 | 61.5 | 29.7 | 13.2 | 13.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 0.1
|  | 电导率 | ≤150 | 50.2 | 50.74 | 40 | 40.5 | 40.6 | 34.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.3 | 6.44 | 7.3 | 7.24 | 7.16 | 5.57
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 21 | 11.8 | 28.5 | 29.5 | 15.7 | 11.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 270 | 400 | 510 | 490 | 420 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.81 | 11.23 | 3.91 | 3.97 | 8.12 | 8.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 11.7 | 11.5 | 12.8 | 9.2 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.56 | 2.49 | 9.18 | 6.74 | 3.95 | 1.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.19 | 12.44 | 5.42 | 5.37 | 9.45 | 9.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 10.8 | 14 | 14.7 | 14.1 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.84 | 6.41 | 6.16 | 6.56 | 2.85 | 3.28
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.27 | 9.37 | 9.29 | 9.26 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.77 | 12.31 | 5.56 | 5.84 | 12.51 | 12.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 7 | 6.4 | 7.1 | 8 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.05 | 3.28 | 3.42 | 2.17 | 2.12 | 6.55
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 0.65 |  | 0.53 |  | 1.95 |  | 12.5
2#阳床 | 4.95 |  | 0.62 |  | 1.41 |  | 1.7 |  | 0.71 |  | 0.97
3#阳床 | 76.1 |  | 425
1#阴床 |  | 36.6 |  | 244 | [5 empty] | 23.8 |  | 32.4
2#阴床 |  | 12.9 |  | 62.5 |  | 84.4 |  | 369
3#阴床 | [5 empty] | 50.4 |  | 67.7 |  | 52.7 |  | 33.5
1#混床 | 16 | 4.2 | 11.7 | 4.6 | 7.21 | 3.1 | 13.7 | 2.2 | 4.54 | 3.7 | 6.17 | 3.9
2#混床 | 8.65 | 1.6 | 7.28 | 3.3 | 5.16 | 1.2 | 5.11 | 1 | 2.84 | 3.3 | 3.64 | 2.8
3#混床 | 11.1 | 2.7 | 9.36 | 4.1 | 80.9 | 3.7 | 86.9 | 5.4 | 42.6 | 8 | 70.1 | 9.5
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34300 |  |  | 35050 |  |  | 35800
| 外送 | 75180 |  |  | 76280 |  |  | 78250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 360 | 340 | 330 | 310 | 520 | 520 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 480 | 410 | 310 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 2140 |  |  | 2140 |  |  | 2140
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 0:22分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 3:58分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 6:20分中和排水（1#池PH：7.51 2#池PH：9.15) |  |  | 13:15分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.03 | 8.99 | 8.9 | 9.21 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.81 | 9.03 | 12.71 | 9.29 | 8.06 | 8.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 11 | 10.2 | 9.6 | 13 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.7 | 16.7 | 20.9 | 27.3 | 39.2 | 10.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 9.75 | 9.88 | 10 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 39.5 | 38.7 | 11.85 | 30.3 | 36.2 | 34.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.95 | 6 | 2.87 | 4 | 4.62 | 5.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.29 | 8.72 | 1.71 | 5.13 | 16.8 | 23.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 420 | 180 | 410 | 470 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.72 | 6.93 | 6.42 | 6.94 | 5.45 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 8.2 | 1.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.33 | 5.97 | 2.41 | 2.38 | 5.27 | 6.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.92 | 7.14 | 7.07 | 7.5 | 6.46 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14.4 | 16.3 | 14.7 | 14.7 | 8.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.43 | 7.33 | 6.83 | 6.68 | 5.64 | 2.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.4 | 9.53 | 9.51 | 9.59 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.86 | 8.02 | 7.07 | 8.45 | 8.76 | 9.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 9.1 | 7.3 | 5.3 | 7.6 | 5.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.94 | 2.43 | 2.68 | 2.11 | 3.61 | 3.64
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.61 |  | 735
2#阳床 | 8.8 |  |  |  | 1.4 |  | 1.66 |  | 0.22 |  | 1.07
3#阳床 |  |  | 59.3 |  | 22.1 |  | 20.5 |  | 23.7 |  | 24.3
1#阴床 |  | 30.1 |  | 23.8 |  | 30.7 |  | 27.5 |  | 32.9 |  | 32.9
2#阴床 | [9 empty] | 65 |  | 58.4
3#阴床 |  | 50.2 |  | 46.2 |  | 67.7 |  | 105
1#混床 | 1.72 | 7.8 | 2.03 | 7 | 7.5 | 2.6 | 6.8 | 3.2 | 9.19 | 2.8 | 10.3 | 1.9
2#混床 | 2.07 | 5.1 | 2.72 | 4.8 | 3.38 | 0.9 | 3.03 | 1.4 | 2.39 | 1.3 | 3.57 | 1.2
3#混床 | 83.2 | 10.5 | 91.2 | 8.4 | 104 | 9.8 | 79.3 | 9.6 | 23.6 | 13.5 | 7.15 | 12.7
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 36700 |  |  | 37590 |  |  | 38450
| 外送 | 79850 |  |  | 81480 |  |  | 82830
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 430 | 410 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 460 | 400 | 380 | 300 | 470 | 470 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 460 mm液位 |  |  | 12点 55 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1940 |  |  | 1830 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 2030 |  |  | 2030 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 45 |  |  | 44 |  |  | 44
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 4:30分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 6:30分中和排水（1#池PH：8.24 2#池PH：9.05) |  |  | 8:40分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 12:50分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 15:00分中和排水（1#池PH：7.33 2#池PH：6.87) |  |  | 清洗2#、3#过滤器 22:10分再生3#混床，进碱浓度：2.91%，3.0%；置换进碱浓度：2.87%，3.0%，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.41 | 9.26 | 9.21 | 9.52 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.16 | 9.12 | 8.68 | 15.25 | 7.51 | 7.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 8.2 | 10.2 | 8.7 | 16.2 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.27 | 6.13 | 3.71 | 4.04 | 14.2 | 11.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 37.1 | 36.9 | 34.3 | 33.4 | 31.1 | 30.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.94 | 6.04 | 6.27 | 6.67 | 6.32 | 5.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.09 | 9.24 | 18 | 14.2 | 17.9 | 16.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 280 | 370 | 290 | 360 | 490 | 530
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.72 | 7.14 | 8.05 | 6.85 | 5.42 | 4.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 7.6 | 7.2 | 9.2 | 14.7 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.69 | 1.73 | 2.54 | 2.69 | 5.95 | 8.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.22 | 7.86 | 8.1 | 7.81 | 6.44 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 12.4 | 11 | 6.4 | 15.2 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.93 | 0.89 | 5.63 | 4.88 | 4.6 | 3.28
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.47 | 9.74 | 9.44 | 9.54 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.12 | 9.36 | 8.84 | 8.8 | 8.16 | 7.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 8.4 | 5.9 | 6.7 | 9.2 | 9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.33 | 1.76 | 2.6 | 2.77 | 4.35 | 6.11
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 6.57 |  | 23.4 |  | 23.9 |  | 32.4
2#阳床 | 1.11 |  | 2.37
3#阳床 | 20.6 |  | 1004 |  | 66.9 |  | 67.6 |  | 96.5 |  | 84.7
1#阴床 |  | 21.2 |  | 69.7 |  | 30.3 |  | 32.2 |  | 40.6 |  | 44.1
2#阴床 |  | 45.4 |  | 75.4 |  | 56.9 |  | 494
3#阴床 | [9 empty] | 85.9 |  | 79.6
1#混床 | 1.67 | 6.4 | 2.03 | 6.1 | 6.5 | 3.3 | 5 | 6.4 | 9.31 | 6.7 | 9.85 | 6.2
2#混床 | 2.42 | 3.8 | 3.14 | 3.2 | 5.36 | 0.9 | 3.42 | 0.4 | 10.7 | 3.4 | 3.33 | 3.8
3#混床 | 1.54 | 10.6 | 10.8 | 10.1 | 7.01 | 10.7 | 25.1 | 12.8 | 58.1 | 17.1 | 101 | 20
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 39300 |  |  | 40000 |  |  | 40900
| 外送 | 84343 |  |  | 85900 |  |  | 87550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16 点 40 分行程由 100 %变为 70 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 370 | 350 | 350 | 310 | 280 | 280 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 480 | 480 | 410 | 330 | 320 | 440 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 20分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠1.5 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1590 |  |  | 1500 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 41
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 1:54分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 4:30分中和排水（1#池PH：8.11 2#池PH：7.35). 7:39分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 8:53分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 11:05分中和排水（1#池PH：8.24 2#池PH：9.35) |  |  | 清洗1#过滤器 16:10分再生2#混床，进碱浓度：2.91%，3.0%；置换进碱浓度：2.87%，3.0%，进酸浓度：3.1%，3.2% 20:15分中和排水（1#池PH：8.38 2#池PH：8.84) 21:35分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 黄得林 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.25 | 8.83 | 9.03 | 9.22 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.61 | 7.96 | 7.97 | 8.03 | 10.08 | 9.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 14.5 | 11.3 | 12.1 | 13.6 | 18.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.3 | 10.9 | 25 | 27.1 | 12.7 | 14.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 9.39 | 9.68
|  | 电导率 | ≤150 | 30.7 | 31 | 41.8 | 39.8 | 44.5 | 44.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.27 | 5.37 | 3.39 | 3.52 | 5.47 | 6.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 13.6 | 12.7 | 9.82 | 9.76 | 10.4 | 17.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 490 | 500 | 560 | 560 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.18 | 6.23 | 6.71 | 6.92 | 8.74 | 10
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 14.1 | 8 | 7.9 | 17.3 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.3 | 4.6 | 1.93 | 2.41 | 2.33 | 4.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.35 | 7.41 | 6.98 | 7.2 | 9.5 | 10.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 13.1 | 13.4 | 13.6 | 15.4 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.39 | 3.75 | 2.85 | 3.72 | 1.97 | 4.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.37 | 9.48 | 9.47 | 9.64 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.9 | 8.41 | 7.87 | 7.97 | 10.5 | 16.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 7 | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.08 | 4.98 | 2.06 | 13.6 | 5.87 | 15.4
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 82.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1050 |  |  |  | 20.9 |  | 0.81 |  | 2.3 |  | 5.11
2#阳床 |  |  | 8.86 |  | 7.15 |  | 0.62 |  | 3.38 |  | 1.95
3#阳床 | 68.3 |  | 307
1#阴床 |  | 45.9 |  | 46.2 |  | 43.7 | [5 empty] | 59.2
2#阴床 | [7 empty] | 51.1 |  | 69.5 |  | 69.7
3#阴床 |  | 69.9 |  | 75.5 |  | 82.7 |  | 73.6 |  | 96.2
1#混床 | 6.02 | 4.5 | 6.9 | 3.5 | 2.63 | 7.1 | 1.77 | 7.2 | 0.9 | 5.6 | 9.7 | 5.6
2#混床 | 5.71 | 3.5 | 7.21 | 2.7 | 4.22 | 4.9 | 2.93 | 5.2 | 1.4 | 3.4 | 64.8 | 9.2
3#混床 |  |  | 81.4 | 3.9 | 82.4 | 4.8 | 100 | 4.5 | 41.4 | 2.2 | 11.9 | 3.8
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | (甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 41670 |  |  | 42350 |  |  | 43150
| 外送 | 89080 |  |  | 90700 |  |  | 92250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 16 点 40 分行程由 100 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 380 | 380 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 22 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 200 | 500 | 430 | 360 | 340 | 270 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 35 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 350 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1220 |  |  | 1100 |  |  | 1080
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1350
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 4:36分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 7:20分中和排水（1#池PH：6.11 2#池PH：7.2). |  |  | 8:48分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 20:30分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 22:25分中和排水（1#池PH：9.12 2#池PH：8.24)
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳 |  |  | 中控：黄得林 秦忠文 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.19 | 9.17 | 9.19 | 9.07 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.99 | 16.59 | 10.64 | 14.35 | 16.5 | 12.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 12 | 12.3 | 18.3 | 13.8 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.2 | 12.5 | 9.2 | 7.57 | 4.45 | 5.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 42.2 | 44 | 37 | 37.4 | 39.1 | 41
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.65 | 6.8 | 7.41 | 7.58 | 7.45 | 7.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.5 | 13.8 | 18.1 | 16.4 | 17.8 | 16.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 500 | 410 | 500 | 560 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.92 | 8.86 | 7.5 | 8.75 | 8.08 | 8.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 14.2 | 10.2 | 12.6 | 15.8 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.57 | 3.32 | 1.73 | 0.82 | 2.25 | 2.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.48 | 11.28 | 9.75 | 10.13 | 9.76 | 9.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 12.3 | 11.6 | 17 | 13.2 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.21 | 3.88 | 2 | 3.44 | 4.04 | 4.51
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.52 | 9.49 | 9.33 | 9.39 | 9.36 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.09 | 11.12 | 9.56 | 10.65 | 10.92 | 10.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 6.7 | 14.3 | 10.8 | 9.4 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.34 | 3.17 | 1.59 | 1.46 | 1.8 | 3.4
原水 | PH值 | 8.19 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 81.7 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.32 |  | 475 |  |  |  | 14.3 |  | 1.64 |  | 4
2#阳床 | 1.71 |  | 3.25 |  | 71.3
3#阳床 |  |  |  |  | 76.9 |  | 48.7 |  | 54.6 |  | 54.9
1#阴床 |  | 49.7 |  | 62.9 |  | 62.4 |  | 78.6 |  | 82.6 |  | 112
2#阴床 |  | 52.1 |  | 68.9 |  | 69.4 |  | 70.3 |  | 68 |  | 64.3
3#阴床
1#混床 | 5.8 | 5.1 | 9.28 | 3.6 | 4.33 | 5.8 | 6.16 | 6.7 | 4.66 | 5.3 | 4.45 | 4.8
2#混床 | 12.7 | 5.7 | 14.2 | 5.2 | 12.1 | 4.4 | 18.3 | 5.8 | 11 | 3.4 | 7.55 | 4.1
3#混床 | 16.8 | 3.4 | 18.5 | 1.9 | 16.3 | 2.6 | 16.7 | 4.2 | 16 | 3.1 | 21.6 | 3.9
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43998 |  |  | 45060 |  |  | 45500
| 外送 | 93724 |  |  | 95200 |  |  | 96850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 300 | 290 | 290 | 270 | 250 | 250 | 230 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点30分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 380 | 300 | 300 | 230 | 500 | 500 | 420 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 380 mm液位 |  |  | 15 点 15分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 940 |  |  | 810 |  |  | 810
| 高位碱槽(mm) | 1350 |  |  | 1250 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 39 |  |  | 38 |  |  | 38
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 1:05分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 8:58分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 11:00分中和排水（1#池PH：7.51 2#池PH：7.04) 清洗2#、3#过滤器. 14:38分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.28 | 9.32 | 9.13 | 9.23 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.76 | 10.13 | 9.99 | 10.07 | 9.98 | 9.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 13 | 9.6 | 9.8 | 12.8 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.19 | 12.5 | 11.4 | 9.96 | 15.9 | 10.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 39.9 | 36.6 | 32.6 | 32.8 | 33 | 32.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.1 | 6.5 | 5.94 | 6.14 | 4.95 | 5.04
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 16.2 | 15.4 | 13.8 | 12.9 | 9.13 | 8.94
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 420 | 540 | 390 | 340 | 470
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.51 | 14.45 | 8.92 | 7.71 | 8.97 | 8.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.3 | 9.2 | 10.1 | 9.4 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.3 | 7.55 | 3.09 | 2.84 | 1.03 | 0.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.52 | 10.1 | 9.62 | 9.16 | 9.71 | 9.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 12.6 | 9.3 | 10.6 | 13.5 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.12 | 4.15 | 2.19 | 1.45 | 2.21 | 1.74
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.54 | 9.48 | 9.51 | 9.5 | 9.34 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.04 | 10.14 | 9.4 | 9.56 | 9.76 | 9.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.3 | 4.99 | 3.6 | 3.36 | 1.55 | 1.35
原水 | PH值 | 8.09 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 20.32
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 27.7 |  | 87.3 |  | 6050
2#阳床 |  |  | 6.4 |  | 3.85 |  | 2.09 |  | 0.93 |  | 1.66
3#阳床 | 100 | [5 empty] | 29.5 |  | 26.5 |  | 14.3
0
1#阴床 | [7 empty] | 37.4 |  | 48.7 |  | 34
2#阴床 |  | 61.3 |  | 67.1 |  | 512 |  | 62.3
3#阴床 |  | 59.5 |  | 85.9 |  | 59.1 |  |  |  | 72.6 |  | 57.9
1#混床 | 10.6 | 4.7 | 10.3 | 5.3 | 8.39 | 3 | 7.52 | 4.1 | 4.23 | 7.2 | 3.12 | 7.1
2#混床 | 9.52 | 4.5 | 12.5 | 5 | 9.38 | 2.8 | 7.26 | 3.5 | 5.79 | 4.7 | 3.66 | 4.9
3#混床 | 38.6 | 2.5 | 26.8 | 4.1 | 35.1 | 1.9 | 31.5 | 2.3 | 28.1 | 4 | 13.7 | 3.6
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46400 |  |  | 47300 |  |  | 48200
| 外送 | 98450 |  |  | 99990 |  |  | 101600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 470 | 440 | 440 | 410 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 460 | 460 | 380 | 290 | 290 | 210 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 810 |  |  | 580 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1030
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 24
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 5:18分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 07:26分中和排水（1#池PH：8.76 2#池PH：8.13) |  |  | 8:37分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 11:13分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 13:40分中和排水（1#池PH：7.33 2#池PH：6.87) 15:07分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.28 | 9.13 | 9.12 | 9.11 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.02 | 9.73 | 6.63 | 6.22 | 7.2 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 13 | 11.7 | 11.3 | 11.6 | 11
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.17 | 20.1 | 7.45 | 8.17 | 4.47 | 3.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.97 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 32 | 30.4 | 30.4 | 30 | 31.3 | 30.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.93 | 4.96 | 5.35 | 5.42 | 6.13 | 6.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.23 | 11.4 | 10.5 | 10.9 | 9.31 | 9.48
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 200 | 360 | 280 | 330 | 440 | 570
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.18 | 5.66 | 6.39 | 5.89 | 5.81 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 10.3 | 10 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.99 | 2.72 | 2.57 | 2.34 | 2.44 | 1.69
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.54 | 7.15 | 7.65 | 7.08 | 6.02 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 13.4 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.32 | 8.6 | 4.46 | 4.81 | 4.19 | 3.13
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.51 | 9.3 | 9.33 | 9.38 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.32 | 8.41 | 6.77 | 8.24 | 10.16 | 9.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 5.1 | 8.2 | 7.2 | 9 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.96 | 4.39 | 2.52 | 2.25 | 1.66 | 1.16
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 20.32
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 2.2 |  | 1.87 |  | 7.55 |  | 7.79
2#阳床 | 0.99 |  | 13.6 |  | 60 |  | 1.07 |  | 4.59 |  | 3.39
3#阳床 | 27 |  | 107
1#阴床 |  | 47.6 |  | 58.4 |  | 43.3
2#阴床 | [5 empty] | 57.7 |  | 64.1 |  | 68.2 |  | 50.3
3#阴床 |  | 88.6 |  | 109 |  |  |  | 45.1 |  | 63.9 |  | 64.7
1#混床 | 3.34 | 1.6 | 5.5 | 3.5 | 5.8 | 5.7 | 6.01 | 4.2 | 2.46 | 7.5 | 2.02 | 7.1
2#混床 | 1.92 | 1.4 | 5.95 | 2.9 | 2.22 | 3.5 | 2.58 | 2.7 | 3.18 | 5.4 | 2.78 | 5.1
3#混床 | 21.9 | 3.5 | 18.2 | 3.8 | 9.94 | 2.1 | 10.69 | 1 | 25.8 | 3.2 | 28.6 | 3.1
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 103300 |  |  | 49670 |  |  | 51500
| 外送 | 49000 |  |  | 104900 |  |  | 106520
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 600
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 37 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 500 | 480 | 470 | 440 | 410 | 400 | 370 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 390 | 300 | 290 | 500 | 450 | 440 | 400 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2550 |  |  | 2420 |  |  | 2420
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 65 |  |  | 65
| NaOH(瓶) | 24 |  |  | 22 |  |  | 22
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 5:20分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 07:35分中和排水（1#池PH：8.76 2#池PH：8.13) 1#阳床未再生。 |  |  | 清洗1#过滤器. 10:23分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 21:36分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：黄得林 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.17 | 9.42 | 9.47 | 9.49 | 9.09
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.29 | 8.43 | 6.91 | 7.11 | 6.01 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 11.4 | 12.6 | 13.1 | 16.5 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.47 | 21.8 | 17.3 | 20.5 | 18.6 | 14.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 34.1 | 32.9 | 32.8 | 28 | 19.8 | 30
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.2 | 5.43 | 5.46 | 6.18 | 5.6 | 6.77
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 15.3 | 15 | 21.2 | 17.1 | 15.6 | 16.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 390 | 420 | 510 | 270 | 640
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.15 | 6.46 | 4.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 17.8 | 18.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.28 | 3.39 | 7.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.05 | 7.02 | 5.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 12.5 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.38 | 1.76 | 9.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.4 | 9.51 | 9.64 | 9.42 | 9.68
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.58 | 6.82 | 6.48 | 5.77 | 6.91 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 7.4 | 11.4 | 7.8 | 17.9 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.28 | 4.78 | 5.63 | 7.09 | 9.81 | 13.6
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.53 |  | 741
2#阳床 | 1.86 |  | 6.47 |  | 2.24 |  | 1.24 |  | 12.3 |  | 4.64
3#阳床 |  |  |  |  | 51.9 |  | 34.8 |  | 58.2 |  | 42.6
1#阴床 | [5 empty] | 40.7 |  | 45.2 |  | 31.3 |  | 41.9
2#阴床 |  | 61.2 |  | 52.4 |  | 76.3 |  | 74 |  | 59.1 |  | 146
3#阴床 |  | 64.1 |  | 81.2
1#混床 | 5.18 | 3.7 | 5.52 | 4.4 | 13.8 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 6.49 | 4.6 | 6.06 | 6.6
2#混床 | 7.18 | 2.2 | 19.6 | 9.2 | 19.2 | 6.1 | 11.4 | 4.7 | 6.77 | 3.2 | 4.92 | 4.92
3#混床 | 43.3 | 3.4 | 47.7 | 3.5 | 27.4 | 6.4 | 20.3 | 3.9 | 17 | 3.1 | 10.6 | 4.5
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 51445 |  |  | 52280 |  |  | 53100
| 外送 | 108160 |  |  | 109780 |  |  | 111450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 330 | 300 | 290 | 260 | 500 | 500 | 490 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 440 | 420 | 330 | 500 | 490 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2130 |  |  | 2130
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 600 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 65 |  |  | 64 |  |  | 64
| NaOH(瓶) | 21 |  |  | 20 |  |  | 20
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 4:30分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 9:23分中和排水（1#池PH：7.33 2#池PH：6.87) 12:50分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：银邦君 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.25 | 9.38 | 9.42 | 9.19 | 8.99
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.07 | 7.41 | 7.06 | 7.26 | 9.51 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 12.1 | 13 | 13.6 | 12.7 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 21.1 | 21.1 | 14.7 | 12.7 | 8.72 | 38.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 31.8 | 32.8 | 32.7 | 33.1 | 31.3 | 33.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.46 | 4.72 | 6.19 | 6.29 | 6.13 | 6.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 18 | 15.5 | 20.3 | 24 | 12.7 | 13.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 530 | 530 | 550 | 490 | 1210
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.18 | 6.28 | 5.36 | 3.98 | 7.82 | 7.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 40 | 11.5 | 13.8 | 23.8 | 14.4 | 24.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.04 | 2.8 | 4.35 | 7.71 | 3.94 | 5.65
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.48 | 6.73 | 6.26 | 5.76 | 12.52 | 13.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.8 | 16.8 | 17.3 | 18.5 | 15.2 | 20.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.19 | 2.35 | 4.49 | 8.68 | 8.54 | 1.42
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.65 | 9.39 | 9.4 | 9.38 | 9.22 | 8.98
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.56 | 6.83 | 7.05 | 6.7 | 10.81 | 8.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 6.5 | 12 | 10.6 | 15.1 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 12.4 | 3.1 | 7.54 | 7.1 | 3.77 | 3.83
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 1.85 |  | 0.9 |  | 54.4 |  | 6.06
2#阳床 | 61.7 |  | 300 | [5 empty] | 10.8 |  | 2.57
3#阳床 | 160 |  | 66.2 |  | 45.4 |  | 194
1#阴床 |  | 33.8 |  | 102 | [7 empty] | 61.3
2#阴床 | [5 empty] | 61.8 |  | 72.9 |  | 49.6 |  | 67
3#阴床 |  | 66.4 |  | 74.1 |  | 64.2 |  | 63.2 |  | 49.7
1#混床 | 4.96 | 4 | 1.17 | 2 | 9.11 | 4.9 | 12.8 | 6.2 | 7.95 | 5.9 | 4.28 | 5.7
2#混床 | 4.19 | 4.1 | 5.98 | 2.5 | 7.55 | 5.1 | 8.1 | 5.5 | 10.5 | 4.4 | 6.62 | 5.4
3#混床 | 17.7 | 3.9 | 51.9 | 4.3 | 30.1 | 8.2 | 95.9 | 8.9 | 49.8 | 8.5 | 124 | 10.7
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 53880 |  |  | 54677 |  |  | 55780
| 外送 | 113050 |  |  | 114130 |  |  | 114860
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 1点 00 分行程由 70 %变为 80 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 440 | 410 | 400 | 380 | 330 | 320 | 290 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 260 | 470 | 460 | 380 | 310 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 2420 |  |  | 2350 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 64 |  |  | 64 |  |  | 64
| NaOH(瓶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 03:40分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 6:30分中和排水（1#池PH：8.24 2#池PH：9.87) |  |  | 11:25分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.98 | 9.01 | 9.11 | 8.97 | 9.19 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.36 | 7.48 | 6.94 | 7.32 | 7.3 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 13.6 | 15.4 | 13.3 | 15.9 | 17.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.5 | 12.1 | 11.4 | 7.53 | 6.8 | 8.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 36 | 36.3 | 36.7 | 34.4 | 28.6 | 28
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.36 | 6.38 | 6.05 | 5.67 | 5.42 | 5.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.76 | 9.43 | 12.4 | 12.7 | 17.6 | 18.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 760 | 640 | 530 | 570 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.14 | 7.28 | 6.37 | 6.66 | 4.19 | 4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.5 | 20.1 | 16.7 | 10.1 | 19.6 | 19.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.48 | 1.36 | 2.23 | 1.97 | 3.55 | 3.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.1 | 8.24 | 6.85 | 7.92 | 6.13 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 19 | 7.55 | 13.8 | 18 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.72 | 6.03 | 4.33 | 4.35 | 8.38 | 6.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.17 | 9.2 | 9.27 | 8.93 | 9.53 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.12 | 9.19 | 6.62 | 8.22 | 6.18 | 7.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 12.1 | 12.8 | 46 | 8 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.92 | 1.61 | 2.3 | 2.46 | 2.16 | 2.64
原水 | PH值 | 8.08 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 73.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.62 | [7 empty] | 1.04 |  | 0.34
2#阳床 | 0.61 |  | 4.49 |  | 1.53 |  | 1.06 |  | 1.91 |  | 2.05
3#阳床 |  |  | 52.4 |  | 81.4 |  | 66
1#阴床 | [5 empty] | 18.1 |  | 20.2 |  | 21.5 |  | 36.1
2#阴床 |  | 55.1 |  | 46.4 |  | 61.1 |  |  |  | 47.6 |  | 27.9
3#阴床 |  | 74.1 |  | 557
1#混床 | 2.76 | 8.1 | 2.82 | 8.9 | 11 | 7.1 | 5.08 | 2 | 5.82 | 4.7 | 9.02 | 6.4
2#混床 | 3.3 | 5.9 | 3.91 | 7 | 6.06 | 3.1 | 4.94 | 2.6 | 3.87 | 4 | 7.59 | 5.2
3#混床 | 51.7 | 12.8 | 43.8 | 16.5 | 13.9 | 10.8 | 16.6 | 10.6
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 56700 |  |  | 57500 |  |  | 58580
| 外送 | 115750 |  |  | 116332 |  |  | 117070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 370 | 300 | 290 | 500 | 400 | 400 | 350 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1800 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2350 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 64 |  |  | 64 |  |  | 64
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 4:15分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 6:00分中和排水（1#池PH：9.24 2#池PH：9.39) |  |  | 8:18分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：黄得林 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 何宏佳 化验：银邦君 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.15 | 9.22 | 9.11 | 9.33 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.83 | 7.01 | 6.42 | 7.79 | 8.41 | 7.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.7 | 12.9 | 13.7 | 12.8 | 11
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.5 | 3.69 | 14.8 | 11.5 | 10.5 | 7.75
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 27.6 | 28 | 29.9 | 30 | 25.7 | 27.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.09 | 5.16 | 5.31 | 5.07 | 4.92 | 5.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.01 | 9.41 | 10.1 | 13.7 | 11.4 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 600 | 510 | 990 | 620 | 770
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.64 | 6.89 | 5.64 | 6.27 | 6.61 | 6.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 17.2 | 19.7 | 23.8 | 33.2 | 28
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.93 | 2.62 | 1.89 | 1.96 | 3.72 | 5.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.8 | 7.21 | 7.49 | 9.85 | 7.09 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 16 | 15.2 | 21.5 | 26.3 | 21.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.84 | 3.17 | 2.09 | 1.78 | 3.51 | 5.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.3 | 9.39 | 9.27 | 9.57 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.96 | 8.79 | 8.15 | 7.89 | 8.45 | 9.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 9.2 | 25.1 | 17 | 8.3 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.31 | 4.36 | 4.69 | 2.7 | 2.76 | 1.59
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.98 |  | 1.72 |  |  |  | 11 |  | 1.92 |  | 9.64
2#阳床 | 1.91 |  | 10.8 |  | 2.71 |  | 2.5 |  | 30.9 |  | 3.73
3#阳床
1#阴床 |  | 23.5 |  | 22 |  | 41.3 |  | 30.4 |  | 26.6 |  | 22.3
2#阴床 |  | 22 |  | 24.2 |  | 40.1 |  | 31.2 |  | 27.8 |  | 22.8
3#阴床
1#混床 | 2.87 | 7.6 | 2.93 | 7.8 | 5.3 | 11.9 | 10.9 | 5.6 | 14.3 | 4.8 | 32.6 | 3.1
2#混床 | 4.02 | 5.7 | 4.12 | 5.9 | 10.2 | 11.3 | 6.07 | 7.4 | 17.1 | 3.5 | 9.69 | 2.6
3#混床
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 59520 |  |  | 60600 |  |  | 61560
| 外送 | 117860 |  |  | 118850 |  |  | 119920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 44 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 44 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 500 | 480 | 480 | 450 | 420 | 410 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 4点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 480 | 400 | 400 | 320 | 540 | 520 | 460 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 40 分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2220 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 63 |  |  | 63 |  |  | 63
| NaOH(瓶) | 13 |  |  | 12 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 11:48分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 13:50分中和排水（1#池PH：9.04 2#池PH：9.27) |  |  | 16:40分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文·曾凡律 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.43 | 9.21 | 9.19 | 9.3 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.35 | 8.25 | 7.13 | 7.24 | 7.47 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 13.4 | 12.7 | 12.1 | 10 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.94 | 6.85 | 10.9 | 12.8 | 6.92 | 4.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 24.2 | 26.7 | 25.2 | 27.8 | 30 | 25.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.9 | 5.23 | 5.34 | 5.41 | 4.96 | 4.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.73 | 11.7 | 8.97 | 9.32 | 11.1 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 780 | 790 | 510 | 730 | 510 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.71 | 11.3 | 6.66 | 6.79 | 6.6 | 7.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.3 | 19.1 | 17.4 | 17.3 | 15.8 | 11.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.52 | 2.42 | 1.13 | 1.03 | 1.39 | 1.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.78 | 8.13 | 6.98 | 7.13 | 7.65 | 7.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.4 | 17.7 | 16.7 | 16.1 | 11.8 | 14.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.91 | 4.9 | 1.53 | 1.66 | 2.28 | 2.08
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.64 | 9.61 | 9.57 | 9.49 | 0.55 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 6.02 | 9.92 | 10.07 | 6.77 | 8.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 15.6 | 12.1 | 10.8 | 13.6 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.32 | 10.5 | 3.72 | 2.97 | 4.64 | 1.67
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.09 |  | 1.74 |  | 0.46 |  | 1.18 |  | 1.06 |  | 1.22
2#阳床 | 1.05 |  | 1.5 |  | 0.85 |  | 1.31 |  | 0.6 |  | 0.67
3#阳床
1#阴床 |  | 24.1 |  | 31.4 |  | 28.9 |  | 510 |  | 63.4 |  | 50.2
2#阴床 |  | 25.8 |  | 22.3 |  | 23.5 |  | 16.9 |  | 19.7 |  | 18.5
3#阴床
1#混床 | 14.1 | 4.3 | 4.6 | 3.86 | 3.03 | 7.1 | 3.13 | 6.9 | 3.12 | 5.5 | 3.26 | 3.3
2#混床 | 8.07 | 4.7 | 3 | 4.44 | 5.68 | 6 | 4.89 | 5.2 | 7.58 | 3.9 | 5.53 | 4.1
3#混床
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 62435 |  |  | 63400 |  |  | 64420
| 外送 | 120638 |  |  | 121700 |  |  | 122590
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 250 | 250 | 530 | 480 | 470 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 480 | 480 | 400 | 310 | 290 | 480 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点40 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 15 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1560 |  |  | 1560
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 63 |  |  | 62 |  |  | 62
| NaOH(瓶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 9
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 4:52分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 7:05分中和排水（1#池PH：9.04 2#池PH：9.27) |  |  | 9:55分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文·曾凡律 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.23 | 9.33 | 9.3 | 9.3 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.81 | 10.25 | 7.59 | 7.71 | 8.1 | 9.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 16.7 | 12.9 | 12.6 | 13.3 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.45 | 3.74 | 3.74 | 4.02 | 3.35 | 8.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 25.1 | 24.5 | 25.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.82 | 4.84 | 5.13 | 5.22 | 4.92 | 4.71
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.13 | 8.78 | 8.98 | 9.15 | 11.7 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 730 | 490 | 310 | 430 | 650 | 890
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.4 | 8.14 | 6.99 | 7.01 | 6.57 | 7.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 20 | 15.2 | 15.1 | 20.7 | 21.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.59 | 1.2 | 4.31 | 4.06 | 0.98 | 3.41
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.57 | 9.15 | 7.28 | 7.38 | 7.73 | 8.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 17.8 | 13.8 | 13.2 | 18.7 | 20.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.24 | 5.25 | 10.1 | 7.88 | 3.05 | 6.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.17 | 9.42 | 9.45 | 9.48 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.07 | 13.65 | 7.14 | 7.82 | 7.8 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 16.4 | 13.9 | 12.3 | 12 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.26 | 37.2 | 1.58 | 1.64 | 1.61 | 3.88
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 82.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.48 |  | 61 |  | 2.13 |  | 2.03 |  | 1.4 |  | 12.6
| 3.03 |  | 5.01 |  | 11.3 |  | 2.3 |  | 0.78 |  | 5.68
3#阳床
1#阴床 |  | 76.2 |  | 71.7 |  | 80.4 |  | 41.2 |  | 72.6 |  | 85.1
2#阴床 |  | 27.4 |  | 30.8 |  | 24.8 |  | 17.2 |  | 24.8 |  | 22.5
3#阴床
1#混床 | 5.78 | 8.1 | 6.9 | 10.5 | 3.72 | 7.2 | 3.17 | 6.9 | 9.32 | 5.9 | 12.1 | 5.4
2#混床 | 3.78 | 6.9 | 3.77 | 10.4 | 5.88 | 6.4 | 5.27 | 5.1 | 11.1 | 6.4 | 14.7 | 6.7
3#混床
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 65250 |  |  | 66220 |  |  | 67280
| 外送 | 123370 |  |  | 124300 |  |  | 125400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点05分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 520 | 470 | 470 | 380 | 300 | 300 | 530 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1560 |  |  | 1510 |  |  | 1390
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 1930 |  |  | 1930
库存 | 氨水(桶) | 62 |  |  | 62 |  |  | 62
| NaOH(瓶) | 7 |  |  | 7 |  |  | 5
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:07分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 11:05分中和排水（1#池PH：7.04 2#池PH：6.77). 12:46分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 18:30分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 20:38分中和排水（1#池PH：7.56 2#池PH：6.89).
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.46 | 9.38 | 9.37 | 9.23 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8 | 7.92 | 7.27 | 9.68 | 8.77 | 9.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 11.3 | 8.6 | 10.6 | 21.6 | 17.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.3 | 11.2 | 5.22 | 6.86 | 7.56 | 2.51
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 24.6 | 24 | 24 | 27.5 | 29.8 | 32.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.76 | 4.88 | 4.89 | 4.96 | 5.48 | 4.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.58 | 11.1 | 9.72 | 9.61 | 13 | 12.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 710 | 550 | 510 | 720 | 730 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.65 | 7.22 | 7.03 | 7.8 | 7.18 | 7.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20 | 20.6 | 16 | 18.9 | 26.5 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.37 | 5.57 | 1.08 | 5.65 | 1.47 | 0.91
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.48 | 7.23 | 7.98 | 8.57 | 8.45 | 8.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 14.6 | 13.1 | 16.2 | 15.3 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.83 | 4.33 | 5.11 | 3.46 | 2.03 | 1.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.39 | 9.54 | 9.47 | 9.28 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.57 | 7.88 | 7.51 | 9.41 | 8.32 | 8.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 15.5 | 8.3 | 10 | 12.2 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.44 | 14.2 | 0.92 | 1.97 | 1.65 | 0.94
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 20.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.8 |  | 7.43 |  | 3.18 |  | 6.3 |  | 20.5 |  | 25.6
2#阳床 | 6.01 |  | 3.84 |  | 4.33 |  | 1.03 |  | 1.07 |  | 1.05
3#阳床
1#阴床 |  | 80.8 |  | 80.7 |  | 108 |  | 64.1 |  | 70.2 |  | 65.2
2#阴床 |  | 40.7 |  | 25.7 |  | 23.7 |  | 157 |  | 93 |  | 27.8
3#阴床
1#混床 | 11.3 | 6.1 | 11.4 | 5.7 | 8.69 | 3.3 | 13.9 | 4.8 | 3.79 | 6.5 | 2.2 | 5.3
2#混床 | 18.9 | 7.2 | 15.9 | 4.6 | 6.2 | 2.7 | 9.59 | 4.5 | 11.1 | 4.7 | 6.3 | 2.8
3#混床
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 68200 |  |  | 69520 |  |  | 70180
| 外送 | 126060 |  |  | 12760 |  |  | 128430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 330 | 290 | 290 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 320 | 320 | 230 | 490 | 490 | 390 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 400 mm液位 |  |  | 14 点05分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1390 |  |  | 1270 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 1930 |  |  | 1930 |  |  | 1930
库存 | 氨水(桶) | 62 |  |  | 62 |  |  | 61
| NaOH(瓶) | 5 |  |  | 4 |  |  | 4
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗3#、1#过滤器. 12:11分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 22:31分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 何宏佳 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.39 | 9.38 | 9.4 | 9.33 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.99 | 7.84 | 7.99 | 9.89 | 8.92 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 13.2 | 8.9 | 7.5 | 15.5 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.2 | 4.6 | 5.73 | 10.2 | 5.11 | 6.05
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 29.1 | 31.5 | 27.5 | 29.8 | 30.2 | 28.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.17 | 5.55 | 5.59 | 5.71 | 4.65 | 3.98
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.59 | 10.2 | 12.5 | 10.7 | 10.9 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 430 | 620 | 810 | 730 | 920
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.9 | 9.96 | 7.49 | 8.05 | 7.83 | 7.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 22.7 | 19.2 | 18.6 | 17.8 | 24
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.77 | 5.85 | 1.76 | 3.2 | 3.42 | 3.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.96 | 7.99 | 8.59 | 9.62 | 9.21 | 11.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 16.2 | 14.1 | 15.1 | 16.2 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.1 | 1.77 | 2.23 | 4.1 | 4.35 | 6.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.55 | 9.55 | 9.51 | 9.48 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.02 | 8.18 | 9.61 | 10.15 | 10.24 | 10.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 13 | 9.4 | 7.8 | 13.5 | 7.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.16 | 14.6 | 7.46 | 7.3 | 6.29 | 7.14
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 20.32
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.4 |  | 4.22 |  | 1.87 |  | 2.52 |  | 3.12 |  | 9.73
2#阳床 | 3.12 |  | 1.15 |  | 1.51 |  | 126 |  | 4.14 |  | 0.35
3#阳床
1#阴床 |  | 55.8 |  | 49.7 |  | 70.3 |  | 46.8 |  | 70.3 |  | 82.3
2#阴床 |  | 21.7 |  | 27.7 |  | 28.1 |  | 18.4 |  | 34.7 |  | 32.5
3#阴床
1#混床 | 12.4 | 2.2 | 9.6 | 4.1 | 5.4 | 2.7 | 9.8 | 1.6 | 3.66 | 9.3 | 8.54 | 7.6
2#混床 | 15.5 | 1.7 | 9.5 | 4.4 | 6.3 | 2.2 | 8.5 | 1.4 | 6.99 | 9.7 | 6.35 | 5.7
3#混床
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 72000 |  |  | 72040 |  |  | 73187
| 外送 | 129500 |  |  | 130500 |  |  | 131687
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 390 | 390 | 350 | 320 | 320 | 280 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 480 | 430 | 430 | 330 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1740 |  |  | 1740 |  |  | 1680
库存 | 氨水(桶) | 61 |  |  | 61 |  |  | 61
| NaOH(瓶) | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 0:38分中和排水（1#池PH：7.56 2#池PH：6.89). 4:37分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. | [5 empty] | 18:07分再生1#混床，进碱浓度：2.8%，2.8%；置换进酸浓度：3.4%，3.4%，进碱浓度：2.8%，2.8%。 22:05分中和排水（1#池PH：6.36 2#池PH：6.52). 清洗1#过滤器.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：黄得林 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.51 | 9.65 | 9.53 | 9.37 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.31 | 12.84 | 9.08 | 8.62 | 6.44 | 9.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 13.4 | 14.6 | 11.3 | 11.1 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.63 | 18.8 | 12.1 | 14.8 | 10.9 | 8.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 27.7 | 28.4 | 24.9 | 27.3 | 27 | 31.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.25 | 5.5 | 5.47 | 5.59 | 5.49 | 5.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.4 | 7.8 | 10.2 | 11.9 | 10 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1000 | 1000 | 1210 | 1180 | 740 | 580
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.34 | 8.23 | 6.82 | 5.3 | 6.73 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31 | 31.5 | 29.4 | 37.7 | 23 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.86 | 2.56 | 4.29 | 5.13 | 6.19 | 5.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.96 | 9.07 | 7.86 | 7.58 | 8.03 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.1 | 24 | 27 | 21.3 | 17.1 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.46 | 1.46 | 7.41 | 4.45 | 1.19 | 2.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.57 | 9.69 | 9.46 | 9.39 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.82 | 10.39 | 9.87 | 8.24 | 7.2 | 8.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 16.8 | 15.3 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.72 | 4.6 | 2.86 | 5.41 | 6.2 | 4.79
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 2.31 |  | 2.26 |  | 1.39 |  | 68 |  | 3.57
2#阳床 | 0.9 |  | 3.05 |  | 14.3 |  | 1.72 |  | 2.77 |  | 2.26
3#阳床
1#阴床 |  | 56.6 |  | 99.6 |  | 41 |  | 40.1 |  | 33.1 |  | 38.8
2#阴床 |  | 18.3 |  | 38.2 |  | 35.7 |  | 31.2 |  | 25.3 |  | 28.1
3#阴床
1#混床 | 3.92 | 5.5 | 17.4 | 6.8 | 6.75 | 4.4 | 11.6 | 2 | 2.81 | 2.7
2#混床 | 6.56 | 7.1 | 18.1 | 7.8 | 15.8 | 6.4 | 9.1 | 2.9 | 7.39 | 2.6 | 14.6 | 3.3
3#混床
4#混床