## 1日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 817 |  |  | 1750 |  |  | 2700
| 外送 | 1626 |  |  | 3390 |  |  | 5150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 380 | 320 | 320 | 290 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 450 | 450 | 360 | 290 | 290 | 220 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 55 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 450 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2370 |  |  | 2370 |  |  | 2370
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 291 |  |  | 291 |  |  | 291
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 01:15分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2% 04:10分中和排水（1#：6.15 2#：5.46) |  |  | 清洗4#、5#、1#过滤器. 15:40分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.4 | 9.44 | 9.42 | 9.5 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.16 | 9.35 | 9.72 | 14 | 10.17 | 10.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 14.9 | 15.9 | 14.1 | 14.5 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 38.1 | 10.05 | 36.6 | 33.1 | 37.7 | 26.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.61 | 9.46 | 10 | 10 | 9.83 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 28.1 | 26.8 | 23.8 | 25.2 | 25.3 | 26.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.18 | 3.77 | 5.13 | 5.48 | 5.28 | 5.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.61 | 9.1 | 6.91 | 7.33 | 9.37 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 800 | 410 | 430 | 350 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.32 | 9.52 | 6.46 | 11.89 | 7.88 | 7.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 16.5 | 15.3 | 13.7 | 12.4 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.5 | 13.7 | 1.88 | 3.61 | 6.33 | 5.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.6 | 7.83 | 7.77 | 13.07 | 9.04 | 8.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.5 | 15.7 | 16.2 | 13.8 | 10.8 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 29.9 | 8.69 | 1.58 | 3.27 | 4.28 | 4.11
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.3 | 9.42 | 9.41 | 9.57 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.77 | 9.52 | 9.14 | 11.2 | 9.12 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.44 | 6.79 | 6.56 | 7.15 | 4.13 | 4.33
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.76 |  | 9.8 |  | 30.8 |  | 7.06 |  | 1.43 |  | 5.33
3#阳床 | 35.5 |  | 54.8 |  | 45.4 |  | 57.4 |  | 49.5 |  | 30.7
1#阴床 |  |  |  | 29.1 |  | 31.5 |  | 36.2 |  | 39.7 |  | 49.1
2#阴床 |  | 34.1 |  | 28.5 |  | 43.2 |  | 51.5
3#阴床 |  | 358 | [7 empty] | 10.7 |  | 11.6
1#混床 | 12.4 | 8.3 | 14.7 | 4.6 | 53.7 | 5.6 | 32.2 | 5.1 | 10.71 | 5.5 | 9.72 | 5.9
2#混床 | 24.1 | 5.3 | 23.5 | 2.3 | 69.5 | 4.3 | 93.3 | 3.8 | 28.1 | 3.9 | 30.1 | 4.1
3#混床 | 28.7 | 6.3 | [6 empty] | 23.6 | 2.1 | 27.6 | 3.3
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3500 |  |  | 4371 |  |  | 5260
| 外送 | 6950 |  |  | 8700 |  |  | 10500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 470 | 420 | 410 | 370 | 320 | 320 | 260 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 550mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 330 | 310 | 260 | 470 | 470 | 390 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2240 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 291 |  |  | 290 |  |  | 290
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 2:00分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.0% 04:00分中和排水（1#：8.65 2#：9.26) |  |  | 9:48分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 13:40分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.0%0 15:45分中和排水（1#：7.65 2#：8.46) |  |  | 清洗1#、2#过滤器.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 覃黎 化验：陈长灵 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.57 | 9.57 | 9.48 | 9.54 | 9.51 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.99 | 10.98 | 11.9 | 9.78 | 9.01 | 10.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 15.5 | 19.1 | 23.1 | 11.8 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.1 | 34.9 | 16.2 | 11.5 | 22.7 | 21.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.98 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 24.7 | 22.6 | 30.6 | 22.5 | 20.3 | 25.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.06 | 4.94 | 4.79 | 3.68 | 4.45 | 4.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.1 | 5.52 | 2.93 | 5.47 | 6.62 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 310 | 690 | 580 | 390 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.17 | 8.4 | 8.69 | 15.05 | 7.62 | 9.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23 | 14.1 | 24.5 | 20.8 | 14.6 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.05 | 0.95 | 3.11 | 5.3 | 1.28 | 3.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.41 | 9.35 | 9.65 | 9.9 | 8.47 | 11.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21 | 10.4 | 18.4 | 19.1 | 15.9 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.59 | 0.63 | 8.8 | 4.7 | 2.27 | 3.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.29 | 9.4 | 9.2 | 9.73 | 9.69
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.91 | 10.09 | 10.12 | 9.37 | 7.87 | 9.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25 | 16.1 | 26.4 | 17.9 | 10.6 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.74 | 6.92 | 3.53 | 4.92 | 6.35 | 5.18
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 73 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 3.56 |  | 11.3 |  | 3.39 |  | 6.09 |  | 16.8
2#阳床 | 2.57 | [7 empty] | 1.81 |  | 6.01
3#阳床 | 21.7 |  | 21.3 |  | 12.4 |  | 767
1#阴床 |  | 66 |  | 62.2 |  | 648
2#阴床 | [7 empty] | 91 |  | 49.4 |  | 63
3#阴床 |  | 33.2 |  | 12.6 |  | 18.5 |  | 22.6 |  | 11.4 |  | 10.1
1#混床 | 2.79 | 15.3 | 5.24 | 10.4 | 5.3 | 14.6 | 12.8 | 16.7 | 20.7 | 5.7 | 30.1 | 8.5
2#混床 | 43.6 | 12 | 39.7 | 14.3 | 40.2 | 11.9 | 34.4 | 10.8 | 9.83 | 4.9 | 35.5 | 6.2
3#混床 | 36.6 | 15.3 | 9.62 | 9 | 3.23 | 17 | 10.8 |  | 13.5 | 2.9 | 15.3 | 3.6
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6150 |  |  | 6980 |  |  | 7700
| 外送 | 12300 |  |  | 13700 |  |  | 15450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 480 | 480 | 450 | 400 | 400 | 360 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 440 | 400 | 400 | 330 | 490 | 480 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 1点50 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 490 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1940 |  |  | 1900 |  |  | 1640
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1360 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 288 |  |  | 286 |  |  | 286
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 1:00分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 3:00分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.0% 5:55分中和排水（1#：7:85 2#：8.46) |  |  | 清洗2#、3#过滤器 9:18分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 13:00分再生3#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.3% 进碱浓度3.0%、3.0% |  |  | 22:07分再生1#混床，进碱浓度2.9%、3.0%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：黄得林 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.51 | 9.47 | 9.74 | 9.61 | 9.61 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 16.7 | 14.94 | 8.8 | 9.54 | 8.44 | 9.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.96 | 21 | 20.1 | 3.3 | 23.5 | 27.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.8 | 19.1 | 21.6 | 34.5 | 31.3 | 35.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 21 | 20.2 | 21.9 | 26.1 | 24.7 | 27.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.05 | 4.99 | 4.73 | 4.58 | 4.44 | 4.66
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.39 | 6.55 | 7.62 | 8.53 | 7.61 | 8.69
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 690 | 580 | 450 | 550 | 490 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8 | 8.1 | 18.8 | 14.13 | 9.79 | 8.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.5 | 28.2 | 10.9 | 12.5 | 18.3 | 26.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.35 | 2.43 | 8.93 | 5.94 | 5.33 | 6.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.19 | 10.3 | 8.04 | 8.6 | 9.56 | 10.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.4 | 25.9 | 18.8 | 11.5 | 17.4 | 19.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.69 | 2.17 | 7.71 | 7.79 | 1.49 | 8.93
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9.34 | 9.33 | 9.08 | 9.48 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.95 | 8.85 | 9.15 | 10.12 | 8.9 | 9.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.5 | 21.7 | 12.7 | 9.3 | 19.6 | 24.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 12.2 | 5.96 | 6.74 | 9.92 | 11.6 | 3.41
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 70
2#阳床 | 1.99 |  | 11.1 |  | 2.56 |  | 2.36 |  | 30.6 |  | 4.56
3#阳床 |  |  | 24.3 |  | 15.2 |  | 35.1 |  | 18.3 |  | 35.2
1#阴床 |  |  |  | 95.4 |  | 73.6 |  | 55 |  | 75.3 |  | 68.4
2#阴床 |  | 141 |  |  |  | 36.7 |  | 13.4 |  | 42.4 |  | 39.1
3#阴床 |  | 12.6 |  | 131
1#混床 | 14.6 | 12.9 | 29.4 | 15.1 | 40.9 | 15.7 | 75.4 | 5.6 | 19.6 | 15.4 | 21.8 | 29.7
2#混床 | 16 | 12.8 | 100 | 12.9 | 100 | 13.1 | 129 | 16.5 | 33.5 | 12.8 | 166 | 14
3#混床 | 17.2 | 10.1 | 20.1 | 9.8 | 15.5 | 9.4
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 8600 |  |  | 9100 |  |  | 11000
| 外送 | 16800 |  |  | 17300 |  |  | 19650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 37
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 260 | 500 | 500 | 440 | 390 | 390 | 360 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 270 | 550 | 550 | 470 | 400 | 400 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1460 |  |  | 1460 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 980
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 284 |  |  | 284 |  |  | 282
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 接上班再生1#混床，置换进酸浓度3.0%、3.0% 进碱浓度3.0%、3.0% 1:40分中和排水（1#：8:82 2#：7.65) 2:23分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 13:10分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 15:20分中和排水（1#：6.54 2#：7.21) |  |  | 18:20分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 22:13分中和排水（1#：7.64 2#：6.21)
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.48 | 9.42 | 9.63 | 9.53 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.33 | 11.64 | 14.89 | 14.28 | 12.08 | 10.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 13.9 | 18.4 | 18.8 | 11.3 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 40.3 | 38.7 | 22.8 | 14.2 | 14.8 | 13.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 30 | 31.1 | 35.7 | 29.6 | 28.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.81 | 4.64 | 4.84 | 4.46 | 3.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.94 | 9.03 | 9.78 | 7.75 | 4.63
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 300 | 360 | 710 | 510 | 660
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.74 | 8.49 | 11.48 | 12.28 | 10.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 11.1 | 16.8 | 18.8 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.93 | 4.91 | 4.15 | 4.14 | 5.44
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.29 | 9.28 | 12.96 | 12.43 | 9.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 9 | 18.2 | 18.6 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.48 | 3.62 | 3.56 | 5.99 | 17.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.5 | 9.45 | 9.52 | 9.29 | 9.81
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.95 | 8.88 | 14.77 | 13.91 | 11.23 | 7.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10.7 | 17.6 | 19.6 | 16.1 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.33 | 5.67 | 7.08 | 10.2 | 6.2 | 19.1
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 73 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.97 |  | 24.3 |  | 32 |  | 22.4 |  | 39.7 |  | 47.2
2#阳床 | [10 empty] | 6.2
3#阳床 | 30.5 |  | 30.9 |  | 42.1 |  | 73.5 |  | 271
1#阴床 |  | 65.3 |  | 65.9 |  | 22.6 |  | 76.1 |  | 140 |  | 70.1
2#阴床 |  | 31.6 |  | 31.1 |  | 71.8 | [5 empty] | 33.3
3#阴床 |  | 9.2 |  | 5.9 |  | 76.3 |  | 5.4 |  | 57.4
1#混床 |  |  | 34.3 | 14.2 | 6.74 | 15.1 | 6.05 | 16.2 | 20 | 12.1 | 6.15 | 8.5
2#混床 | 72 | 12 | 68.7 | 11 | 26.7 | 12.3 | 23.7 | 14.2 | 65 | 9.8 | 51.4 | 7.1
3#混床 | 28.1 | 6.1 | 29.3 | 7.4 | 6.89 | 8.6 | 12.4 | 7.1 | 10.2 | 5.1 | 16.1 | 6.8
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 11000 |  |  | 11900 |  |  | 12543
| 外送 | 21050 |  |  | 1500 |  |  | 3134
| A区水（使用流量t/h） | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 410 | 350 | 310 | 300 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 340 | 490 | 440 | 430 | 350 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 0 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1170 |  |  | 1170 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 800 |  |  | 670
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 282 |  |  | 281 |  |  | 281
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 1:20分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 3:35分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 5:10分中和排水（1#：9.64 2#：7.04) |  |  | 14:25分再生2#混床，进碱浓度2.3%、2.5% 置换进酸浓度3.0%、3.0% 进碱浓度2.5%、2.5% |  |  | 22:56分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 黄得林 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.45 | 9.46 | 9.36 | 9.41 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.72 | 10.89 | 15.46 | 16.2 | 6.74 | 20.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 18.6 | 17 | 15.6 | 16.3 | 19.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.8 | 17.9 | 19.8 | 16 | 13.2 | 6.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 |  | 39.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 6.88
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 9860
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 1570
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 9.57 | 71.9 | 8.65 | 17.25 | 9.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 28.7 | 19.1 | 11.1 | 15.5 | 9.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 16.8 | 6.44 | 4.04 | 6.25 | 4.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 11.2 | 15.72 | 6.7 | 8.41 | 9.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 330 | 18.4 | 15.2 | 12.1 | 17.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 20.8 | 5.04 | 4.51 | 3.2 | 2.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.5 | 9.44 | 9.48 | 9.29 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.24 | 9.98 | 8.26 | 8.34 | 9.43 | 9.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 9.7 | 15.4 | 18.4 | 11.7 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.02 | 4.23 | 16.5 | 10.1 | 2.04 | 4.75
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1670
2#阳床 | 57.5 |  | 9.5 |  | 1.8 |  | 1.43 |  | 3.18 |  | 4.2
3#阳床 |  |  | 14.4 |  | 1.03 |  | 1.68 |  | 16.7 |  | 4.1
1#阴床 |  | 322 |  |  |  | 60.9 |  | 65.5 |  | 27.4 |  | 86.8
2#阴床 |  | 65.7 |  | 37.8 |  | 49.1 |  | 44.5 |  | 51.8 |  | 217
3#阴床 |  | 8.4 |  | 2.7 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 13.7 |  | 7.1
1#混床 | 10.9 | 10.9 | 9.61 | 9..2 | 3.6 | 1.4 | 6.07 | 1.8 | 2.91 | 4.5 | 3.78 | 9.2
2#混床 | 23.2 | 12 | 27.1 | 11.6 | 109 | 22.9 | 103 | 23.3 |  |  | 4.91
3#混床 | 11.8 | 7.6 | 10.7 | 6.4 | 11.5 | 0.5 | 13.8 | 0.5 | 2.43 | 1.7 | 1.5 | 3.9
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13540 |  |  | 14400 |  |  | 15193
| 外送 | 4680 |  |  | 5950 |  |  | 7324
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 使用5小时(100) |  |  | 二五焦19:30用A区水
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 42 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 42 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 410 | 410 | 360 | 310 | 310 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 20 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 490 | 450 | 450 | 380 | 300 | 290 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 2 点 50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1420 |  |  | 1420
| 高位碱槽(mm) | 670 |  |  | 2360 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 280 |  |  | 280 |  |  | 279
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 1:30分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 3:20分中和排水（1#：6.64 2#：6.88) |  |  | 12:02分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 15:20分中和排水（1#：9.64 2#：9.02) 手动清洗4#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 21:10分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.43 | 9.47 | 9.48 | 9.6 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.08 | 14.35 | 9.48 | 9.52 | 19.6 | 14.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 48.9 | 28.3 | 15.5 | 13.1 | 10.5 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.28 | 9.17 | 23.7 | 28.6 | 22.5 | 21.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  | 29.9 | 33.6 | 43.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  | 4.28 | 2.71 | 2.82
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  | 9.08 | 6.81 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  | 340 | 870 | 810
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.48 | 8.87 | 8.47 | 8.12 | 10.53 | 9.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 13.8 | 10.1 | 9.2 | 31 | 22.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.48 | 4.63 | 5.22 | 4.33 | 5.56 | 2.91
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.73 | 10.52 | 9.35 | 9.03 | 11.02 | 10.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 12.6 | 11.5 | 11.1 | 17.6 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.95 | 3.89 | 6.19 | 8.13 | 4.87 | 6.05
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.57 | 9.51 | 9.5 | 9.5 | 9.25 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.27 | 8.65 | 9.42 | 9.89 | 13.66 | 12.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 15.2 | 9.2 | 9 | 12.8 | 16.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.25 | 4.36 | 6.25 | 4.75 | 9.05 | 7.84
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 32.8 |  | 10.9 |  | 13.5 |  | 20.8 |  | 33.4
2#阳床 | 15.8
3#阳床 | 65 |  | 3.03 |  | 5.73 |  | 14.7 |  | 7.93 |  | 8.6
1#阴床 | 75.3 |  |  | 22.8 |  | 255
2#阴床 | [7 empty] | 37.1 |  | 29.7 |  | 27.7
3#阴床 | 4.4 |  |  | 10.7 |  | 10 |  | 10.7 |  | 11.9 |  | 112
1#混床 | 8.89 | 7.1 | 6.75 | 6.3 | 1.33 | 6 | 2.62 | 6.2 | 5.98 | 3.5 | 2.07 | 8.3
2#混床 | 173 | 76.9 | 166 | 38.6 |  |  | 22.8 | 7.5 | 8.39 | 4.4 | 3.14 | 15
3#混床 | 5.36 | 1.4 | 4.66 | 1 | 5.19 | 9.5 | 7.71 | 8.2 | 4.78 | 1.3 | 4.08 | 2.8
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 16530 |  |  | 16980 |  |  | 17800
| 外送 | 8530 |  |  | 10540 |  |  | 11625
| A区水（使用流量t/h） | 120 |  |  | 0 |  |  | 100
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 410 | 410 | 360 | 310 | 310 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 360 | 280 | 280 | 520 | 460 | 460 | 380 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1320 |  |  | 1200 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 279 |  |  | 279 |  |  | 279
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 6:00分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 8:20分中和排水（1#：9.64 2#：9.02) 13:31分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#、3#、1#、2#过滤器 17:25分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 黄得林 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.7 | 9.52 | 9.52 | 9.5 | 9.48 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 18.6 | 13.5 | 10.53 | 10.77 | 11.57 | 12.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 11.2 | 15.5 | 16 | 19.5 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.67 | 9.92 | 19 | 20.4 | 18.4 | 18.45
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.71 | 9.77
|  | 电导率 | ≤150 | 20.9 | 21.1 | 23.8 | 24.9 | 27.2 | 30.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.24 | 5.41 | 5.54 | 5.38 | 5.37 | 5.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.18 | 8.72 | 9.12 | 9.87 | 8.11 | 8.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 800 | 850 | 320 | 380 | 390 | 470
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.19 | 9.25 | 7.97 | 7.82 | 9.87 | 10.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 13.2 | 10.8 | 9.8 | 11.9 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.62 | 2.96 | 5.67 | 6.27 | 9.63 | 9.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.51 | 11.52 | 8.94 | 8.98 | 8.95 | 11.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 12.9 | 12.3 | 11 | 16.9 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.53 | 4.63 | 8.28 | 7.22 | 4.54 | 4.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.38 | 9.55 | 9.49 | 9.49 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.46 | 10.2 | 10.61 | 10.7 | 10.8 | 10.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 12.6 | 11.3 | 10.2 | 10.2 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.85 | 5.73 | 5.63 | 6.24 | 4.56 | 6.54
原水 | PH值 | 8.07 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 24.9 |  | 376 | [5 empty] | 22.5 |  | 54.7
2#阳床 |  |  |  |  | 9.46 |  | 9.58 |  | 6.42 |  | 7.95
3#阳床 | 3.53 |  | 6.33 |  | 30.1 |  | 2850
1#阴床 |  | 76.2 |  | 43.6 |  | 46.1 |  | 69.7 |  | 23.7 |  | 42.2
2#阴床 |  | 36.3 |  | 31.2 |  | 39.2 |  | 55.4 |  | 300
3#阴床 | [11 empty] | 62.8
1#混床 | 4 | 5.6 | 5.79 | 4.4 | 15.8 | 8.7 | 15 | 12 | 13.4 | 11.1 | 12.6 | 12.6
2#混床 | 33.7 | 6.7 | 25.5 | 5.3 | 20.6 | 6.3 | 28.9 | 7.3 | 25.2 | 9.7 | 24.8 | 10.3
3#混床
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18706 |  |  | 19640 |  |  | 20500
| 外送 | 13360 |  |  | 14940 |  |  | 16600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 430 | 420 | 370 | 330 | 330 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 410mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 460 | 450 | 380 | 300 | 300 | 220 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1040 |  |  | 920
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 277 |  |  | 277 |  |  | 277
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:06分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 清洗4# 5#过滤器 |  |  | 16:00分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 18:30分中和排水（1#：8.34 2#：6.92) 20:17分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.57 | 9.47 | 9.53 | 9.65 | 9.64 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.63 | 10.4 | 8.3 | 8.56 | 7.33 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 15.7 | 14.6 | 13.7 | 14.3 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 31.6 | 13.9 | 6.62 | 5.17 | 10.6 | 10
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 26.6 | 25.5 | 16.13 | 20.9 | 20.5 | 21.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.89 | 3.97 | 4.76 | 4.19 | 4.49 | 4.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.09 | 7.51 | 8.38 | 7.96 | 8.27 | 8.39
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 490 | 530 | 360 | 460 | 600 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.89 | 8.8 | 6.94 | 7.55 | 7.3 | 7.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 13.1 | 11.7 | 7.1 | 11 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.3 | 9.7 | 12.4 | 3.55 | 6.31 | 4.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.3 | 8.6 | 8.82 | 9.17 | 8.56 | 9.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 10.13 | 14.4 | 9.7 | 9.2 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.7 | 7.9 | 4.81 | 4.26 | 5.24 | 2.68
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.33 | 9.46 | 9.2 | 9.46 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.25 | 8.54 | 7.35 | 9.1 | 10.33 | 10.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.61 | 7.93 | 8.1 | 9.5 | 7.9 | 8.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.99 | 7.84 | 1.98 | 18.8 | 6.28 | 7.13
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.9 |  | 26.5 |  | 256 | [5 empty] | 9.08
2#阳床 | 8.07 |  | 0.89 |  | 0.35 |  | 17.4 |  | 233
3#阳床 | [6 empty] | 2.35 |  | 10.8 |  | 36.7
1#阴床 |  | 60.8 |  | 56.2 |  | 65.6 |  | 66.3 |  | 10.8
2#阴床 | [11 empty] | 20.7
3#阴床 |  | 41.3 |  | 47.8 |  | 52.7 |  | 44.8 |  | 36 |  | 39.2
1#混床 | 17.4 | 12.2 | 18.7 | 8.9 | 1.78 | 4.8 | 3.01 | 3.4 | 7.66 | 10.2 | 8.92 | 9.6
2#混床 | 46.5 | 9.1 | 29.6 | 7.2 | 16.1 | 7.3 | 30.4 | 4.6 | 19 | 11.6 | 18.2 | 10.1
3#混床 | 15.3 | 5.6 | 16.9 | 6.1 | 1.37 | 0.2 | 1.02 | 2.1 | 10.31 | 6.4 | 10.6 | 7.1
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21275 |  |  | 21980 |  |  | 22650
| 外送 | 18250 |  |  | 19860 |  |  | 21200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 400 | 330 | 330 | 400 | 350 | 350 | 420 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 10 点20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 17点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 440mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 340 | 340 | 270 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30分，向槽加磷酸盐2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 920 |  |  | 920 |  |  | 700
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 277 |  |  | 276 |  |  | 276
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 07:45中和排水（1#8.72 2#5.67） |  |  | 10:47分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0%. |  |  | 清洗1#、3#、4#、5# 18:30中和排水（1#9.66 2#9.14） 20:42分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 22:00分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.69 | 9.51 | 9.54 | 9.4 | 9.53 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.16 | 8.7 | 8.46 | 9.07 | 9.4 | 9.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.4 | 20.7 | 4.9 | 6.8 | 8.6 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.3 | 14.7 | 4.97 | 5.75 | 11.1 | 10.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.8 | 22.3 | 22.7 | 19.7 | 17.8 | 19.21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.21 | 4.34 | 3.41 | 3.58 | 3.78 | 3.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.25 | 8.34 | 8.25 | 7.56 | 8.95 | 9.07
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 460 | 300 | 370 | 160 | 190
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.99 | 7.83 | 7.53 | 7.73 | 7.94 | 7.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 16.1 | 5.1 | 6.6 | 10.1 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.4 | 8.3 | 2.51 | 4.64 | 5.61 | 7.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.66 | 7.51 | 8.46 | 9.25 | 9.03 | 8.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.9 | 5.5 | 7.4 | 7.2 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.52 | 9.31 | 2.95 | 2.15 | 4.24 | 3.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.29 | 9.52 | 9.52 | 9.56 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.44 | 11.54 | 6.28 | 7.08 | 9.88 | 9.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 15.7 | 7.4 | 9.6 | 7.9 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.46 | 8.72 | 5.12 | 5.27 | 6.22 | 4.37
原水 | PH值 | 8.18 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.1 |  | 8.13 |  | 65.2 |  | 6.86 |  | 11.9 |  | 3860
2#阳床
3#阳床 | 11.1 |  | 17.9 |  | 17.6 |  | 7.36 |  | 18.2 |  | 7120
1#阴床 | [7 empty] | 75.6 |  | 30.2 |  | 39.2
2#阴床 |  | 40.1 |  | 47.7 |  | 264
3#阴床 |  | 38.8 |  | 39.4 |  | 40.9 |  | 50.7 |  | 21.3 |  | 433
1#混床 | 15.4 | 11.7 | 17.3 | 12.5 | 5.21 | 6.6 | 1.75 | 5.9 | 10.2 | 7.2 | 9.63 | 9.6
2#混床 | 25.2 | 9.6 | 24.7 | 8.7 | 1.61 | 8 | 10.1 | 9.6 | 17.9 | 9 | 18.2 | 12.4
3#混床 | 10.8 | 7.8 | 13.4 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 13.7 | 2.9 | 6.33 | 4.3 | 6.86 | 6.7
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23500 |  |  | 23800 |  |  | 24130
| 外送 | 22950 |  |  | 23600 |  |  | 26000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 120
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 33 |  |  | 26
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 420 | 390 | 390 | 330 | 380 | 380 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至450 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 19 点 50 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 270 | 490 | 480 | 410 | 350 | 350 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 25 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 570 |  |  | 570 |  |  | 500
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 275 |  |  | 275 |  |  | 274
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:10中和排水（1#8.96 2#8.33） 2:14分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗2#、3#过滤器 17:30分再生2#阴床，置换进碱浓度：2.5% 2.45%. 19:35中和排水（PH1#7.82,2#7.11）
操作者签名： |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：银邦君 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.63 | 9.56 | 9.52 | 9.49 | 9.62 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.91 | 8.99 | 10.5 | 8.24 | 9.27 | 13.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 10.4 | 16.7 | 13.2 | 11.6 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.3 | 23.4 | 10.5 | 6.42 | 19.61 | 12.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 17.61 | 18.2 | 21.7 | 25.3 | 20.3 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.11 | 4.26 | 4.89 | 5.5 | 6.88 | 6.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.84 | 7.53 | 7.37 | 8.1 | 7.92 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 450 | 470 | 420 | 250 | 290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.66 | 6.63 | 4.93 | 6.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 10.9 | 11.3 | 5.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.53 | 7.09 | 13.8 | 10.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.56 | 7.45 | 5.95 | 7.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 8.6 | 13.2 | 7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.31 | 3.89 | 5.28 | 2.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.59 | 9.46 | 9.5 | 9.26 | 9.55 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 21.6 | 7.9 | 6.57 | 7.82 | 6.25 | 7.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 18.2 | 10.4 | 17.3 | 15.1 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10 | 8.63 | 6.44 | 4.25 | 3.26 | 4.63
原水 | PH值 | 8.34 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 82.6 |  | 32.1 |  | 2.27 |  | 8.83 |  | 15.2 |  | 67
2#阳床 | 14.4 |  | 8.61 |  | 1.62 |  | 3.74 |  | 1.06 |  | 11.3
3#阳床
1#阴床 |  | 63.2 |  | 69.6 |  | 55.7 |  | 43 |  | 46.2 |  | 51.6
2#阴床 |  | 68.1 |  | 54.6 |  | 58.7 |  | 40 |  | 251
3#阴床 | [11 empty] | 10.2
1#混床 | 17.4 | 13.6 | 11.8 | 7.3 | 33.8 | 5.7 | 3.46 | 10 | 9.5 | 7.3 | 6.63 | 6.5
2#混床 | 32.7 | 4.6 | 43.8 | 11.1 | 37.6 | 9.5 | 12.1 | 8.6 | 41.1 | 8.1 | 32.1 | 9.2
3#混床 | [10 empty] | 5.12 | 2.7
4#混床

## 11日)
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25000 |  |  | 25650 |  |  | 26350
| 外送 | 27760 |  |  | 29500 |  |  | 21300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 360 | 360 | 350 | 310 | 280 | 260 | 540
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 370 | 370 | 290 | 500 | 490 | 400 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 360 |  |  | 2480 |  |  | 2480
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1670 |  |  | 1560
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 274 |  |  | 272 |  |  | 272
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 4:25分再生1#阴床，置换进碱浓度：2.5% 2.45%. 6:30分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器 8:30分中和排水（1#6.53 2#6.89） 10:28分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 21:15分再生2#阴床，置换进碱浓度：2.5% 2.45%. 23:30分中和排水（1#6.53 2#6.89）
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 覃黎 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.15 | 9.13 | 9.12 | 9.15 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.39 | 9.75 | 6.5 | 6.7 | 5.01 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.2 | 18.6 | 6.9 | 10.6 | 12.8 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.52 | 15.6 | 6.58 | 8.2 | 9.56 | 4.66
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 9.97 | 10 | 9.96 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 22.2 | 22.9 | 18.2 | 19.1 | 15.35 | 17.49
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.15 | 4.12 | 4.1 | 4.34 | 4.17 | 4.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.57 | 8.75 | 5.41 | 5.81 | 5.99 | 7.49
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 500 | 350 | 280 | 330 | 290 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.29 | 7.39 | 8.57 | 7.65 | 6.94 | 8.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.6 | 18.6 | 6.5 | 8.4 | 5.8 | 3.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.04 | 8.65 | 9.5 | 2.73 | 3.84 | 4.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.71 | 8.54 | 5.28 | 5.5 | 6.08 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.2 | 17.2 | 4.7 | 6.3 | 7.2 | 4.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.83 | 8.35 | 5.56 | 1.88 | 2.05 | 2.84
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.35 | 9.41 | 9.47 | 9.44 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.21 | 8.76 | 5.5 | 5.42 | 3.95 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 14.7 | 3 | 5.4 | 6.6 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.13 | 5.32 | 2.99 | 3.47 | 2.9 | 7.52
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 48.9 |  | 660 |  | 32.4 |  | 7.46 |  | 36.1 |  | 44.4
2#阳床 | 1.43 |  | 17.6
3#阳床 |  |  |  |  | 55.2 |  | 3.51 |  | 40.8 |  | 2.27
1#阴床 |  | 39.6 |  | 560
2#阴床 | [5 empty] | 89.8 |  | 57.8 |  | 78.6 |  | 273
3#阴床 |  | 78.6 |  | 42.6 |  | 29.1 |  | 35.2 |  | 42.3 |  | 27
1#混床 | 4 | 12.6 | 16.5 | 10.7 | 8.88 | 15.4 | 1.42 | 12.7 | 2.38 | 2.7 | 4.49 | 4.1
2#混床 | 15.6 | 15.6 | 26.1 | 15.1 | 6.14 | 2 | 4.39 | 4.2 | 4.17 | 7.6 | 9.2 | 5.6
3#混床 | 7.85 | 17.2 | 9.65 | 14.3 | 5.22 | 4.7 | 1.27 | 3.8 | 3.09 | 6.8 | 2.14 | 2.2
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 26950 |  |  | 27500 |  |  | 28100
| 外送 | 32950 |  |  | 34200 |  |  | 35850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 540 | 520 | 490 | 490 | 460 | 430 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 360 | 360 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2350 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 1560 |  |  | 1560 |  |  | 1460
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 272 |  |  | 272 |  |  | 270
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 3:09分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 16:27分再生3#阴床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 20:10分中和排水（1# 8.15 2#7.42）
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.16 | 9.54 | 9.42 | 9.51 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.49 | 7.67 | 16.8 | 7.94 | 6.85 | 7.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 12.8 | 9.5 | 10.4 | 15.4 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.45 | 1.93 | 7.9 | 6.16 | 11.3 | 11.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 16.44 | 18.2 | 18.1 | 22.2 | 19.2 | 20.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.05 | 5.11 | 5.31 | 4.93 | 4.35 | 4.68
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.21 | 6.74 | 7.82 | 6.53 | 5.58 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 280 | 350 | 430 | 190 | 310 | 240
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.48 | 7.8 | 7.07 | 6.16 | 7.92 | 10.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10.8 | 12.7 | 11.8 | 12.3 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.63 | 3.63 | 2.23 | 0.78 | 2.2 | 4.38
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.82 | 9.13 | 8.08 | 7.22 | 5.79 | 7.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 9.2 | 11.5 | 7.4 | 11.4 | 10.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.22 | 2.13 | 1.95 | 0.76 | 1.96 | 2.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.35 | 9.53 | 9.35 | 9.29 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.94 | 9.07 | 11.57 | 7.97 | 6.75 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 8.7 | 8.6 | 10.6 | 16.1 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.24 | 4.62 | 3.13 | 4.41 | 2.33 | 4.11
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 1
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 85.2
2#阳床 |  |  | 3.86 |  | 6.21 |  | 3.26 |  | 4.46 |  | 2.16
3#阳床 | 13.9 |  | 1.84 |  | 1.99 |  | 2.69 |  | 0.33 |  | 1.13
1#阴床 |  | 36.7 |  | 36 |  | 90.5 |  | 75.2 |  | 108
2#阴床 | [11 empty] | 94
3#阴床 |  | 30.3 |  | 28.2 |  | 40.9 |  | 37.3 |  | 142 |  | 44.5
1#混床 | 9.28 | 6.4 | 7.68 | 6.6 | 2.64 | 2.7 | 2.33 | 2.4 | 2.57 | 9.3 | 4.78 | 10.4
2#混床 | 17.6 | 9.2 | 13.1 | 8.4 | 28.4 | 5.2 | 27.9 | 5.1 | 45.3 | 8.7 | 35.4 | 11.6
3#混床 | 12.3 | 5 | 9.23 | 5.4 | 8.99 | 1.6 | 10.4 | 6.2 | 6.24 | 6.8
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28830 |  |  | 29490 |  |  | 30100
| 外送 | 37600 |  |  | 39500 |  |  | 40950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 350 | 320 | 310 | 280 | 250 | 250 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 310 | 290 | 480 | 450 | 440 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2200 |  |  | 2060
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1220 |  |  | 1220
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 270 |  |  | 268 |  |  | 266
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 4:16分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:55分再生1#阴床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 10:40分中和排水（1#6.61 2#6.44） 12:45分再生2#阴床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗1#、2#、5#过滤器 16:00分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.1% 18：10分中和排水（1#7.01 2#6.77）
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.28 | 9.21 | 9.1 | 9.21 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.69 | 8.94 | 9.28 | 9.49 | 7.98 | 9.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 10.7 | 18.1 | 27.7 | 29.3 | 16.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.24 | 6.33 | 10.6 | 10.3 | 14.7 | 22.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 18.9 | 19.4 | 21.2 | 21.8 | 22 | 22.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.52 | 4.61 | 4.49 | 4.62 | 4.37 | 4.18
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.54 | 7.04 | 8.33 | 10.5 | 9.5 | 8.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 260 | 310 | 290 | 400 | 420 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.19 | 7.29 | 4.7 | 5.1 | 4.81 | 5.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 9.9 | 12.7 | 15.5 | 11 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.13 | 3.38 | 3.51 | 4.7 | 7.3 | 4.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.21 | 8.46 | 4.5 | 8.62 | 6.26 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8 | 9.6 | 13.2 | 13 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.68 | 2.46 | 3.26 | 3.46 | 2.5 | 4.76
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.42 | 9.33 | 8.96 | 9.26 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.97 | 9.77 | 5.28 | 6.71 | 6.17 | 8.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 10.2 | 17.5 | 19.6 | 22 | 6.23
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.21 | 4.63 | 3.27 | 0.88 | 5.3 | 6.23
原水 | PH值 | 8.25 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 6.12 |  | 12.2 |  | 20.8 |  | 10.5
2#阳床 | 1.36 |  | 3.62 |  | 1.3 |  | 17.4
3#阳床 | 2.17 |  | 110 | [5 empty] | 59.3 |  | 14.3
1#阴床 |  | 48.1 |  | 53.1 |  | 124 |  |  |  | 56.5 |  | 69.4
2#阴床 |  | 31.2 |  | 33 |  | 87.5 |  | 2710
3#阴床 | [7 empty] | 32.4 |  | 19.3 |  | 28.3
1#混床 | 7.72 | 7.8 | 7.81 | 8.4 | 4.51 | 11.5 | 3.72 | 16.4 | 5.1 | 18.8 | 4.58 | 15.8
2#混床 | 10.66 | 9.2 | 17.3 | 9.6 | 31 | 15.5 | 6.5 | 16.8 | 5.2 | 16.9 | 13.2 | 13.4
3#混床 | [6 empty] | 4.06 | 4.5 | 5.02 | 6 | 5.83 | 1.6
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 30780 |  |  | 31400 |  |  | 31950
| 外送 | 43000 |  |  | 44250 |  |  | 45900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 390 | 390 | 340 | 290 | 290 | 220 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
| 液位（mm) | 500 | 450 | 370 | 370 | 290 | 500 | 500 | 440 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2060 |  |  | 1960 |  |  | 1960
| 高位碱槽(mm) | 1220 |  |  | 1220 |  |  | 1220
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 266 |  |  | 264 |  |  | 264
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 7:00分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.31 | 9.31 | 9.33 | 9.39 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.49 | 9.79 | 8.88 | 8.94 | 9.56 | 13.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 11.5 | 13.2 | 14.6 | 19.1 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.85 | 8.92 | 14.4 | 13.1 | 13.1 | 8.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 19.2 | 20.1 | 20.2 | 21 | 21.4 | 37.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.43 | 4.86 | 4.89 | 4.95 | 4.87 | 4.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.07 | 8.61 | 7.31 | 7.82 | 9.26 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 580 | 300 | 440 | 180 | 160
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.11 | 9.67 | 7.49 | 7.96 | 7.71 | 7.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 13.6 | 9.1 | 10.6 | 16.2 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.73 | 3.27 | 6.29 | 4.28 | 7 | 1.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.44 | 8.83 | 8.93 | 9.33 | 9.21 | 8.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 10.6 | 7.4 | 9.3 | 19.2 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.13 | 3.15 | 7.88 | 5.76 | 5.32 | 1.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.37 | 9.44 | 9.42 | 9.49 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.74 | 7.62 | 9.03 | 9.14 | 15.37 | 9.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 9.63 | 11.2 | 12.1 | 15.6 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.75 | 5.26 | 6.88 | 5.13 | 12.5 | 9.53
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 39.6 |  | 351
2#阳床 |  |  |  |  | 3.01 |  | 16.1 |  | 5.17 |  | 2.78
3#阳床 | 7.81 |  | 22 |  | 11.7 |  | 17.2 |  | 12.9 |  | 15.9
1#阴床 |  | 43.6 |  | 40.1 |  | 47.2 |  | 46.7 |  | 66.7 |  | 18.6
2#阴床
3#阴床 |  | 16.3 |  | 13.9 |  | 29.1 |  | 27.8 |  | 19.1 |  | 20.6
1#混床 | 8.99 | 13.6 | 7.98 | 12.5 | 8.84 | 9.2 | 7.64 | 10 | 4.29 | 11.4 | 1.53 | 16.1
2#混床 | 41.6 | 11.5 | 38.1 | 13.1 | 30.8 | 10.6 | 33.1 | 11 | 39.5 | 19 | 24.4 | 18.4
3#混床 | 13.4 | 4.63 | 11.2 | 3.7 | 17.1 | 6.3 | 15.4 | 7.1 | 16.9 | 2.4 | 8.29 | 16
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33100 |  |  | 30100 |  |  | 33470
| 外送 | 47200 |  |  | 48377 |  |  | 49430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 410 | 410 | 360 | 310 | 310 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 22 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 500 | 500 | 440 | 370 | 370 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1760 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 900 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 264 |  |  | 264 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 0:25分再生1#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.2% 进碱浓度3.0%、3.0% 4：10分中和排水（1#7.01 2#7.69） 7:00分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 9:24分再生2#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.2% 进碱浓度3.0%、3.0% 12:38分中和排水（1#9.00 2#8.24） |  |  | 17:20分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.1% 20:10分再生1#阴床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 22:30中和排水（1#7.17 2#6.8）
操作者签名： |  | 中控：劳俊儒 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.33 | 9.38 | 9.39 | 9.35 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.95 | 8.59 | 10.57 | 9.98 | 12.69 | 13.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 9.6 | 15.2 | 17.1 | 17.8 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.33 | 6.16 | 6.86 | 6.36 | 12.4 | 16.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.97 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 18.3 | 21.9 | 19.3 | 20.1 | 28.6 | 27.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.34 | 4.53 | 4.66 | 4.78 | 5.13 | 5.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.26 | 7.89 | 8.32 | 8.65 | 7910 | 8340
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 390 | 170 | 310 | 280 | 240
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.44 | 13.56 | 7.79 | 7.97 | 10.76 | 13.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 11.4 | 16.2 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 5.4 | 6.37 | 4.63 | 2.93 | 4.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.82 | 10.61 | 8.64 | 9.48 | 12.51 | 15.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 5.7 | 8.7 | 10.7 | 13.8 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.04 | 7.8 | 5.42 | 3.03 | 6.53 | 4.61
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.36 | 9.47 | 9.48 | 9.49 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.77 | 8.4 | 9.96 | 9.76 | 13.42 | 11.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.6 | 10 | 13.4 | 16.8 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.27 | 3.69 | 7.84 | 5.82 | 2.77 | 4.61
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 82.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 8.76 |  | 5.23 |  | 10.4 |  | 21
2#阳床 | 1.52 |  | 6.91 |  | 1.41 |  | 91.6
3#阳床 | 69.4 |  | 359 | [5 empty] | 31.6 |  | 47.5
1#阴床 |  | 81.8 |  | 68.6 |  | 77.1 |  | 63.9 |  | 78
2#阴床 | [11 empty] | 36
3#阴床 |  | 18.2 |  | 23.1 |  | 32.1 |  | 36.4 |  | 56 |  | 200
1#混床 | 4.48 | 43.9 |  |  | 16.3 | 17.6 | 10.8 | 14.3 | 5.97 | 16.8 | 10.6 | 9.2
2#混床 | 35.5 | 16.2 | 38.6 | 17.4 | 28.9 | 25.6 |  |  | 4.66 | 7.2 | 27.1 | 15.8
3#混床 | 5.44 | 1.5 | 6.75 | 2.7 | 11.6 | 17.2 | 10.26 | 17.1 | 6.95 | 6.3 | 9.16 | 9.3
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | (丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34100 |  |  | 34510 |  |  | 35100
| 外送 | 51000 |  |  | 52457 |  |  | 54050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 390 | 330 | 330 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 310 | 520 | 520 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1480 |  |  | 1480
| 高位碱槽(mm) | 567 |  |  | 2430 |  |  | 2430
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 260 |  |  | 260
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#过滤器 3:50分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗1#、2# 5#过滤器 8:57分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.1% 11:15分中和排水（1# 8.15 2#7.42）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 银邦君 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.59 | 9.52 | 9.48 | 9.39 | 9.41 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.82 | 10.8 | 10.82 | 10.02 | 11.38 | 10.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 37.9 | 25.5 | 18 | 18.4 | 18.8 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 21 | 21 | 14.8 | 15.3 | 6.82 | 7.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 22.8 | 22.8 | 27.2 | 30.1 | 31.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.3 | 4.98 | 3.58 | 3.76 | 4.08 | 4.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.88 | 8.47 | 9.79 | 8.83 | 8.07 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 100 | 330 | 330 | 340 | 370 | 640
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.72 | 13.62 | 8.13 | 8.72 | 7.82 | 8.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.7 | 15.7 | 2.8 | 12 | 16.1 | 13.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.9 | 6.79 | 2.63 | 18.4 | 6.37 | 5.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.54 | 10.24 | 10.5 | 11.38 | 8.84 | 9.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.8 | 14.5 | 2.4 | 11.7 | 13.4 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.8 | 6.76 | 3.7 | 5.97 | 4.22 | 3.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.4 | 9.46 | 9.48 | 9.49 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.4 | 10.1 | 8.17 | 8.29 | 10.77 | 10.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.2 | 15.5 | 8.3 | 17.9 | 9.6 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.4 | 5.46 | 18.3 | 2.06 | 11 | 10.1
原水 | PH值 | 8.33 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 79.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.16 |  | 9.25 |  | 220
2#阳床 | [6 empty] | 47 |  | 0.87 |  | 1.35
3#阳床 | 49.5 |  | 30.1 |  | 50.7 |  | 48.1 |  | 47.9 |  | 75.4
1#阴床 |  | 67 |  | 43.3 |  | 48.7 |  | 33.7 |  | 27.9 |  | 27.1
2#阴床 |  | 55.9 |  | 37.4 |  | 54 |  | 43.4 |  | 29.1 |  | 30.2
3#阴床 | [5 empty] | 76 |  | 80.6 |  | 54.3 |  | 56.4
1#混床 | 17 | 28.1 | 25.8 | 23.1 | 6.56 | 8.8 | 2.25 | 13.8 | 7.82 | 12.4 | 5.44 | 7.6
2#混床 | 71.1 | 41.5 | 57.8 | 24.1 | 26.1 | 11.8 | 4.71 | 17.2 | 20.4 | 13.8 | 18.6 | 11.2
3#混床 | 12.5 | 18.5 |  |  | 2.71 | 4.4 | 22.6 | 2.1 | 16.3 | 7.9 | 14.3 | 6.4
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 35745 |  |  | 36420 |  |  | 36800
| 外送 | 55511 |  |  | 57040 |  |  | 58450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 17
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 500 | 470 | 470 | 440 | 400 | 400 | 330 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1380 |  |  | 1380 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2220 |  |  | 2220
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 260 |  |  | 260 |  |  | 258
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 3:20分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2% 5:30分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.1% 7:20分中和排水（1#：8.34 2#：6.92) |  |  | 清洗4#、5#过滤器. 11:00分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2% |  |  | 19:54分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.1% 22:15分中和排水（1#：9.04 2#：9.36)
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 银邦君 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.58 | 9.52 | 9.47 | 9.43 | 9.45 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.52 | 10.8 | 11 | 10.98 | 11.33 | 10.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.1 | 35 | 11.6 | 10.2 | 17.6 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.4 | 20.8 | 14.9 | 7 | 10.4 | 11.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2 | 22.9 | 28.2 | 23.1 | 29.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.34 | 4.28 | 4.16 | 4.31 | 3.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.45 | 8.78 | 7.4 | 7.07 | 7.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 230 | 330 | 250 | 380 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.44 | 13.7 | 14.36 | 15.04 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 22.8 | 8.9 | 7.5 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.4 | 15.8 | 10 | 5.92 | 6.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.2 | 10.31 | 10.8 | 10.89 | 9.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 19.2 | 5.6 | 4.3 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.7 | 13.9 | 1.05 | 1.29 | 4.08
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.41 | 9.55 | 9.51 | 9.39 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.73 | 10.15 | 9.99 | 11 | 10.78 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 17.8 | 4.6 | 2.5 | 9.7 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.93 | 14.6 | 1.18 | 4.04 | 9.88 | 6.82
原水 | PH值 | 8.18 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 20.24
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 33.8 |  | 8.34 |  | 23.6 |  | 20.7
2#阳床 | 1.89 |  | 1.57 |  | 9.93 |  | 0.89 |  | 9.06
3#阳床 | 2.15 |  | 248 | [7 empty] | 19.3
1#阴床 |  | 50.1 |  | 39.9 |  | 61.9 |  | 57.6 |  | 50.3 |  | 36.9
2#阴床 |  | 62 |  | 460
3#阴床 |  | 101 |  |  |  | 17.1 |  | 9.5 |  | 40.3 |  | 30.1
1#混床 | 6.71 | 17.5 | 10.2 | 25 | 2.83 | 8.1 | 5.71 | 6.5 | 6.72 | 9 | 6.99 | 9.1
2#混床 | 9.1 | 16.1 | 79.8 | 27 | 30 | 7.5 | 72 | 6.1 | 12.4 | 11.3 | 16.2 | 12.6
3#混床 | 14.2 | 10.5 |  |  | 7.62 | 4.3 | 11.5 | 3.5 | 10.6 | 7.6 | 10.7 | 11.2
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37350 |  |  | 37750 |  |  | 34830
| 外送 | 60200 |  |  | 61800 |  |  | 63540
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 470 | 470 | 550 | 520 | 520 | 520 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 360 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1080 |  |  | 1080 |  |  | 1080
| 高位碱槽(mm) | 2040 |  |  | 2040 |  |  | 2040
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 258 |  |  | 256 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 4:00分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2% 6:40分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:00分中和排水（1#：7.42 2#：7.02) |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：曾凡律 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.7 | 9.73 | 9.76 | 9.65
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.2 | 11.36 | 15.94 | 17.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.6 | 21.3 | 21.4 | 23.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.2 | 9.35 | 8.14 | 4.07
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.78 | 9.74 | 9.84
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.5 | 11.5 | 12.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 10.5 | 4.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.89 | 2.52 | 3.95
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.9 |  | 167
2#阳床 |  |  |  |  | 2.66 |  | 33 |  | 5.37 |  | 4.05
3#阳床 | 11.8 |  | 11.4 |  | 3.66 |  | 12 |  | 5.45 |  | 14.2
1#阴床 |  | 113
2#阴床 |  |  |  | 60 |  | 57.9 |  | 20.7 |  | 40.6 |  | 32.3
3#阴床 |  | 21.4 |  | 47.2 |  | 8.7 |  | 21.3 |  | 5.2 |  | 3.4
1#混床 | 2.05 | 16.1 | 0.89 | 15.3 | 5.86 | 11.8 | 6.91 | 9.7 | 2.04 | 6.3 | 1.07 | 1.6
2#混床 | 2.7 | 14.8 | 3.67 | 13.6 | 2.94 | 7.9 | 1.83 | 8.6 | 2.23 | 9 | 1.1 | 17.4
3#混床 | 3.04 | 10.2 | 1.92 | 8.4 | 2.92 | 2.3 | 1.81 | 5.4 | 1.12 | 8.8 | 1.76 | 4.2
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 65104 |  |  | 61800 |  |  | 68220
| 外送 | 37958 |  |  | 37750 |  |  | 39440
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 4 | [5 empty] | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16 点 25分行程由 80 %变为 90 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1080 |  |  | 960 |  |  | 820
| 高位碱槽(mm) | 1960 |  |  | 1960 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 256 |  |  | 256 |  |  | 255
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 4:48分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 13:10分再生12#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 分中和排水（1#：7.42 2#：8.56） |  |  | 清洗1#过滤器 . 18:40分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 22:40分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 覃黎 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  |  | 8.95 | 8.6
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 12.6 | 9.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 21.2 | 23.6
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  |  | 4.61 | 6.86
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  |  | 8.49 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  |  | 15.88 | 18.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  |  | 0.54 | 0.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  |  | 0.454 | 5.05
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  |  | 320 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 28.4 |  | 6.81
2#阳床 | 0.61 |  | 9.68 |  | 10.2 |  | 263 |  | 3.88 |  | 6.41
3#阳床 | 1.86 |  | 12.2 |  | 29.3 |  | 110
1#阴床 | [5 empty] | 69 |  | 32.5 |  | 53.5 |  | 43.6
2#阴床 |  | 58.6 |  | 126
3#阴床 |  | 46.8 |  | 78.2 |  | 30.7 |  | 27.8 |  | 72.3 |  | 169
1#混床 | 1.53 | 7.9 | 1.87 | 7.2 | 7.65 | 18.5 | 12.6 | 9.7 | 10.4 | 8.3 | 9.62 | 7.6
2#混床 | 1.08 | 8.7 | 2.67 | 9.8 | 15.7 | 15.6 | 31.6 | 12.3 | 28.3 | 9.2 | 23.7 | 8.8
3#混床 | 0.78 | 10.2 | 2.46 | 12.6 | 7.51 | 14.7 | 9.08 | 10.2 | 1.41 | 5.7 | 2.53 | 4.5
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40425 |  |  | 41450 |  |  | 42520
| 外送 | 69650 |  |  | 70750 |  |  | 72310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 500 | 490 | 490 | 450 | 420 | 420 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 300 | 300 | 500 | 450 | 450 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 530
| 高位碱槽(mm) | 1960 |  |  | 1960 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 255 |  |  | 254 |  |  | 254
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 1:00分中和排水（1#：9.33 2#：8.42） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 18:48分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2% 19:20分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 21:35分中和排水（1#：8.32 2#：7.43） 23:00分再生12#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.94 | 9.03 | 9.21 | 9.67 | 9.56 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.8 | 7.82 | 6.97 | 9.14 | 7.22 | 10.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 15.4 | 7.5 | 12.6 | 9.2 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.6 | 10.6 | 12 | 20.7 | 12.4 | 5.04
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 17.24 | 18.9 | 16.03 | 18.7 | 21.2 | 22.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.11 | 3.04 | 3.06 | 4.09 | 4.4 | 4.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.67 | 7.63 | 5.84 | 5.72 | 3.49 | 6.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 580 | 610 | 410 | 350 | 310 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.33 | 7.1 | 4.86 | 8.37 | 4.73 | 5.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 36.5 | 25.2 | 16.5 | 15.52 | 9.2 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.6 | 9.66 | 5.7 | 5.57 | 6.25 | 2.41
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.14 | 8.03 | 4.91 | 9.34 | 5.68 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 34.7 | 21.6 | 9.2 | 16.71 | 5.3 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.82 | 6.21 | 10.3 | 2.04 | 8.23 | 3.78
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.3 | 9.4 | 9.51 | 9.51 | 9.74
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.98 | 7.04 | 6.26 | 8.61 | 6.22 | 7.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 12.1 | 3.1 | 17.1 | 2.6 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.21 | 5.31 | 18.4 | 3.02 | 9.28 | 3.41
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.18 |  | 3.36 |  | 7.79 |  | 19.3 |  | 127
2#阳床 | 1.36 |  | 2.41 |  | 5.28 |  | 3.58 |  | 34.4 |  | 3.46
3#阳床 | [10 empty] | 1.97
1#阴床 |  | 43.7 |  | 45.4 |  | 43.8 |  | 47.6 |  | 32.7 |  | 23.6
2#阴床 |  | 36.9 |  | 38.3 |  | 32.1 |  | 120
3#阴床 | [9 empty] | 69 |  | 73.1
1#混床 | 9.28 | 13.2 | 7.67 | 10.7 | 5.37 | 4.2 | 2.62 | 10.56 | 10.6 | 7.8 | 1.5 | 8.9
2#混床 | 13.7 | 9.2 | 11.6 | 8.2 | 20 | 5.8 | 15 | 11.37 | 38.2 | 12.1 | 27.3 | 11.5
3#混床 | [8 empty] | 9.19 | 4.5 | 7.23 | 5
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43680 |  |  | 44710 |  |  | 45565
| 外送 | 73800 |  |  | 75350 |  |  | 76555
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 270 | 500 | 490 | 460 | 440 | 440 | 490 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 7点 35分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 490mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 430 | 420 | 380 | 320 | 320 | 520 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 10分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 500 |  |  | 2680 |  |  | 2580
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 252 |  |  | 252 |  |  | 250
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:42分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 16:15分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 20:45分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.52 | 9.65 | 9.5 | 9.54 | 9.64 | 9.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.15 | 7.15 | 5.56 | 5.82 | 6.02 | 6.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.1 | 5.6 | 12.9 | 11 | 11.3 | 23.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.4 | 14.2 | 6.46 | 3.75 | 9.76 | 6.59
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 21.5 | 24.3 | 23 | 21.2 | 19.4 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.05 | 5.56 | 3.5 | 3.87 | 4.99 | 4.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5780 | 5880 | 6.55 | 6.85 | 8.49 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 180 | 300 | 160 | 280 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.43 | 7.42 | 5.34 | 6.11 | 5.46 | 5.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.7 | 4.3 | 10.2 | 7.8 | 12.4 | 19.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.44 | 5.66 | 4.38 | 6.86 | 7.45 | 18.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.83 | 7.68 | 6.05 | 5.82 | 5.54 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 14.5 | 1.2 | 3.1 | 15.2 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.77 | 8.43 | 5.17 | 2.51 | 6.33 | 9.53
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.56 | 9.53 | 9.7 | 9.6 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.11 | 7.33 | 2.38 | 4.87 | 6.43 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 12.1 | 1.5 | 3.3 | 10.1 | 15.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.57 | 3.45 | 15.2 | 2.57 | 5.67 | 7.9
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 92.5 |  | 36.5 |  | 30.9 |  | 25.8 |  | 374
2#阳床 | [10 empty] | 3.31
3#阳床 | 17.6 |  | 21.7 |  | 1.98 |  | 3.3 |  | 9.17 |  | 419
1#阴床 |  | 57.8
2#阴床 |  |  |  | 25 |  | 44.3 |  | 52.3 |  | 40 |  | 38.7
3#阴床 |  | 76.5 |  | 19.7 |  | 47.8 |  | 49.5 |  | 53.9 |  | 451
1#混床 | 0.89 | 7.8 | 3.45 | 5.7 | 2.27 | 4.1 | 3.45 | 5.2 | 10.3 | 11.4 | 11.7 | 15.7
2#混床 | 41.2 | 8.4 | 17.8 | 12.3 | 3.43 | 7.3 | 3.03 | 6.4 | 12.5 | 8.6 | 14 | 15.5
3#混床 | 16 | 12.6 | 10.6 | 6.9 | 3.88 | 0.5 | 9.96 | 1.2 | 10.1 | 3.6 | 17.4 | 24.7
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46730 |  |  | 47400 |  |  | 48065
| 外送 | 78000 |  |  | 79900 |  |  | 81410
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 380 | 380 | 400 | 350 | 350 | 490 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 8 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 490mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 18 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 330 | 330 | 520 | 470 | 470 | 380 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2460 |  |  | 2340 |  |  | 2210
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1470 |  |  | 1360
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 250 |  |  | 249 |  |  | 249
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#、1#、2#过滤器. 2:50分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗3#过滤器 8:40分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 11:13分中和排水（1#：9.06 2#：7.05） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 16:20分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 17:42分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 19:55分中和排水（1#：8.97 2#：6.7）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.53 | 9.49 | 9.52 | 9.68 | 9.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.46 | 10.25 | 7.78 | 7.93 | 14.23 | 13.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 13.5 | 13.1 | 14.4 | 17.8 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.06 | 6.53 | 16.8 | 17.8 | 8.54 | 11.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 17.52 | 22.1 | 23.8 | 24.1 | 19.4 | 23.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.3 | 4.51 | 4.38 | 4.38 | 4.78 | 4.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.34 | 8.16 | 8.16 | 8.77 | 7.61 | 7.91
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 270 | 240 | 350 | 520 | 290 | 280
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.18 | 9.26 | 9.23 | 8.93 | 9.76 | 12.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 9.6 | 9.2 | 10 | 15.6 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.26 | 9 | 5.36 | 7.86 | 3.53 | 6.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6 | 9.15 | 10.72 | 10.12 | 10.61 | 11.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 8.9 | 12.4 | 13.7 | 16.8 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.5 | 9.37 | 6.88 | 7.27 | 6.63 | 6.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.61 | 9.6 | 9.5 | 9.56 | 9.61 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.77 | 8.23 | 10.32 | 10.66 | 10.64 | 12.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 9.1 | 14.1 | 13.1 | 9.8 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.37 | 5.21 | 19 | 19.4 | 7.28 | 6.12
原水 | PH值 | 8.09 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.5 |  | 23.5 |  | 54.6 | [5 empty] | 16.8
2#阳床 | 1.64 |  | 14.6 |  | 6.55 |  | 9.72 |  | 12.2
3#阳床 | [6 empty] | 32.4 |  | 25.4 |  | 18.1
1#阴床 |  | 43.7 |  | 49.2 |  | 53.1 |  | 61.9 |  | 36 |  | 77.6
2#阴床 | [11 empty] | 86.2
3#阴床 |  | 19.5 |  | 13.1 |  | 40.1 |  | 42.3 |  | 68
1#混床 | 5.69 | 11.3 | 6.98 | 8.6 | 4.55 | 9.6 | 5.03 | 10.1 | 4.29 | 9.2 | 11.3 | 7.8
2#混床 | 42.4 | 12.6 | 33.1 | 10.8 | 18.4 | 11.3 | 19.6 | 12.6 | 17.7 | 7.8 | 18.99 | 8.6
3#混床 | 11 | 16.1 | 7.62 | 13.5 | 7.63 | 7.8 | 8.24 | 7.7 | 3.78 | 8.9 | 4.12 | 9.3
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 48830 |  |  | 49350 |  |  | 49950
| 外送 | 83000 |  |  | 84432 |  |  | 85750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 500 | 470 | 470 | 500 | 470 | 450 | 430 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 1 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 20 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 230 | 520 | 520 | 450 | 380 | 360 | 300 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2210 |  |  | 2100 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1260 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 248 |  |  | 248 |  |  | 247
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 1:57分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:27分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 14:40分中和排水（1#：8.29 2#：7.55） |  |  | 清洗1#过滤器 16:20分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 18:10分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 20:40分中和排水（1#：7.66 2#：7.46）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黄得林 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.52 | 9.64 | 9.58 | 9.58 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.06 | 12.12 | 9.75 | 9.88 | 6.62 | 8.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 14.3 | 14.5 | 16.1 | 8.9 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.9 | 13.7 | 5.95 | 7.91 | 4.61 | 5.98
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 20.7 | 25.9 | 17.47 | 18.24 | 16.98 | 18.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.79 | 3.68 | 3.84 | 3.93 | 3.78 | 3.4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.12 | 8.02 | 7.95 | 8.18 | 6.43 | 5.95
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 230 | 390 | 200 | 320 | 150 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.2 | 11.9 | 7.94 | 8.14 | 6.09 | 6.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 11.6 | 12.1 | 13.7 | 3.1 | 6.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.07 | 5.15 | 7.32 | 4.62 | 4.69 | 4.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.55 | 12.87 | 8.86 | 9.36 | 7.76 | 7.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 12.9 | 9.3 | 10.6 | 1.2 | 3.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.3 | 4.72 | 5.44 | 3.33 | 7.89 | 4.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.58 | 9.6 | 9.54 | 9.55 | 9.53 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.02 | 10.21 | 9.31 | 9.17 | 6.28 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 9.5 | 16.2 | 14.3 | 7.8 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.47 | 4.06 | 18.1 | 17.2 | 5.13 | 3.55
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 82.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.4 |  | 13.4 |  | 13.3 |  | 222
2#阳床 | [8 empty] | 11.1 |  | 2.03
3#阳床 | 25.8 |  | 10.2 |  | 30.2 |  | 874 |  | 26.5 |  | 21
1#阴床 |  | 279 | [7 empty] | 21 |  | 34.5
2#阴床 |  | 52.1 |  | 46.7 |  | 46.2 |  | 374
3#阴床 |  |  |  | 16.2 |  | 37.4 |  | 42.1 |  | 9 |  | 7.4
1#混床 | 9.32 | 9.3 | 8.82 | 8.8 | 8.82 | 10.8 | 9.24 | 12.1 | 17.9 | 5.4 | 6.75 | 9.5
2#混床 | 23.6 | 11.2 | 5.83 | 10.7 | 16.4 | 9.3 | 17.4 | 8.3 | 42.5 | 7.1 | 40.2 | 9.3
3#混床 |  |  | 6.69 | 7.96 | 7.39 | 7.8 | 6.92 | 8.9 | 48.2 | 6.2 | 9.6 | 10.7
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 50457 |  |  | 51050 |  |  | 51850
| 外送 | 86960 |  |  | 88610 |  |  | 90100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 440 | 410 | 410 | 370 | 480 | 480 | 430 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 320 | 320 | 250 | 500 | 500 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1870
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1080
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 247 |  |  | 246 |  |  | 246
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5##过滤器 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 17:32分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 17:16分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 19:30分中和排水（1#：7.82 2#：6.66）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 银邦君 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.64 | 9.6 | 9.52 | 9.63 | 9.7 | 9.67
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.73 | 6.96 | 7.75 | 7.9 | 8.41 | 8.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9 | 8.4 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.88 | 6.17 | 13.8 | 7.39 | 12.1 | 13
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.4 | 10.5 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 18.36 | 19.8 | 18.3 | 19.2 | 22.1 | 23
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.68 | 3.66 | 3.63 | 3.99 | 4.3 | 4.33
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.21 | 5.64 | 7.66 | 7.52 | 8.02 | 8.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 220 | 190 | 160 | 330 | 180 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.47 | 7.03 | 6.24 | 7.18 | 7.63 | 8.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 9.7 | 9.5 | 5.9 | 6.7 | 7.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.7 | 12.6 | 7.39 | 3.45 | 5.62 | 4.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.53 | 7.13 | 11.5 | 10.89 | 8.81 | 9.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 9.51 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | 8.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.7 | 3.79 | 3.14 | 1.5 | 3.18 | 2.16
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.63 | 9.63 | 9.6 | 9.73 | 9.58 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.8 | 7.8 | 7.82 | 7.65 | 9.23 | 9.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 12.1 | 8.3 | 6.4 | 7.9 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.53 | 7.53 | 7.9 | 3.07 | 10.2 | 7.94
原水 | PH值 | 8.28 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 19.9
2#阳床 | 1.82 |  | 2.68 |  | 15.5 |  | 17.2 |  | 12
3#阳床 | 33.4 |  | 35.7 |  | 24.8 |  | 44.9 |  | 62.7 |  | 14.8
1#阴床 |  | 23.3 |  | 28.1 |  | 28.9 |  | 40.6 |  | 93.4
2#阴床 | [11 empty] | 28.2
3#阴床 |  | 10 |  | 29.4 |  | 43.8 |  | 55.2 |  | 62.9 |  | 51.3
1#混床 | 9.03 | 8.7 | 4.13 | 7.5 | 10.3 | 14.4 | 11.5 | 10.7 | 8.24 | 0.7 | 6.66 | 1.2
2#混床 | 64.1 | 10.3 | 53.6 | 9.1 | 44.1 | 18.2 | 33.6 | 19.1 | 13.6 | 9.6 | 12.8 | 10.7
3#混床 | 26.4 | 12.7 | 14.1 | 8.9 | 4.73 | 2.9 | 5.4 | 2 | 7.61 | 4.3 | 8.31 | 3.8
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52533 |  |  | 53130 |  |  | 53900
| 外送 | 91400 |  |  | 92790 |  |  | 94100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | / | / | / | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | / | / | / | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 540 | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 540mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 500 | 500 | 440 | 380 | 380 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 920 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 246 |  |  | 246 |  |  | 245
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:00分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 1:10分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 4:30分中和排水（1#：5.37 2#：6.32） 5:50分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器。 因给水PH高，9:20停下1#加氨泵。 |  |  | 清洗3#过滤器 18:30开启1#加氨泵，行程60% 20:23分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 22:30分中和排水（1#：4.43 2#：9.06）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 10 | 9.98 | 9.7 | 9.34 | 9.32 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.25 | 6.7 | 10.99 | 9.45 | 9.2 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.7 | 15.7 | 5.1 | 13.9 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.6 | 11.8 | 27.1 | 16.3 | 31 | 23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 19 | 19.8 | 20.2 | 21.2 | 20.8 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.29 | 3.38 | 2.92 | 3.33 | 3.61 | 3.61
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.6 | 5.99 | 6.62 | 7.63 | 7.84 | 8.14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 290 | 250 | 240 | 340 | 380 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.44 | 7.41 | 6.26 | 4.87 | 8 | 7.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 10.1 | 14.7 | 18.4 | 9.4 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.6 | 11.3 | 2.65 | 0.88 | 3.42 | 4.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.25 | 6.61 | 7.14 | 5.76 | 8.92 | 8.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.5 | 8.2 | 18.2 | 17.5 | 7.6 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.51 | 7.7 | 0.96 | 0.93 | 1.68 | 2.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.86 | 9.7 | 9.66 | 9.83 | 9.86
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.54 | 7.1 | 7.92 | 7.51 | 9.44 | 9.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.9 | 7.9 | 12.2 | 9.4 | 7.9 | 9.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.3 | 12.7 | 4.89 | 2.78 | 6.37 | 7.68
原水 | PH值 | 8.66 | 硬度 | 126 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.06
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 640 |  | 5.79 |  | 36.3 |  | 3.06 |  | 12.2 |  | 20.1
2#阳床 |  |  | 5.74 |  | 10.3 |  | 6.6 |  | 14.1 |  | 22
3#阳床 | 64.1
1#阴床 |  |  |  | 24.6 |  | 49.9 |  | 25.7 |  | 86.4 |  | 57.9
2#阴床 |  | 40.6 |  | 26.8 |  | 53.9 |  | 39.7 |  | 76.4 |  | 357
3#阴床 |  | 130
1#混床 | 18.7 | 11.8 | 10.7 | 10.9 | 7.92 | 14.2 | 12.9 | 1.7 | 8.99 | 0.5 | 9.65 | 1.7
2#混床 | 17.9 | 14.8 | 15.5 | 13.1 | 45.9 | 13.6 | 57.2 | 11.4 | 40.8 | 16.6 | 170 | 37.7
3#混床 | 8.7 | 8.2 | 9.2 | 10
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 54530 |  |  | 55200 |  |  | 56500
| 外送 | 95500 |  |  | 96800 |  |  | 98310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | / | /
| 行程（%） | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | / | /
| 行程改变 | 4点 00分行程由 60 %变为 40 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 540 | 520 | 520 | 520 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 380 | 380 | 300 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1280
| 高位碱槽(mm) | 620 |  |  | 1400 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 245 |  |  | 244 |  |  | 244
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 1:00分再生2#混床，置换进酸浓度3.0%、3.0% 进碱浓度2.0%、2.0% 3:00中和排水（1#4.54 2#7.34） 7:20分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 13:16分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 15:25中和排水（1#7.21 2#7.62） 1#阳床未再生 |  |  | 清洗5#过滤器 17:35分因给水PH高停1#加氨泵. 17:30分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.79 | 9.72 | 9.91 | 9.8 | 9.59 | 9.7
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.53 | 9.74 | 6.74 | 9.09 | 6.65 | 5.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 11.6 | 23.5 | 11.2 | 13.1 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4 | 7.35 | 9.22 | 7.55 | 3.38 | 5.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.97 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 28 | 24.5 | 17.67 | 17.69 | 15.9 | 14.99
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.59 | 3.42 | 3.07 | 3.77 | 3.52 | 3.98
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.68 | 5.91 | 4.45 | 11.6 | 6.43 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 300 | 320 | 200 | 260 | 260 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.04 | 10.08 | 12.22 | 9.29 | 9.35 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 18.1 | 14.9 | 15.5 | 16.5 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4 | 2.08 | 9.04 | 5.62 | 1.92 | 6.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.29 | 10.71 | 6.3 | 6.26 | 6.09 | 5.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 11.1 | 12.4 | 8.3 | 13.5 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.51 | 4.96 | 4.18 | 5.14 | 1.24 | 3.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.92 | 9.86 | 9.87 | 10.1 | 10.3 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.04 | 10.08 | 8.06 | 6.07 | 6.02 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 14.9 | 15.2 | 5.5 | 12.7 | 3.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 14.5 | 3.89 | 6.48 | 6.61 | 2.44 | 4.33
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18.9 |  | 9.14 |  | 167
2#阳床 | 11.3 | [5 empty] | 5.68 |  | 1.29 |  | 3.18
3#阳床 |  |  | 47.8 |  | 20.1 |  | 1.38 |  | 1.41 |  | 25.1
1#阴床 |  | 49.5 |  | 20.3 |  | 81.1 |  | 181
2#阴床 | [9 empty] | 33 |  | 44.4
3#阴床 |  | 41.9 |  | 32.8 |  | 43.9 |  | 38.9 |  | 62 |  | 37
1#混床 | 3.64 | 16.1 | 10.5 | 5.6 | 7.01 | 16 | 4.38 | 14.7 | 2.73 | 13.5 | 1.56 | 7.5
2#混床 |  |  |  |  | 78.5 | 255 | 63.3 | 45.3 | 16.8 | 40.5 | 11.4 | 11.5
3#混床 | 4.73 | 10.5 | 8.76 | 6.1 | 12.2 | 12.9 | 22 | 15.7 | 5.63 | 17.5 | 12.1 | 13.9
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 56650 |  |  | 57350 |  |  | 58550
| 外送 | 99850 |  |  | 101100 |  |  | 10280
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 300 | 370 | 370 | 300 | 500 | 500 | 510 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 05 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 400 mm液位 |  |  | 15点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 17 点 10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1280 |  |  | 1280 |  |  | 1160
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1300 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 244 |  |  | 242 |  |  | 244
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 因给水PH高，接上班停用1#加氨泵 |  |  | 因给水PH高，接上班停用1#加氨泵 12:53分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 15:15分中和排水（1#8.64 2#8.12 ） |  |  | 清洗5#、1#过滤器. 18:30分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 23:20分开启1#加氨泵.
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 覃黎 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：劳俊儒 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.67 | 9.69 | 9.72 | 9.63 | 9.39 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 6.85 | 5.22 | 5.95 | 4.93 | 4.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 15.2 | 16.4 | 11.9 | 13.8 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1400 | 1800 | 3.06 | 1.89 | 4.16 | 9.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 15.13 | 15.22 | 13.39 | 13.67 | 13.41 | 14.33
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.68 | 3.59 | 3.14 | 2.98 | 1.64 | 2.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.05 | 6.5 | 5.32 | 3.59 | 6.06 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 270 | 290 | 210 | 210 | 140 | 220
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 5.65 | 11.35 | 11.01 | 8.05 | 12.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 14.8 | 19.7 | 6.3 | 14.9 | 12.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 18.9 | 22.6 | 1.35 | 2.2 | 1.61 | 5.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.53 | 6.57 | 4.99 | 5.1 | 5.27 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 5.5 | 13.5 | 5.3 | 7.2 | 11.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.4 | 4.21 | 1.22 | 1.32 | 2.57 | 3.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.79 | 9.82 | 10.1 | 10.2 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.62 | 8.37 | 6.38 | 5.58 | 5.12 | 7.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 19.2 | 20.8 | 19.9 | 15.2 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 581 | 658 | 1.83 | 2.69 | 3.1 | 5.26
原水 | PH值 | 8.63 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 42.7
2#阳床 | 1.1 |  | 1.58 |  | 2.4 |  | 4.88 |  | 1.57
3#阳床 | 2.1 |  | 2.02 |  | 0.78 |  | 0.67 |  | 1.96 |  | 26.7
1#阴床 | [9 empty] | 34.2 |  | 69.5
2#阴床 |  | 53.4 |  | 39.5 |  | 71.2 |  | 210
3#阴床 |  | 55.2 |  | 67.8 |  | 72.7 |  | 37.1 |  | 31.3 |  | 51.7
1#混床 | 7.61 | 2.6 | 2.88 | 19.2 | 8.06 | 18.9 | 1.08 | 14.7 | 1.79 | 11.7 | 12.4 | 14.8
2#混床 | 8.33 | 24.6 | 4.15 | 23.6 | 1.21 | 38.5 | 1.19 | 12.6 | 7.34 | 14.4 | 15.3 | 16.9
3#混床 | 12.1 | 16.1 | 4.71 | 3.8 | 1.36 | 17 | 1.53 | 9.1 | 2.25 | 3.7 | 10.9 | 13.3
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 58850 |  |  | 59520 |  |  | 60200
| 外送 | 103900 |  |  | 105250 |  |  | 106500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 500 | 470 | 470 | 460 | 440 | 440 | 425 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 400 | 330 | 310 | 250 | 490 | 480 | 410 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 0 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1020 |  |  | 1020 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 244 |  |  | 243 |  |  | 243
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 01:00分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 3:00分中和排水（1#8.95 2#9.06 ） 5:41分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 17:05分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 19:30分中和排水（1#7.75 2#8.01 ） 22:50分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.35 | 9.4 | 9.4 | 9.28 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.51 | 7.79 | 15.36 | 11.19 | 9.95 | 10.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 9.2 | 19.2 | 6 | 26 | 22.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.58 | 6.48 | 10.1 | 10.6 | 15.1 | 8.72
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 15.52 | 16.61 | 18.8 | 19.2 | 21.1 | 22.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.65 | 3.7 | 3.91 | 2.97 | 3.95 | 4.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.43 | 7.65 | 5.24 | 5.95 | 8.81 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 230 | 230 | 280 | 310 | 450 | 390
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.12 | 8.01 | 5.94 | 5.13 | 4.52 | 5.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 9.5 | 5.3 | 10.7 | 13.7 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.38 | 2.43 | 9.71 | 24.5 | 29.9 | 28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.06 | 8.93 | 6.32 | 5.63 | 6.2 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 8 | 3.1 | 4.4 | 7.7 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.63 | 1.19 | 4.63 | 6.73 | 4.5 | 3.55
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.38 | 9.74 | 9.76 | 9.78 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.44 | 9.14 | 6.58 | 6.09 | 6.58 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 7.9 | 15.8 | 0.9 | 4 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.36 | 6.32 | 1.74 | 4.8 | 5 | 3.76
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.6 |  | 20.1 |  | 19.7 |  | 24.6 |  | 41.9 |  | 123
2#阳床 |  |  | 0.86 |  | 2.57 |  | 4.72 |  | 21.8 |  | 17.2
3#阳床 | 2280
1#阴床 |  | 36.3 |  | 44 |  | 37.3 |  | 39.7 |  | 111
2#阴床 |  |  |  | 31 |  | 27.4 |  | 19.5 |  | 41.3 |  | 64.4
3#阴床 |  | 93.5 | [9 empty] | 80
1#混床 | 4.65 | 5.6 | 5.66 | 5.9 | 10.3 | 5.4 | 6.79 | 1.8 | 19 | 15.2 | 7.46 | 18.1
2#混床 | 13.4 | 7.8 | 12.4 | 8.2 | 52.3 | 9.8 | 39.5 | 1.5 | 9.01 | 41.3 | 14.5 | 22.9
3#混床 | 7.62 | 4 | [8 empty] | 22.7 | 14.5
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61000 | [5 empty] | 62300
| 外送 | 108000 | [5 empty] | 110600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 390 | 370 | 370 | 350 | 330 | 330 | 500 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 270 | 500 | 500 | 440 | 380 | 380 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 840 |  |  | 740 |  |  | 550
| 高位碱槽(mm) | 1070 |  |  | 1070 |  |  | 970
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 240
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 4:04分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.0% 6:00分中和排水（1#9.29 2#9.02 ） |  |  | 13:00再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 18:00再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 20:00分中和排水（1# 7.59 2# 8.59 ） 21:56分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：黄得林 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.1 | 9.43 | 9.28 | 9.71 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.66 | 9.48 | 12.09 | 12.89 | 7.21 | 7.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 10.2 | 12.7 | 8.6 | 17.1 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.1 | 14.7 | 12.3 | 9.56 | 9.63 | 10.72
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 19.2 | 19.87 | 17.17 | 17.74 | 21.5 | 20.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.08 | 4.16 | 3.85 | 3.47 | 2.57 | 2.43
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.43 | 7.84 | 7.2 | 7.9 | 5.98 | 6.72
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 570 | 560 | 420 | 290 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.94 | 7.99 | 6.24 | 6.91 | 7.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8.8 | 18 | 5.9 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.33 | 3.38 | 17.3 | 7.07 | 8.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.66 | 8.74 | 5.67 | 6.34 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 7.4 | 14 | 6.9 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.82 | 1.62 | 10.7 | 3.83 | 4.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.4 | 9.73 | 9.72 | 9.83 | 9.69
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.84 | 8.16 | 7.9 | 7.06 | 7.54 | 10.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 9.7 | 12.3 | 5 | 6.8 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.24 | 4.82 | 12.7 | 10.7 | 7.66 | 14.8
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 17.6 |  | 38.2
2#阳床 | 9.19 |  | 15 |  | 15.1 |  | 133 |  |  |  | 7.58
3#阳床 | 35.9 |  | 58.1 |  | 73 |  | 83 |  | 132
1#阴床 | [5 empty] | 55 |  | 49 |  | 12.8 |  | 31.7
2#阴床 |  | 67.6 |  | 233 | [7 empty] | 50.4
3#阴床 |  | 73.9 |  | 43.3 |  | 37 |  | 19 |  | 47.2
1#混床 | 7.28 | 7.1 | 9.63 | 8.9 | 10 | 11.7 | 10.2 | 7.3 | 7.83 | 6.4 | 19.2 | 14.9
2#混床 | 10.7 | 9.3 | 10 | 11.3 | 34 | 9 | 32 | 8.3 | 26.9 | 12.8 | 25 | 8
3#混床 | 6.33 | 4.6 | 4.81 | 7 | 10.6 | 10 | 9.29 | 6.5 | 13.2 | 6.8
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 63620 |  |  | 63750 |  |  | 64371
| 外送 | 112100 |  |  | 113700 |  |  | 114640
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 435 | 420 | 410 | 400 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 320 | 500 | 490 | 440 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 450 |  |  | 1620
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 240 |  |  | 239 |  |  | 239
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1:00分再生1#混床，进碱浓度2.0%、2.0%， 置换进酸浓度3.2%、3.2% 进碱浓度2.0%、2.0%. 清洗1#、2#过滤器. |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#、1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黄得林 秦忠文 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.28 | 9.5 | 9.31 | 9.21 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.48 | 6.58 | 9.62 | 9.45 | 19.02 | 14.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 13.8 | 14.5 | 18.5 | 13.5 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.6 | 21.4 | 19.2 | 22.5 | 40.8 | 17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 19.3 | 19.4 | 18.6 | 19.2 | 22.7 | 20.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.83 | 3.55 | 2.39 | 2.19 | 3.12 | 2.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.4 | 6.5 | 8.95 | 8.74 | 6.34 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 860 | 660 | 560 | 560 | 450 | 540
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 14.9 | 8.16 | 8.03 | 17.71 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 24 | 12.7 | 13.8 | 7.3 | 2.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 2.42 | 5.74 | 5.14 | 5.08 | 3.96
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 8.3 | 9.24 | 8.72 | 8.35 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 14 | 13.8 | 15.6 | 12.2 | 45.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 1.47 | 3.63 | 5.62 | 8.11 | 4.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.1 | 9.45 | 9.49 | 9.39 | 9.81 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.37 | 10.94 | 9.07 | 8.87 | 7.75 | 7.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 11.5 | 15.8 | 13.4 | 3.5 | 4.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.12 | 6.5 | 10.2 | 9.82 | 28.3 | 2.25
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 49.5 |  | 32.8 |  | 38.7 |  | 42.4 |  | 31.4 |  | 30.2
2#阳床 | 5.14 |  | 3.33 |  | 9.16 |  | 3.15 |  | 2.09 |  | 2.81
3#阳床
1#阴床 |  | 30.8 |  | 29 |  | 45.8 |  | 50.9 |  | 34.5 |  | 56.6
2#阴床 |  | 32.6 |  | 40.8 |  | 52.2 |  | 63.2 |  | 23.1 |  | 8.6
3#阴床 | [9 empty] | 21.7 |  | 4.2
1#混床 | 16.9 | 45.6 | 40.2 | 15.6 | 43.9 | 17.9 | 28.9 | 34.5 | 11.9 | 23.2 | 15.1 | 4.2
2#混床 | 15.9 | 8.5 | 32 | 9.1 | 10.8 | 11.2 | 49.6 | 10.4 | 64.1 | 5.2 | 30.7 | 4.6
3#混床 | [8 empty] | 11.7 | 8.7 | 6.98 | 6.1
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 648780 |  |  | 65410 |  |  | 66036
| 外送 | 115270 |  |  | 116830 |  |  | 117900 |  |  | 5日流量清零，外送+22590
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  |  | 66036
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# |  | 117900
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 22590
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  |  | 206526
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 370 | 350 | 340 | 320 | 300 | 300 | 300 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 35 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 400 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 550 | 540 | 470 | 400 | 390 | 460 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1420 |  |  | 1420
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 540 |  |  | 540
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 237 |  |  | 237 |  |  | 237
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1:50分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 1:35再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 12:21分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 12:03分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 15:33分中和排水（1# 7.59 2# 8.59 ） |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.62 | 9.4 | 9.49 | 9.49 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.01 | 6.02 | 11.14 | 8.07 | 14.99 | 13.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 14 | 15.2 | 13.3 | 5.19 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.2 | 32.1 | 11.8 | 8.79 | 4.67 | 16.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 20.4 | 19 | 18.5 | 18.9 | 17.02 | 16.96
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.28 | 3.5 | 2.93 | 2.71 | 1.78 | 2.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.16 | 6.44 | 7410 | 7530 | 6.24 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 330 | 330 | 370 | 540 | 460 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.78 | 7.05 | 5.63 | 6.32 | 6.24 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 14.4 | 8.9 | 7.8 | 34.6 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.1 | 3.49 | 4.06 | 3.16 | 2.48 | 1.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.7 | 7.11 | 7.71 | 7.03 | 7.14 | 6.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 12 | 10.3 | 10.1 | 23.2 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.19 | 5.59 | 3.49 | 4.05 | 8.13 | 3.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.85 | 9.86 | 9.91 | 9.68 | 9.78 | 9.7
|  | 电导率 | ≤0.2 | 31.8 | 6.36 | 6.63 | 7.57 | 7.77 | 7.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.6 | 6.9 | 12.8 | 11.3 | 3.29 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.26 | 9.62 | 3.23 | 12.9 | 11.4 | 7.17
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 146 | [5 empty] | 22.9 |  | 11.4 |  | 13.7
2#阳床 | 9.3 |  | 3.91 |  | 27.4
3#阳床 |  |  | 1.7 |  | 16.1 |  | 6.9 |  | 0.68 |  | 1.83
1#阴床 |  | 32 |  | 45 |  | 80.5
2#阴床 |  | 200 | [5 empty] | 67.5 |  | 56.7 |  | 56.4
3#阴床 |  |  |  | 20.5 |  | 29.7 |  | 36.8 |  | 4.2 |  | 3.45
1#混床 | 15.1 | 8.6 | 12.8 | 7.9 | 6.08 | 6.7 | 36.2 | 9.7 | 8.37 | 4.85 | 2.28 | 4.4
2#混床 | 26.5 | 7.5 | 34.5 | 5.8 | 20.8 | 9.2 | 36.1 | 8.2 | 5.96 | 4.91 | 4.95 | 6.14
3#混床 |  |  | 6.87 | 2.3 | 9.23 | 5.8 | 13.7 | 6.3 | 8.6 | 7.85 | 2.69 | 6.52
4#混床