## 样板表
4月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
4月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 950 |  |  | 1888 |  |  | 2700
| 外送 | 1320 |  |  | 2230 |  |  | 3000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 360 | 360 | 300 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 320 | 500 | 410 | 410 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 880 |  |  | 800 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 1630 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 270 |  |  | 269 |  |  | 268
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 1:10分中和排水（PH：7.5） 02:33分再生1#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% |  |  | 清洗1#过滤器 12：00中和排水（PH7.5) 13:10再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗2#过滤器 16:55再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 18：20中和排水（PH7.5) 20:37分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 21:00分再生2#混床，置换进碱：3.5%、3.5% 进酸浓度：3.0%、3.0% 23:23分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.39 | 9.74 | 9.63 | 9.56 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.14 | 11.8 | 12.31 | 12.36 | 8.37 | 8.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 22.8 | 34.9 | 26.8 | 25.8 | 33.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.2 | 11.5 | 22.5 | 21.1 | 15.3 | 14.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 53.6 | 47.6 | 43.8 | 40.23 | 46.6 | 51.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.73 | 6.03 | 7.44 | 7.64 | 6.81 | 7.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 24.4 | 15.4 | 9980 | 9970 | 15.4 | 15.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 720 | 660 | 960 | 630 | 730 | 710
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.65 | 7.26 | 10.28 | 8.98 | 11.48 | 8.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 6.6 | 23.9 | 23.4 | 18.7 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.55 | 2.22 | 2.91 | 8.79 | 6.04 | 1.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.54 | 8.13 | 10.47 | 9.36 | 8.55 | 8.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.7 | 4.1 | 23.9 | 23.5 | 17.9 | 19
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.1 | 3.82 | 5.06 | 11.4 | 9.84 | 4.59
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.81 | 9.63 | 9.86 | 9.73 | 9.61 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.63 | 6.98 | 12.24 | 12.16 | 8.44 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5 | 3.7 | 26.8 | 22 | 16.5 | 16.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.72 | 3.96 | 3.31 | 4.96 | 7.96 | 3.15
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 61.7 |  | 97.8 | [5 empty] | 22.9
3#阳床 | 55.8 |  | 57.3 |  | 45.4 |  | 80.9 |  | 111 |  | 81.9
1#阴床
2#阴床 |  | 17.1 |  | 18 |  | 88.1 |  | 87.9 |  | 106 |  | 78.7
3#阴床 |  | 63.2 |  | 16.9 |  | 75.4 |  | 85.2 |  | 144 |  | 47.7
1#混床 | 9.5 | 6.5 | 12.1 | 3.8 | 5.93 | 16.8 | 3.47 | 15.7 | 3.12 | 28.1 | 5.03 | 9.4
2#混床
3#混床 | 12.4 | 10.7 | 16.8 | 6 | 21.8 | 18 | 9.18 | 17.6 | 17.9 | 10.9 | 27.1 | 8.3
4#混床 | 7.4 | 4.6 | 9.86 | 3.8 | 8.46 | 18.6 | 3.14 | 18.1 | 4.33 | 7 | 4.79 | 11

## 2日
4月
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3000 |  |  | 4060 |  |  | 5040
| 外送 | 4100 |  |  | 5400 |  |  | 6420
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 21 点 00 分行程由 60 %变为 70 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 500 | 500 | 460 | 430 | 420 | 390 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加氨水1升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 310 | 310 | 500 | 450 | 430 | 350 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 21 点 5 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 2000 |  |  | 1880
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 268 |  |  | 266 |  |  | 264
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 00:45再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 2:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 1:00分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 5:00分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗4#过滤器 8:38分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 16:02分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 18:15分中和排水（PH7.5) 20:30分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 22:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：易东星 化验：劳俊儒 罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.31 | 9.3 | 9.13 | 9.15 | 8.99
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.68 | 14.61 | 13.45 | 15.39 | 8.49 | 9.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 17.3 | 18.7 | 7.1 | 23 | 22.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.6 | 16.5 | 8.37 | 25 | 20.9 | 18.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10 | 9.43
|  | 电导率 | ≤150 | 54 | 49 | 48.8 | 45.1 | 45.4 | 59.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.98 | 6.7 | 6.39 | 6.25 | 5.78 | 5.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.4 | 14.4 | 11.7 | 23.6 | 13.9 | 20.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 880 | 1470 | 1270 | 890 | 860
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.37 | 15.93 | 9.34 | 8.03 | 4.97 | 8.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 12 | 9 | 6.2 | 18.2 | 18.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.9 | 3.04 | 9.2 | 6.05 | 7.23 | 2.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.2 | 12.4 | 10.69 | 9.5 | 6.33 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 7.6 | 19.9 | 5.3 | 20.4 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.95 | 6.88 | 20.2 | 9.2 | 5.92 | 9.58
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.57 | 9.41 | 9.4 | 9.62 | 9.61 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.09 | 7.72 | 8.11 | 7.03 | 2.8 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 8.76 | 30.2 | 3.6 | 17.8 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.2 | 23.5 | 2.28 | 9.88 | 2.68 | 6.6
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 67 |  |  |  | 47.6 |  | 67.5 |  | 20.7 |  | 34.1
3#阳床 | 81.6 |  | 24.7 |  | 39.8 |  | 57.2 |  | 35.1 |  | 28.4
1#阴床 |  | 41.2 |  | 56.3 |  | 59.2 |  | 32.7 |  | 85.5 |  | 75.9
2#阴床 |  | 56.9
3#阴床 |  |  |  | 50.6 |  | 96.5 |  | 83.4 |  | 72.1 |  | 95.2
1#混床 | 7.26 | 4.7 | 1.74 | 14.7 | 12.1 | 10.8 | 2.32 | 13.6 | 12.6 | 20.6 | 5.98 | 24
2#混床 | 17.1 | 2 | 1.85 | 6.5 | 10.8 | 2.1 | 6.6 | 5.8 | 16 | 11 | 6.74 | 10.2
3#混床 | 36.2 | 1.6 | 5.35 | 24.7 | 56.9 | 7.6 | 22.1 | 3.5 | 46 | 21.9 | 83 | 22.3
4#混床 | 24.3 | 2.6 | 5 | 1.7 | 16.9 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 18 | 12.2 | 8.7 | 10.2

## 3日
4月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 5920 |  |  | 6980 |  |  | 7950
| 外送 | 7200 |  |  | 8380 |  |  | 9500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 21 点 00 分行程由 60 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 320 | 280 | 280 | 230 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 300 | 300 | 500 | 440 | 430 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点40 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1720 |  |  | 1620 |  |  | 1540
| 高位碱槽(mm) | 1060 |  |  | 920 |  |  | 870
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 264 |  |  | 262 |  |  | 261
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 00:40分中和排水（PH7.5) 01:50分再生1#混床，置换进碱：3.5%、3.5% 进酸浓度：3.0%、3.0% 06:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 07:20分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗2#过滤器 9:25分再生1#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 9:42分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 11:50分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗3#过滤器 16:03分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 18:30分再生3#混床，进碱浓度：3.5%、3.5%，置换进碱浓度：3.1%、3.0%，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 21:40分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 易东星 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.03 | 9.09 | 8.96 | 9.03 | 9.29 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.83 | 15.15 | 13.12 | 11.06 | 15.31 | 15.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 16.7 | 18.7 | 11.1 | 18.7 | 20.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 30 | 22.3 | 8.03 | 23.5 | 18.1 | 24.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.21 | 9.76 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 70 | 70.4 | 64.2 | 68.4 | 54.1 | 53.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 1.6 | 3.06 | 5.33 | 4.4 | 4.13 | 5.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 21.1 | 22.4 | 14.9 | 22.2 | 26.3 | 23.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 850 | 750 | 800 | 770 | 840 | 820
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.14 | 9.07 | 7.31 | 7.59 | 9.86 | 10.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 12.2 | 6.1 | 6.2 | 23.2 | 19.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.25 | 4.13 | 1.05 | 4.97 | 4.53 | 6.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.21 | 10.11 | 10.19 | 9.3 | 9.97 | 10.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4 | 12.6 | 12.4 | 3.9 | 18.9 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.07 | 5.16 | 6.08 | 12.9 | 9.16 | 7.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.57 | 9.53 | 9.63 | 9.63 | 9.81 | 9.7
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 9.17 | 7 | 6.62 | 10.06 | 11.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 9.2 | 3.5 | 2.9 | 12.3 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.72 | 11.7 | 3.18 | 14.1 | 5.49 | 13.1
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 37.6 |  | 90.8 |  | 63.1 |  | 68.9 |  | 157 |  | 27.8
3#阳床 |  |  | 82 |  | 132 |  | 74 |  | 81.1 |  | 68.3
1#阴床 |  | 53.7 |  | 70.5 |  | 54.1
2#阴床 |  |  |  | 55.8 |  | 35.2 |  | 32.9 |  | 68.2 |  | 68.9
3#阴床 |  | 39.6 | [5 empty] | 58.6 |  | 76.7 |  | 81.7
1#混床 | 17.9 | 18.4 |  |  | 8.35 | 6.8 | 4.65 | 10.2 | 4.97 | 15.2 | 7.6 | 14.1
2#混床 | 1.65 | 4.2 | 2.03 | 4.5 | 2.46 | 5.7 | 2.71 | 4.5 | 4.27 | 7.6 | 7.36 | 9.1
3#混床 | 77.4 | 30.6
4#混床 | 10.8 | 2.3 | 5.8 | 4.2 | 2.9 | 5.7 | 1.98 | 2.4 | 3.22 | 10.3 | 5 | 9.3

## 4日
4月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 8980 |  |  | 10080 |  |  | 10940
| 外送 | 10480 |  |  | 11058 |  |  | 12540
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 360 | 360 | 280 | 500 | 500 | 490 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 330 | 330 | 200 | 500 | 500 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1440 |  |  | 1390 |  |  | 1390
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 261 |  |  | 260 |  |  | 260
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 00:37分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 4:38分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 7:20分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗5#过滤器 15:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗1#过滤器 16:50分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 18:50分中和排水（PH7.5) 20:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 21:15分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 23:01分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.33 | 9.3 | 9.13 | 9.08 | 8.99
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.08 | 8.11 | 6.23 | 7.88 | 7.49 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 31.1 | 18.6 | 20.7 | 18 | 18.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.39 | 31.7 | 17.5 | 15.8 | 8.74 | 6.83
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 50.2 | 50.6 | 46.93 | 37.25 | 50.2 | 59.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.7 | 6.57 | 7.4 | 6.7 | 7.24 | 6.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 18.2 | 18.1 | 660 | 890 | 24.2 | 14.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 830 | 890 | 18.36 | 13.73 | 940 | 730
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.43 | 5.78 | 23.3 | 17.8 | 7.01 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 19 | 6.35 | 9.7 | 16.4 | 21.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.22 | 4.06 | 12.03 | 11.73 | 1.27 | 2.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.26 | 8.03 | 7.6 | 6.99 | 9 | 9.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 17.5 | 18.3 | 17.5 | 15.3 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.52 | 3.57 | 5.63 | 11 | 3.8 | 6.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.78 | 9.76 | 9.64 | 9.77 | 9.64 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.4 | 5.86 | 4.8 | 5.61 | 5.69 | 6.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 14.4 | 16 | 14.6 | 11.8 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.91 | 7.47 | 7.03 | 13.4 | 5.5 | 5.81
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | \ |  | \
2#阳床 | 15.9 |  | 73.5 |  | 38.8 |  | 28.7 |  | 23.8
3#阳床 | 69.3 |  | 77.6 |  | 41.9 |  | 50 |  |  |  | 61
1#阴床 |  | \ |  | \ | [7 empty] | 39.6
2#阴床 |  | 65.4 |  | 68.7 |  | 72.6 |  | 64.5 |  | 58.9 |  | 60
3#阴床 |  | 74.9 |  | 82.3 |  | 79.4 |  | 88.6 |  | 118
1#混床 | 6.72 | 9.3 | 8.6 | 14.2 | 2.17 | 15 | 10.3 | 16.3 | 6.44 | 11.6 | 2.38 | 6.5
2#混床 | 5.5 | 5 | 5.3 | 10.1 | 2.36 | 9.4 | 3 | 12.8 | 2.69 | 6.9 | 2.18 | 10.7
3#混床 | \ | \ | \ | \
4#混床 | 8.45 | 5.3 | 5.38 | 9.4 | 2.08 | 10.3 | 5.72 | 13.2 | 2.82 | 10.7 | 7.81 | 9.3

## 5日
4月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12030 |  |  | 13030 |  |  | 14080
| 外送 | 13600 |  |  | 14600 |  |  | 15680
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 390 | 390 | 340 | 300 | 300 | 400 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 450 | 450 | 350 | 280 | 280 | 500 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 6点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1020 |  |  | 920 |  |  | 880
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 259 |  |  | 259 |  |  | 257
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 5:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗4#过滤器 9:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 12:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 11:30分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗5#过滤器 17:03分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 19:30分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：劳俊儒 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.68 | 9.63 | 9.41 | 9.35 | 9.35 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.55 | 6.56 | 7.42 | 8.07 | 8.27 | 7.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.6 | 19.1 | 21.2 | 30.5 | 17.5 | 17.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.1 | 5.41 | 12.2 | 12 | 19.6 | 19.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 44 | 45.5 | 43.6 | 43.8 | 48 | 46.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.85 | 6.2 | 5.97 | 6.25 | 6.39 | 5.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 17.3 | 15 | 7120 | 8800 | 24.5 | 17.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 780 | 740 | 650 | 890 | 670 | 770
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.22 | 4.48 | 14.6 | 13.3 | 7.21 | 6.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 18.6 | 27.2 | 28 | 14.4 | 13.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.82 | 3.66 | 4.5 | 15.5 | 2.84 | 5.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.98 | 6.24 | 10.3 | 11.33 | 9.4 | 9.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 18.3 | 24.2 | 30 | 13.8 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.66 | 3.22 | 6.73 | 13.4 | 11.1 | 8.69
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.84 | 9.65 | 9.7 | 9.66 | 9.69 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.6 | 5.49 | 5.13 | 6.25 | 7.17 | 7.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 15.1 | 23.4 | 23.8 | 13.9 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.63 | 4.71 | 6.3 | 27.8 | 12.4 | 3.44
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | \ |  | \ | [5 empty] | 34.4 |  | 47.2
2#阳床 | 12.2 |  | 13.7 |  | 31.7 |  | 54.8 |  | 29.6
3#阳床 | 58.2 |  | 58.8 |  | 23.6 |  | 31.5 |  | 65.6 |  | 62
1#阴床 |  | 67 |  | 60.4 |  | 49.7 |  | 55.2 |  | 43.9 |  | 49.3
2#阴床 |  | \ |  | \ | [7 empty] | 74
3#阴床 |  | 92 |  | 99.8 |  | 90.6 |  | 95.1 |  | 101
1#混床 | 8.1 | 11.8 | 7.29 | 13 | 0.61 | 14.6 | 6.5 | 19.9 | 4.73 | 9.9 | 7.9 | 10.4
2#混床 | 14.9 | 9.1 | 8.09 | 10 | 1.13 | 17 | 2.33 | 20.5 | 6.53 | 2.4 | 1.42 | 6.1
3#混床 | \ | \ | \ | \
4#混床 | 11.3 | 9.7 | 10.5 | 10.7 | 7.54 | 23.4 | 2.43 | 15.9 | 5.03 | 11.4 | 1.05 | 7.7

## 6日
4月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15100 |  |  | 16140 |  |  | 17230
| 外送 | 16500 |  |  | 17380 |  |  | 18450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 410 | 380 | 350 | 350 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 50 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 840 |  |  | 800 |  |  | 720
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1500 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 257 |  |  | 257 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 2:28分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗2#过滤器 9:00分再生1#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 10:50分中和排水（PH7.5) 13:07分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% |  |  | 清洗3#过滤器 5:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 7:30分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：银邦君、黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.59 | 9.54 | 9.72 | 9.61 | 9.43 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.15 | 12.37 | 5.74 | 6.48 | 8.59 | 9.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.5 | 19.3 | 20.9 | 22.2 | 34.4 | 30.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.72 | 4.89 | 14.7 | 5.27 | 7.27 | 7.86
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 40.32 | 41.46 | 37.9 | 36.6 | 32.7 | 38.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.01 | 6.37 | 4.78 | 7.38 | 5.69 | 5.93
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9980 | 9990 | 13.5 | 13.6 | 12.5 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 580 | 490 | 790 | 890 | 590 | 840
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.76 | 9.72 | 5.05 | 4.73 | 13.44 | 12.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.3 | 18.1 | 12.6 | 18.3 | 29.1 | 25.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.26 | 4.12 | 5.38 | 3.85 | 9.2 | 8.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.26 | 10.38 | 7.05 | 7.29 | 12.2 | 11.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.8 | 17.1 | 11.9 | 14.5 | 23.8 | 23.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.13 | 7.29 | 4.55 | 6.46 | 10.2 | 18.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.63 | 9.64 | 9.71 | 9.55 | 9.51 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.47 | 14.27 | 6.56 | 6.2 | 6.41 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18.5 | 11.4 | 14.5 | 25.2 | 22.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.91 | 7.66 | 4.15 | 5 | 4.83 | 18.2
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 33.2 |  | 33.7 |  | 23.9 |  | 24.2 |  | 43.3 |  | 45.6
2#阳床 |  |  | 70.3 |  | 31.6 |  | 27.5 |  | 31.2
3#阳床 | 60.6 |  |  |  | \ |  | \ |  |  |  | 29.4
1#阴床 |  | 57.4 |  | 43.9 |  | 104 |  | \ |  | 59.7 |  | 75.3
2#阴床 |  | 70.3 |  | 66.3 |  | 98.3 |  | 113
3#阴床 | [5 empty] | \ |  | 91.4 |  | 72.3 |  | 91.5
1#混床 | 2.74 | 14.4 | 8.48 | 17.7 | 2.8 | 8.1 | 1.62 | 15.2 | 4.75 | 19.9 | 3.16 | 19.5
2#混床 | 4.19 | 10.3 | 4.32 | 11.8 | 4.71 | 5.8 | 2.75 | 7
3#混床 |  |  |  |  | \ | \ | \ | \ | 8.13 | 18.8 | 1.9 | 17.6
4#混床 | 4.66 | 11.9 | 6.84 | 12.7 | 11.6 | 6.3 | 3.76 | 10 | 3.31 | 19.4 | 1.39 | 16.9

## 7日
4月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18350 |  |  | 19470 |  |  | 20604
| 外送 | 19500 |  |  | 20250 |  |  | 21340
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 470 | 430 | 420 | 380 | 350 | 350 | 310 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 320 | 310 | 500 | 450 | 450 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 680 |  |  | 2850 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 256 |  |  | 255 |  |  | 255
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器 20:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.38 | 9.59 | 9.47 | 9.25 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.43 | 8.11 | 7.19 | 7.39 | 9.65 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.6 | 25.6 | 21.3 | 20.5 | 30.3 | 29.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.1 | 3.8 | 7.05 | 4.48 | 10.7 | 9.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 40.5 | 43.3 | 36.4 | 38 | 38.3 | 38.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.55 | 5.27 | 4.73 | 3.8 | 4.21 | 4.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.6 | 13.2 | 10.9 | 10.2 | 9.44 | 12.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 740 | 740 | 790 | 700 | 800
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.1 | 6.63 | 4.26 | 4.42 | 12.28 | 13.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.6 | 22.4 | 23 | 20.9 | 24 | 24.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.66 | 1.78 | 1.97 | 5.01 | 4.87 | 5.99
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.83 | 8.22 | 6.28 | 6.12 | 10.2 | 10.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.4 | 18.4 | 19.6 | 18.4 | 20.3 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.6 | 3.6 | 2.53 | 4.37 | 4.15 | 5.65
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.77 | 9.48 | 9.69 | 9.61 | 10.2 | 10.9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.26 | 6.6 | 6.29 | 6.64 | 20.3 | 18.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.8 | 21.1 | 16.2 | 16.1 | 14.15 | 15.62
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 12.2 | 4.2 | 8.03 | 6.07 | 5.33 | 4.87
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 39 |  | 39.5 |  | 26.8 |  | 29 |  | 61.1 |  | 54.9
2#阳床 |  |  |  |  | \ |  | \
3#阳床 | 53.5 |  | 61.7 |  | 65.5 |  | 62.7 |  | 69.5 |  | 100.5
1#阴床 |  | 62.5 |  | 65.5 |  | 65.4 |  | 72.5 |  | 69.4 |  | 82
2#阴床 | [5 empty] | \ |  | \
3#阴床 |  | 77.4 |  | 86.5 |  | 89.4 |  | 96.2 |  | 90.2 |  | 96.5
1#混床 | 3.63 | 17 | 5.14 | 19.2 | 12.3 | 17 | 4.53 | 12.9 | 4.95 | 17 | 9.77 | 18.7
2#混床 | 14.4 | 13.1 | 6.88 | 14.6 | 5.28 | 11.5 | 7.01 | 9.5 | 11.7 | 13.2 | 10.8 | 15.7
3#混床 |  |  |  |  | \ | \ | \ | \
4#混床 | 10.4 | 13.1 | 11.1 | 14.5 | 11.6 | 13.9 | 7.42 | 10.6 | 5.56 | 15.8 | 6.71 | 18.4

## 8日
4月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21560 |  |  | 22700 |  |  | 23750
| 外送 | 22230 |  |  | 22900 |  |  | 23780
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 400 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 450 | 450 | 360 | 270 | 260 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 04点00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2690 |  |  | 2530 |  |  | 2530
| 高位碱槽(mm) | 1410 |  |  | 1300 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 253 |  |  | 253 |  |  | 252
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 01:10分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 03:05分中和排水（PH7.5) 04:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗3#过滤器 10:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 13:00分中和排水（PH7.5) 14:24分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗4#过滤器 16:53分再生1#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 19:17分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.32 | 9.55 | 9.6 | 9.5 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.39 | 7.57 | 10.76 | 24.2 | 8.29 | 7.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 18.9 | 11.2 | 11.7 | 17.2 | 19.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17 | 14 | 10.9 | 11.1 | 6.3 | 6.41
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 42 | 40.2 | 36.8 | 54.3 | 38.4 | 36.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.57 | 5.02 | 4.86 | 5.02 | 3.96 | 4.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 13.9 | 15.1 | 19.9 | 16.3 | 13.1 | 11.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 720 | 840 | 820 | 710 | 890 | 1130
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.36 | 6.99 | 8.35 | 14.66 | 5.34 | 4.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 19.2 | 12.7 | 11.16 | 15.7 | 18
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.77 | 3.19 | 2.34 | 3.64 | 3.85 | 2.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.71 | 8.58 | 9.01 | 13 | 7.84 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 19.8 | 13.9 | 12.3 | 14.3 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 18.1 | 4.96 | 3.45 | 4.87 | 3.95 | 3.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.57 | 9.62 | 9.66 | 9.51 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.49 | 7.2 | 9.65 | 16.31 | 7.62 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 17.9 | 9.1 | 8.4 | 11.5 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.99 | 10.6 | 4.3 | 3.29 | 6.07 | 7.74
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 330 |  |  |  | / |  | 56.1 |  | 1.29 |  | 1.25
2#阳床 |  |  | 46 |  | 54.6 |  | / |  | 13.1 |  | 16.8
3#阳床 | 35.3 |  | 111 |  | 94.3 |  | 193 |  | / |  | /
1#阴床 |  | 64.8 |  | 50.6 |  | 89.5 |  | 55.5 |  | 104 |  | /
2#阴床 |  |  |  | 56.4 |  | 87.4 |  | 50.1 |  | 89.5 |  | 74.4
3#阴床 |  | 108 |  |  |  | / |  | / |  | / |  | 81.1
1#混床 | 5.48 | 15 | 2.11 | 17.1 | 4.81 | 3.8 | 1.53 | 8 | 7.23 | 10.8 | 4.82 | 13.8
2#混床 | 4.3 | 12.5 | 1.54 | 13.3 | 4.62 | 2.8 | 5.23 | 5 | 6.15 | 7.6 | 5.85 | 8.4
3#混床 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | /
4#混床 | 2.71 | 16.2 | 5.74 | 18.6 | 14 | 3.7 | 9.46 | 5.6 | 8.94 | 7.3 | 9.92 | 11.2

## 9日
4月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 24700 |  |  | 25500 |  |  | 27000
| 外送 | 24910 |  |  | 25700 |  |  | 25870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | / | / | / | /
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 15 点00分2#行程由70%变为0 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 300 | 290 | 250 | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 0 分，向槽加氨水 5 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | / | / | / | /
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 15 点00 分2#行程由100%变为0 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 500 | 480 | 450 | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2540 |  |  | 2480 |  |  | 2480
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 250 |  |  | 250 |  |  | 250
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器 10:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 13:10分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 15:00分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.36 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 7.05 | 6.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 18 | 24.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.4 | 19.2 | 8.22
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 45.8 | 47 | 33.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.95 | 5.48 | 6.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 15.7 | 16.3 | 15.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 790 | 670 | 690
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.44 | 7.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.62 | 2.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.87 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 19.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.35 | 6.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.53 | 9.72 | 9.8 | 9.41 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.32 | 7.92 | 7.16 | 7.79 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 14.5 | 21.1 | 19.6 | 16
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.04 | 5.81 | 7.13 | 3.22 | 1.43
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.18 |  | 2.3 |  | 13.8 |  | 10.6 |  | 33.8 |  | 54.6
2#阳床 | 24.4 |  | 46.3 |  | 22.9
3#阳床 | [6 empty] | 28.1 |  | 30.9 |  | 30.1
1#阴床
2#阴床 |  | 58.7 |  | 61.3 |  | 56.2 |  | 16.3 |  | 70 |  | 57.2
3#阴床 |  | 74.6 |  | 75.7 |  | 68 |  | 104 |  | 64.7 |  | 50.7
1#混床 | 2.03 | 12.6 | 2.1 | 16.1 | 5.1 | 19.3 | 5.9 | 22.7 | 1.15 | 14.1 | 2.59 | 13.2
2#混床 | 1.97 | 10.5 | 1.32 | 12.2 | 4.79 | 16.7 | 8.35 | 13.8 | 3.08 | 10.9 | 2.98 | 6.2
3#混床
4#混床 | 3.83 | 12.8 | 4.41 | 17.2 | 6.8 | 16.2 | 11.1 | 14 | 2.12 | 10.3 | 3.11 | 14.2

## 10日
4月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28100 |  |  | 26262 |  |  | 26333
| 外送 | 26920 |  |  | 30500 |  |  | 31016
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 51 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2260 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1100 |  |  | 980
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 250 |  |  | 250 |  |  | 250
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 01:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 04:15分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% |  |  | 清洗4#过滤器 11:01分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 13:10分再生1#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% |  |  | 清洗5#过滤器 16:00分中和排水（PH7.5) 17:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 19:15分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%, 2.5% 21:30分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.13 | 9.62 | 9.53 | 9.58 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.64 | 5.64 | 7.24 | 7.89 | 7.45 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 11.8 | 5.3 | 11.5 | 13.6 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.96 | 7.32 | 5.56 | 13.7 | 2.16 | 2.15
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 67.4 | [5 empty] | 5.63 |  | 0.59 |  |  | 13.2
2#阳床 |  |  | 48 |  | 41.7 | [6 empty] | 7.91
3#阳床 | 31.7 |  | 36.3 |  | 65.1 |  | 66.8 |  | 63.6
1#阴床 |  | 58 | 63 |  |  | 37.3 |  | 97.8 |  |  |  | 28.5
2#阴床 |  | 61.5 | 85.6 | [6 empty] | 94 |  | 42.7
3#阴床 | [5 empty] | 70.2 |  | 89.2 |  | 82.6
1#混床 | 13.1 | 16.1 | 6.06 | 12.6 | 1.03 | 13.4 | 7.11 | 14.4 | 2.2 | 18.9 | 4.02 | 5.9
2#混床 | 4.34 | 10.6 | 3.44 | 10.4 | 2.07 | 9.9 | 6.19 | 12.2 | 3.86 | 13.9 | 4.56 | 3.8
3#混床
4#混床 | 4.35 | 9.8 | 4.15 | 10.1 | 2.79 | 4.4 | 2.03 | 10.4 | 0.83 | 15.5 | 4.22 | 4.7

## 11日)
4月
项目 |  | (丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 27311 |  |  | 27200 |  |  | 28200
| 外送 | 32130 |  |  | 34950 |  |  | 36550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 |  |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 |  |  |  | 33 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | / | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | 330 | 300 | 500 | 500 | 460 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | 300 | 500 | 440 | 440 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2070 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 980 |  |  | 890 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 250 |  |  | 249 |  |  | 249
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 9:10分再生2#阴床，进碱浓度：2.5%, 2.5% 11:29分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 13:30分中和排水（PH7.5) 15:21分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗3#过滤器 21:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 23:00分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：劳俊儒 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：廖欣珺 黎嘉诚 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  | 9.87 | 9.63 | 9.61
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  | 10.87 | 8.12 | 8.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 25 | 29.1 | 27.7
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  | 17.7 | 5.02 | 10.6
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.26 | 9.75 | 9.95 | 9.86 | 9.83
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.34 | 7.34 | 7.71 | 9.88 | 6.7 | 8.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 17.9 | 14 | 11.4 | 18.5 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.3 | 10.3 | 12 | 5.77 | 5.46 | 3.07
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 35.5 |  | 22.1 |  | 32.7 |  | 26.9
2#阳床 | 41.8 |  | 23.3 |  | 53.7 |  |  |  | 58.1 |  | 40.9
3#阳床 | [6 empty] | 59.1 |  | 61 |  | 88.5
1#阴床 |  | 32.5 |  | 48.5 |  | 48.3 |  | 44.8 |  | 58.1 |  | 39.8
2#阴床 |  | 69.9 |  | 81.1 |  | 118 | [5 empty] | 41.4
3#阴床 | [7 empty] | 46.4 |  | 61 |  | 41
1#混床 | 2 | 7.5 | 15.2 | 12.5 | 0.64 | 24.3 | 4.26 | 22.2 | 7.02 | 16.4 | 14.2 | 10.7
2#混床 | 2.85 | 1.1 | 1.08 | 12.5 | 6.68 | 13.4 | 7.55 | 9.4 | 7.74 | 13.6 | 16.3 | 16.3
3#混床
4#混床 | 1.15 | 2.3 | 2.41 | 12 | 1.25 | 14.7 | 3.26 | 9.7 | 3.82 | 7.7 | 5.24 | 10.7

## 12日
4月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29140 |  |  | 30120 |  |  | 31000
| 外送 | 27950 |  |  | 28920 |  |  | 40100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 370 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 320 | 250 | 500 | 500 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 17点 30分，向槽加磷酸盐1kg，氢氧化钠0.5kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1880 |  |  | 1850 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 1670
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 249 |  |  | 248 |  |  | 247
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 02:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 12:40分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗1#过滤器 17:23分再生1#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 17:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 19:30分中和排水（PH7.5) 21:34分再生2#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 21:34分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.66 | 9.51 | 9.64 | 9.4 | 9.41 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.71 | 9.28 | 10.11 | 9.05 | 8.26 | 9.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.7 | 19.6 | 22.8 | 17.9 | 22.7 | 21
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.8 | 6.64 | 9.41 | 8.8 | 8.3 | 9.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 10 | 9.67 | 9.7 | 9.79 | 9.9
|  | 电导率 | ≤150 |  | 39.7 | 16.84 | 22.4 | 26.4 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 5.46 | 2.17 | 2.97 | 3.24 | 3.83
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 16.1 | 12.5 | 16.5 | 13.8 | 15.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 1230 | 280 | 410 | 570 | 580
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 6.97 | 7.96 | 8.08 | 6.97 | 8.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 18.5 | 22 | 25.2 | 23.3 | 24.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 5.53 | 19.9 | 4.9 | 11.5 | 8.92
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 9.01 | 11.4 | 9.99 | 9.3 | 9.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 19.7 | 14.7 | 12.4 | 10.5 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 8.69 | 6.94 | 8.38 | 5.64 | 8.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.83 | 9.8 | 9.84 | 9.87 | 9.97 | 9.57
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.6 | 7.01 | 6.97 | 6.47 | 7.78 | 7.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 12.5 | 20 | 21.2 | 21.8 | 20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.83 | 2.67 | 5.99 | 5.93 | 7.1 | 3.68
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 1.87 |  | 37.4 |  | 4.14 |  | 200
2#阳床 | 20.8 | [9 empty] | 57.3
3#阳床 | 52.3 |  | 45.5 |  | 58.2 |  | 82 |  | 86.4 |  | 195
1#阴床 |  | 49.9 |  | 22.2 |  | 45.6 |  | 79.7 |  | 174
2#阴床
3#阴床 |  | 44.8 |  | 46.2 |  | 52 |  | 82.5 |  | 74.2 |  | 60.1
1#混床 | 1.96 | 17.3 | 2.3 | 13.4 | 5.35 | 21.8 | 3.54 | 21.2 | 2.51 | 22.1 | 7.72 | 20.8
2#混床 | 8.96 | 11 | 11.9 | 10.3 | 8.21 | 29 | 17.4 | 17.6 | 7.75 | 7.7 | 6.04 | 13.2
3#混床
4#混床 | 4.48 | 10.4 | 2.18 | 8.9 | 5.5 | 17.4 | 7.09 | 16.6 | 3.28 | 12.6 | 5.76 | 11.8

## 13日
4月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31950 |  |  | 32870 |  |  | 33800
| 外送 | 40920 |  |  | 41600 |  |  | 43100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 440 | 390 | 390 | 300 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 35 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 450 | 450 | 380 | 300 | 300 | 500 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1690 |  |  | 1650 |  |  | 1470
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1620 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 245 |  |  | 245 |  |  | 244
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 00:10分中和排水（PH7.5) 04:35分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 06:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗3#过滤器 09:30分中和排水（PH7.5) 11:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗4#过滤器 21:28分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 23:00分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：韩丽娜 冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.63 | 9.65 | 9.54 | 9.51 | 9.57 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.6 | 8.78 | 7.75 | 8.23 | 8.29 | 8.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.1 | 18.2 | 24.3 | 22.3 | 23.7 | 22.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.5 | 16.4 | 14.1 | 8.62 | 12.8 | 15.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.92 | 9.81 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 26.2 | 28.5 | 34 | 37.6 | 36
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.96 | 4.13 | 4.84 | 5.73 | 5.94 | 5.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.31 | 8.11 | 12.3 | 10.5 | 6.45 | 12.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 400 | 380 | 400 | 510 | 610
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.32 | 4.46 | 11.17 | 15.45 | 7.58 | 7.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.6 | 35.1 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 19.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.22 | 5.42 | 4.1 | 12.33 | 5.44 | 6.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.24 | 8.24 | 11.77 | 10.52 | 11.28 | 10.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.4 | 15.9 | 27.7 | 21.6 | 23.6 | 24.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.4 | 4.67 | 5.31 | 9.34 | 8.66 | 8.24
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.59 | 9.6 | 9.65 | 9.84 | 9.5 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.92 | 6.86 | 6.19 | 6.11 | 7.6 | 7.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 19 | 21.9 | 21.3 | 19.3 | 19
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.31 | 4.66 | 4.83 | 6.89 | 6.11 | 7.26
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.72 |  | 1.12 |  | 5.13
2#阳床 | 45.6 |  | 51.3 |  |  |  | 28.6 |  | 55.4 |  | 210
3#阳床 |  |  |  |  | 84.5 |  | 64.7 |  | 65.3 |  | 58.7
1#阴床 |  | 78.5 |  | 63.8 |  | 65.9 |  | 59.3 |  | 77.2 |  | 71.5
2#阴床 | [5 empty] | 47.1 |  | 66.1 |  | 46 |  | 30.4
3#阴床 |  | 75.6 |  | 135
1#混床 | 2.79 | 11.3 | 3.85 | 13.2 | 8.47 | 17.2 | 17 | 12.3 | 9.41 | 15.2 | 10.1 | 11.4
2#混床 | 9.09 | 10.5 | 10.5 | 7 | 12.3 | 18.2 | 18.2 | 8.9 | 5.18 | 9.4 | 5.82 | 13.9
3#混床
4#混床 | 6.42 | 9.6 | 6.1 | 7.4 | 8.91 | 15.3 | 12.9 | 7.6 | 5.11 | 15.4 | 6.75 | 15.2

## 14日
4月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34750 |  |  | 35680 |  |  | 36586
| 外送 | 44250 |  |  | 45040 |  |  | 46238
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 280 | 500 | 500 | 460 | 430 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 300 | 500 | 500 | 380 | 300 | 290 | 200 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 40 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1410 |  |  | 1380 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1450 |  |  | 1390 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 243 |  |  | 243 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:57分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗1#过滤器 08:50分再生1#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 11:00分中和排水（PH7.5) 13:53分再生2#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗2#过滤器 19:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜 冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.77 | 9.66 | 9.8 | 9.63 | 9.75 | 9.72
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.17 | 10.14 | 9.14 | 8.84 | 7.6 | 9.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.2 | 22.9 | 17.7 | 17.3 | 13.4 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.2 | 16 | 14.6 | 7.98 | 10.7 | 16.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.92 | 10.1 | 9.9
|  | 电导率 | ≤150 | 26.4 | 28.3 | 26.8 | 28.1 | 29.6 | 31.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.03 | 4.65 | 4.38 | 3.71 | 4.12 | 4.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.6 | 9.82 | 9.47 | 9.46 | 10.1 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 520 | 430 | 410 | 350 | 411
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.41 | 8.78 | 4.75 | 4.17 | 5.58 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 19.4 | 24.6 | 15.9 | 11.2 | 21.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 14.1 | 5.43 | 7.4 | 5.85 | 4.01 | 5.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.56 | 10.38 | 7.63 | 7.03 | 7.35 | 9.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 21 | 20.6 | 17.2 | 17.8 | 28.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.8 | 4.93 | 7.26 | 9.07 | 4.12 | 8.22
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.61 | 9.73 | 9.91 | 9.9 | 9.9 | 9.74
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.92 | 10.99 | 7.8 | 8.7 | 9.03 | 8.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 16.7 | 12.6 | 13 | 8.3 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.7 | 5.83 | 5.29 | 3.85 | 4.8 | 14
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 62.8 |  | 14.3 |  | 26.7 |  | 5.02 |  | 3.19 |  | 5.65
2#阳床 | / |  | 33.6 |  | 39.3 |  | 51.7 |  | 28.4
3#阳床 | 118 |  | / | [7 empty] | 54.4
1#阴床 |  | 71 |  | 94.2 |  | 98.7 |  | 53 |  | 61.4 |  | 39.2
2#阴床 |  | 29.3 |  | 28.2 |  | 25 |  |  |  | 55.3
3#阴床 |  | / |  | / |  |  |  | 54.5 |  |  |  | 36.6
1#混床 | 6.86 | 19.7 | 5.91 | 18.4 | 11.4 | 12.3 | 6.4 | 11.6 | 6.68 | 13.4 | 2.42 | 2.6
2#混床 | 15.9 | 14.1 | 8.54 | 9.8 | 15.1 | 6.7 | 12.7 | 13.9 | 16.2 | 13.8 | 3.49 | 18.6
3#混床 | / | / | / | /
4#混床 | 9.43 | 11.2 | 5.6 | 8.1 | 8.5 | 10.5 | 11.6 | 16.3 | 3.55 | 13.2 | 2.22 | 4.4

## 15日
4月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37600 |  |  | 38600 |  |  | 39502
| 外送 | 47400 |  |  | 48400 |  |  | 49360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 42 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 42 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 290 | 290 | 250 | 500 | 500 | 460 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 270 | 270 | 500 |  | 500 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1230 |  |  | 3260
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1260
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 240 |  |  | 240
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 10:56分中和排水（PH7.5) 14:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 17:35分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 21:30分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验： 秦忠文 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒 陆海平
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.74 | 9.5 | 9.57 | 9.41 | 9.44 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.33 | 13.42 | 9.93 | 10.23 | 11.77 | 11.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 14 | 12.8 | 9.4 | 21.1 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.2 | 6.38 | 21.1 | 20.1 | 6.24 | 10.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.95 | 9.78 | 9.45 | 9.56 | 9.79 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 34.1 | 36.2 | 30.9 | 34.3 | 33.9 | 34.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.73 | 5.56 | 3.48 | 4.11 | 4.45 | 4.29
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8950 | 9470 | 12.5 | 8.35 | 12.3 | 8.69
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 510 | 520 | 440 | 520 | 1000 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.98 | 9.76 | 8.28 | 9.24 | 8.27 | 7.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 15.1 | 15.8 | 14.4 | 26.5 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.36 | 4.2 | 6.87 | 13 | 6.99 | 21.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.12 | 10.27 | 8.48 | 7.92 | 9.92 | 9.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 18.3 | 13.9 | 14.2 | 22.6 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.77 | 6.08 | 5.57 | 5.55 | 4.29 | 5.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.79 | 9.76 | 9.93 | 9.89 | 10.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.33 | 13.42 | 9.65 | 8.65 | 7.58 | 7.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 10.2 | 17.2 | 8.4 | 4.1 | 3.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.16 | 1.44 | 4.64 | 5.28 | 10.1 | 16.77
原水 | PH值 | 8.17 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 6.74 |  | 1.24
2#阳床 | 40.5 |  | 31.7 |  | 31.6 |  | 71.3
3#阳床 | 67.4 |  | 42.5 |  | 91.5 |  | 96 |  | 32.1 |  | 72.5
1#阴床 |  | 37.4 |  | 55 |  | 61.9 |  | 73.3 |  | 17.3 |  | 41.8
2#阴床 | [11 empty] | 70.9
3#阴床 |  | 25.6 |  | 37.8 |  | 48.3 |  | 44.4 |  | 31.5
1#混床 | 11.4 | 9.8 | 5.8 | 7.3 | 12.1 | 11 | 13.7 | 10.5 | 6.61 | 10.1 | 8.53 | 17.1
2#混床 | 23.2 | 5.9 | 18.6 | 16.8 | 35.7 | 12.7 | 41.6 | 8.8 | 13.5 | 9.6 | 16.8 | 14.3
3#混床
4#混床 | 7.94 | 7.2 | 7.2 | 15.1 | 13.8 | 6.8 | 11.3 | 7 | 6.87 | 7.9 | 7.42 | 17.7

## 16日
4月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40350 |  |  | 41222 |  |  | 42250
| 外送 | 50800 |  |  | 51620 |  |  | 52440
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 390 | 370 | 360 | 330 | 300 | 300 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点20 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 440 | 430 | 300 | 480 | 470 | 360 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3260 |  |  | 3090 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1020
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 238 |  |  | 237 |  |  | 234
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:24分再生1#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗2#过滤器 9:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 11:20分中和排水（PH7.5) 12:55分再生1#混床，进碱浓度：3.5%、3.5%，置换进碱浓度：3.1%、3.0%，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 15:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗3#过滤器 16:52分中和排水（PH7.5) 18:41分再生1#混床，进碱浓度：3.5%、3.5%， 置换进碱浓度：3.1%、3.0%， 置换进酸浓度：3.0%、3.0% 20:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% 23:15分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：黄毅强 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：蔡彬彬 韩丽娜 化验：冯柳琴 李启鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.46 | 9.52 | 9.45 | 9.5 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.12 | 8.83 | 3.48 | 10.9 | 8.03 | 7.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 17.3 | 21.5 | 22.3 | 25.6 | 26
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.82 | 8.35 | 7.91 | 7.17 | 15.5 | 16.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 9.94 | 9.7
|  | 电导率 | ≤150 | 31.1 | 30.6 | 29.2 | 31.3 | 31.8 | 35.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.48 | 4.19 | 4.31 | 4.64 | 5.01 | 5.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7650 | 8230 | 8450 | 9600 | 10.8 | 9.04
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 470 | 510 | 570 | 540 | 620
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.42 | 9.21 | 5.5 | 6.44 | 4.12 | 3.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 15.6 | 23 | 26 | 26 | 23.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.77 | 3.11 | 1.93 | 3.2 | 8.04 | 5.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.67 | 7.12 | 7.29 | 7.54 | 6.51 | 6.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 18.6 | 20.9 | 20.7 | 23.3 | 21.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.84 | 2.41 | 3.79 | 6.66 | 9.13 | 6.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.49 | 9.8 | 9.66 | 9.6 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.19 | 8.13 | 12.44 | 8.52 | 7.45 | 7.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 17.4 | 17.7 | 15.4 | 17.8 | 15.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.45 | 3.84 | 5.36 | 7 | 6.37 | 6.51
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.14 |  | 10.4 |  | 3.8 |  | 18.8
2#阳床 | [6 empty] | 22.2 |  | 54.3 |  | 49.2
3#阳床 | 53.1 |  | 57.7 |  | 78 |  |  |  | 95.7 |  | 151
1#阴床 |  | 137
2#阴床 |  | 46.1 |  | 44.1 |  | 55 |  | 47.3 |  | 56.6 |  | 52.3
3#阴床 |  |  |  | 63.2 |  | 71.5 |  | 77.6 |  | 97.4 |  | 94.3
1#混床 | 1.17 | 14.8 | 3.77 | 16.3 | 4.12 | 24.1 |  |  |  |  | 6.76 | 14.9
2#混床 | 14.9 | 15.7 | 16.4 | 14.2 | 19.6 | 19.4 | 35.7 | 22.5 | 48.5 | 26.7
3#混床
4#混床 | 2.59 | 11.3 | 6.93 | 11.7 | 5.15 | 9.5 | 6.04 | 9.6 | 7.28 | 11.2 | 6.48 | 10.3

## 17日
4月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43110 |  |  | 44100 |  |  | 45120
| 外送 | 53750 |  |  | 54870 |  |  | 55950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 400 | 370 | 360 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 390 | 300 | 290 | 500 | 450 | 440 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2830 |  |  | 2770 |  |  | 2770
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 234 |  |  | 233 |  |  | 232
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 00:49分再生2#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% 1:16分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 03:30分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗5#过滤器 14:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 韩丽娜 化验：冯柳琴 李启鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.41 | 9.54 | 9.49 | 9.46 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.1 | 9.3 | 12.73 | 13.62 | 6.59 | 6.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 17.1 | 23.6 | 26.5 | 26.6 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.5 | 13.6 | 18.6 | 32.5 | 72.6 | 18.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 38.2 | 50.3 | 32.4 | 39.9 | 36.6 | 38.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.51 | 5.6 | 4.8 | 5.48 | 5.54 | 6.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.9 | 12.7 | 14.6 | 14.2 | 13.1 | 13.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 550 | 530 | 500 | 490 | 510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.95 | 7.11 | 6.76 | 7.95 | 3.23 | 3.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 15.4 | 24.4 | 25.7 | 22 | 23.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.46 | 6.07 | 5.92 | 5.41 | 3.93 | 6.41
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.78 | 8.85 | 8.73 | 9.09 | 5.53 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 16.4 | 27.2 | 24.5 | 19.5 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.24 | 7.68 | 3.25 | 7.06 | 5.88 | 6.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.6 | 9.65 | 9.73 | 9.42 | 9.48 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.27 | 9.38 | 10.7 | 11.36 | 7.79 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 8.9 | 19.4 | 19.6 | 14.5 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.43 | 3.24 | 8.22 | 10.1 | 6.62 | 2.9
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 29 |  | 35.7 |  | 8.61 |  | 7.55
2#阳床 | 134 | [7 empty] | 26.9 |  | 25.3
3#阳床 |  |  | 59.5 |  | 73.6 |  | 54.6 |  | 98.2 |  | 61.4
1#阴床 |  |  |  | 46.7 |  | 68.6 |  | 68.2 |  | 70.9 |  | 77.9
2#阴床 |  | 42.3 |  | 47.3 |  | 57.6 |  | 57.6 |  | 54.6 |  | 56.1
3#阴床 |  | 115
1#混床 | 6.19 | 7.6 | 5.73 | 11.4 | 8.23 | 16.3 | 1.52 | 15 | 7.31 | 13.4 | 4.91 | 17.5
2#混床 | 1.14 | 10.3 | 35.3 | 12.5 | 71.4 | 17.4 | 65.4 | 12.1 | 43.3 | 12.5 | 34.7 | 6.3
3#混床 | [10 empty] | 10.6 | 13.2
4#混床 | 5.4 | 13 | 2.3 | 14.2 | 19.4 | 18.3 | 16.9 | 10.5 | 10.4 | 9.3 | 11.6 | 10.1

## 18日
4月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46080 |  |  | 46900 |  |  | 47750
| 外送 | 56920 |  |  | 58480 |  |  | 59500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 220 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 320 | 320 | 500 | 450 | 450 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23点05分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2550 |  |  | 2400 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 860 |  |  | 840 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 232 |  |  | 231 |  |  | 229
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 2:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% 4:40分中和排水（PH7.5) 5:50分再生1#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 7:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% |  |  | 清洗3#过滤器 9:30分中和排水（PH7.5) 13:37分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 14:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% |  |  | 清洗4#过滤器 17:00分中和排水（PH：7.5） 21:00分再生2#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5%
操作者签名： |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.34 | 9.4 | 9.18 | 9.31 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.55 | 6.48 | 6.42 | 5.95 | 8.25 | 6.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20 | 18.6 | 18.7 | 18.1 | 28.3 | 19.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.8 | 9.11 | 18.2 | 13.7 | 12 | 18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 34.1 | 29.7 | 38.1 | 49.7 | 36.6 | 37.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.43 | 6.99 | 7.07 | 7.65 | 6.54 | 6.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.55 | 7.66 | 7.21 | 6.71 | 16.4 | 14.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 450 | 470 | 510 | 600 | 730
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.76 | 8.84 | 8.96 | 9.31 | 9.98 | 9.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 18.3 | 15.7 | 18.4 | 20.1 | 24.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.57 | 7.66 | 8.27 | 8.95 | 4.54 | 6.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.56 | 8.35 | 8.7 | 8.99 | 9.96 | 10.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 18.6 | 19.7 | 19.1 | 20.2 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.1 | 10.8 | 11.2 | 14.2 | 4.8 | 4.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.93 | 9.62 | 9.47 | 9.42 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.26 | 6.38 | 6.89 | 6.14 | 8.57 | 9.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 14.6 | 17.1 | 19.2 | 15.9 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 13.4 | 8.9 | 14.7 | 9.5 | 11.9 | 17.1
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 0 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 2.71 |  | 4.84 |  | 12.4 |  | 4.21 |  | 11.2
2#阳床 | 82.8 | [7 empty] | 72.4
3#阳床 | 58.1 |  | 39.5 |  | 26 |  | 200 |  |  |  | 17.8
1#阴床 |  | 92.5 | [7 empty] | 69.3 |  | 71
2#阴床 |  | 48.8 | 55.6 |  |  | 49.2 |  | 51.8 |  | 63.6 |  | 112
3#阴床 | [5 empty] | 58.3 |  | 104
1#混床 | 3.1 | 10.3 | 6.27 | 12 | 2.16 | 4.6 | 10.3 | 11.7 | 8.12 | 10.9 | 2.11 | 9.6
2#混床 | 13 | 12.6 | 5.37 | 13.6 | 5.92 | 9.8 | 6.85 | 10 | 10.9 | 8.7 | 16.9 | 11.9
3#混床 | 6.38 | 9.4 | 1.6 | 9.7 | 6.11 | 9.7 | 2.66 | 8.7 | 8.42 | 7.4 | 6.22 | 8.5
4#混床 | 10.2 | 8.6 | 2.12 | 11.1 | 2.98 | 10.2 | 2.78 | 9.6 | 16.3 | 6.6 | 12.7 | 8.8

## 19日
4月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 57680 |  |  | 49600 |  |  | 50666
| 外送 | 60893 |  |  | 61814 |  |  | 62800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 270 | 270 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 330 | 330 | 500 | 440 | 430 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 22 点 45 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2140 |  |  | 2130 |  |  | 1930
| 高位碱槽(mm) | 1830 |  |  | 1830 |  |  | 1830
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 229 |  |  | 228 |  |  | 227
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 3:40分再生1#阳床，进酸浓度：2.5%，2.5% 6:10分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 19:24分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 22:35分再生1#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5%
操作者签名： |  | 中控： 罗继念 曾凡律 化验：劳俊儒 陆海平 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.63 | 9.1 | 9.22 | 9.45 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.87 | 5.85 | 8.68 | 7.31 | 12.04 | 11.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 19.6 | 19 | 19.8 | 20.8 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.87 | 9.31 | 8.81 | 9.89 | 39.7 | 17.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 31.8 | 34.2 | 35.1 | 50.7 | 34.2 | 33.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.85 | 5.75 | 5.97 | 5.83 | 5.41 | 4.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.6 | 11.3 | 12.6 | 12.7 | 14.4 | 11.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 670 | 630 | 660 | 630 | 700 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.52 | 4.9 | 6.05 | 4.95 | 8.94 | 8.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33.5 | 27 | 24.8 | 21.4 | 31.6 | 29
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.09 | 5.15 | 7.14 | 7.84 | 12.5 | 4.58
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.38 | 12.6 | 9.85 | 7.61 | 11.48 | 10.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 17.5 | 16.2 | 19.8 | 23.2 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 20.7 | 7.66 | 11.8 | 16.3 | 14.8 | 7.79
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.6 | 9.59 | 9.5 | 9.52 | 9.59
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.04 | 11.16 | 8.07 | 8.11 | 11.87 | 10.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14.7 | 12.4 | 15.7 | 15.5 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.31 | 1.5 | 8.5 | 6.4 | 14.2 | 6.06
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.4 |  |  |  | 9.37 |  | 9.27 |  | 1.65 |  | 18.5
2#阳床
3#阳床 | 56.5 |  | 10.1 |  | 13.5 |  | 23.6 |  | 45.4 |  | 40.1
1#阴床 |  | 79.6 |  | 73.1 |  | 74.7 |  | 64.2 |  | 80 |  | 82
2#阴床
3#阴床 |  | 65.2 |  | 60.3 |  | 44.1 |  | 43.7 |  | 57 |  | 48.2
1#混床 | 8.79 | 13.8 | 1.55 | 9.9 | 6.26 | 9.8 | 2.36 | 11.7 | 2.68 | 14.2 | 5.98 | 10
2#混床 | 17.8 | 11.9 | 10.7 | 10.4 | 11.6 | 9 | 11.7 | 7.9 | 54 | 11
3#混床 | 4.86 | 7.8 | 2.24 | 8 | 5.3 | 6.5 | 2.48 | 5.7 | 5.35 | 9.8 | 3.63 | 8.1
4#混床 | 14.3 | 7.6 | 6.35 | 8.6 | 9.47 | 11.1 | 6.3 | 8 | 7.45 | 11.6 | 4.11 | 7.9

## 20日
4月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | (丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 51500 |  |  | 51500 |  |  | 53500
| 外送 | 63960 |  |  | 63960 |  |  | 66000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 50 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 50 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270 | 270 | 500 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点30分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 310 | 310 | 500 | 420 | 420 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 11点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1930 |  |  | 1750 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1680 |  |  | 1550 |  |  | 1470
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 227 |  |  | 226 |  |  | 225
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:33分中和排水（PH：7.5） 4:45分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗4#过滤器 13:00分中和排水（PH：7.5） 10:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 16:52分再生2#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 17:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:00分中和排水（PH：7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 李启鹏 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 韦国宏 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.49 | 9.38 | 9.28 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.59 | 8.16 | 6.48 | 10.21 | 9.2 | 8.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 17.1 | 19 | 19.8 | 19.7 | 19.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.9 | 12.1 | 42.7 | 30.4 | 19.9 | 19.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 40.2
|  | 电导率 | ≤150 | 32.2 | 34.4 | 35.1 | 38.8 | 36.3 | 41.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.56 | 6.39 | 6.58 | 7.07 | 6.98 | 6.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.2 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.6 | 12.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 620 | 530 | 510 | 600 | 620
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.96 | 3.44 | 4.31 | 7.36 | 7.3 | 6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.4 | 24.2 | 24.6 | 20.7 | 23.2 | 20.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.73 | 4.36 | 3.86 | 5.17 | 4.81 | 8.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.53 | 7.24 | 9.1 | 9.27 | 10.13 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.3 | 19.5 | 17 | 18.8 | 19.8 | 19.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.92 | 4.93 | 12.9 | 21.4 | 14.2 | 7.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.53 | 9.49 | 9.76 | 9.63 | 9.6 | 9.81
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.68 | 7.57 | 7.57 | 10.01 | 9.55 | 8.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 13.3 | 13.4 | 16.3 | 16.8 | 18.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.43 | 4.43 | 3.81 | 7.82 | 5.41 | 7.42
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.77 |  | 0.18 |  | 15.1 |  | 1.74 |  | 48.3
2#阳床 | [6 empty] | 3.94 |  | 15.2 |  | 55.6
3#阳床 | 17.7 |  | 10.4 |  | 18.9 | [5 empty] | 24.8
1#阴床 | [5 empty] | 54.8 |  | 54.6 |  | 49.1 |  | 49.7
2#阴床 |  | 84.5 |  | 93.6 |  | 82.5 |  | 86.8 |  | 108
3#阴床 |  | 38 |  | 295 | [7 empty] | 58.6
1#混床 | 7.27 | 13.2 | 1.32 | 9.7 | 3.55 | 14.5 | 23.3 | 16.6 | 5.5 | 12.3 | 16.4 | 10.7
2#混床 | 12 | 17.5 | 16.3 | 10.1 | 13.1 | 14.6 | 15.6 | 14.3 | 19.8 | 11 | 20.2 | 12.5
3#混床 | 12.4 | 9.5 | 10.4 | 8.6 | 1.07 | 8.1 | 7.44 | 10 | 10.8 | 7.7 | 15.1 | 12.3
4#混床 | 19.8 | 15.6 | 5.71 | 6.5 | 3.26 | 8.3 | 5.84 | 10.5 | 6.05 | 9 | 7.11 | 11.1

## 21日
4月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 54360 |  |  | 55298 |  |  | 56390
| 外送 | 66860 |  |  | 67772 |  |  | 68900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 430 | 380 | 340 | 340 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 330 | 330 | 230 | 500 | 500 | 420 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1440 |  |  | 1340
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 225 |  |  | 224 |  |  | 224
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 9:15分再生3#混床，进碱浓度：3.0%、3.0%，置换进碱浓度：3.0%、3.0%，置换进酸浓度：3.0%、3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 19:26分再生1#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 21:30分中和排水（PH：7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 李启鹏 |  |  | 中控：罗继念 化验：陆海平 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.54 | 9.43 | 9.53 | 9.36 | 9.28 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.08 | 11.68 | 8.04 | 12.32 | 9.2 | 9.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 19.1 | 18.1 | 20.3 | 19.8 | 19.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11 | 9.42 | 7.57 | 10.4 | 12.4 | 14.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.92 | 10.1 | 10 | 10.1 | 9.92
|  | 电导率 | ≤150 | 37.5 | 34.8 | 29.9 | 37.8 | 38.6 | 43.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.17 | 6.07 | 6.09 | 5.98 | 5.64 | 5.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.2 | 10.7 | 9.39 | 9.74 | 13.4 | 12.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 660 | 640 | 520 | 590 | 690 | 620
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.87 | 7.31 | 4.98 | 6.96 | 6.2 | 6.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27 | 28.5 | 25.4 | 25.3 | 24.1 | 23.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.99 | 4.25 | 14.1 | 3.85 | 6.8 | 8.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.22 | 10.86 | 7.34 | 9.38 | 9.61 | 13.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 18.6 | 23.2 | 22.7 | 19.9 | 19.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.9 | 9.51 | 3.81 | 22.6 | 18.7 | 7.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.42 | 9.51 | 9.36 | 9.46 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.59 | 10.85 | 7.45 | 8.36 | 9.09 | 11.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 14.7 | 13.6 | 15.6 | 18.2 | 19.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.87 | 4.96 | 1.37 | 12.5 | 6.66 | 8.9
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 1.35 |  | 11.7 |  | 43.1 |  | 5.28
2#阳床 | 1.26 |  | 10.9
3#阳床 | 27.9 |  | 24.1 |  | 23.1 |  | 12.5 |  | 30.2 |  | 44.4
1#阴床 |  | 50.3 |  | 60.7 |  | 44.5 |  | 64.3 |  | 58.4
2#阴床 | [11 empty] | 49.9
3#阴床 |  | 65.8 |  | 69.5 |  | 52.7 |  | 66.1 |  | 63.7 |  | 67.1
1#混床 | 9.54 | 7.6 | 6.55 | 10.8 | 5.7 | 9.8 | 7.02 | 12.2 | 1.44 | 12.1 | 3.62 | 12.5
2#混床 | 27.8 | 8.9 | 29.1 | 12.9 | 18.5 | 12.7 | 62.1 | 13.4 | 32.3 | 10.8 | 30.2 | 14.1
3#混床 | 14.3 | 9.3 | 16.3 | 16.9 | 79.8 | 18.1 | 30.3 | 13.8 | 29.1 | 8.8 | 16.9 | 9.5
4#混床 | 19 | 4.8 | 2.3 | 7.7 | 4.57 | 8.9 | 8.92 | 8.2 | 10.3 | 7.2 | 7.18 | 8

## 22日
4月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 57360 |  |  | 58400 |  |  | 59295
| 外送 | 69930 |  |  | 70750 |  |  | 72916
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 51 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 51 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 250 | 230 | 220 | 530 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 450 | 360 | 350 | 260 | 500 | 500 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1450 |  |  | 1410
| 高位碱槽(mm) | 1280 |  |  | 1280 |  |  | 1280
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 223 |  |  | 222 |  |  | 222
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 1:00分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗5#过滤器 9：43分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:04分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：银邦君 黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：蔡彬彬 韩丽娜 化验：冯柳琴 李启鹏 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：陆海平
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.26 | 9.55 | 9.46 | 9.43 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.4 | 9.43 | 6.83 | 10.7 | 6.76 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 12.5 | 14.5 | 14.8 | 15.4 | 17.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.6 | 11.7 | 8.41 | 25.2 | 43.9 | 26.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.9 | 9.88 | 10 | 9.99 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 34.6 | 34 | 35.5 | 37.7 | 36.2 | 33.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.33 | 3.59 | 5.38 | 5.93 | 6.44 | 6.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9800 | 9210 | 10.2 | 24.6 | 9.09 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 720 | 610 | 710 | 1170 | 1130
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.48 | 7.6 | 3.99 | 10.62 | 3.47 | 5.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 16 | 17 | 19.4 | 33.5 | 42.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.34 | 1.44 | 5.29 | 3.06 | 5.52 | 4.09
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.44 | 10.24 | 11.58 | 10.83 | 6.09 | 7.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 11.5 | 12.1 | 16.3 | 22.4 | 24.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.3 | 4.2 | 7.31 | 8.02 | 21.5 | 18.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.55 | 9.65 | 9.34 | 9.45 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.93 | 9.14 | 13.94 | 8.42 | 14.7 | 17.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 6.8 | 9.1 | 10.6 | 14.4 | 17.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.86 | 8.15 | 3.58 | 3.52 | 7.47 | 5.45
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 2.82 |  | 6.91 |  | 4.27
2#阳床 | 0.52 |  | 6.26 |  | 5.13
3#阳床 | 25.1 |  | 13.5 |  | 28.5 |  | 24.1 |  | 32.2 |  | 21.2
1#阴床 |  |  |  | 47.9 |  | 54.9 |  | 54.1 | 57.1 |  |  | 61
2#阴床 |  | 42.2 |  | 39.8 |  | 46.8 |  | 38.1 | 36.3 |  |  | 42.3
3#阴床 |  | 119
1#混床 | 1.4 | 3.3 | 1.58 | 3.3 | 4.21 | 7.6 | 2.56 | 8.5 | 2.23 | 7.4 | 36.9 | 7.2
2#混床 | 8.41 | 4.6 | 7.12 | 6 | 9.6 | 9.2 | 13.4 | 10.9 | 12.1 | 8.8 | 11.7 | 9.8
3#混床 | 17.9 | 0.5 | 15.6 | 0.9 | 12 | 4.2 | 19.7 | 5.5 | 13 | 4.3 | 11.5 | 7.7
4#混床 | 6.67 | 1.7 | 4.84 | 2.2 | 3.91 | 5 | 5.8 | 7.8 | 6.76 | 4.7 | 7.71 | 6.4

## 23日
4月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 60450 |  |  | 61330 |  |  | 62142
| 外送 | 73000 |  |  | 74060 |  |  | 75170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 360 | 350 | 320 | 290 | 290 | 230 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 200 | 450 | 440 | 340 | 270 | 270 | 430 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1410 |  |  | 1260 |  |  | 1260
| 高位碱槽(mm) | 1280 |  |  | 1160 |  |  | 1160
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 221 |  |  | 221 |  |  | 220
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 8:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:47分再生1#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 14:00分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗4#过滤器 21:30分再生2#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 韩丽娜 化验：李启鹏 |  |  | 中控： 劳俊儒 曾凡律 化验：陆海平
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.49 | 9.44 | 9.46 | 9.54 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.17 | 13.9 | 9.54 | 7.97 | 9.58 | 11.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 14.3 | 9.8 | 14.1 | 14.6 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.82 | 3.06 | 14.5 | 15.4 | 16.1 | 7.44
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.92 | 9.96 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 34.2 | 36.9 | 28.6 | 32.1 | 34 | 34.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.53 | 6.5 | 4.87 | 6.19 | 6.71 | 6.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9870 | 9440 | 9.4 | 9.8 | 9.61 | 8.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1210 | 880 | 880 | 1220 | 1350 | 1340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.04 | 9.27 | 7.32 | 3.76 | 5.29 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 42.9 | 35.3 | 25.8 | 33.1 | 32.4 | 48.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.43 | 1.75 | 9.43 | 4.76 | 1.45 | 5.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.32 | 11.52 | 10.44 | 6.62 | 7.65 | 9.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.7 | 18.8 | 17.9 | 21.2 | 23.4 | 29.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.58 | 4.92 | 9.14 | 9.95 | 2.84 | 2.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.59 | 9.71 | 9.51 | 9.47 | 9.66 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.26 | 13.35 | 10.82 | 8.37 | 8.32 | 9.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 12.5 | 13.1 | 8.7 | 10.8 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.24 | 3.13 | 2.87 | 4.94 | 12.8 | 10.3
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.23 |  | 1.38 |  | 8.75 |  | 1.53 |  | 20.1 |  | 11.7
2#阳床 | [6 empty] | 2.05 |  | 74.3 |  | 34.2
3#阳床 | 19.4 |  | 49 |  | 100
1#阴床 |  | 57.9 |  | 60.1 |  | 78.3 | [5 empty] | 68.4
2#阴床 |  | 47.2 |  | 32.2 |  | 45.5 |  | 44.1 |  | 44.1 |  | 76.2
3#阴床 | [7 empty] | 88.8 |  | 76.1
1#混床 | 4.87 | 7.9 | 3.54 | 5.8 | 6.52 | 3.1 | 5.58 | 3.2 | 38.8 | 4.8 | 5.47 | 5.1
2#混床 | 12.8 | 9.5 | 6.31 | 7.8 | 25.4 | 5.2 | 13 | 6.2 | 14.5 | 6.5 | 8.01 | 7.4
3#混床 | 9.27 | 4.7 | 5.34 | 2.3 | 22.3 | 1.5 | 10 | 1.1 | 20.6 | 1.4 | 9.14 | 2.9
4#混床 | 8.64 | 5.6 | 3.41 | 4.5 | 16.3 | 3.1 | 9.83 | 5.2 | 7.32 | 1.7 | 10 | 2.9

## 24日
4月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 63240 |  |  | 64200 |  |  | 65100
| 外送 | 76490 |  |  | 77600 |  |  | 78480
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 53
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 53
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 380 | 370 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 480 | 480 | 380 | 290 | 280 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 4点30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 980 |  |  | 980 |  |  | 980
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 219 |  |  | 219 |  |  | 218
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 2:54分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 4:30分中和排水（PH7.5） 6:52分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 韩丽娜 化验：李启鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.43 | 9.54 | 9.56 | 9.61 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.67 | 8.27 | 10.05 | 12.1 | 9.32 | 8.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 13.8 | 16.4 | 15.8 | 17.6 | 10.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.1 | 21.2 | 15.5 | 14.7 | 9.89 | 8.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 34.8 | 31.3 | 27.8 | 28.9 | 29.4 | 30
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.12 | 5.73 | 5.59 | 4.6 | 4.93 | 4.99
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 16.6 | 12.1 | 10.9 | 10 | 9.65 | 9.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1580 | 1140 | 1050 | 1080 | 1230 | 1260
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.34 | 5.37 | 7.5 | 7.69 | 5.98 | 4.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.4 | 28 | 31.4 | 31.3 | 44.4 | 36.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.66 | 5.64 | 3.42 | 3.12 | 6.59 | 3.84
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.56 | 8.24 | 9.58 | 10.2 | 8.65 | 8.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.8 | 17.3 | 19.8 | 18.4 | 18.8 | 22.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.07 | 3.54 | 6.98 | 9.82 | 8.14 | 3.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.56 | 9.66 | 9.62 | 9.54 | 9.38 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.64 | 8.71 | 9.9 | 10.93 | 8.81 | 7.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 10.8 | 11.8 | 10.7 | 15.2 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.42 | 5.15 | 11.1 | 4.97 | 32.4 | 4.13
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.37
2#阳床 | 3.51 |  | 8.75 |  | 43.2 |  | 6.74 |  | 14.85 |  | 0.54
3#阳床 |  |  | 22.7 |  | 46.6 |  | 42 |  | 31.8 |  | 33.8
1#阴床 |  | 37.3 |  | 39.3 |  | 53.5 |  | 48.6 |  | 82.1
2#阴床 | [5 empty] | 78.9 |  | 74.5 |  | 69.9 |  | 57
3#阴床 |  | 70.1 |  | 108 | [7 empty] | 83
1#混床 | 8.66 | 6.3 | 3.04 | 6.9 | 19.4 | 7.8 | 7.7 | 5.8 | 3.19 | 7 | 5.99 | 7.2
2#混床 | 4.7 | 9.2 | 18.6 | 10.6 | 18.2 | 12.1 | 9.51 | 9.2 | 11.8 | 10.2 | 19.7 | 10.8
3#混床 | 6.12 | 3.8 | 14.9 | 3.6 | 16 | 4.3 | 8.62 | 1.9 | 8.28 | 4.8 | 10.7 | 2.3
4#混床 | 7.03 | 5.3 | 13.5 | 5.9 | 7.14 | 5.9 | 9.45 | 3.4 | 7.93 | 5.7 | 14.5 | 4.6

## 25日
4月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 66050 |  |  | 67000 |  |  | 67920
| 外送 | 79612 |  |  | 80600 |  |  | 81590
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 500 | 490 | 470 | 440 | 430 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 320 | 500 | 480 | 400 | 320 | 310 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 960 |  |  | 3070 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 218 |  |  | 218 |  |  | 217
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 2:13分再生2#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 4:30分中和排水（PH7.5） 5:10分再生1#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 20:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:07分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：蔡彬彬 韩丽娜 化验：李启鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.52 | 9.6 | 9.4 | 9.59 | 9.54
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.34 | 7.5 | 10.08 | 7.64 | 8.53 | 8.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 14.1 | 15.8 | 9.4 | 15.8 | 15.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.71 | 7.39 | 4.89 | 3.9 | 6.09 | 5.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.98 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 30.5 | 32.3 | 29.9 | 29.8 | 27.8 | 27.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 3.21 | 2.85 | 6.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.6 | 9.8 | 9.82 | 9.67 | 8.3 | 8.46
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1190 | 940 | 1110 | 1140 | 680 | 1170
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.96 | 6.76 | 6.8 | 6.4 | 9.19 | 4.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.4 | 28.2 | 36.5 | 28.9 | 41 | 35
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.21 | 3.38 | 1.31 | 1.42 | 6.16 | 6.77
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.2 | 9.5 | 9 | 9.84 | 8.24 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.6 | 24.3 | 20.3 | 19.3 | 26.2 | 21.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.2 | 3.31 | 4.45 | 3.67 | 1.63 | 5.35
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.65 | 9.32 | 9.63 | 9.35 | 9.51 | 9.54
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.24 | 7.62 | 7.9 | 8.5 | 9.19 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 8.7 | 13.7 | 11.5 | 12.5 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.11 | 2.37 | 1.32 | 2.1 | 4.3 | 10.4
原水 | PH值 | 7.82 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 0.58
2#阳床 | 4.61 |  | 2.71 |  | 0.35 |  | 5.96 |  | 11.8
3#阳床 | 23.6 |  | 16.5 |  | 26.4 |  | 14.6 |  | 13.2 |  | 28.7
1#阴床 |  | 44 |  | 104
2#阴床 |  | 64.4 |  |  |  | 34.3 |  | 21.5 |  | 23.4 |  | 38.1
3#阴床 |  |  |  | 57.8 |  | 65.6 |  | 46.8 |  | 52.5 |  | 62.1
1#混床 | 11.9 | 5.5 | 12.4 | 7.3 | 1.68 | 7.1 | 2.8 | 4.1 | 1.69 | 17.9 | 4.23 | 8.8
2#混床 | 9.53 | 9 | 15.1 | 9.4 | 7.2 | 12.1 | 8.72 | 6.4 | 6.13 | 14.6 | 13.6 | 10.8
3#混床 | 16.2 | 4.3 | 8.17 | 3.5 | 8.9 | 5.1 | 5.14 | 1.7 | 6.67 | 4.9 | 15.5 | 4.5
4#混床 | 2.53 | 4.3 | 1.86 | 4.6 | 3.34 | 4.4 | 4.66 | 5.1 | 7.07 | 4.7 | 13.2 | 4.1

## 26日
4月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 68800 |  |  | 69680 |  |  | 70550
| 外送 | 82777 |  |  | 83930 |  |  | 84850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 290 | 290 | 500 | 470 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 350 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 240
| 溶液配制 时间和过程 | 06 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2710 |  |  | 2710 |  |  | 2710
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 216 |  |  | 216 |  |  | 215
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 05:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：易东星 劳俊儒 化验：陆海平 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.65 | 9.27 | 9.57 | 9.51 | 9.61 | 9.57
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.89 | 17.8 | 8.79 | 10.02 | 12.7 | 12.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 13.1 | 11.1 | 12.6 | 18.7 | 19.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.17 | 16.5 | 5.27 | 5.24 | 15.1 | 17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 30.8 | 30.6 | 31.8 | 37.1 | 27.8 | 29.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.55 | 6.51 | 6.23 | 6.02 | 5.66 | 6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.55 | 8.72 | 10.8 | 10.3 | 16 | 12.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1040 | 1120 | 1030 | 1450 | 1490 | 1640
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 5.37 | 6.6 | 6.16 | 7.52 | 8.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.4 | 23.1 | 30.5 | 34.3 | 50.3 | 62.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.04 | 5.3 | 2.39 | 3.04 | 4.11 | 15.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.62 | 8.43 | 9.02 | 9.24 | 9.64 | 11.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 22.5 | 16 | 23 | 36.5 | 25.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.32 | 4.6 | 2.87 | 3.34 | 4.37 | 6.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.53 | 9.36 | 9.32 | 9.31 | 9.49 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.19 | 8.7 | 7.94 | 7.51 | 10.02 | 10.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 7.3 | 9.6 | 14 | 16.3 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.4 | 10.6 | 2.8 | 3.4 | 4.97 | 4.97
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.78 |  | 9.27 |  | 5.33 |  | 11.8 |  | 28.7 |  | 12.3
2#阳床 |  |  |  |  | 6.93 |  | 2.71 |  | 13.1 |  | 24.2
3#阳床 | 11.8 |  | 23.6
1#阴床
2#阴床 |  | 28.8 |  | 49.9 |  | 28.4 |  | 21.4 |  | 30.5 |  | 37.7
3#阴床 |  | 51.5 |  | 58.6 |  | 46.7 |  | 30.9 |  | 64.4 |  | 84.4
1#混床 | 4.71 | 4.9 | 4.9 | 6.9 | 12.2 | 8.3 | 1.22 | 4.8 | 10.9 | 7.6 | 4.66 | 6.6
2#混床 | 8.06 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 1.86 | 10 | 3.6 | 8.7 | 9.23 | 15.4 | 7.34 | 13.1
3#混床 | 10.5 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 6.9 | 5.3 | 4.91 | 2.3 | 1.76 | 5 | 5.72 | 12.2
4#混床 | 10.8 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 3.07 | 7.8 | 15.1 | 4.9 | 16.7 | 5.6 | 10.4 | 4.6

## 27日
4月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 71520 |  |  | 72460 |  |  | 73450
| 外送 | 85640 |  |  | 86830 |  |  | 87830
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 52 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 52 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 370 | 340 | 340 | 310 | 280 | 270 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 390 | 300 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 22 点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2710 |  |  | 2710 |  |  | 2710
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1750 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 215 |  |  | 214 |  |  | 213
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 00:50分再生3#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% 05:30分中和排水（PH7.5） 07:35分再生2#阴床，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 劳俊儒 化验：陆海平 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.58 | 9.47 | 9.31 | 9.63 | 9.38 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 13.1 | 8.66 | 10.88 | 11.03 | 14.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 16 | 12.4 | 11.8 | 17.7 | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.4 | 7.94 | 15.4 | 10.5 | 8.86 | 6.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 29.4 | 37.3 | 34.8 | 38.8 | 33.8 | 33.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.61 | 6.3 | 6.25 | 6.57 | 5.55 | 4.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.09 | 10.5 | 11.7 | 11 | 10.2 | 9.66
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1010 | 840 | 680 | 1110 | 910 | 1080
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.16 | 15.12 | 9.29 | 6.08 | 6.61 | 6.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 46.4 | 40.2 | 27.4 | 29.7 | 38.9 | 37.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.09 | 4.47 | 2.89 | 3.83 | 0.95 | 1.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.71 | 12.7 | 7.81 | 10.45 | 9.31 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24 | 20.3 | 19.8 | 21.3 | 19.7 | 22.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.32 | 6.38 | 4.87 | 3.6 | 2.58 | 3.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.48 | 9.48 | 9.29 | 9.49 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.35 | 11.53 | 7.63 | 7.9 | 7.86 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 10 | 13.5 | 10 | 10.9 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 34.4 | 11.2 | 15.1 | 3.75 | 3 | 1.7
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.02 |  | 36.4 |  | 14.7 |  | 5.58 |  | 5.66 |  | 5.61
2#阳床 | 6.22 |  | 14.4 |  | 1.48 |  | 3.45 |  | 0.78 |  | 0.14
3#阳床
1#阴床 |  |  |  | 30.7 |  | 33 |  | 31.7 |  | 38.9 |  | 42.4
2#阴床 |  | 19.5 |  | 30.9
3#阴床 |  | 145 |  |  |  | 250 |  | 83.4 |  | 94.5 |  | 95.6
1#混床 | 1.43 | 5.1 | 3.05 | 5.4 | 2.9 | 5.9 | 1.38 | 4.5 | 3.28 | 6.5 | 0.46 | 6.8
2#混床 | 5.66 | 12.9 | 11.1 | 12.8 | 10 | 11.2 | 15.4 | 11.3 | 14.2 | 14.8 | 8.27 | 14.8
3#混床 | 6.17 | 2.7 | 8.1 | 3.8 | 11.3 | 2.7 | 4.61 | 4.8 | 6.65 | 3.3 | 5.54 | 3.8
4#混床 | 9.76 | 2.8 | 26.3 | 4.3 | 6.68 | 5.2 | 7.61 | 4.2 | 4.36 | 3.1 | 5.74 | 4.2

## 28日
4月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | (甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 74490 |  |  | 75310 |  |  | 75610
| 外送 | 88710 |  |  | 89320 |  |  | 91320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 15 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300 | 300 | 500 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 410 | 490 | 490 | 400 | 300 | 300 | 500 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2610 |  |  | 2610 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1600 |  |  | 1460
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 212 |  |  | 212 |  |  | 211
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 4:56分再生1#阳床 ，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 7:50分中和排水（PH7.5） 9:35分再生3#阴床 ，进酸浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗4#过滤器 22:36分再生1#阴床 ，进酸浓度：2.5%，2.5%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 韩丽娜 化验：李启鹏 |  |  | 中控： y易东星 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.68 | 9.64 | 9.47 |  | 9.72 | 9.66
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.49 | 16.81 | 12.19 |  | 20 | 8.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.7 | 11.1 |  | 28.9 | 20.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 31.9 | 4.98 | 12.2 |  | 18.8 | 11.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.88 | 9.99 | 10.2 |  | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 27.7 | 26.1 | 26.7 |  | 41.1 | 35.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.94 | 1.89 | 2.4 |  | 6.94 | 8.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.36 | 7.95 | 12.5 |  | 13.1 | 14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1130 | 970 | 580 |  | 1550 | 1460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.3 | 7.41 | 11.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.5 | 22.2 | 17.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.94 | 0.55 | 2.96
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.72 | 9.96 | 12.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 15.5 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.41 | 2.65 | 3.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.52 | 9.67 | 9.65 | 9.4 | 9.28 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.4 | 7.65 | 7.69 | 14.75 | 8.25 | 10.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 8.1 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.06 | 17.4 | 5.58 | 7.71 | 8.85 | 8.09
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.75 |  | 3.86
2#阳床 | 0.26 |  | 2.8 |  | 2.46 |  | 24.3 |  | 5.15 |  | 3.63
3#阳床 |  |  |  |  | 27.1 |  | 25.7 |  | 37.9 |  | 28.4
1#阴床 |  | 9.8 |  | 39.8 |  | 40.7 |  | 50.6 |  | 56.4
2#阴床 | [5 empty] | 42.3 |  | 42.3 |  | 37.3 |  | 74.3
3#阴床 |  | 60.7 |  | 104 | [7 empty] | 32.7
1#混床 | 8.64 | 1.8 | 14.3 | 0.6 | 0.78 | 2.1 | 11 | 6.5 | 11.4 | 4.8 | 3.26 | 6.8
2#混床 | 23.8 | 8.2 | 10.1 | 11.7 | 4.25 | 14.1 | 15.5 | 18.8 | 9.34 | 14.5 | 7.53 | 34
3#混床 | 12.4 | 4.2 | 26.4 | 1.3 | 9.5 | 1.6 | 13 | 4.5 | 14.3 | 5 | 8.88 | 10.7
4#混床 | 10.6 | 4.6 | 12.1 | 19.4 | 4.5 | 3.9 | 5.35 | 2.2 | 3.47 | 4.9 | 7.49 | 5.5

## 29日
4月
项目 |  | ( 丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76610 |  |  | 77620 |  |  | 78520
| 外送 | 92550 |  |  | 93544 |  |  | 94555
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 420 | 420 | 380 | 350 | 350 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 410 | 270 | 270 | 480 | 420 | 420 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2170 |  |  | 2100 |  |  | 2950
| 高位碱槽(mm) | 1280 |  |  | 1150 |  |  | 1060
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 211 |  |  | 210 |  |  | 209
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:45分中和排水（PH7.5） 2:28分再生2#阴床 ，进碱浓度：2.5%，2.5% 4:36分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.0%，3.0% 6:52分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 8:40分再生2#混床，进碱浓度：3.0%、3.0%，置换进碱浓度：3.0%、3.0%，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 14:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.6 | 9.64 | 9.43 | 9.65 | 9.44 | 9.57
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.89 | 8.83 | 10.83 | 9.56 | 12.04 | 10.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.1 | 24.3 | 19.7 | 21 | 17.5 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.2 | 28.6 | 6.83 | 12.7 | 12.9 | 19.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 29.3 | 22.1 | 22.8 | 26.4 | 32.2 | 31.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.6 | 3.4 | 2.76 | 2.76 | 3.77 | 4.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.9 | 6.98 | 5.52 | 5.4 | 8.15 | 11.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1700 | 1050 | 1070 | 1200 | 1330 | 1420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 7.01 | 7.24 | 9.69 | 45.4 | 7.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 27.8 | 17.4 | 36.7 | 42.4 | 39.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 4.67 | 2.98 | 2.35 | 3.81 | 3.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 8.74 | 9.47 | 12.29 | 11.74 | 9.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 143 | 87.4 | 24.7 | 12.6 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 43.9 | 26.9 | 2.16 | 3.74 | 18.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.67 | 9.6 | 9.58 | 9.21 | 9.13 | 9.54
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.03 | 7.65 | 10.53 | 9.57 | 36.7 | 8.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 11.2 | 11.2 | 21.8 | 20.9 | 22.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.12 | 10.2 | 8.22 | 60.8 | 3.62 | 3.48
原水 | PH值 | 8.25 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 77.48 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 1.48 |  | 2.74 |  | 3.48 |  | 12.7 |  | 8.05
2#阳床 | 1.4
3#阳床 | 41.5 |  | 28 |  | 49.4 |  | 19.7 |  | 42.8 |  | 38.8
1#阴床 |  |  |  | 38.7 |  | 22 |  | 34.8 |  | 33.4 |  | 20.4
2#阴床
3#阴床 |  | 78.4 |  | 75 |  | 43.6 |  | 44.5 |  | 48.9 |  | 39.3
1#混床 | 13.7 | 16 | 7.65 | 35.6 | 44.5 | 12.6 | 6.59 | 13.1 | 1.92 | 12.6 | 2.81 | 11.3
[9 empty] | 80.2 | 8.5 | 18.8 | 12.9
3#混床 | 41.1 | 13.1 | 26.6 | 10.6 | 41.6 | 3.5 | 27.9 | 14.2 | 9.88 | 13.7 | 7.63 | 11.8
4#混床 | 8.07 | 4.3 | 8.44 | 11.2 | 17.7 | 1.6 | 9.38 | 6.6 | 14.6 | 3.1 | 5.81 | 3.8

## 30日
4月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79400 |  |  | 80300 |  |  | 80908
| 外送 | 95400 |  |  | 96500 |  |  | 97820
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 40
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 8
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 230 | 500 | 490 | 440 | 550 | 540 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 340 | 240 | 500 | 500 | 400 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2950 |  |  | 2890 |  |  | 2650
| 高位碱槽(mm) | 1060 |  |  | 1420 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 209 |  |  | 208 |  |  | 208
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 7:05分再生3#混床，进碱浓度：3.0%、3.1% |  |  | 清洗4#过滤器 13:23分再生3#阴床 ，进碱浓度：2.5%，2.5% 12:05分中和排水（PH7.5） 12:41分停排，13:32分 开始排焦 |  |  | 清洗5#过滤器 18:00分再生3#阳床 ，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:40分中和排水（PH7.5） 22:06分再生4#混床，进碱浓度：3.0%、3.0%，置换进碱浓度：3.0%、3.0%，置换进酸浓度：3.0%、3.0%
操作者签名： |  | 中控： 廖欣珺 秦忠文 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 韩丽娜 化验：李启鹏 |  |  | 中控： 化验：陆海平
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.73 | 9.82 | 9.42 | 9.87 | 9.76 | 9.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.54 | 13.24 | 9.18 | 9.8 | 15.28 | 16.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.3 | 10.4 | 14.1 | 5.3 | 15.9 | 17.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 20.2 | 15.4 | 5.52 | 8.76 | 12.9 | 10.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 26.8 | 27.1 | 24.6 | 24.7 | 26.5 | 35.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.88 | 2.53 | 3.2 | 2.01 | 4.67 | 6.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 25.9 | 9.47 | 13.7 | 11.9 | 7.37 | 9.06
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1050 | 930 | 1120 | 910 | 750 | 1470
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.12 | 9.2 | 7.51 | 7.36 | 7.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35.4 | 15.8 | 25.9 | 20.4 | 26.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.9 | 6.38 | 14.1 | 1.43 | 8.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.09 | 10.75 | 8.96 | 9.19 | 9.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.3 | 12.2 | 16 | 8.1 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.72 | 2.43 | 14.1 | 5.02 | 5.05
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.6 | 9.64 | 9.56 | 9.92 | 9.84 | 9.81
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.18 | 11.31 | 8.19 | 7.58 | 11.04 | 12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 4.05 | 6.9 | 5.8 | 3.6 | 9.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.1 | 5.04 | 4.87 | 11.7 | 40.8 | 43.6
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.8 |  | 10.2 |  | 2 |  | 0.56 |  | 0.84 |  | 7.63
2#阳床 | [6 empty] | 0.74 |  | 1.24 |  | 3.75
3#阳床 | 54.1 |  | 45.8 |  | 2.55
1#阴床 |  | 32.8 |  | 21.6 |  | 35.6 |  | 28 |  | 25.2 |  | 40.1
2#阴床 | [9 empty] | 25.4 |  | 57
3#阴床 |  | 48.7 |  | 30.9 |  | 48.7 |  | 120 |  |  |  | 63
1#混床 | 4.23 | 9.7 | 3.51 | 5.6 | 2.14 | 6 | 17.7 | 21 | 1.64 | 17.2 | 3.74 | 20.2
2#混床 | 65.6 | 2.3 | 11.3 | 2.3 | 18 | 0.4 | 43.9 | 11.3 | 11.4 | 2.4 | 7.32 | 1.9
3#混床 | 26.1 | 10.6 | 37 | 4.8 |  |  |  |  | 15 | 2.8 | 24.4 | 1.5
4#混床 | 9.4 | 2.5 | 15.3 | 3.3 | 8.43 | 1.2 | 18.9 | 1.3 | 4.75 | 2.2 | 62.9 | 57.5

## 31日
4月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床