## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙)白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 500 |  |  | 1400 |  |  | 2200
| 外送 | 2700 |  |  | 3900 |  |  | 4960
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 400 | 360 | 330 | 330 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 250 | 460 | 450 | 350 | 280 | 280 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 5点00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2530 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 1170 |  |  | 1070 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 207 |  |  | 207 |  |  | 206
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 2:30分再生1#阳床 ，进酸浓度：3.0%，3.0% 4:50分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 08:43分再生1#阴床 ，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗3#过滤器 22:50分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，3.0% 进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：李启鹏 |  |  | 中控：曾凡律 化验：陆海平
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.97 | 9.93 | 9.78 | 9.72 | 9.67 | 9.74
|  | 电导率 | ≤0.2 | 20.2 | 17.86 | 9.85 | 9.94 | 14.29 | 14.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.7 | 18.3 | 21.3 | 21.5 | 23.2 | 22.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.07 | 8.65 | 17.7 | 17.3 | 23.5 | 27.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 34.8 | 37.3 | 30.7 | 30 | 29.6 | 30.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.41 | 8 | 6.88 | 6.39 | 5.85 | 5.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14 | 16 | 12.1 | 11.1 | 10.1 | 8.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 1070 | 1390 | 1410 | 1360 | 1220
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 11.97 | 6.53 | 7.38 | 7.89 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 38.8 | 35.7 | 34.7 | 41.8 | 38
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 4.18 | 3.44 | 4.88 | 6.43 | 5.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 13.49 | 9.02 | 8.87 | 9.02 | 20.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 40.3 | 34.1 | 24.6 | 51 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 7.29 | 3.27 | 2.84 | 6.58 | 3.76
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.63 | 9.72 | 9.67 | 9.71 | 9.67 | 9.69
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.05 | 11.27 | 9.57 | 8.63 | 11.19 | 16.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 10.2 | 12.1 | 8.7 | 12.6 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.56 | 4.52 | 10.7 | 1.87 | 14.6 | 33.5
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.52
2#阳床 | 0.74 |  | 2.76 |  | 1.45 |  | 0.41 |  | 3.7 |  | 0.92
3#阳床 |  |  | 22.1 |  | 27.1 |  | 22.8 |  | 24.5 |  | 22.3
1#阴床 |  | 30.4 |  | 28.8 |  | 167
2#阴床 |  | 11.6 |  | 12.9 |  | 16.4 |  | 19.1 |  | 17.1 |  | 19.8
3#阴床 |  | 35.7 |  | 40.2 |  | 58 |  | 64.5 |  | 59.6 |  | 61.3
1#混床 | 2.79 | 14.5 | 3.06 | 16.5 | 3.16 | 1.4 | 10.4 | 27.6 | 6.89 | 36.4 | 4.41 | 26.2
2#混床 | 12.2 | 0.5 | 1.16 | 0.1 | 17.3 | 1.7 | 16.5 | 3.9 | 28.5 | 3.1 | 2.65 | 8.1
3#混床 | 11.8 | 1.1 | 0.12 | 0 | 4.07 | 32.5 | 18.7 | 4.8 | 14.6 | 2.2 | 10.8 | 3.4
4#混床 | [6 empty] | 107 | 6.3 | 19.1 | 4.6 | 11.4 | 5

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3172 |  |  | 4100 |  |  | 5100
| 外送 | 6259 |  |  | 7250 |  |  | 8550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 440 | 400 | 370 | 360 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 500 | 480 | 400 | 300 | 290 | 480 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 6点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 800 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 205 |  |  | 205 |  |  | 204
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 01:00分中和排水（PH7.5） 4:25分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.0%，3.0% 4:26分再生3#阴床 ，进碱浓度：2.5%，2.5% |  |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：李启鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.47 | 9.5 | 9.49 | 9.79 | 9.84
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.97 | 10.74 | 17.3 | 19.3 | 10.95 | 11.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.3 | 22.8 | 16.7 | 19.2 | 13.2 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 23.5 | 23.4 | 11.7 | 7.61 | 8.54 | 8.84
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 35.2 | 31.8 | 32.2 | 30 | 28.5 | 25.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.08 | 5.98 | 5.92 | 4.99 | 4.15 | 4.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.4 | 12.1 | 10.4 | 9.05 | 8.54 | 13.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1220 | 1120 | 1540 | 1380 | 1770 | 1430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.94 | 10.04 | 9.35 | 10.63 | 6.66 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.8 | 28.4 | 53.4 | 53.5 | 38.7 | 31.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.23 | 6.41 | 1.54 | 1.6 | 8.52 | 3.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.77 | 14.68 | 11.5 | 11.9 | 9.68 | 9.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.7 | 4.3 | 6 | 10.7 | 1.8 | 6.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.54 | 2.18 | 6.01 | 3.52 | 4.29 | 8.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.57 | 9.89 | 9.72 | 9.82 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.01 | 11.84 | 11.6 | 14.67 | 14.12 | 11.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 13.5 | 16.7 | 14.8 | 15.7 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.31 | 2.82 | 4.34 | 1.52 | 8.54 | 6.81
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 23.4 |  | 18 |  | 6.7 |  | 5.27 |  | 5.99
2#阳床 | 2.82
3#阳床 | 78.8 |  | 50.2 |  | 25.3 |  | 21.7 |  | 24.1 |  | 48.1
1#阴床 |  |  |  | 23.7 |  | 37.1 |  | 38.7 |  | 37.5 |  | 46.3
2#阴床 |  | 18.2 |  | 19.7 |  | 19.6 |  | 17.3 |  | 12.6 |  | 16.6
3#阴床 |  | 620
1#混床 |  |  | 3.21 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 7.18 | 4.6 | 6.99 | 1.1 | 5.4 | 1.3
2#混床 | 13.7 | 4.7 | 1.87 | 4.7 | 10.4 | 3.3 | 13.9 | 2.8 | 11.7 | 0.6 | 13.5 | 0.7
3#混床 | 7.9 | 4.4 | 24.6 | 2.7 | 24.9 | 43.3
4#混床 | 12.1 | 3.2 | 15.8 | 6.2 | 13.7 | 3 | 10 | 3.2 | 20.4 | 0.8 | 6.74 | 0.8

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 5950 |  |  | 7000 |  |  | 8050
| 外送 | 9800 |  |  | 10800 |  |  | 12100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 50 |  |  | 39
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 50 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 360 | 330 | 330 | 430 | 410 | 400 | 350 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 1点 20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 390mm液位 |  |  | 9 点 20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 410 | 310 | 300 | 320 | 500 | 490 | 460 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 15 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 450 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2100 |  |  | 1990
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 680 |  |  | 570
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 204 |  |  | 203 |  |  | 203
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 6:46分再生1#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 8:20分再生3#阳床 ，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:55分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 17:15分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：李启鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.83 | 9.8 | 9.89 | 9.74 | 9.71 | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.21 | 12.3 | 13.74 | 11.24 | 9.21 | 8.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 12.3 | 13.5 | 13.6 | 12.5 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.3 | 6.66 | 6.02 | 12.9 | 9.15 | 5.09
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 29.3 | 28.4 | 22.9 | 24.3 | 22.6 | 26.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.7 | 4.41 | 4.02 | 4.05 | 4.24 | 6.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.2 | 9.8 | 15 | 10.2 | 6.54 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1180 | 1120 | 950 | 980 | 1560 | 1450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.78 | 8.91 | 10.32 | 9.93 | 7.03 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.8 | 26.1 | 26.4 | 23.8 | 40 | 30.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.5 | 8.2 | 9.45 | 2.26 | 1.92 | 1.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.8 | 9.94 | 11.77 | 11.22 | 8.06 | 8.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 3.1 | 3.5 | 6.7 | 15.1 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.39 | 0.2 | 1.83 | 3.16 | 2.33 | 0.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.74 | 9.97 | 9.69 | 9.74 | 9.98
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.65 | 12.54 | 14.52 | 13.25 | 9.85 | 9.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.52 | 0.66 | 8.49 | 5.4 | 5.21 | 7.5
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6 |  | 5 |  | 10.6 |  | 5.81 |  | 0.24 |  | 6.38
2#阳床 | [6 empty] | 17.6 |  | 9.6 |  | 1.16
3#阳床 | 31.6 |  | 46 |  | 98.4
1#阴床 |  | 64.6 |  | 69.6 | [7 empty] | 35.2
2#阴床 |  | 18.2 |  | 18.1 |  | 33.2 |  | 31.4 |  | 104
3#阴床 | [5 empty] | 33.4 |  | 82.5 |  | 91.4 |  | 91.1
1#混床 | 1.55 | 1.9 | 0.75 | 0.6 | 3.88 | 1.3 | 3.85 | 2 | 9.99 | 1.9 | 4.83 | 1.1
2#混床 | 15 | 1 | 4.57 | 0.9 | 6.82 | 1.4 | 17.4 | 1.6 | 32.8 | 0.3 | 8.18 | 0.5
3#混床
4#混床 | 11.7 | 0.8 | 6.87 | 0.5 | 7 | 1.5 | 7.89 | 2.1 | 20.2 | 3.5 | 10.2 | 2

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9050 |  |  | 9930 |  |  | 10800
| 外送 | 13100 |  |  | 14400 |  |  | 15300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 51 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 260 | 260 | 220 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 430 | 430 | 330 | 500 | 490 | 420 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 570 |  |  | 1600 |  |  | 1530
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 204 |  |  | 203 |  |  | 203
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 05:10分再生1#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% 07:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗4#过滤器 13:33分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 易东星 化验：陆海平 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.85 | 9.75 | 9.43 | 9.41 | 9.52 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.37 | 11.39 | 9.22 | 9.05 | 11.52 | 12.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 10.8 | 8.7 | 9.3 | 10.1 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.33 | 13.1 | 17.3 | 18.2 | 14.5 | 21
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 26.8 | 29 | 32.6 | 33.3 | 30.5 | 30.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.47 | 7.16 | 6.92 | 6.87 | 6.51 | 6.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.66 | 7.82 | 8.47 | 9.12 | 9.33 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1170 | 1020 | 750 | 810 | 920 | 890
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.45 | 7.49 | 8.23 | 7.96 | 11.37 | 11.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.5 | 26.3 | 25.8 | 20.7 | 28 | 25.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.45 | 0.33 | 0.71 | 0.93 | 4.11 | 1.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.21 | 16.6 | 9.53 | 9.31 | 11.97 | 11.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.5 | 0.72 | 13.1 | 12.8 | 10.8 | 9.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 6.33 | 3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.98 | 9.84 | 9.77 | 9.74 | 9.8 | 9.74
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.88 | 13.75 | 10.21 | 9.31 | 11.66 | 12.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 9.7 | 8.9 | 7.6 | 7.1 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.1 | 12.6 | 1.1 | 2.44 | 5.67 | 11.7
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 2 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.31 |  | 1.31
2#阳床 | 0.35 |  | 24.5 |  | 2.37 |  | 0.78 |  | 15 |  | 36.5
3#阳床 |  |  |  |  | 21.7 |  | 12.8 |  | 25.2 |  | 20.7
1#阴床 |  | 27.2 |  | 25.9 |  | 38.1 |  | 33.6 |  | 27.5 |  | 55.6
2#阴床 | [9 empty] | 50 |  | 70.6
3#阴床 |  | 81.1 |  | 61.2 |  | 82.4 |  | 130
1#混床 | 19.5 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.23 | 3.3 | 1.44 | 5.2 | 4.51 | 1.5 | 4.82 | 2.3
2#混床 | 31.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 16.3 | 2.4 | 19.4 | 3.3 | 11.1 | 1 | 6.95 | 3.1
3#混床
4#混床 | 13.9 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 10.4 | 2.4 | 9.62 | 2.8 | 7.65 | 5 | 11.6 | 2.7

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 11800 |  |  | 12830 |  |  | 13999
| 外送 | 16300 |  |  | 17700 |  |  | 18888
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 340 | 340 | 310 | 270 | 260 | 490 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 450 | 450 | 330 | 500 | 480 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 16 点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1550 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1520 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 202 |  |  | 201 |  |  | 201
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 04:20分再生1#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 07:10分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗3#过滤器 11:50分再生2#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.59 | 9.36 | 9.62 | 9.53 | 9.38 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.07 | 12.28 | 8.32 | 14.5 | 12.13 | 14.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 10.3 | 6.5 | 7.1 | 10.3 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.67 | 5.63 | 9.37 | 7.73 | 5.78 | 4.66
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 24.9 | 25.7 | 27.6 | 28.9 | 28.5 | 26.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.05 | 6.82 | 6.03 | 5.87 | 6.22 | 5.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.96 | 9.4 | 11.4 | 10 | 11 | 9.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 720 | 610 | 600 | 580 | 710 | 1350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.99 | 6.93 | 6.83 | 8.89 | 7.38 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.9 | 20.8 | 14.6 | 6.4 | 22.3 | 43.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.8 | 9.85 | 11.8 | 2.21 | 1.21 | 0.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.66 | 17.58 | 9.09 | 6.9 | 8.72 | 7.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 8.5 | 3.4 | 16.9 | 8.3 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.58 | 6.45 | 3.53 | 0.94 | 1.8 | 1.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.82 | 9.62 | 9.46 | 9.35 | 9.55 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.83 | 12.54 | 14.65 | 9.16 | 9.19 | 8.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 7.7 | 6.3 | 8.2 | 7.1 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.36 | 5.59 | 3.38 | 2.75 | 1.47 | 1.49
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 6.34 |  | 8.71 |  | 9.14
2#阳床 | 52.1 |  | 48.1 |  | 2.51
3#阳床 | 35.2 |  | 49.5 |  | 42.7 |  | 43.5 |  | 13 |  | 11.9
1#阴床 |  | 38.7 |  | 58.1
2#阴床 |  | 56.7 |  |  |  | 59.5 |  | 52.8 |  | 52.2 |  | 74.7
3#阴床 |  |  |  | 16.3 |  | 66 |  | 52.5 |  | 74.2 |  | 83.5
1#混床 | 2.43 | 2.6 | 13.1 | 1.8 | 11.3 | 2.1 | 3.04 | 3.5 | 3.31 | 1.6 | 3.82 | 3.3
2#混床 | 6.55 | 1.5 | 6.79 | 1.2 | 7.78 | 2.5 | 10.1 | 2.7 | 5.65 | 1.4 | 7.18 | 2.4
3#混床
4#混床 | 4.83 | 1.5 | 3.04 | 2.4 | 4.68 | 1.1 | 3.44 | 2.5 | 8.01 | 1.5 | 5.22 | 2.6

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 14800 |  |  | 15650 |  |  | 16600
| 外送 | 19800 |  |  | 20919 |  |  | 22200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 320 | 320 | 290 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 480 | 400 | 400 | 270 | 480 | 480 | 360 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 01点00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 13点40分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1380 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1270 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 200 |  |  | 199 |  |  | 198
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 07:27分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 09:30分中和排水（PH7.5) 13:10分再生3#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 20:32分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 22:45分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 蔡彬彬 化验：李启鹏 |  |  | 中控： 易东星 化验：陆海平 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.64 | 9.65 | 9.63 | 9.53 | 9.25 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.58 | 7.78 | 11.15 | 12.63 | 7.97 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 10.4 | 8.3 | 10.6 | 11.1 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.63 | 3.48 | 6.58 | 18.6 | 2.55 | 10.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 24 | 23.7 | 24.9 | 32.6 | 33.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.13 | 5.43 | 5.26 | 5.53 | 5.57 | 5.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.96 | 9.13 | 7.68 | 8.7 | 8.23 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1430 | 1310 | 820 | 750 | 750 | 820
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.36 | 6.18 | 5.98 | 6.37 | 5.82 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 40.7 | 37.1 | 34.3 | 20.5 | 26.6 | 22.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 2.48 | 0.82 | 0.26 | 1.4 | 0.92
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.84 | 7.11 | 8.62 | 14.05 | 7.7 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 11.2 | 11.1 | 7.5 | 5.8 | 6.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.33 | 1.21 | 1.55 | 0.64 | 0.51 | 7.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.66 | 9.81 | 9.76 | 9.56 | 9.72 | 9.76
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.5 | 6.52 | 9.22 | 11.71 | 8.93 | 9.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 5.4 | 5.8 | 8.2 | 8.9 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.41 | 1.61 | 9.79 | 12.7 | 2.61 | 1.83
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 77.28 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 33.8 |  | 0.53 |  | 1.7 |  | 0.96 |  | 0.13 |  | 17.9
2#阳床 | [8 empty] | 1.64
3#阳床 | 48.6 |  | 15.3 |  | 14.1 |  | 23.2 |  |  |  | 35.7
1#阴床 | [5 empty] | 28.8 |  | 17.3 |  | 26.3 |  | 22.1
2#阴床 |  | 72.2 |  | 79.2
3#阴床 |  | 83 |  | 88.3 |  | 86.9 |  | 58.7 |  | 91.1 |  | 1082
1#混床 | 19.5 | 2.1 | 14 | 1.7 | 12.2 | 3.3 | 15.3 | 4.1 | 1.01 | 4.4 | 2 | 4.1
2#混床 | 11.8 | 1.5 | 16 | 1 | 23.7 | 1.2 | 17.8 | 1.3 | 15.9 | 3.3 | 14.3 | 4
3#混床
4#混床 | 2.87 | 1.4 | 2.21 | 13.4 | 11.5 | 1.1 | 11.8 | 0.5 | 9.62 | 4.1 | 9.42 | 3.2

## 7日
项目 |  | ( 丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 17700 |  |  | 18571 |  |  | 19650
| 外送 | 23200 |  |  | 24511 |  |  | 25790
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 470 | 440 | 440 | 410 | 370 | 370 | 340 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 420 | 340 | 340 | 270 | 480 | 480 | 370 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1200 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 198 |  |  | 196 |  |  | 196
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 12:50分再生1#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 17:13分再生1#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 19:15分中和排水（PH7.5) 20:53分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：李启鹏 |  |  | 中控： 罗继念 化验：陆海平 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.71 | 9.74 | 9.7 | 9.69 | 9.36 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.67 | 6.93 | 10.8 | 13.55 | 7.89 | 8.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 4.8 | 6.8 | 6.3 | 3.9 | 4.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.73 | 4.8 | 6.09 | 6.31 | 2.33 | 1.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 26.7 | 25.4 | 25.5 | 27.3 | 27.2 | 41.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 9.2 | 3.56 | 3.88 | 3.91 | 2.55 | 3.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.2 | 10.4 | 9.7 | 7.65 | 8320 | 9040
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1640 | 1900 | 1180 | 1430 | 820 | 790
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.08 | 5.43 | 5.86 | 6.57 | 6.91 | 6.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 47.2 | 54.3 | 48.1 | 30.7 | 21.5 | 22
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.15 | 0.65 | 4.22 | 5.26 | 2.77 | 3.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.56 | 7.04 | 16.36 | 15.78 | 8.26 | 8.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 4.9 | 5.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.58 | 0.76 | 9.26 | 12.7 | 0.86 | 1.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.92 | 9.94 | 9.75 | 9.73 | 9.78
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.92 | 7.55 | 12.03 | 12.62 | 8.96 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 0.9 | 1.9 | 6.1 | 6.2 | 7.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.93 | 6.15 | 6.67 | 2.21 | 0.74 | 1.42
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 76.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.3 |  | 15.2 |  | 4.43 |  | 1.82
2#阳床 | 5.94 |  | 0.95 |  | 1.24 |  | 1.16 |  | 3.23 |  | 0.42
3#阳床 | [8 empty] | 33.3 |  | 33.2
1#阴床 |  | 33 |  | 26.9 |  | 23.5 |  | 24.6 |  | 66.3
2#阴床 |  | 54.7 |  | 51.1 |  | 46.2 |  | 40.6 |  | 46.3 |  | 257
3#阴床 | [11 empty] | 62.9
1#混床 | 6.46 | 4.3 | 3.56 | 4.2 | 0.95 | 12.7 | 8.06 | 2.1 | 0.92 | 3.4 | 1.34 | 4.8
2#混床 | 5.27 | 1.5 | 7.15 | 1.4 | 2.1 | 7.2 | 5.37 | 6.2 | 17.9 | 3.8 | 18.2 | 4.1
3#混床
4#混床 | 10.6 | 2.4 | 5.1 | 1.6 | 2.56 | 3.6 | 1.58 | 1.7 | 8.76 | 2.4 | 9.04 | 3.7

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20650 |  |  | 21600 |  |  | 22700
| 外送 | 26850 |  |  | 27920 |  |  | 28900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 330 | 300 | 290 | 250 | 400 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 350mm液位 |  |  | 15 点00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 400 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 400 | 320 | 310 | 500 | 450 | 440 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点30 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 980 |  |  | 2900 |  |  | 2900
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 196 |  |  | 195 |  |  | 194
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 01:00分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 03:40分中和排水（PH7.5) 06:55分再生2#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：韩丽娜 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.7 | 9.74 | 9.75 | 9.7 | 9.72 | 9.67
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.75 | 18.09 | 7.9 | 6.92 | 5.69 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8.8 | 6.6 | 9 | 9 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.19 | 17.6 | 8.23 | 7.05 | 2.37 | 3.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 36.8 | 29 | 28.4 | 29.3 | 31.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.74 | 3.81 | 2.86 | 7.13 | 7.42 | 8.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.8 | 17.8 | 13.9 | 14.9 | 13.2 | 11.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 750 | 670 | 610 | 950 | 810 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.5 | 10.31 | 5.92 | 3.31 | 4.18 | 4.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 16 | 13.9 | 25.8 | 22.1 | 22.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.18 | 3.33 | 5.66 | 4.62 | 1.95 | 1.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.87 | 10.55 | 7.54 | 5.54 | 5.47 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 5 | 8.1 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.11 | 2.58 | 2.81 | 3.12 | 1.53 | 1.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.8 | 9.71 | 9.8 | 9.63 | 9.74 | 9.67
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.04 | 14.41 | 8.27 | 6.95 | 7.23 | 7.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 5.3 | 3.6 | 7.2 | 8.2 | 7.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.84 | 6.32 | 4.31 | 3.05 | 4.12 | 3.51
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 7.37 |  | 0.46 |  | 5.11 |  | 4.06
2#阳床 | 8.61 |  | 3.27
3#阳床 | 45.2 |  | 41 |  | 32.7 |  | 32.4 |  | 29.1 |  | 28.9
1#阴床 |  | 25.1 |  | 26.2 |  | 32.1 |  | 34 |  | 31.3 |  | 26.2
2#阴床 |  |  |  | 30.4 |  | 28.8 |  | 68.9 |  | 28.1 |  | 25.2
3#阴床 |  | 98.3
1#混床 | 1.41 | 1.4 | 3.26 | 1.7 | 0.81 | 1.2 | 3.74 | 1.9 | 2.16 | 2.3 | 0.54 | 2.5
2#混床 | 7.35 | 1.5 | 3.78 | 2.1 | 8.53 | 5.9 | 10.3 | 2.1 | 3.69 | 2.2 | 1.25 | 2.1
3#混床
4#混床 | 4.36 | 2.1 | 3.54 | 3.7 | 5.59 | 0.8 | 6.39 | 1.1 | 1.76 | 1.6 | 2.52 | 1.3

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23550 |  |  | 23820 |  |  | 24350
| 外送 | 30250 |  |  | 31400 |  |  | 32900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 0 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 0 |  |  | 36
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 7点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 10 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 330 | 330 | 400 | 340 | 330 | 180 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 400 mm液位 |  |  | 20 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2900 |  |  | 2850 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 2900 |  |  | 2620 |  |  | 2620
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 194 |  |  | 194 |  |  | 193
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 10:43分中和排水（PH7.5) 11:48分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 14:16分再生1#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器. 17:15分中和排水（PH7.5). 19:30分再生1#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%. 22:35分再生3#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 易东星 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.68 | 9.59 | 9.72 |  |  | 9.82
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.15 | 14.37 | 6.28 |  |  | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 8.6 | 9.6 |  |  | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.59 | 5.87 | 3.63 |  |  | 3.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |  |  | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 33.6 | 32.8 | 26.8 |  |  | 13.19
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.88 | 8.63 | 6.68 |  |  | 2.79
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.6 | 14 | 8.75 |  |  | 3.34
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 830 | 890 | 610 |  |  | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.72 | 9.82 | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20 | 18.4 | 20
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.25 | 1.43 | 4.19
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.27 | 9.64 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 7.6 | 9.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.15 | 4.36 | 5.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.75 | 9.68 | 9.74 | 9.51 | 9.51 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.17 | 12.23 | 6.62 | 6.07 | 6.46 | 8.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 7.5 | 7.8 | 7.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.88 | 4.46 | 3.1 | 2.15 | 0.41 | 3.29
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.68 |  | 1.48 |  | 40.4 |  | 29.3 |  | 28.6
2#阳床 | [10 empty] | 22.9
3#阳床 | 42.8 |  | 31.2 |  | 22 |  | 21.8 |  | 15 |  | 83.6
1#阴床 |  | 24.3 |  | 18.9 |  | 46.1 |  | 404
2#阴床 |  | 23.3 |  | 20.5 |  | 27.1 |  |  |  | 49.2 |  | 51.8
3#阴床 | [7 empty] | 39.5 |  | 40.5 |  | 42.8
1#混床 | 1.52 | 1.8 | 1.91 | 1 | 2.58 | 3.3 | 1.37 | 1.3 | 1.94 | 2 | 2.66 | 2.3
2#混床 | 2.76 | 1.3 | 6.14 | 0.5 | 7.49 | 1.3 | 10.7 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 3.2 | 3.4
3#混床
4#混床 | 1.95 | 1.2 | 5.87 | 0.6 | 6.66 | 1.6 | 3.9 | 0.6 | 2.12 | 0.5 | 2.65 | 1.9

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25370 |  |  | 26300 |  |  | 27190
| 外送 | 34800 |  |  | 35888 |  |  | 36870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 41 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 41 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 420 | 390 | 350 | 340 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 500 | 480 | 400 | 300 | 290 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 2420 |  |  | 2420 |  |  | 2380
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 192 |  |  | 192 |  |  | 191
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 03:00分中和排水（PH7.5). |  |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：李启鹏 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.76 | 9.72 | 9.43 | 9.27 | 9.6 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.91 | 5.51 | 6.95 | 7.27 | 6.49 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 11.7 | 11.9 | 8.1 | 14.1 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.8 | 14.9 | 10.3 | 7.53 | 9.65 | 13.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 14.33 | 20.6 | 22.3 | 23.6 | 24 | 23
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.13 | 4.65 | 4.94 | 3.54 | 5.4 | 5.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.5 | 6.58 | 6.38 | 8.04 | 13.4 | 9.91
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 710 | 630 | 730 | 55 | 640 | 670
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 7.03 | 7 | 4.26 | 3.34 | 2.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 12.7 | 23.1 | 9.7 | 16.4 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 9.68 | 1.77 | 1.91 | 8.64 | 5.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 7.33 | 10.18 | 6.22 | 5.15 | 4.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 61.8 | 72.3 | 93.5 | 97.5 | 91.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 25.1 | 5.37 | 9.47 | 7.14 | 12.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.65 | 9.42 | 9.5 | 9.38 | 9.42 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.06 | 7.14 | 4.93 | 5.11 | 5.82 | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 8.3 | 10.4 | 5.6 | 10.6 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 13.8 | 14.8 | 2.65 | 1.3 | 6.64 | 3.4
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.81 |  | 6.88 |  | 9 |  | 9.07 |  | 13.6 |  | 4.36
2#阳床 | 2.96 |  | 4.85 |  | 0.21 |  | 0.17 |  | 4.25 |  | 3.35
3#阳床
1#阴床 | [5 empty] | 36.7 |  | 34.3 |  | 45.4 |  | 44.8
2#阴床 |  | 46.7 |  | 48.5 |  |  |  | 31.3
3#阴床 |  | 28.1 |  | 25.1 |  | 35.6 |  |  |  | 41 |  | 41.6
1#混床 | 3.62 | 2.5 | 0.75 | 2.7 | 1.66 | 2.6 | 0.35 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 5.88 | 4
2#混床 | 16.4 | 2.6 | 18.2 | 3 | 22.6 | 3.1 | 8.95 | 9.1 | 10.5 | 3 | 12.8 | 3.4
3#混床 | [8 empty] | 7.92 | 19.6 | 13.1 | 19.5
4#混床 | 0.34 | 3.6 | 0.56 | 2.3 | 4.36 | 1.1 | 5.51 | 5 | 7.34 | 1.9 | 14.2 | 2.3

## 11日)
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28220 |  |  | 29200 |  |  | 30150
| 外送 | 37990 |  |  | 39200 |  |  | 40100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 310 | 500 | 490 | 410 | 330 | 330 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2360 |  |  | 2230
| 高位碱槽(mm) | 2380 |  |  | 2290 |  |  | 2080
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 189 |  |  | 189 |  |  | 188
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 6:31分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 14:15分再生1#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 16:45分中和排水（PH7.5) 18:24分再生1#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% 22:24分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.0% 进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.14 | 9.54 | 9.59 | 9.57 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.16 | 7.26 | 9.12 | 9.03 | 6.73 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 16.4 | 17.4 | 19.2 | 13.4 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.14 | 8.22 | 13.2 | 22.1 | 4.82 | 45.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24 | 30.4 | 21 | 24.2 | 27.6 | 28.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.24 | 5.2 | 5.69 | 4.89 | 4.87 | 4.55
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8270 | 8660 | 8.49 | 14.7 | 29.6 | 28.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 600 | 720 | 680 | 560 | 430 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.89 | 6.04 | 6.07 | 7.16 | 4.29 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.5 | 22.6 | 24 | 20.2 | 11.1 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.19 | 1.92 | 2.59 | 2.33 | 0.83 | 2.19
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.3 | 8.4 | 7.57 | 8.21 | 5.28 | 5.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 88.2 | 84.1 | 85.5 | 76.5 | 54.8 | 67.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.46 | 6.23 | 6.97 | 10.7 | 3.79 | 4.49
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.64 | 9.6 | 9.59 | 9.67 | 9.58 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.93 | 7.38 | 7.79 | 9.65 | 6.75 | 6.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.9 | 13.5 | 10.8 | 9.5 | 7.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.4 | 3.41 | 19.5 | 11.4 | 2.63 | 2.16
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.1 |  | 4.01 |  | 23.3 |  | 2.79 |  | 44.1
2#阳床 | 2.51 |  | 1.64 |  | 8.93 |  | 2.85 |  | 30.6 |  | 51.1
3#阳床 | [10 empty] | 18.3
1#阴床 |  | 47.2 |  | 46.7 |  | 57.7 |  | 68
2#阴床 |  |  |  | 60.4 |  | 75.4 |  | 70.5 |  | 57.4 |  | 66.1
3#阴床 |  | 44 | [7 empty] | 66 |  | 65.7
1#混床 | 4.26 | 4.7 | 3.88 | 4.5 | 4.68 | 9.4 | 5.98 | 3.8 | 0.45 | 1.9 | 2.08 | 3.3
2#混床 | 17.2 | 3.6 | 17.9 | 4 | 7.05 | 8.5 | 9.6 | 4.7 | 1.6 | 1.4 | 3.56 | 4.7
3#混床 | 11 | 18.9 | 12.7 | 18.9 | 18.1 | 13.3 | 15.3 | 19.8 | 5.54 | 17.6 | 17.5 | 28.1
4#混床 | 2.43 | 2.7 | 3.61 | 3.6 | 8.7 | 6.5 | 9.07 | 2.8 | 4.59 | 0.4 | 8.01 | 2.4

## 12日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31270 |  |  | 32160 |  |  | 33200
| 外送 | 41507 |  |  | 42500 |  |  | 43600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 41
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 340 | 340 | 320 | 300 | 300 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 330 | 330 | 500 | 460 | 460 | 360 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 2040 |  |  | 1980 |  |  | 1850
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 188 |  |  | 187 |  |  | 187
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 02:00分中和排水（PH7.5) 05:40分再生2#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 10:11分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 12:10分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗4#过滤器 20:20分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 陆海平 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.22 | 9.26 | 9.24 | 9.08 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.08 | 7.3 | 9.45 | 9.16 | 7.1 | 8.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 15.3 | 16.9 | 17.7 | 18.2 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.7 | 19.2 | 19.3 | 18.4 | 15.8 | 12.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 20.9 | 26.1 | 27.8 | 29.6 | 33.2 | 34.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.23 | 5.44 | 5.45 | 5.4 | 4.2 | 4.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.9 | 12.9 | 8.12 | 8.87 | 10.9 | 11.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 450 | 750 | 820 | 810 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.37 | 8.05 | 7.03 | 7.46 | 6.97 | 6.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.3 | 25.6 | 21.5 | 23.6 | 29.6 | 22
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.32 | 5.7 | 2.44 | 3.62 | 4.97 | 3.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.79 | 8.43 | 9.26 | 9.66 | 7.63 | 7.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 69.8 | 55.6 | 76.7 | 64.5 | 72.7 | 50.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.65 | 7.47 | 46.3 | 5.33 | 3.02 | 2.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.52 | 9.49 | 9.58 | 9.6 | 9.52 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.3 | 7.3 | 8.42 | 8.92 | 8.26 | 8.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 11.7 | 17.2 | 16.5 | 16 | 19.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.06 | 8.6 | 2.82 | 4.33 | 14.3 | 15
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 0 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 30.8 |  | 7.78 |  | 0.64 |  | 0.84 |  | 13.4 |  | 16.2
2#阳床
3#阳床 | 45.2 |  | 18.4 |  | 24.1 |  | 24.4 |  | 16.3 |  | 11.6
1#阴床 | [7 empty] | 40.3 |  | 47.7 |  | 44.5
2#阴床 |  | 70.8 |  | 61.3 |  | 63.8 |  | 74.3 |  | 78.3 |  | 148
3#阴床 |  | 77 |  | 74.5 |  | 73.2
1#混床 | 8.4 | 7.4 | 1.36 | 6.8 | 5.83 | 4 | 4.38 | 5.2 | 6.62 | 7.5 | 15.8 | 7.9
2#混床 | 6.64 | 7 | 1.34 | 7.3 | 19.1 | 4.7 | 18.9 | 4.9 | 16.4 | 8.5 | 10.5 | 8.2
3#混床 |  |  | 20.6 | 5.6 | 42.8 | 5.7 | 82.5 | 6.6 | 24.6 | 5.4 | 17.6 | 6
4#混床 | 7.29 | 3.9 | 2.16 | 4.5 | 4.41 | 3.1 | 3.24 | 3.6 | 14.4 | 7.5 | 5.23 | 10

## 13日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34531 |  |  | 35270 |  |  | 36200
| 外送 | 43831 |  |  | 46050 |  |  | 47200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 370 | 350 | 350 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 410 | 410 | 500 | 430 | 420 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 00 点 55 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 12点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1850
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 185 |  |  | 183 |  |  | 182
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器 9:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 11:35分中和排水（PH=7.5） |  |  | 清洗2#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 罗继念 陆海平 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：叶绍文 化验：黄毅强 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.05 | 9.35 | 9.27 | 9.47 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.9 | 9.3 | 7.75 | 7.82 | 10.72 | 13.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 17.7 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 21.3 | 24.3 | 13.9 | 10.8 | 9.63 | 15.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.84 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 30.7 | 29.2 | 32.4 | 32.1 | 31.3 | 38.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.97 | 4.91 | 4.74 | 4.64 | 5.37 | 6.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.5 | 10.8 | 8.37 | 8.73 | 13.1 | 14.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 410 | 450 | 510 | 660 | 810
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.17 | 7.79 | 9.82 | 7.81 | 6.62 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.7 | 22.4 | 32.3 | 10.9 | 28.4 | 32.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.9 | 5.8 | 2.55 | 4.38 | 2.27 | 3.66
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.19 | 8.8 | 4.86 | 6.31 | 7.4 | 8.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 43.3 | 50.3 | 19.4 | 29.3 | 58.4 | 58.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.98 | 6.93 | 7.35 | 1.35 | 6.62 | 3.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.59 | 9.48 | 9.41 | 9.63 | 9.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.82 | 9.2 | 6.91 | 7.01 | 8.6 | 11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 14.3 | 13.1 | 14.2 | 12.9 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.7 | 4.2 | 7.12 | 8.25 | 11.4 | 5.81
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.3 |  | 12.9 |  | 3.21
2#阳床 | [6 empty] | 3.17 |  | 5.7 |  | 5.13
3#阳床 | 24.9 |  | 31.5 |  | 29.1 |  | 27.1 |  | 33.7 |  | 34.9
1#阴床 |  | 52.6 |  | 48.4 |  | 45.4 | 48.4 |  |  | 50.5 |  | 50.5
2#阴床
3#阴床 |  | 71.6 |  | 62.3 |  | 66.3 | 62.1 |  |  | 65.5 |  | 77.7
1#混床 | 7.62 | 9.9 | 5.73 | 9.1 | 0.91 | 6.9 | 1.62 | 9 | 6.43 | 6.8 | 1.62 | 8.7
2#混床 | 13.3 | 8.2 | 10.4 | 9.4 | 4.93 | 7.8 | 4.81 | 9.7 | 13.1 | 8.7 | 8.06 | 11.4
3#混床 | 26.4 | 10.3 | 33 | 6.2 | 48 | 5.1 | 13.5 | 8.3 | 8.6 | 4.9 | 11.9 | 6.5
4#混床 | 11.6 | 6.2 | 6.61 | 9.9 | 7.52 | 4.8 | 5.39 | 6.9 | 10.8 | 5.6 | 7.55 | 6.8

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37400 |  |  | 38400 |  |  | 39400
| 外送 | 48200 |  |  | 49550 |  |  | 50850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410 | 410 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 04 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 380 | 290 | 285 | 180 | 450 | 450 | 370 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1800 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1700 |  |  | 1630
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 182 |  |  | 181 |  |  | 179
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 5:28分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器. 8:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 11:00分中和排水（PH=7.5） 12:35分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗4#过滤器 17:14分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 冯柳琴 化验：李启鹏 |  |  | 中控： 易东星 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.44 | 9.33 | 9.38 | 9.09 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 5.94 | 7.23 | 7.57 | 850 | 8.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 12.5 | 10.5 | 9.2 | 14.6 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考 | 21.8 | 6.43 | 8.67 | 10.8 | 17.3 | 18.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 36.4 | 33.5 | 33.6 | 34.8 | 38 | 37.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.47 | 5.03 | 4.54 | 4.67 | 4.71 | 4.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 13.3 | 12.3 | 10.8 | 10 | 8.74 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 940 | 590 | 540 | 680 | 670 | 720
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.48 | 4.27 | 4.27 | 5.36 | 5.07 | 5.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 29.3 | 23.3 | 19.4 | 20.1 | 24.7 | 22.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.05 | 4.89 | 2.76 | 3.71 | 1.13 | 2.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 5.18 | 5.73 | 6.76 | 6.93 | 7.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 57.2 | 40.9 | 46.4 | 47.7 | 50.3 | 57.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.34 | 5.05 | 3.34 | 3.95 | 1.54 | 5.85
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.56 | 9.79 | 9.76 | 9.23 | 9.63 | 9.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.65 | 5.99 | 10.37 | 7.7 | 7.91 | 8.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 10 | 9.3 | 6.6 | 17.1 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.02 | 2.16 | 2.1 | 3.88 | 3.63 | 4.62
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 80.41 | 浊度 | 0.39
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 19.1 |  | 39.4 |  | 2.54
2#阳床 | 1.79 |  | 0.75 |  | 2.12 |  | 3.44 |  | 9.65
3#阳床 | 39.9 |  | 44.9 |  | 20.3 | [5 empty] | 40.4
1#阴床 |  | 60 |  | 79.9 |  | 96
2#阴床 | [5 empty] | 58 |  | 59.8 |  | 71.4 |  | 55.7
3#阴床 |  | 80.9 |  | 227 |  |  |  | 67.4 |  | 9.65 |  | 64.2
1#混床 | 0.09 | 7.3 | 3.33 | 5 | 3.82 | 4.8 | 4.28 | 3.7 | 4.23 | 4.8 | 5.62 | 5.6
2#混床 | 0.78 | 9 | 9.27 | 7.7 | 4.3 | 6.3 | 6.11 | 5.2 | 16.2 | 3.8 | 17.1 | 4.1
3#混床 | 11.5 | 5 | 15.1 | 6.2 | 14.2 | 3.8 | 16.2 | 3 | 32.4 | 9 | 38.9 | 9.6
4#混床 | 4.74 | 6.1 | 8.95 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 5.67 | 3 | 3.42 | 3.1 | 4.66 | 4

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40400 |  |  | 41400 |  |  | 42370
| 外送 | 51800 |  |  | 52700 |  |  | 53920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 280 | 270 | 240 | 510 | 510 | 490 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 21点 30 分，向槽加氨水 15 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 410 | 350 | 340 | 250 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 25 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21 点 25 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠1kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1630 |  |  | 1630 |  |  | 1570
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 179 |  |  | 177 |  |  | 175
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 01:33分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 20:54分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 冯柳琴 化验：李启鹏 |  |  | 中控： 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.46 | 9.28 | 9.1 | 9.06 | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.62 | 6.89 | 6.29 | 7.38 | 8.32 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 13.8 | 14.2 | 11.6 | 18.2 | 17.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.7 | 8.55 | 14.7 | 7.64 | 11.1 | 12.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.98 | 10.1 | 10 | 9.94 | 9.92 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 | 31.8 | 31.7 | 33 | 34.6 | 35.3 | 36.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.16 | 5.65 | 4.78 | 4.85 | 6.59 | 6.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.78 | 10.9 | 10.5 | 10.6 | 9.12 | 9.22
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 970 | 810 | 720 | 600 | 580 | 640
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.47 | 4.57 | 8.63 | 9.21 | 6.17 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 51.9 | 24.8 | 21.5 | 19.7 | 27.4 | 28
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.4 | 1.94 | 3.89 | 2.94 | 0.39 | 0.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.02 | 5.99 | 6.88 | 6.72 | 7.52 | 8.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.6 | 41.5 | 39.6 | 39.6 | 40.7 | 38.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.13 | 3.23 | 4.12 | 2.17 | 0.45 | 0.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.56 | 9.39 | 9.2 | 9.04 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.34 | 6.3 | 7.37 | 7.86 | 7.37 | 7.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 10.5 | 9.1 | 8.8 | 12.2 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.64 | 2.13 | 4.2 | 6.24 | 0.94 | 1.64
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.8 |  | 0.07 |  | 0.56 |  | 1.84 |  | 0.89 |  | 57.5
2#阳床
3#阳床 | 25 |  | 21.8 |  | 17.2 |  | 13.7 |  | 5.08 |  | 9.06
1#阴床 | [5 empty] | 41.3 |  | 43.2 |  | 40.9 |  | 41.9
2#阴床 |  | 82.3 |  | 80.5 |  | 69.1 |  | 74.4 |  | 71.4 |  | 62.4
3#阴床 |  | 103 |  | 50.3
1#混床 | 5.08 | 7 | 0.84 | 5.2 | 6.56 | 4.3 | 3.32 | 3 | 0.2 | 6.4 | 0.38 | 6.9
2#混床 | 8.63 | 10.1 | 9.53 | 10.1 | 7.02 | 9.3 | 5.71 | 9.3 | 0.68 | 10.7 | 0.92 | 11
3#混床 | 19.3 | 6.5 | 15.6 | 6.3 | 17.3 | 6.2 | 13.9 | 5.3 | 2.42 | 7.4 | 2.68 | 7.8
4#混床 | 7.58 | 6.1 | 3.24 | 3.8 | 8.23 | 2.8 | 5.62 | 3.2 | 0.89 | 5.3 | 0.77 | 5.9

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43307 |  |  | 44400 |  |  | 45400
| 外送 | 54880 |  |  | 56050 |  |  | 57100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 1 点 00 分行程由 70 %变为 100 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 380 | 370 | 330 | 300 | 290 | 260 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 450 | 360 | 350 | 500 | 450 | 440 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1520 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1460 |  |  | 1460 |  |  | 2250
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 174 |  |  | 172 |  |  | 170
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 04:10分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗5#过滤器 15:24分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗1#过滤器 17:50分再生2#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 进酸浓度：3.2% 3.2% 22:20分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控：银邦君 秦忠文 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：韩丽娜 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.93 | 8.96 | 9.17 | 9.04 | 9.03 | 8.93
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.7 | 11.2 | 6.78 | 6.56 | 6.18 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 18.5 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.2 | 5.04 | 11.5 | 6.89 | 6.37 | 6.21
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28.2 | 31.8 | 34.7 | 33.3 | 33.6 | 34.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.87 | 5.64 | 5.68 | 5.95 | 5.67 | 5.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 10.4 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 600 | 770 | 840 | 820 | 690 | 670
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.47 | 6.3 | 4.92 | 3.11 | 4.3 | 4.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.2 | 30.8 | 27.8 | 23.1 | 17.4 | 21.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.57 | 1.88 | 6.31 | 6.84 | 2.61 | 1.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.86 | 8 | 5.99 | 5.12 | 5.13 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 44.2 | 44.7 | 43.8 | 43.3 | 44 | 36.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.38 | 5.07 | 7.15 | 3.04 | 1.72 | 1.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.08 | 9.07 | 9.08 | 9.09 | 9.13 | 8.97
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.3 | 7.47 | 6.49 | 6.26 | 6.73 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 13.7 | 13 | 13.1 | 13.4 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.74 | 1.43 | 3.96 | 1.93 | 4.65 | 3.78
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 11.4 |  | 12.6 |  | 11 |  | 1.17 |  | 4.52 |  | 2.36
3#阳床 | 9.28 |  | 10 |  | 32.6 |  | 17.2 |  | 10.8 |  | 12.6
1#阴床 |  | 47.8 |  | 46 |  | 55.6 |  | 52.8 |  | 45.5 |  | 65.1
2#阴床 |  | 72.5 |  | 96
3#阴床 | [5 empty] | 74.9 |  | 72 |  | 61.8 |  | 70.9
1#混床 | 1.96 | 6.4 | 1.41 | 6 | 5.66 | 6.7 | 5.24 | 6.3 | 1.74 | 5.3 | 4.23 | 6.4
2#混床 | 2.81 | 13.4 | 1.82 | 14.4 | 14.7 | 15.8 | 5.85 | 16.1 | 6.88 | 14.1
3#混床 | 12.8 | 10.2 | 11.7 | 11.1 | 23.9 | 11.7 | 36.9 | 13.1 | 16.7 | 12.2 | 13.6 | 16
4#混床 | 6.7 | 5.5 | 5.78 | 5.3 | 16.8 | 5.4 | 8.9 | 5.6 | 6.16 | 6.5 | 5.86 | 5.4

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46250 |  |  | 47260 |  |  | 48850
| 外送 | 48100 |  |  | 59120 |  |  | 60080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 390 | 390 | 350 | 310 | 310 | 280 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 500 | 440 | 440 | 360 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 05分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1100 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 2230 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 170 |  |  | 168 |  |  | 167
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0：10分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗3#过滤器 12:50分再生3#阳床 进酸浓度：3.0% 3.0%. 17:45分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗4#过滤器 17:00分再生3#阴床， 进碱浓度：3.0% 3.0%. 22:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 易东星 化验：陆海平
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 8.87 | 9.14 | 9.21 | 9.08 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.35 | 14.75 | 9.64 | 8.98 | 14.2 | 14.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 14.2 | 17.2 | 19.6 | 17.3 | 19.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.7 | 13.3 | 8.43 | 8.12 | 9.04 | 4.77
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 | 38 | 43.3 | 36.1 | 36.5 | 34.9 | 36.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.83 | 8.49 | 5.04 | 5.2 | 4.93 | 4.97
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.9 | 13.9 | 12.2 | 11.7 | 12.5 | 11.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 520 | 410 | 380 | 1120 | 1380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.7 | 7.98 | 6.64 | 6.52 | 5.84 | 7.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 12 | 166 | 17.1 | 30.3 | 36
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.91 | 2.76 | 2.84 | 3.12 | 1.69 | 2.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.76 | 8.96 | 6.86 | 7.04 | 6.86 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.6 | 21.4 | 31.7 | 29.4 | 42.1 | 43.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.67 | 5.12 | 3.28 | 2.8 | 1.52 | 1.85
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.02 | 9.12 | 9.08 | 9.02 | 9.04 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.89 | 10.84 | 7.25 | 7.29 | 11.21 | 13.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 7.3 | 12.6 | 12.5 | 14.4 | 20.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.43 | 3.44 | 1.92 | 2.31 | 1.62 | 7.87
原水 | PH值 | 7.88 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.52 |  | 0.81
2#阳床 | 0.39 |  | 16.8 |  | 54.5
3#阳床 | 21.9 |  | 26.6 |  | 12.9 |  | 97.3
1#阴床 | [9 empty] | 49.2 |  | 34
2#阴床 |  | 52.4 |  | 33.4 |  | 56.1 |  | 67.5 |  | 61 |  | 53
3#阴床 |  | 58.9 |  | 38.3 |  | 71.1 |  | 87.8
1#混床 | 4.56 | 2.5 | 3.76 | 3.4 | 1.94 | 6.8 | 10.5 | 13.9 | 16.7 | 11.7 | 21.5 | 10.7
2#混床 | 12.3 | 3.4 | 6.7 | 1.1 | 7.08 | 4.8 | 11.1 | 11.3 | 9.43 | 7.8 | 14.1 | 7.4
3#混床 | 15.4 | 9.4 | 11.4 | 6.7 | 18.5 | 14.6 | 33.1 | 21.3 | 13.1 | 17.7 | 17.3 | 17.1
4#混床 | 6.43 | 2.4 | 6.3 | 2.4 | 11 | 6.1 | 11.5 | 11.9 | 9.69 | 8.7 | 11.3 | 6.7

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 49300 |  |  | 50400 |  |  | 51420
| 外送 | 61300 |  |  | 62100 |  |  | 63250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 510 | 480 | 480 | 440 | 410 | 410 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 4点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 340 | 330 | 500 | 440 | 440 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 780
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1860
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 167 |  |  | 166 |  |  | 166
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:50分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器. 17:48分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 20:43分再生1#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0%. 23:05分中和排水（PH=7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.07 | 9.3 | 9.36 | 9.3 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.54 | 8.62 | 12.78 | 12.78 | 9.53 | 9.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.3 | 21 | 20.1 | 27 | 34.9 | 21.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 21.5 | 22.4 | 12.7 | 9.8 | 19.7 | 4.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 | 35.3 | 36.7 | 30.1 | 36.8 | 34.1 | 37.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.69 | 4.6 | 5.8 | 5.72 | 5.37 | 4.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.76 | 9.43 | 11.6 | 11.3 | 23.5 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1330 | 1230 | 1090 | 1120 | 910 | 840
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.94 | 7.04 | 11.14 | 10.67 | 8.28 | 7.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.7 | 22.8 | 33.9 | 33.8 | 28.6 | 23.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.82 | 1.68 | 2.32 | 2.65 | 1.64 | 1.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.83 | 8.76 | 11.91 | 11.54 | 7.42 | 7.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.8 | 32.1 | 43.1 | 47.8 | 35.5 | 33.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.66 | 3.82 | 4.1 | 3.64 | 1.9 | 4.38
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.2 | 9.35 | 9.31 | 9.21 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.13 | 9.31 | 13.48 | 13.69 | 9.9 | 9.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.4 | 20.1 | 18.2 | 18.7 | 26.4 | 16.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.83 | 1.92 | 4.28 | 3.85 | 1.69 | 2.09
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.54 |  | 0.5 |  | 2.27 |  | 10.1 |  | 21 |  | 3.32
2#阳床
3#阳床 | 1.32 |  | 22.8 |  | 50.8 |  | 23.5 |  | 10.7 |  | 23.3
1#阴床 |  | 38.6 |  | 40.6 |  | 50.3 |  | 53.2 |  | 57.3 |  | 94.8
2#阴床 |  | 43.3 |  | 52.2 |  | 71.2 |  | 77.8 |  | 84
3#阴床 | [11 empty] | 111
1#混床 | 5.82 | 6.1 | 5.34 | 6.5 | 8.26 | 12.9 | 1.6 | 11.7 | 1.75 | 7.4 | 4.47 | 7
2#混床 | 11.62 | 11.1 | 12.1 | 10.4 | 8.95 | 10.8 | 2.62 | 10.5 | 2.82 | 8.7 | 9.15 | 5.3
3#混床
4#混床 | 4.87 | 9.2 | 5.63 | 8.1 | 5.58 | 9.2 | 4.23 | 10.1 | 8.08 | 6 | 6.24 | 6.2

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52390 |  |  | 53400 |  |  | 54475
| 外送 | 64330 |  |  | 65350 |  |  | 66325
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 250 | 240 | 200 | 480 | 480 | 430 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 480 | 400 | 380 | 300 | 450 | 450 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 2点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 13 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 630 |  |  | 540 |  |  | 540
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1750 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 164 |  |  | 163 |  |  | 163
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 2:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 5:10分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗4#过滤器 13:50分再生3#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.13 | 9.22 | 9.15 | 9.33 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.74 | 9.04 | 9.93 | 9.83 | 10.35 | 10.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.6 | 20.8 | 20.7 | 19 | 19.6 | 19.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.1 | 16.4 | 9.26 | 5.47 | 4.83 | 8.19
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 9.92 | 9.9
|  | 电导率 | ≤150 | 35.1 | 36.3 | 34.2 | 34 | 33.6 | 30.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.32 | 5.04 | 4.88 | 6.16 | 5.95 | 5.82
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.94 | 9230 | 11.4 | 10.6 | 9.18 | 9.52
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 820 | 900 | 560 | 500 | 560 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.91 | 6.99 | 8.22 | 9.13 | 8.61 | 9.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.2 | 22.8 | 20.7 | 21.2 | 17 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.28 | 2.48 | 0.87 | 1.56 | 2.14 | 9.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.9 | 8.94 | 9.53 | 10.76 | 8.77 | 9.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33.1 | 28.1 | 33.4 | 44.3 | 24.2 | 22.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.62 | 3.91 | 2.37 | 3.41 | 1.47 | 6.28
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.32 | 9.32 | 9.12 | 9.25 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.18 | 9.07 | 9.18 | 10.28 | 9.99 | 9.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.4 | 21.6 | 19 | 17.5 | 15.8 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.32 | 5.43 | 2.79 | 1.02 | 1.57 | 4.23
原水 | PH值 | 7.99 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.62
2#阳床 |  |  | 46.7 |  | 9.17 |  | 9.66 |  | 28.6 |  | 12.6
3#阳床 | 27.9 |  | 16.2 |  | 16.5 |  | 18.2 |  | 12.7 |  | 20.5
1#阴床 |  | 55.5 |  | 47.2 |  | 30.2 |  | 42.1 |  | 44.2 |  | 42.9
2#阴床 |  | 43.1 |  | 24.9 |  | 56.2 |  | 62.1 |  | 57.7 |  | 63.3
3#阴床
1#混床 | 4.41 | 8.2 | 5.66 | 7.2 | 0.9 | 11.6 | 2.46 | 8.6 | 2.45 | 8.9 | 3.77 | 9.5
2#混床 | 10.71 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 3.49 | 9.3 | 4.4 | 7.8 | 4.23 | 8.3 | 3.78 | 10.6
3#混床 | [10 empty] | 130 | 11.5
4#混床 | 5.01 | 6.8 | 6.13 | 6.4 | 8.5 | 8.7 | 7.2 | 7.8 | 6.39 | 8.7 | 10.8 | 8.4

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55475 |  |  | 56550 |  |  | 57500
| 外送 | 67325 |  |  | 68500 |  |  | 69700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 320 | 320 | 290 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 430 | 430 | 340 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2480 |  |  | 2380
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1340 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 162 |  |  | 160 |  |  | 160
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 4:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 9:39分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 10:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 12:10分中和排水（PH7.5) 13:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 18:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 21:00分中和排水（PH：7.5)
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 易东星 化验：陆海平 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.37 | 9.29 | 9.26 | 9.33 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.65 | 15.26 | 9.45 | 9.13 | 9.44 | 9.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 12.6 | 15.5 | 14.1 | 18 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.63 | 6.4 | 6.27 | 4.82 | 8.2 | 6.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 31.2 | 32.7 | 32.9 | 31.6 | 31.4 | 32
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.16 | 5.69 | 5.37 | 5.33 | 4.83 | 4.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.66 | 9.16 | 8.74 | 9020 | 15.6 | 17
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 360 | 930 | 530 | 640 | 1060 | 950
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.09 | 8.55 | 8.27 | 7.96 | 10.58 | 11.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 9.5 | 17.6 | 15.4 | 19 | 24.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.39 | 2.86 | 2.17 | 1.63 | 4.6 | 6.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.61 | 13.07 | 11.31 | 10.04 | 11.92 | 11.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.55 | 18.1 | 23.8 | 22 | 18.4 | 26.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 18.6 | 3.8 | 2.87 | 4.61 | 3.34 | 4.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.19 | 9.24 | 9.2 | 9.17 | 9.34 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.03 | 13.03 | 8.93 | 9.05 | 12.84 | 12.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 8.4 | 16.3 | 17.1 | 16.6 | 19.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.79 | 6.9 | 4.42 | 5.55 | 6.66 | 4.11
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 4.78 |  | 0.99 |  | 23.4 |  | 18.6
2#阳床 | 8.03 |  | 4.66 |  | 3.8
3#阳床 | 18.5 |  | 20.6 |  |  |  | 44.3 |  | 35.1 |  | 60
1#阴床 |  | 48.3 |  | 64.9 |  | 118 |  | 24.3 |  | 38.6 |  | 41.3
2#阴床 |  | 64.4 |  | 48.8 |  | 71 | [5 empty] | 61.6
3#阴床 | [7 empty] | 25.5 |  | 47.5
1#混床 | 2.11 | 5.9 | 22.4 | 4.4 | 5.91 | 10.1 | 6.02 | 9.6 | 8.2 | 8 | 8.61 | 7.7
2#混床 | 2.15 | 6.4 | 5.06 | 4.5 | 5.87 | 10.4 | 5.44 | 10.4 | 16.2 | 7.5 | 3.55 | 6.2
3#混床 | 16.5 | 4.5 | 7.85 | 3.1 | 31.9 | 9.5 | 33 | 8.9 | 38 | 4.2 | 17.9 | 5.8
4#混床 | 10.2 | 5.1 | 10.1 | 3.6 | 4.34 | 6.9 | 5.41 | 7 | 14.8 | 6.2 | 17.4 | 7.7

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 58500 |  |  | 59450 |  |  | 60400
| 外送 | 70700 |  |  | 71150 |  |  | 71900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 360 | 360 | 320 | 280 | 270 | 490 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 420 | 420 | 330 | 500 | 490 | 450 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2380 |  |  | 2130 |  |  | 2130
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 159 |  |  | 157 |  |  | 157
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 13:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：罗继念 曾凡律 化验：陆海平 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.35 | 9.32 | 9.23 | 9.27 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.58 | 14.47 | 9.07 | 9.1 | 10.81 | 12.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 18.8 | 21.3 | 20.8 | 19.1 | 19.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.5 | 6.95 | 15.3 | 14.1 | 4.91 | 4.59
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 29.6 | 27.6 | 30.7 | 30.1 | 30.1 | 31
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.93 | 5.28 | 5.22 | 5.2 | 5.04 | 5.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.61 | 9.45 | 9.46 | 9.66 | 8.53 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 730 | 560 | 680 | 740 | 710 | 660
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.82 | 7.57 | 7.22 | 7.14 | 8.69 | 7.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.2 | 25.9 | 22.1 | 21 | 20.1 | 24.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.35 | 10.2 | 0.93 | 1.48 | 1.52 | 1.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.22 | 13.41 | 9.86 | 9.71 | 10.32 | 10.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 29.6 | 28.1 | 26.8 | 25.3 | 25.4 | 26.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.65 | 5.26 | 2.43 | 4.66 | 1.01 | 3.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.16 | 9.27 | 9.2 | 9.25 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.5 | 12.89 | 9.14 | 9.17 | 9.14 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 15.5 | 23.4 | 24.1 | 17.3 | 17.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.7 | 8.6 | 4.11 | 4.18 | 4.06 | 2.04
原水 | PH值 | 9.89 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.7 |  | 8.6 |  | 1.63 |  | 0.48
2#阳床 | [8 empty] | 1.45 |  | 9
3#阳床 | 18.3 |  | 35.3 |  | 35.9 |  | 29.7 |  | 36.5 |  | 17.9
1#阴床 |  | 38.2 |  | 41.2 |  | 43.9 |  | 30.7 |  | 53.6 |  | 40.7
2#阴床 |  | 57.6 |  | 64 |  | 60.3 |  | 37.9 |  | 62.2 |  | 57.7
3#阴床
1#混床 | 2.55 | 8.9 | 1.62 | 9.5 | 7.27 | 11.2 | 6.36 | 10.9 | 1.42 | 8.4 | 2.9 | 8.2
2#混床 | 3.49 | 8.5 | 2.39 | 8.4 | 9.62 | 12 | 8.41 | 12.4 | 4.74 | 8 | 3.9 | 6.8
3#混床 | 13.8 | 7.1 | 7.92 | 7.3 | 38.1 | 7.6 | 37.1 | 8.1 | 8.96 | 7.9 | 12.6 | 5.7
4#混床 | 4.2 | 7.3 | 4.7 | 7.5 | 4.05 | 6.2 | 5.44 | 7.2 | 8.9 | 9.8 | 13.8 | 7.4

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61365 |  |  | 62280 |  |  | 63400
| 外送 | 72650 |  |  | 73830 |  |  | 74580
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 390 | 370 | 370 | 300 | 500 | 500 | 460 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 1 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 450 | 450 | 330 | 260 | 260 | 480 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 03 点 53 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | \点 \分，向槽加磷酸盐 \ kg，氢氧化钠 \kg，补入除盐水至 \ mm液位 |  |  | 17点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 2130 |  |  | 2130
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 155 |  |  | 155 |  |  | 153
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 罗继念 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.42 | 9.33 | 9.3 | 9.32 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.95 | 11.18 | 16.71 | 15.66 | 11.34 | 10.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 13.2 | 19 | 19.8 | 19.1 | 17.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.53 | 6.58 | 10 | 8.89 | 5.25 | 4.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 30.2 | 32.5 | 29.7 | 33.5 | 35 | 36.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.32 | 5.34 | 5.28 | 5.22 | 5.77 | 5.81
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 16.3 | 8.69 | 10.3 | 11.9 | 8.74 | 8430
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 720 | 650 | 440 | 610 | 530 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.8 | 14.71 | 15.72 | 16 | 7.01 | 7.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.7 | 18.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 9.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.12 | 3.53 | 7.79 | 6.77 | 6.27 | 4.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.86 | 9.95 | 14.03 | 14.99 | 8.69 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.4 | 24.2 | 23.3 | 19.3 | 14.3 | 8.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.87 | 2.98 | 5.66 | 7.96 | 4.22 | 3.13
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.26 | 9.3 | 9.04 | 9.14 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.4 | 10.45 | 9.45 | 10.57 | 8.92 | 9.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 24.1 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.09 | 1.51 | 4.35 | 7.69 | 7.11 | 4.34
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 24.8 |  | 41.7 |  | 3.6 |  | 5.77 |  | 6.93 |  | 5.38
3#阳床 | 18.1 |  | 14.7 |  | 38.3 |  | 27.9 |  | 66.1 |  | 26.4
1#阴床 | [5 empty] | 60.6
2#阴床 |  | 48.5 |  | 56.2 |  |  |  | 54.7 |  | 67.7 | 58.4
3#阴床 |  | 65.7 |  | 59 |  | 57.4 |  | 32.9 |  | 30.1 | 25.1
1#混床 | 4.24 | 7.3 | 2.08 | 7.7 | 3.71 | 9.9 | 3.68 | 11.1 | 4.21 | 7.1 | 5.86 | 8.9
2#混床 | 1.85 | 6.3 | 3.37 | 7.3 | 11.4 | 9 | 6.54 | 10.4 | 12.4 | 10.4 | 12.3 | 11.2
3#混床 | 16.3 | 5.7 | 3.9 | 5.6 | 8.18 | 8.2 | 6.69 | 9.6 | 33.3 | 9.2 | 36.6 | 9.6
4#混床 | 16.2 | 4.7 | 15.9 | 3.6 | 18.2 | 7.6 | 5.48 | 6.3 | 6.14 | 7.6 | 5.43 | 7.6

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 64400 |  |  | 65130 |  |  | 66200
| 外送 | 75400 |  |  | 76310 |  |  | 77350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 320 | 320 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00 分，向槽加氨水 1 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 270 | 480 | 480 | 400 | 310 | 310 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 20 分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2040 |  |  | 1900 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 1050 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 152 |  |  | 152 |  |  | 150
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 00:36分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 6:29分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 13:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 9:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 16:00分中和排水（PH：7.5)
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 蔡彬彬 化验：李启鹏 |  |  | 中控：易东星 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.4 | 9.3 | 9.26 | 9.23 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.4 | 9.68 | 17.28 | 38.3 | 10.92 | 9.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.3 | 18.2 | 17.3 | 16.8 | 20.6 | 21
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.81 | 5.09 | 7.26 | 8.77 | 15.1 | 17.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 29.6 | 27.6 | 27.1 | 39.6 | 33.3 | 35.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.94 | 3.97 | 4.39 | 5.34 | 4.9 | 4.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.2 | 9.87 | 11.9 | 13.5 | 8.17 | 9140
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 670 | 520 | 520 | 440 | 500 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.84 | 6.99 | 13.98 | 11.48 | 6.89 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 15.6 | 16.5 | 17.39 | 18.8 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.88 | 3.16 | 3.46 | 5.67 | 6.16 | 4.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.3 | 9.21 | 12.78 | 15.75 | 9.16 | 9.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 18.7 | 21 | 23.3 | 23.1 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.3 | 1.43 | 5.47 | 6.78 | 4.28 | 3.21
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.53 | 9.49 | 9.13 | 9.17 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.26 | 8.28 | 8.96 | 9.69 | 8.99 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 12.1 | 11.3 | 12.34 | 20.9 | 24.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.62 | 4.73 | 3.01 | 5.98 | 4.28 | 4.62
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 1.05 |  | 5.96 |  | 1.41 |  | 3.73 |  | 19.6
2#阳床 | 2.88 | [5 empty] | 3.62 |  | 2.94 |  | 1.4
3#阳床 | 67.2 |  | 41 |  | 67
1#阴床 | [5 empty] | 65.2 |  | 105
2#阴床 |  | 70.6 |  | 97.5 | [5 empty] | 64.1 |  | 68.1
3#阴床 |  | 33.9 |  | 31.5 |  | 34.6 |  | 88.4 |  | 29 |  | 47.4
1#混床 | 11.8 | 11.4 | 5.41 | 10.4 | 19.3 | 9.3 | 16.9 | 9.1 | 7.32 | 7.7 | 8.61 | 8.9
2#混床 | 16.2 | 8.5 | 4.9 | 9.7 | 3.75 | 8.9 | 2.54 | 9.7 | 10.94 | 10.4 | 12.4 | 11.2
3#混床 | 16.4 | 13.9 | 14.1 | 9 | 13.6 | 7.4 | 4.74 | 8.6
4#混床 | 14.5 | 12.8 | 10.7 | 9.1 | 12.1 | 8.2 | 6.83 | 8.3 | 4.43 | 6.9 | 5.86 | 8.4

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 67150 |  |  | 68150 |  |  | 69200
| 外送 | 78150 |  |  | 78980 |  |  | 79990
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 360 | 320 | 310 | 270 | 500 | 490 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 330 | 500 | 500 | 400 | 330 | 320 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点10分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1720 |  |  | 1620
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 710 |  |  | 710
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 148 |  |  | 148 |  |  | 146
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 6:44分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器 9:28分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 11:40 分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗5#过滤器 17:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖欣珺 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.32 | 9.28 | 9.24 | 9.28 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.35 | 12.63 | 9.35 | 8.39 | 7.03 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 18.7 | 17.7 | 19.8 | 20.5 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.19 | 3.24 | 9.65 | 5.04 | 4.02 | 4.05
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.95 | 9.95 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 34 | 38.5 | 27.4 | 30.1 | 29.9 | 31.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.65 | 4.95 | 3.8 | 4.45 | 5.54 | 5.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9560 | 9160 | 9.36 | 9.43 | 9.65 | 9.65
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 610 | 660 | 510 | 420 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.6 | 10.3 | 6.3 | 4.19 | 4.67 | 4.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 15.5 | 14.4 | 15.6 | 16 | 15
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.52 | 5.05 | 5.02 | 2.61 | 1.13 | 1.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.53 | 11.72 | 8.82 | 7.13 | 6.43 | 6.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 16.9 | 15.8 | 19.4 | 24.7 | 19.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.07 | 2.26 | 2.92 | 3.34 | 1.25 | 2.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.17 | 9.24 | 9.02 | 9.19 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.55 | 10.62 | 9.55 | 8.68 | 8.58 | 8.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 16.1 | 13.2 | 14.9 | 14.6 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.3 | 3.24 | 5.11 | 1.21 | 3.15 | 5.61
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.54 |  | 0.34 |  | 1.17 |  | 1.26 |  | 4.03
2#阳床 | 1.77 |  | 0.85 |  | 3.34 |  | 1.38 |  | 3.12 |  | 11.2
3#阳床 | [10 empty] | 51.9
1#阴床 | [5 empty] | 47.7 |  | 59.5
2#阴床 |  | 63.6 |  | 30.7 |  |  |  | 21.6 |  | 21.8 |  | 21.1
3#阴床 |  | 20.4 |  | 21.5 |  | 49.3 |  |  |  | 92 |  | 88
1#混床 | 4.92 | 9.7 | 1.07 | 8.2 | 4.7 | 8 | 1.08 | 8.7 | 1.66 | 11 | 2.85 | 8.5
2#混床 | 10.8 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 5.21 | 7.7 | 10.7 | 8.1 | 2.44 | 8.4 | 4.32 | 7.4
3#混床
4#混床 | 13.8 | 8.3 | 11.1 | 7.2 | 8.38 | 6.1 | 5.96 | 7.5 | 3.48 | 7.9 | 8.5 | 6.7

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 69999 |  |  | 71000 |  |  | 71800
| 外送 | 80999 |  |  | 81900 |  |  | 82900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 340 | 340 | 320 | 290 | 290 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 350 | 350 | 500 | 450 | 445 | 360 | 250
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 270 |  |  | 270 |  |  | 2250
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 146 |  |  | 144 |  |  | 144
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 1:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 3:20分中和排水（PH：7.5） 4:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器.
操作者签名： |  | 中控：廖欣珺 秦忠文 化验：银邦君 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 易东星 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.15 | 9.26 | 9.28 | 9.19 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.79 | 7.84 | 7.58 | 7.32 | 7.18 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.5 | 23.5 | 18.6 | 27.1 | 25.4 | 22
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.43 | 4.41 | 2.03 | 3.91 | 2.28 | 2.19
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 30 | 27.5 | 27.6 | 26.4 | 27.1 | 30.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.72 | 5.39 | 5.23 | 5.14 | 5.08 | 5.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.77 | 12.2 | 11 | 10.2 | 10.1 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 490 | 630 | 620 | 650 | 620 | 740
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.8 | 11.42 | 5.47 | 5.99 | 5.77 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 25.8 | 24.6 | 24 | 23.6 | 22.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.78 | 1.12 | 0.88 | 1.09 | 1.3 | 1.01
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.19 | 12.48 | 6.97 | 6.99 | 6.59 | 9.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.7 | 21.9 | 27.2 | 26.2 | 27.2 | 26.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.96 | 2.91 | 0.91 | 1.13 | 2.58 | 1.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.24 | 9.28 | 9.29 | 9.29 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.63 | 12.48 | 7.95 | 7.01 | 6.99 | 8.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 28.4 | 16.4 | 21 | 19.9 | 21.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.77 | 6.99 | 3.21 | 2.49 | 1.52 | 1.55
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 6 |  | 0.57 |  | 7.92 |  | 13.4 |  | 1.13
2#阳床 | 130 |  | 61.5 |  | 19.5 |  | 1.34 |  | 1.03 |  | 0.7
3#阳床 | 81.5
1#阴床 |  |  |  | 12.4 |  | 11.1 |  | 9.3 |  | 16 |  | 17.3
2#阴床 |  | 43.9 |  | 30.1 |  | 25 |  | 26.2 |  | 27.4 |  | 15.1
3#阴床 |  | 91.9
1#混床 | 1.3 | 14.4 | 0.8 | 15 | 1.14 | 13.7 | 0.52 | 10.5 | 2.44 | 15 | 1.27 | 14.9
2#混床 | 13 | 14.7 | 4.64 | 15.1 | 0.63 | 14.5 | 0.99 | 13.3 | 1.77 | 14.2 | 0.95 | 13.7
3#混床
4#混床 | 11.8 | 11.9 | 3.01 | 13.2 | 3.94 | 9.3 | 6.66 | 10 | 6.71 | 14 | 2.39 | 12.8

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 72950 |  |  | 73900 |  |  | 74780
| 外送 | 84100 |  |  | 85100 |  |  | 85975
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 440 | 410 | 370 | 370 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 250 | 490 | 430 | 410 | 320 | 480 | 480 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 142 |  |  | 141 |  |  | 141
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 20:14分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控:蔡彬彬 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.2 | 9.1 | 8.97 | 9.18 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.69 | 7.42 | 7.65 | 8.58 | 8.08 | 7.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.3 | 21.2 | 24.4 | 26.6 | 23.5 | 23.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.6 | 8.96 | 1.43 | 2.53 | 3.36 | 2.46
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.98 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 28.1 | 30 | 29.2 | 31.5 | 25.9 | 24.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.72 | 5.38 | 4.96 | 4.75 | 4.33 | 4.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.24 | 9.68 | 11.6 | 11.3 | 9.62 | 10
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 690 | 570 | 380 | 200 | 270
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.27 | 6.27 | 6.67 | 7.17 | 8.4 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.1 | 11.2 | 26.1 | 21.8 | 15.6 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.63 | 1.84 | 0.74 | 2.15 | 2.28 | 1.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.2 | 8.01 | 8.11 | 9.21 | 7.62 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 29.2 | 9.8 | 27.9 | 25 | 18.8 | 22.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.31 | 2.66 | 1.08 | 1.66 | 1.74 | 3.04
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.33 | 9.23 | 9.08 | 9.08 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.05 | 8.64 | 7.33 | 8.83 | 8.52 | 7.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.1 | 24.1 | 21.5 | 20.5 | 18.8 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.68 | 4.82 | 1.18 | 1.21 | 2.21 | 4.54
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.16 |  | 22 |  | 8.73 |  | 19.1 |  | 14.9
2#阳床 | 2.39 |  | 0.83 |  | 0.4 |  | 0.7 |  | 0.44 |  | 12.7
3#阳床 | [10 empty] | 10.5
1#阴床 |  | 15.8 |  | 17.6 |  | 15.7 |  | 14 |  | 16.3 |  | 16.1
2#阴床 |  | 27 |  | 25.6 |  | 28.1 |  | 30.4 |  | 23.9 |  | 27.7
3#阴床
1#混床 | 7.27 | 11.2 | 8.78 | 13.2 | 1.17 | 13.7 | 2.15 | 17.1 | 0.47 | 11 | 2.3 | 11.7
2#混床 | 14.1 | 12.1 | 16.2 | 12.8 | 1.43 | 14.8 | 2.26 | 15.5 | 1.56 | 8.2 | 1.38 | 10.6
3#混床
4#混床 | 6.72 | 6.4 | 9.64 | 10.6 | 1.87 | 13.6 | 4.16 | 14.4 | 5.28 | 10.2 | 5.21 | 14.3

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 75910 |  |  | 76900 |  |  | 77800
| 外送 | 86960 |  |  | 87850 |  |  | 88700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 500 | 500 | 470 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 440 | 440 | 340 | 500 | 500 | 410 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 820 |  |  | 2750
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 2100 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 139 |  |  | 137 |  |  | 137
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 7:07分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 13:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 13:00分中和排水 (PH 7.5) |  |  | 清洗3#过滤器 16:23分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 20:21分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 22:25分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：韦国宏 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.1 | 9.1 | 9.18 | 9.2 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.69 | 8.03 | 7.93 | 9 | 9.11 | 9.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 16.4 | 19.5 | 15.2 | 14 | 19.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.7 | 14.2 | 3.1 | 1.08 | 3.09 | 3.05
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 9.97 | 9.99
|  | 电导率 | ≤150 | 29.5 | 31.3 | 28.5 | 30 | 26.2 | 29.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.57 | 5.04 | 4.28 | 4.32 | 4.21 | 4.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.64 | 8.69 | 9200 | 8200 | 9.2 | 7.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 330 | 560 | 510 | 600 | 540 | 530
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.71 | 7.03 | 6.3 | 7.05 | 10.88 | 10.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 12.1 | 15.7 | 14.1 | 14.2 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.34 | 2.66 | 11.2 | 7.52 | 1.84 | 0.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.22 | 8.76 | 6.37 | 8.22 | 8.35 | 7.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 8.2 | 15.6 | 11.4 | 7.5 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.62 | 2.36 | 0.27 | 0.39 | 1.07 | 0.74
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.28 | 9.27 | 9.14 | 9.23 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.36 | 8.44 | 8.89 | 9.9 | 9.58 | 8.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 16.9 | 15.7 | 12.6 | 12.6 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.84 | 1.04 | 1.6 | 0.55 | 4.24 | 1.9
原水 | PH值 | 7.72 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 16.5 |  | 1.52 |  | 30.3 |  | 36.4
2#阳床 | 1.85 |  | 0.23
3#阳床 | 22.1 |  | 33.1 |  | 42.7 |  | 22.3 |  | 13.7 |  | 10.7
1#阴床 |  | 12.9 |  | 12.3 |  | 19.5 |  | 92.6 |  | 34.9 |  | 159
2#阴床 |  | 24 |  | 30.8 |  | 31.3 |  | 69.3
3#阴床 | [9 empty] | 84.4 |  | 139
1#混床 | 7.62 | 11.2 | 8.62 | 10.1 | 7.7 | 13.8 | 0.42 | 4.6 | 3.33 | 11 | 1.61 | 8.5
2#混床 | 14.3 | 12.6 | 13.1 | 10.7 | 4.78 | 13.2 | 0.8 | 4.2 | 1.88 | 12.2 | 1.11 | 10.6
3#混床
4#混床 | 5.88 | 9.2 | 6.43 | 8 | 13.6 | 10.8 | 2.1 | 2.2 | 5.29 | 2.8 | 7.89 | 7.1

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 78800 |  |  | 79800 |  |  | 80815
| 外送 | 89700 |  |  | 90650 |  |  | 91360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 290 | 290 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 410 | 410 | 320 | 500 | 500 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2750 |  |  | 2750 |  |  | 2750
| 高位碱槽(mm) | 1930 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 136 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 00:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：易东星 曾凡律 化验：陆海平 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.17 | 9.15 | 9.13 | 9.17 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.62 | 15.29 | 8.66 | 8.42 | 15.54 | 15.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 17.8 | 15.9 | 14.6 | 18.4 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.1 | 9.53 | 3.24 | 5.34 | 6.59 | 6.82
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.97 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 25.1 | 26.4 | 28.8 | 29.6 | 35.8 | 29.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.91 | 5.23 | 4.69 | 4.88 | 4.36 | 4.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.59 | 9.75 | 7.6 | 7.84 | 8.99 | 9.99
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 480 | 440 | 500 | 610 | 710
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 6.53 | 7.96 | 7.64 | 10.21 | 12.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 13.6 | 12.2 | 11.3 | 19.4 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 25.8 | 6.71 | 0.92 | 1.08 | 2.33 | 2.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.38 | 11.13 | 8.9 | 8.74 | 10.17 | 11.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 24.4 | 23.1 | 21.2 | 19.8 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.6 | 8.3 | 1.34 | 1.87 | 4.28 | 4.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.22 | 9.25 | 9.29 | 9.24 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.61 | 13.09 | 8.31 | 8.13 | 14.62 | 14.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.8 | 14.9 | 14.6 | 18.7 | 17.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.41 | 6.28 | 1.72 | 1.91 | 1.94 | 1.74
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.68 |  | 1.29 |  | 22.8 |  | 1.06 |  | 8.74 |  | 9.53
2#阳床
3#阳床 | 15.2 |  | 10.5 |  | 8.01 |  | 24.5 |  | 34 |  | 27.3
1#阴床
2#阴床 |  | 56.3 |  | 56.5 |  | 62.4 |  | 40.1 |  | 64.6 |  | 51
3#阴床 |  | 81 |  | 44.6 |  | 33.6 |  | 23.4 |  | 34.4 |  | 24.1
1#混床 | 9.89 | 5.9 | 7.63 | 9.6 | 0.45 | 9.6 | 0.64 | 10 | 3.06 | 15.5 | 6.67 | 16.2
2#混床 | 0.77 | 4.4 | 2.04 | 10.7 | 1.41 | 10.6 | 2.88 | 11 | 4.21 | 11.1 | 3.54 | 15.9
3#混床
4#混床 | 1.72 | 3.7 | 1.6 | 12.4 | 2.84 | 6 | 1.61 | 7.1 | 10 | 13.7 | 4.43 | 14.96

## 29日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 81815 |  |  | 82750 |  |  | 83820
| 外送 | 92360 |  |  | 93590 |  |  | 94700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 380 | 380 | 340 | 280 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 420 | 420 | 360 | 280 | 270 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 132 |  |  | 132 |  |  | 130
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 04:45分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 07:00分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 17:05分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 21:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:10分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 罗继念 化验：陆海平 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：秦忠文 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.3 | 9.18 | 9.25 | 9.25 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.06 | 10.94 | 11.74 | 8.08 | 6.65 | 9.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 19.1 | 18.7 | 13.3 | 18 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.54 | 4.24 | 2.57 | 3.03 | 3.7 | 3.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 30.6 | 33.2 | 35.8 | 32.8 | 32.9 | 31.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.1 | 5.8 | 5.51 | 6.26 | 6.26 | 5.97
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.64 | 9240 | 13.5 | 12 | 13 | 13.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 530 | 700 | 580 | 560 | 610
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.01 | 7.27 | 6.38 | 7.18 | 16.12 | 13.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 16 | 18.4 | 16.7 | 19.1 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.54 | 6.27 | 1.33 | 2.41 | 2.51 | 3.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.33 | 6.45 | 9.46 | 9.26 | 13.55 | 12.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 9.8 | 11.3 | 15.4 | 17.5 | 19.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.07 | 4.31 | 5.08 | 1.63 | 3.31 | 4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.12 | 9.28 | 9.12 | 9.18 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.28 | 11.7 | 8.86 | 8.08 | 10.89 | 9.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 14.6 | 8.9 | 14.8 | 18.9 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.86 | 3.68 | 1.71 | 2.21 | 7.48 | 4.11
原水 | PH值 | 7.71 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 83.2 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.3 |  | 2.16 |  | 12.2 |  | 22.8 |  | 15.5 |  | 17.1
2#阳床 | [10 empty] | 23.6
3#阳床 | 18.7 |  | 10.3 |  | 39.1 |  | 69.6 |  | 111
1#阴床
2#阴床 |  | 64.8 |  | 58.2 |  | 50.1 |  | 52.2 |  | 62.8 |  | 71.5
3#阴床 |  | 23.9 |  | 29 |  | 27.8 |  | 21.8 |  | 26.7 |  | 69.6
1#混床 | 5.42 | 7.2 | 7.72 | 11.2 | 2.48 | 7.3 | 5.11 | 9.7 | 11.2 | 6.2 | 3.75 | 7
2#混床 | 9.76 | 5.7 | 7.4 | 12.1 | 0.95 | 7.2 | 6.94 | 3.7 | 9.5 | 5.2 | 10.9 | 7.1
3#混床
4#混床 | 3.4 | 5 | 4.21 | 8.9 | 18.5 | 5.8 | 1.14 | 8.1 | 15 | 4.8 | 9.35 | 8

## 30日
项目 |  | (丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 84850 |  |  | 85310 |  |  | 86800
| 外送 | 96000 |  |  | 97630 |  |  | 97830
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 410 | 390 | 390 | 340 | 300 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 280 | 490 | 490 | 420 | 330 | 330 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 05 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2330 |  |  | 2300 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 12 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 129 |  |  | 129 |  |  | 127
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 05:11分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 12:50分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 21:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 冯柳琴 化验：李启鹏 |  |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.31 | 9.23 | 9.25 | 9.21 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.61 | 7.42 | 13.99 | 14.4 | 8.02 | 8.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 15.7 | 16.6 | 17.3 | 13.5 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.85 | 5.75 | 4.85 | 5.84 | 2.15 | 3.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 27.9 | 27.6 | 25.4 | 31.9 | 28.5 | 29.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.07 | 5.45 | 5.87 | 4.98 | 5.88 | 5.71
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 15.6 | 12.5 | 9.52 | 12.3 | 8.12 | 8.46
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 800 | 560 | 590 | 450 | 540
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 5.67 | 14.95 | 12.31 | 7.04 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.1 | 18.5 | 20.8 | 18.73 | 12.4 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.2 | 3.55 | 2.15 | 3.49 | 1.64 | 1.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.15 | 8.09 | 12.78 | 10.79 | 8.64 | 9.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.9 | 5.6 | 28.6 | 25.5 | 10 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.02 | 2.67 | 2.43 | 3.99 | 2.82 | 1.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.44 | 9.36 | 9.31 | 9.31 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.25 | 7.21 | 6.79 | 7.93 | 8.78 | 9.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 8.1 | 9.1 | 10.9 | 14.4 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.04 | 4.38 | 3.98 | 5.76 | 0.44 | 1.34
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 57.7 |  | 10.2 |  | 2.1 |  | 1.95 |  | 0.83 |  | 0.27
2#阳床 | 2.5 |  | 9.61 |  | 15.2 |  | 22.6 |  | 13 |  | 220
3#阳床
1#阴床 |  | 14.8 |  | 15 |  | 13.5 |  | 27.5 |  | 13 |  | 14.5
2#阴床 |  | 76.1 |  | 99 |  | 77.4 |  | 57.9
3#阴床 | [9 empty] | 66.4 |  | 61.6
1#混床 | 1.51 | 9 | 6.3 | 8.4 | 1.28 | 9.3 | 1.42 | 9.5 | 1.72 | 7.8 | 2.07 | 7.1
2#混床 | 10.5 | 6.9 | 3.29 | 6.7 | 11.3 | 6.3 | 0.74 | 9.8 | 4.33 | 8.1 | 5.16 | 8
3#混床
4#混床 | 5.77 | 4.7 | 8.04 | 4.9 | 7.13 | 10 | 3.3 | 6.5 | 3.16 | 6.1 | 4.13 | 6

## 31日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 87700 |  |  | 88600 |  |  | 89760
| 外送 | 98650 |  |  | 99670 |  |  | 100500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 420 | 420 | 380 | 350 | 350 | 320 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 280 | 280 | 500 | 420 | 420 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 50 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 10分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2090 |  |  | 2090 |  |  | 2090
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1420 |  |  | 1360
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 127 |  |  | 125 |  |  | 123
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 02:21分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 04:57分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗4#过滤器 12:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 罗继念 化验 ：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.34 | 9.18 | 9.19 | 9.13 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.16 | 7.9 | 17.58 | 15.83 | 8.42 | 8.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 16.8 | 17.9 | 16.8 | 17.1 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.45 | 4.27 | 3.47 | 5.93 | 4.16 | 3.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 26.7 | 27 | 31.1 | 27 | 23.4 | 25.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.32 | 5.29 | 4.98 | 6.72 | 4.7 | 4.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.8 | 7.05 | 12.3 | 10.6 | 6.54 | 7.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 550 | 920 | 870 | 650 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.08 | 14.66 | 15.23 | 13.95 | 6.41 | 6.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 18.8 | 26.8 | 21.3 | 8.2 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.57 | 2.26 | 2.93 | 5.32 | 1.33 | 0.84
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.85 | 8.97 | 13.32 | 13.66 | 6.89 | 7.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 9.1 | 9.1 | 36.2 | 5.7 | 6.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.68 | 0.93 | 5.44 | 7.93 | 0.9 | 0.56
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.27 | 9.23 | 9.23 | 9.24 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.05 | 8.21 | 8.46 | 7.89 | 8.67 | 9.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 11.9 | 13.4 | 14.7 | 18 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.83 | 1.94 | 1.91 | 3.76 | 2.33 | 1.62
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.1
2#阳床 |  |  | 18.5 |  | 8.85 |  | 11.6 |  | 6.59 |  | 79.5
3#阳床 | 15.7 |  | 77.2 |  | 77.4 |  | 70.6 |  | 77.8 |  | 19
1#阴床 |  | 10.1 |  | 14.8 |  | 10.5 |  | 11.8 |  | 33.3 |  | 7.6
2#阴床 | [9 empty] | 54.1 |  | 52.8
3#阴床 |  | 54.5 |  | 69 |  | 76 |  | 98.9
1#混床 | 0.46 | 7.2 | 3.72 | 9.2 | 9.04 | 6.1 | 9.7 | 7.2 | 6.27 | 5.8 | 4.88 | 4.5
2#混床 | 0.88 | 4.7 | 2.67 | 8.7 | 4.69 | 4.1 | 16.4 | 6.9 | 8.93 | 6.2 | 9.31 | 6
3#混床 | [6 empty] | 5.63 | 15.3
4#混床 | 3.41 | 3.3 | 5.17 | 7.6 | 4.8 | 2.8 | 10.2 | 5.3 | 4.14 | 5.1 | 3.42 | 4.3