## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | (乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1010 |  |  | 2300 |  |  | 3500
| 外送 | 1160 |  |  | 2550 |  |  | 3666
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 360 | 360 | 320 | 280 | 280 | 240 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 30 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 220 | 490 | 490 | 410 | 330 | 330 | 250 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 0 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2670 |  |  | 2560 |  |  | 2560
| 高位碱槽(mm) | 960 |  |  | 860 |  |  | 860
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 27
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 清洗3#、5#过滤器 8:48分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 11:55分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 14:10分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：8.38) |  |  | 清洗1#、2#过滤器 16:35再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 何宏佳 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.21 | 9.21 | 9.22 | 9.32 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.22 | 9.37 | 8.56 | 8.71 | 19.28 | 17.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 10.4 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 26.3 | 20.4 | 18.1 | 17.9 | 15.8 | 15.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 33.1 | 34.5 | 34.1 | 33.8 | 48.5 | 42.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.38 | 5.5 | 5.67 | 5.75 | 5.77 | 5.81
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 13 | 12.1 | 7.63 | 7.86 | 7790 | 7746
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 740 | 840 | 560 | 750 | 320 | 290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.62 | 8.8 | 7.12 | 7.24 | 17.32 | 17.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 16.8 | 17.1 | 17 | 11.2 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 2.71 | 3.42 | 2.61 | 5.6 | 9.66
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.19 | 10.1 | 7.95 | 8.03 | 12.29 | 14.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 29.3 | 27 | 25.3 | 23.2 | 18.4 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.82 | 2.57 | 5.13 | 6.04 | 5.2 | 7.61
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.41 |  | 3.48 |  | 2.77
2#阳床 | 1.08 |  | 1.94 |  | 8.47 |  | 0.28 |  | 21.2 |  | 33.4
3#阳床 | [6 empty] | 36.4 |  | 4.98 |  | 3.88
1#阴床 |  | 150 |  | 87.6 |  | 92.85 |  | 81.6 |  | 78.2
2#阴床 |  | 55.7 |  | 45.2 |  | 35.7 | [5 empty] | 42.6
3#阴床 | [7 empty] | 87.9 |  | 46.5 |  | 41.3
1#混床 | 9.89 | 2.6 | 9.06 | 2 | 2.82 | 5.2 | 3.18 | 5.9 | 9.6 | 12.7 | 8.24 | 9.9
2#混床 | 6.99 | 3.4 | 7.32 | 1.4 | 5.44 | 4.8 | 4.64 | 6 | 5.8 | 9.1 | 7.62 | 10.7
3#混床 | 13.6 | 5.7 | 12.7 | 4.1 | 6.83 | 4.2 | 6.26 | 4.8 | 3.7 | 8.9 | 7.93 | 12.6
4#混床 | 418 | 2.6 | 318 | 2.3 | 301 | 3 | 326 | 4.1 | 246 | 7.6 | 226 | 7.4

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4620 |  |  | 6090
| 外送 | 4800 |  |  | 6350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 400 | 400 | 360 | 320 | 320 | 250 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 400 | 310 | 310 | 230 | 470 | 470 | 360 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2560 |  |  | 2420 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 750 |  |  | 2900 |  |  | 2900
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 27 |  |  | 25 |  |  | 25
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器。 |  |  | 清洗2#、3#过滤器 9:37分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 11:20分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.83) |  |  | 清洗4#、5#过滤器 20:30再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 何宏佳 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 黄得林 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.31 | 9.3 | 9.27 | 9.37 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.62 | 11.41 | 9.25 | 9.31 | 20.3 | 22.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 11.9 | 8.9 | 7.8 | 15.9 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 24.2 | 17.2 | 9.47 | 10.02 | 13 | 18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 31.4 | 33.4 | 28.7 | 28.3 | 42.3 | 62.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.91 | 4.95 | 4.43 | 4.62 | 4.93 | 5.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.7 | 10.2 | 9.84 | 8.93 | 11.2 | 10.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 510 | 610 | 280 | 380 | 670 | 660
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.13 | 12.58 | 8.42 | 8.36 | 14.51 | 14.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 11.4 | 13 | 12.8 | 22.3 | 22.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.05 | 4.94 | 2.16 | 1.74 | 5.73 | 3.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.08 | 11.79 | 9.5 | 9.42 | 12.35 | 14.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.2 | 21 | 15 | 16.1 | 24.8 | 24.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.61 | 3.88 | 3.69 | 3.18 | 8.72 | 6.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 0.22 |  | 0.75 |  | 5.98
2#阳床 | 8.95 |  | 7.35 |  | 1.32
3#阳床 | 50.4 |  | 37.2 |  | 52.5 |  | 37.5 |  | 30.7 |  | 7.17
1#阴床
2#阴床 |  | 62.1 |  | 69 |  | 47.6 |  | 45.6 |  | 72.5 |  | 60.8
3#阴床 |  | 51.1 |  | 55 |  | 34.5 |  | 36.3 |  | 89.4 |  | 58.6
1#混床 | 2.38 | 0.4 | 1.88 | 1.6 | 3.52 | 5.2 | 3.81 | 5.2 | 10 | 4.6 | 7.66 | 4.6
2#混床 | 3.62 | 1.3 | 4.15 | 2.5 | 5.46 | 4.9 | 5.67 | 5 | 10.3 | 4.9 | 10.9 | 4.3
3#混床 | 4.83 | 6.5 | 3.83 | 7.6 | 6.81 | 4.2 | 5.34 | 4.3 | 9.06 | 14.9 | 6.87 | 10.8
4#混床 | 241 | 1 | 202 | 0.8 | 396 | 3.7 | 286 | 3.1 | 171 | 5.3 | 170 | 4.1

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 8350 |  |  | 9400 |  |  | 10820
| 外送 | 8443 |  |  | 9520 |  |  | 11350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 420 | 420 | 380 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 450 | 450 | 370 | 290 | 290 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2270 |  |  | 2110 |  |  | 1970
| 高位碱槽(mm) | 2780 |  |  | 2720 |  |  | 2630
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 21
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 1:30再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 4:10分中和排水（1#池PH：6.3 2#池PH：8.12) 5:32分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器. 8:20分再生3#混床，进碱浓度：2.6%，2.7%；置换进碱浓度：2.6%，2.6%，进酸浓度：2.7%，2.7%。 11:45分中和排水（1#池PH：6.3 2#池PH：6.32) |  |  | 清洗3#、5#过滤器 21:37分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.38 | 9.28 | 9.26 | 9.3 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.07 | 24.9 | 11.17 | 12.64 | 10.7 | 9.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.2 | 14.9 | 15.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 34.8 | 30.9 | 28.7 | 31.2 | 37.3 | 29.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 39.3 | 38.7 | 31.9 | 36.8 | 34.2 | 33.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.69 | 4.82 | 4.73 | 4.8 | 5.03 | 5.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 13.8 | 9.32 | 11 | 11.3 | 9.12 | 9.47
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 820 | 780 | 810 | 1000 | 470 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.85 | 12.2 | 9.13 | 14.59 | 10.23 | 9.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.1 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 17.6 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.9 | 9.35 | 3.07 | 4.43 | 13.7 | 12.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.02 | 10.74 | 9.7 | 12.67 | 10.5 | 10.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.7 | 27.7 | 21.9 | 23 | 23.9 | 22.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.26 | 5.35 | 5.34 | 8.56 | 4.43 | 5.96
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 20.28
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.7 |  | 11.8 |  | 2.32 |  | 0.99 |  | 1.2 |  | 3.5
2#阳床 | 4.31 |  | 6.57 |  | 2.94 |  | 2.29 |  | 1.62 |  | 1.49
3#阳床
1#阴床 |  |  |  | 21.3 |  | 18.1 |  | 28.4 |  | 20.8 |  | 17.8
2#阴床 |  | 800
3#阴床 |  | 1158 |  | 63.9 |  | 83.5 |  | 68.8 |  | 80.5 |  | 66.1
1#混床 | 11.5 | 2.7 | 9.98 | 3.3 | 4.69 | 2.7 | 4.52 | 3.2 | 3.55 | 3.6 | 4.27 | 3.7
2#混床 | 5.58 | 3.8 | 13.5 | 2.8 | 8.73 | 2.8 | 5.27 | 2.7 | 3.64 | 3.8 | 5.14 | 4.2
3#混床 | 14.6 | 21.5 | 11.3 | 30.5 |  |  | 8.6 | 9.6 | 35.4 | 9 | 16.9 | 9.2
4#混床 | 340 | 2.5 | 357 | 1.6 | 310 | 1.8 | 300 | 2 | 270 | 7.2 | 296 | 8

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12051 |  |  | 13120 |  |  | 14500
| 外送 | 12798 |  |  | 13830 |  |  | 15600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 490 | 490 | 450 | 420 | 420 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 360 | 300 | 300 | 500 | 440 | 440 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 00 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1870 |  |  | 1870 |  |  | 1870
| 高位碱槽(mm) | 2480 |  |  | 2400 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 21 |  |  | 19 |  |  | 19
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 1:14再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 3:23分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：5.69) |  |  | 清洗3#、5#过滤器. 12:00再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.35 | 9.27 | 9.18 | 9.17 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.71 | 9.61 | 8.98 | 9.85 | 9.41 | 9.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 13.3 | 11.8 | 12.9 | 15.8 | 16
|  | Na+，μg/L | 参考 | 43.4 | 41 | 31.6 | 38.5 | 21.6 | 22
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.92 | 10 | 9.97 | 9.97 | 9.92
|  | 电导率 | ≤150 | 36.5 | 35.6 | 33.7 | 34.8 | 38.2 | 36.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.45 | 4.35 | 4.47 | 4.6 | 5.05 | 5.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.3 | 10 | 12 | 11.2 | 12.1 | 10.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 510 | 500 | 550 | 440 | 510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.25 | 9.7 | 8.05 | 8.61 | 7.94 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 10.7 | 13.5 | 14.6 | 17 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 14.5 | 11.1 | 7.12 | 7.04 | 4.1 | 3.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.13 | 9.29 | 9 | 9.3 | 8.24 | 8.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25 | 18.3 | 20.3 | 17.8 | 22.1 | 21.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.2 | 4.75 | 3.75 | 3.88 | 5.58 | 4.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 75 | 20.04
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 25.1 |  | 7.88 |  | 12.5 |  | 2.97 |  | 0.08
2#阳床 | 11.7
3#阳床 | 45.6 |  | 55.2 |  | 43.9 |  | 33.6 |  | 5.87 |  | 37.1
1#阴床 |  | 21.9 |  | 18.6 |  | 16 |  | 37.3 |  | 20.8 |  | 16.3
2#阴床 | [9 empty] | 27.3 |  | 16.9
3#阴床 |  | 87.8 |  | 91.2 |  | 55.6 |  | 413
1#混床 | 17.8 | 3.2 | 17.1 | 6.7 | 6.38 | 1.1 | 4.42 | 2.3 | 3.28 | 5.2 | 3.61 | 7.6
2#混床 | 5.11 | 3.2 | 8.41 | 6.5 | 4.76 | 2.1 | 4.97 | 2.8 | 3.94 | 4.6 | 4.08 | 6.4
3#混床 | 27.7 | 7.5 | 6.3 | 10.6 | 34.2 | 7.1 | 41 | 9.3 | 5.89 | 3.8 | 7.61 | 5
4#混床 | 312 | 2.6 | 344 | 5.4 | 261 | 0.4 | 265 | 1.6 | 297 | 2.1 | 308 | 4.3

## 5日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15750 |  |  | 16900 |  |  | 18000
| 外送 | 17100 |  |  | 17880 |  |  | 18930
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 290 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 360 | 270 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1870 |  |  | 1600 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2260 |  |  | 2260
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 19 |  |  | 17 |  |  | 17
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#过滤器 3:23分中和排水（1#池PH：6.7 2#池PH：7.25) 5:55再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 12:20再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 13:21分中和排水（1#池PH：6.65 2#池PH：5.37) |  |  | 清洗2#、3#过滤器.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 930 | 9.3 | 9.32 | 9.22 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 18.7 | 12.89 | 8.26 | 7.94 | 8.75 | 9.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 18.7 | 14.3 | 13.5 | 14 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.2 | 16.8 | 26.3 | 18 | 10 | 11.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 15.5 | 12.1 | 28.5 | 27.5 | 28.9 | 31.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.48 | 5.37 | 4.9 | 4.66 | 4.67 | 4.87
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.2 | 12.7 | 8.08 | 8.41 | 10.8 | 11.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 460 | 470 | 660 | 650 | 720
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.86 | 12.93 | 11.73 | 6.65 | 7.28 | 9.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 14.2 | 15.8 | 16.9 | 16.2 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.11 | 5.93 | 9.94 | 7.75 | 2.04 | 4.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.83 | 10.25 | 8.21 | 7.65 | 8.45 | 10.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.5 | 17.9 | 18.6 | 22.4 | 22.2 | 20.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.5 | 11.1 | 7.9 | 8.06 | 1.47 | 2.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 62 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 20.37
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 15.6 |  | 3.42 |  | 8.95 |  | 5.65
2#阳床 | 11.2 |  | 13.2 |  | 8.32 |  | 6.16 |  | 5.61 |  | 0.58
3#阳床 | 43.4 |  | 45.2
1#阴床 |  | 23.6 |  | 15.6 |  | 36.4
2#阴床 |  | 28.9 |  | 20.7 |  | 26.1 |  | 25.5 |  | 24.6 |  | 32.1
3#阴床 | [7 empty] | 59.9 |  | 83 |  | 90.2
1#混床 | 4.23 | 6.6 | 8.63 | 5.5 | 16.3 | 4.6 | 12.1 | 1.8 | 8.57 | 1.7 | 9.59 | 1.5
2#混床 | 4.03 | 7.1 | 2.35 | 6.3 | 15.3 | 4.3 | 6.87 | 2.1 | 17 | 1.8 | 11.9 | 1.2
3#混床 | 5.1 | 15 | 5.49 | 13.6 | 9.58 | 11.3 | 9.75 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 11.7 | 11.4
4#混床 | 200 | 5.7 | 217 | 7.8 | 279 | 3.2 | 257 | 2.9 | 267 | 1.3 | 365 | 4.5

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 19320 |  |  | 20502 |  |  | 21600
| 外送 | 20280 |  |  | 21311 |  |  | 22430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 300 | 300 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 450 | 400 | 400 | 300 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 0点 40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1420 |  |  | 1170
| 高位碱槽(mm) | 2260 |  |  | 2160 |  |  | 1980
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 11 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1、5#过滤器 00:35再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2、3#过滤器 9:16再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 11:05分中和排水（1#池PH：6.63 2#池PH：9.34 12:35再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 14:46再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5、1#过滤器. 18:00分中和排水（1#池PH：6.3 2#池PH：6.11) 20:10分再生3#混床，进碱浓度：2.6%，2.7%；置换进碱浓度：2.6%，2.6%，进酸浓度：2.7%，2.7%。
操作者签名： |  | 中控：银邦君 秦忠文 化验：黄德林 廖欣珺 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.13 | 9.37 | 9.31 | 9.3 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.41 | 13.89 | 8.62 | 8.75 | 8.9 | 10.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 23.5 | 17.4 | 18.8 | 20 | 19.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10 | 8.74 | 12.8 | 14.9 | 4.34 | 6.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 31.8 | 34.9 | 30.5 | 34.3 | 31.7 | 33.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.6 | 5.75 | 5.62 | 6.04 | 6.08 | 6.33
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 15.3 | 14 | 9.67 | 13 | 10 | 10.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 390 | 470 | 500 | 510 | 540
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.39 | 8.37 | 13.3 | 12.87 | 7.08 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 12.7 | 13.6 | 13.4 | 16.1 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.61 | 5.4 | 10.9 | 3.57 | 1.57 | 3.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.51 | 8.51 | 8.63 | 9.02 | 8.51 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23 | 18.1 | 21.6 | 17.9 | 20.6 | 21
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.45 | 2.94 | 4.3 | 7.46 | 2.78 | 4.85
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.58 |  | 10.9 |  | 5.3 |  | 14.4
2#阳床 | 1.66 |  | 1.08 |  | 27.3 |  |  |  | 8.13 |  | 3.23
3#阳床 | [6 empty] | 34.1 |  | 49.2 |  | 37.6
1#阴床 |  |  |  | 38.2 |  | 49 |  | 47.9 |  | 31.6 |  | 45.2
2#阴床 |  | 199 |  | 63.3 |  |  |  | 47.7 |  | 52.6 |  | 53.4
3#阴床 |  | 96 |  |  |  | 115
1#混床 | 2.76 | 3.4 | 3.59 | 4.2 | 9.52 | 3.8 | 9.7 | 4 | 1.78 | 3 | 1.85 | 3.2
2#混床 | 5 | 3 | 5.87 | 7.4 | 9.96 | 2.6 | 10.1 | 2.4 | 2.47 | 3.5 | 6.12 | 3.9
3#混床 | 14.5 | 18.4 | 5.95 | 22.2 | 6.8 | 21.5 | 10.2 | 22.4 | 9.35 | 23.6 | 4.73 | 30.4
4#混床 | 457 | 9 | 747 | 4.4 | 857 | 9.7 | 986 | 4 | 1110 | 3.3 | 1310 | 3.6

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 22950 |  |  | 24150 |  |  | 25270
| 外送 | 23600 |  |  | 25000 |  |  | 650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 350 | 300 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点 15 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1020 |  |  | 1010
| 高位碱槽(mm) | 1980 |  |  | 1980 |  |  | 1840
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 10 |  |  | 10
| NaOH(瓶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗2、3#过滤器 0:30分中和排水（1#池PH：6.3 2#池PH：7.35) |  |  | 清洗5、1#过滤器 12:55分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2、3#过滤器 21:15再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 23:15分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：8.25)
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控： 韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.21 | 9.23 | 9.15 | 9.32 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.19 | 8.24 | 10.12 | 11.75 | 19.89 | 8.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.7 | 20.8 | 13.7 | 29.3 | 21.2 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.67 | 3.76 | 8 | 1.72 | 14.7 | 8.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 28.9 | 27.9 | 29 | 32.7 | 33.3 | 35.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.23 | 5.39 | 4.88 | 4.97 | 5.04 | 5.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.76 | 9.43 | 9.41 | 8.76 | 11 | 8.82
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 500 | 560 | 640 | 610 | 300 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.84 | 7.64 | 6.83 | 7.9 | 8.5 | 13.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 18 | 15.6 | 17.9 | 20.08 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.81 | 2.85 | 2.71 | 2.8 | 4.75 | 5.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.35 | 8.18 | 8.01 | 8.45 | 8.63 | 8.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.5 | 22.1 | 35.7 | 21.9 | 24.6 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.46 | 4.63 | 2.64 | 1.07 | 7.86 | 3.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 5.83 |  | 4.4
2#阳床 | 1.81 |  | 2.17 |  | 12.3 |  | 5.4 |  | 5.47 |  | 23.3
3#阳床 | 34.6 |  | 38.5 |  | 37.8 |  | 79.8
1#阴床 |  | 55.3 |  | 37.7 |  | 51.3 |  | 62.3 |  | 69.4 |  | 55.4
2#阴床 |  | 63.6 |  | 51.4 |  | 76.8 |  | 70.3 |  | 76.9 |  | 189
3#阴床
1#混床 | 3.76 | 4.9 | 3.46 | 5.8 | 1.21 | 3.5 | 6.7 | 3.8 | 8.02 | 10.6 | 10.6 | 4.2
2#混床 | 4.63 | 4.2 | 4.82 | 5.2 | 4.54 | 4.8 | 2.45 | 3.8 | 8.74 | 10.7 | 12.3 | 3.5
3#混床 |  |  | 2.99 | 6.1 | 4.72 | 5.2 | 2.63 | 3.7 | 11.9 | 11.2 | 13.8 | 4.2
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 26600 |  |  | 27750 |  |  | 28920
| 外送 | 1950 |  |  | 3130 |  |  | 4387
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 370 | 360 | 330 | 300 | 300 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 300 | 280 | 450 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 850 |  |  | 2850
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 1780
库存 | 氨水(桶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 9
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 10 |  |  | 9
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5、1#过滤器 0:52分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 2:11分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 4:20分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.25) |  |  | 清洗2、3#过滤器 |  |  | 清洗1、5#过滤器 15:15分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.23 | 9.12 | 9.14 | 9.25 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.72 | 8.97 | 10.85 | 10.5 | 9.15 | 9.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 9.4 | 11.6 | 15.6 | 12.6 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.35 | 1.16 | 9.64 | 9.6 | 11.6 | 9.94
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 30.9 | 29.3 | 27.1 | 28.8 | 32.4 | 30.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.94 | 4.98 | 4.83 | 5.2 | 5.15 | 5.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.97 | 9.06 | 8.35 | 8.33 | 9.62 | 9.04
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 500 | 500 | 570 | 480 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.66 | 8.71 | 7.92 | 8.34 | 10.74 | 16.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.8 | 9.5 | 17.5 | 11.9 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.87 | 1.6 | 1.57 | 2.39 | 5.61 | 7.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.16 | 9.42 | 8.45 | 8.55 | 9.01 | 9.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 17.4 | 21.1 | 23 | 20.3 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.15 | 2.86 | 2.95 | 2.12 | 9.3 | 6.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.25 |  | 0.18 |  | 3.29 |  | 5.55 |  | 148
2#阳床 | 6.59 | [9 empty] | 2.2
3#阳床 |  |  | 30.7 |  | 34.5 |  | 32.3 |  | 36.1 |  | 39.1
1#阴床 |  | 57.4
2#阴床 |  |  |  | 47.5 |  | 62.6 |  | 59.1 |  | 71.7 |  | 64.3
3#阴床 |  | 86.5 |  | 72.8 |  | 81.5 |  | 77.3 |  | 72.5 |  | 71.2
1#混床 | 4.01 | 4.7 | 3.78 | 4.6 | 3.23 | 3.1 | 5.66 | 4.5 | 12.1 | 3.4 | 2.02 | 3.5
2#混床 | 4.37 | 4.2 | 4.71 | 4.5 | 3.71 | 4.7 | 2.4 | 5.1 | 1.88 | 2.3 | 2.85 | 2.8
3#混床 | 3.09 | 5.8 | 3.07 | 6.1 | 8.43 | 4.7 | 8.51 | 6.4 | 10 | 3.4 | 11.2 | 2.7
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 30230 |  |  | 31480 |  |  | 32558
| 外送 | 5790 |  |  | 7000 |  |  | 8120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 370 | 330 | 320 | 280 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 340 | 340 | 270 | 470 | 450 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2740 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1700 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| NaOH(瓶) | 9 |  |  | 144 |  |  | 144
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗2、3#过滤器. |  |  | 清洗5#、1#过滤器 9:49分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 11:50分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：9.25) 13:18分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2、3#过滤器 18:10分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 20:10分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：6.83)
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 黄得林 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.17 | 9.22 | 9.24 | 9.22 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.21 | 12.18 | 9.33 | 9.63 | 17.48 | 17.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 14.2 | 14.5 | 15.1 | 17.4 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.59 | 9.74 | 2.66 | 2.68 | 5.13 | 6.88
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.9 | 9.89 | 10.1 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 30.6 | 34.5 | 31.3 | 32 | 30.8 | 33.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.23 | 5.46 | 5.47 | 5.68 | 5.36 | 5.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.02 | 9.1 | 10.6 | 9.31 | 9.15 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 610 | 840 | 460 | 670 | 600 | 510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.92 | 9.47 | 8.03 | 8.14 | 8.53 | 8.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 21.2 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.85 | 4.6 | 2.63 | 2.81 | 1.45 | 2.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.14 | 10.63 | 8.86 | 8.91 | 8.91 | 9.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21 | 22.3 | 20.5 | 21 | 26.9 | 22.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.32 | 5.73 | 5.13 | 5.43 | 1.35 | 3.22
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.08 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 76.9 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 3.77 |  | 4.32 |  | 2.59
2#阳床 | 2.68 |  | 2.97 |  | 2.6 |  | 2.32 |  | 0.45 |  | 2.37
3#阳床 | 33.2 |  | 32.8 |  | 33.2
1#阴床 | [7 empty] | 38.6 |  | 53.7 |  | 38.7
2#阴床 |  | 69.2 |  | 60.2 |  | 61.7 |  | 55.9 |  | 94
3#阴床 |  | 77.3 |  | 70.9 |  | 67.2 | [5 empty] | 98
1#混床 | 2.57 | 3.7 | 6.18 | 5 | 1.44 | 5.3 | 2.08 | 7.9 | 1.68 | 8.4 | 4.27 | 7.5
2#混床 | 2.32 | 3 | 5.58 | 5.3 | 7.61 | 6.5 | 8.62 | 10.6 | 2.33 | 7.6 | 3.75 | 7.1
3#混床 | 7.37 | 4.1 | 10.7 | 5.4 | 12.8 | 7 | 13.1 | 8.9 | 2.59 | 10.1 | 4.22 | 8.6
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33760 |  |  | 35050 |  |  | 36080
| 外送 | 9280 |  |  | 10590 |  |  | 11700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 21 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 220 | 500 | 500 | 420 | 340 | 340 | 280 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2590 |  |  | 2430
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 9 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 143 |  |  | 143 |  |  | 142
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗5、1#过滤器. |  |  | 清洗2、3#过滤器 12:00分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#、5#过滤器 17:10分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 19:10分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.13）22：20分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 黄得林 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.16 | 9.28 | 9.26 | 9.39 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.55 | 12.39 | 9.38 | 9.46 | 14.05 | 14.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 12.8 | 15.6 | 14.6 | 19.3 | 26.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.61 | 10.2 | 5.27 | 4.87 | 2.83 | 6.51
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 31.9 | 33.6 | 33.1 | 33.6 | 33.7 | 32.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.3 | 5.41 | 5.39 | 5.55 | 5.29 | 5.19
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.4 | 9.71 | 8.94 | 9.14 | 9.79 | 9.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 560 | 330 | 440 | 510 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.77 | 8.54 | 8.77 | 8.92 | 8.9 | 8.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 14.8 | 14.1 | 13.6 | 17.4 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.04 | 5.01 | 3.89 | 3.16 | 1.62 | 7.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.49 | 10.16 | 9.26 | 9.47 | 9.69 | 10.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.5 | 23.8 | 19.4 | 18.7 | 23 | 26
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.84 | 7.6 | 2.65 | 1.85 | 1.93 | 8.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.07 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 72.3 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.51 |  | 2.39 |  | 2.42 |  | 0.42 |  | 2.32 |  | 98
2#阳床 | 9.5 |  | 2.65 |  | 3.62
3#阳床 | [6 empty] | 40.3 |  | 52.7 |  | 66.9
1#阴床 |  | 46.5 |  | 41.8 |  | 44.8 |  | 40.9 |  | 52.2 |  | 48.3
2#阴床 | [11 empty] | 71.1
3#阴床 |  | 87.5 |  | 65.8 |  | 70.2 |  | 66.9 |  | 94.1
1#混床 | 5.3 | 6 | 5.95 | 4.9 | 4.68 | 6.4 | 4.46 | 7.9 | 13.7 | 10 | 9.91 | 9.3
2#混床 | 4.47 | 6.4 | 6.72 | 5 | 7.82 | 5.5 | 7.18 | 6.1 | 2.78 | 9 | 2.54 | 10.1
3#混床 | 10.8 | 8.1 | 11.1 | 6.4 | 8.49 | 8.7 | 8.72 | 10 | 12.7 | 11.1 | 5.21 | 12.7
4#混床

## 11日)
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 176795 |  |  | 28520 |  |  | 39800
| 外送 | 12890 |  |  | 14200 |  |  | 15350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 330 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 300 | 300 | 230 | 470 | 470 | 390 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2430 |  |  | 2430 |  |  | 2280
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 3500
库存 | 氨水(桶) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 142 |  |  | 140 |  |  | 140
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 清洗1#、2#过滤器 16:07分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 18:10分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：9.35） 20:39分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.33 | 9.22 | 9.17 | 9.21 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.89 | 8.55 | 9.76 | 10.32 | 8.4 | 8.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 17.7 | 12.2 | 10.3 | 18.8 | 17.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.18 | 4.59 | 2.99 | 4.02 | 1.78 | 0.98
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 30.5 | 27.1 | 24.6 | 24.7 | 31.1 | 34.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.19 | 5.21 | 5.12 | 5.26 | 5.57 | 5.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.12 | 10.9 | 8.31 | 7.12 | 9.26 | 9.34
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 650 | 650 | 760 | 440 | 620
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 18.7 | 15.05 | 7.55 | 7.87 | 8.38 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 19.2 | 20.2 | 18.2 | 16.8 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.31 | 5.4 | 2.3 | 2.15 | 1.47 | 1.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.58 | 8.81 | 8.73 | 9.22 | 9.68 | 9.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.2 | 23.4 | 16.3 | 20.5 | 39.1 | 23.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.81 | 2.76 | 1.86 | 1.8 | 33.4 | 0.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 20.43
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 1.45
2#阳床 | 17.2 |  | 2.62 |  | 3.07 |  | 3.12 |  | 6.62 |  | 1.57
3#阳床 | 64.4 |  | 58.8 |  | 46.4 |  | 39.4 |  | 66.5
|  | 55.7 |  | 50.8 |  | 54.1 |  | 55 |  | 219
2#阴床 |  | 63.4 |  | 61.7 |  | 63.5 |  | 60.3 |  | 62.2 |  | 53.5
3#阴床 | [11 empty] | 66.1
1#混床 | 8.84 | 6.2 | 7.07 | 6.7 | 2.86 | 7.6 | 6.56 | 6.4 | 4.94 | 10.1 | 5.03 | 10
2#混床 | 4.14 | 7 | 8.27 | 6.2 | 2.81 | 5.1 | 3.57 | 3.9 | 7.92 | 8.2 | 7.81 | 8.6
3#混床 | 11.1 | 11.4 | 14.4 | 11.7 | 2.57 | 10.1 | 4.18 | 8.6 | 9.03 | 9.7 | 9.44 | 11
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40989 |  |  | 42300 |  |  | 43420
| 外送 | 16577 |  |  | 17520 |  |  | 18930
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 460 | 460 | 380 | 300 | 300 | 220 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2280 |  |  | 2220 |  |  | 2080
| 高位碱槽(mm) | 3500 |  |  | 3350 |  |  | 3300
库存 | 氨水(桶) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 138 |  |  | 138 |  |  | 138
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗5#、3#过滤器. 12:13分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 14:25分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：6.35）. |  |  | 清洗1#、2#过滤器 20:10分再生3#混床，进碱浓度：3.3%，3.2%；置换进碱浓度：2.6%，2.6%，进酸浓度：2.7%，2.7%。 19:42分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.92） 21:42分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.29 | 9.2 | 9.27 | 9.15 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.86 | 8.93 | 11.09 | 11.55 | 7.52 | 8.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 16 | 19 | 25 | 26.1 | 21
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.3 | 13.4 | 6.61 | 9.47 | 5.49 | 4.32
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 9.97 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 26.3 | 27.2 | 27.7 | 28.6 | 26.1 | 25.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.14 | 5.17 | 5.01 | 4.97 | 4.94 | 5.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.4 | 15.3 | 8.16 | 7.08 | 8.74 | 8.9649
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 630 | 470 | 550 | 600 | 320 | 6.24
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 18.11 | 11.51 | 8.29 | 8.78 | 5.74 | 18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 16.2 | 17.2 | 16.5 | 18.7 | 0.91
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.21 | 6.2 | 2.14 | 5.45 | 0.67 | 7.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.68 | 9.3 | 9.62 | 10.59 | 6.92 | 20.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.7 | 19 | 18.8 | 17.7 | 22.1 | 18.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.11 | 8.32 | 2.3 | 4.61 | 0.98 | 1.42
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 20.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.95 |  | 1.23 |  | 8.58 |  | 1.2 |  | 0.79 |  | 8.18
2#阳床 | 1.79 |  | 0.95 |  | 1.61 |  | 58.3
3#阳床 | [8 empty] | 25.6 |  | 51.2
1#阴床 | [9 empty] | 37.5 |  | 5.51
2#阴床 |  | 66.6 |  | 63.6 |  | 67.3 |  | 145
3#阴床 |  | 77.1 |  | 72.3 |  | 67.9 |  | 60.4 |  | 65.5
1#混床 | 11.7 | 6 | 3.27 | 4.9 | 3.18 | 4 | 5.26 | 4.6 | 5.43 | 13.1 | 5.51 | 10.9
2#混床 | 9.55 | 5.7 | 7.11 | 4.5 | 2.26 | 4 | 4.67 | 3.6 | 8.32 | 10.7 | 8.18 | 8.7
3#混床 | 15.7 | 14.6 | 7.84 | 16.5 | 10.1 | 16.2 | 15.9 | 22.5
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 44600 |  |  | 45760 |  |  | 46830
| 外送 | 20350 |  |  | 21542 |  |  | 22760
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 300 | 500 | 500 | 450 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 500 | 500 | 400 | 340 | 340 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1930 |  |  | 1930 |  |  | 1810
| 高位碱槽(mm) | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 3050
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
| NaOH(瓶) | 137 |  |  | 137 |  |  | 135
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 01:50分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 05:42分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 清洗5#、3#过滤器. 03:50分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：6.35） | [5 empty] | 清洗1#、2#过滤器. 17:10分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 20:20分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.21）
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：黄得林 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.23 | 9.43 | 9.3 | 9.17 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.04 | 6.45 | 6.74 | 6.24 | 6.39 | 9.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 18.1 | 19.7 | 18.2 | 22.5 | 21.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.66 | 7.09 | 8.94 | 8.44 | 5.61 | 4.34
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 23.8 | 26.4 | 26.9 | 27 | 26.5 | 30.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.67 | 4.5 | 4.38 | 4.57 | 5.03 | 5.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.28 | 11 | 16.3 | 8.02 | 9.28 | 8.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 500 | 430 | 440 | 590 | 460 | 570
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.65 | 5.64 | 4.03 | 3.84 | 5.73 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18.4 | 17.2 | 16.9 | 19.5 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.6 | 3.74 | 5.85 | 1.32 | 1.54 | 1.97
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.62 | 7.09 | 6.09 | 5.89 | 6.57 | 9.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28 | 19.1 | 22.1 | 22.6 | 23.2 | 20.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.6 | 1.94 | 6.91 | 1.74 | 1.44 | 1.14
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.19 |  | 3200 | [7 empty] | 5.65
2#阳床 |  |  |  |  | 2.57 |  | 1.27 |  | 1.94 |  | 10.3
3#阳床 | 31.9 |  | 35 |  | 31.6 |  | 33.3 |  | 43.6
1#阴床 |  | 49 |  | 81 |  | 50.1 |  | 48.6 |  | 48.2 |  | 32.5
2#阴床 |  |  |  | 102 |  | 72.2 |  | 69.1 |  | 60.5 |  | 48.8
3#阴床 |  | 18.1
1#混床 | 3.62 | 7.9 | 14.1 | 10.2 | 8.62 | 7.7 | 7.57 | 8.2 | 3.96 | 7.8 | 1.64 | 6
2#混床 | 3.18 | 10.5 | 2.84 | 11.3 | 4.25 | 11.6 | 6.61 | 9.9 | 3.81 | 11.6 | 1.97 | 9.7
3#混床 | 25.2 | 28.9 | 5.42 | 9.8 | 5.04 | 8.1 | 3.85 | 18.9
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 48150 |  |  | 49150 |  |  | 50360
| 外送 | 24100 |  |  | 25200 |  |  | 26330
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 280 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 05分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 500 | 450 | 450 | 380 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 05分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1520
| 高位碱槽(mm) | 3050 |  |  | 2920 |  |  | 2840
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 5 |  |  | 5
| NaOH(瓶) | 135 |  |  | 133 |  |  | 133
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 2:10分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#、1#过滤器 08:24分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 10:51分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.61） |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 19:18分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 19:55分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 22:10分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：6.35）
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.35 | 9.37 | 9.26 | 9.2 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 16.79 | 17.23 | 6.51 | 6.61 | 6.26 | 8.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.1 | 22.6 | 13.3 | 18.1 | 20.1 | 20.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.2 | 18.1 | 5.28 | 6.13 | 5.76 | 6.72
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 31 | 33.4 | 26.1 | 32.2 | 28.3 | 29
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.36 | 5.37 | 4.91 | 5.09 | 5.26 | 5.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.35 | 10.1 | 9.3 | 8.81 | 10.8 | 9.66
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 720 | 540 | 780 | 480 | 570 | 660
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.13 | 2.36 | 5.49 | 5.79 | 6.12 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.3 | 22.9 | 16.3 | 18.5 | 16.7 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.04 | 1.39 | 6.7 | 6.2 | 2.08 | 2.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.26 | 10.52 | 6.07 | 6.15 | 6.72 | 8.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.8 | 24.1 | 17.5 | 20.9 | 19.1 | 19.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.54 | 2.89 | 8.92 | 7.38 | 5.67 | 2.68
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 41.6 |  | 9.14 |  | 8.34 |  | 34.9 |  | 4.44
2#阳床 | 7.53 | [9 empty] | 3.71
3#阳床 |  |  | 49.5 |  | 25.9 |  | 63.6 |  | 38 |  | 17.5
1#阴床 |  | 50.9 |  | 55.2 |  | 2.2 |  | 45.2 |  | 54.3
2#阴床 |  | 64.1 |  | 65.1 |  | 214 | [5 empty] | 56.5
3#阴床 | [7 empty] | 109 |  | 111 |  | 75.1
1#混床 | 11.1 | 10.8 | 5.91 | 13.4 | 5.99 | 11.2 | 19.7 | 8.4 | 2.6 | 4.8 | 2.7 | 4
2#混床 | 2.3 | 19.3 | 6.2 | 18.5 | 8.1 | 4.2 | 6.44 | 17.3 | 2.1 | 14.8 | 2.39 | 13.9
3#混床
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 51700 |  |  | 52710 |  |  | 53970
| 外送 | 27900 |  |  | 28830 |  |  | 30070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 360 | 330 | 290 | 280 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 210 | 460 | 440 | 370 | 500 | 500 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1520 |  |  | 1400 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 2780 |  |  | 2780 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 5 |  |  | 5 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 131 |  |  | 130 |  |  | 130
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器 4:23分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 09:50分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 12:10分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.43） 13:35分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 21:41分再生3#混床，进碱浓度：3.3%，3.2%；置换进碱浓度：2.6%，2.6%，进酸浓度：2.7%，2.7%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.21 | 9.19 | 9.13 | 9.35 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.56 | 7.24 | 9.61 | 7.11 | 6.33 | 5.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 16 | 16.4 | 19.6 | 19.2 | 21.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.66 | 0.78 | 3.18 | 2.53 | 4.59 | 5.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 28.2 | 28.6 | 25.8 | 24.8 | 24.1 | 23.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.55 | 5.71 | 4.85 | 4.56 | 4.44 | 4.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.02 | 9.41 | 9.52 | 8.71 | 7.64 | 7.05
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 370 | 380 | 460 | 540 | 680 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.07 | 6.74 | 5.26 | 5.65 | 4.73 | 3.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 13.4 | 15.5 | 16.3 | 196 | 15
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.88 | 1.72 | 2.27 | 2.19 | 3.01 | 2.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.44 | 7.26 | 6.44 | 6.6 | 6.02 | 5.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 15 | 23.7 | 17.8 | 20 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.75 | 0.98 | 2.49 | 1.83 | 4.64 | 3.13
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 2.18 |  | 0.84 |  | 0.22
2#阳床 | 0.62 |  | 0.2 |  | 2.82 |  | 0.28 |  | 2.67 |  | 0.29
3#阳床 | 25 |  | 36.2 |  | 40.9
1#阴床 | [5 empty] | 41 |  | 44.3 |  | 51.4 |  | 51
2#阴床 |  | 59.7 |  | 52.3 |  | 55.3
3#阴床 |  | 48.1 |  | 91.9 |  |  |  | 86.3 |  | 69.5 |  | 59.9
1#混床 | 5.41 | 10.3 | 4.69 | 10.1 | 4.27 | 6.8 | 3.2 | 4.6 | 9.19 | 4.2 | 2.79 | 3.7
2#混床 | 7.92 | 9.7 | 7.96 | 8.9 | 3.2 | 12.5 | 3.57 | 14.7 | 5.65 | 14.5 | 2.63 | 14.8
3#混床 | [8 empty] | 14.3 | 31.4 | 9.06 | 30.5
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55280 |  |  | 56370 |  |  | 57600
| 外送 | 31400 |  |  | 32680 |  |  | 33850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 380 | 380 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 260 | 480 | 480 | 400 | 320 | 320 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 05分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1170 |  |  | 3100 |  |  | 3100
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2380
库存 | 氨水(桶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 128 |  |  | 128 |  |  | 126
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 1:20分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.75） |  |  | 12:45再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#、1#过滤器 20:50再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 23:20分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.41）
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.14 | 9.33 | 9.23 | 9.12 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.28 | 5.57 | 15.13 | 12.06 | 7.15 | 7.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.1 | 20.8 | 22 | 18.9 | 12.3 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.34 | 37.5 | 16.6 | 14.7 | 30.4 | 16.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.87 | 9.72 | 9.68
|  | 电导率 | ≤150 | 25.4 | 26.3 | 29.7 | 35.8 | 34.1 | 34.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.77 | 4.82 | 4.87 | 4.91 | 4.47 | 4.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.75 | 9.24 | 7.26 | 8.13 | 12.3 | 8.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 580 | 490 | 550 | 500 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 5.67 | 9.15 | 9.03 | 4.68 | 4.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 15 | 23.2 | 17.7 | 11.6 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.63 | 1.89 | 2.13 | 1.96 | 3.02 | 2.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.03 | 6.08 | 10.41 | 8.97 | 5.87 | 5.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 17.1 | 25.1 | 19 | 14.4 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1 | 1.12 | 3.73 | 3.63 | 1.88 | 1.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0.7
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.95 |  | 3.84 |  | 0.93 |  | 0.87 |  | 1.43 |  | 18.6
2#阳床 | 2.76 |  | 3.58 |  | 0.57 |  | 200
3#阳床 | [8 empty] | 31.5 |  | 34.2
1#阴床 |  | 44.5 |  | 44.9 |  | 52.3 |  | 43.4 |  | 43.3 |  | 43.4
2#阴床
3#阴床 |  | 58.5 |  | 59.1 |  | 61.8 |  | 60.5 |  | 55.1 |  | 248
1#混床 | 5.86 | 12.4 | 7.92 | 13.5 | 2.34 | 12.6 | 2.39 | 10.3 | 6.25 | 1.5 | 6.7 | 2
2#混床 | 8.82 | 10.1 | 10.61 | 10.8 | 3.12 | 18.1 | 3.35 | 19.2 | 0.75 | 14.3 | 8.52 | 11.1
3#混床 |  |  | 18.9 | 7.1 | 15.8 | 11.7 | 33.1 | 11.2 | 21.5 | 2.4 | 20 | 2.5
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 58820 |  |  | 60100 |  |  | 60860
| 外送 | 34930 |  |  | 35600 |  |  | 37400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 260 | 500 | 500 | 480 | 450 | 450 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 430 | 350 | 350 | 270 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 05分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2970 |  |  | 2940 |  |  | 2790
| 高位碱槽(mm) | 2380 |  |  | 2340 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 125 |  |  | 123 |  |  | 123
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. 1:55再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗5#、1#过滤器 8:52分再生2#混床，进碱浓度：3.0%，3.1%；置换进碱浓度：3.1%，3.1%，进酸浓度：3.3%，3.2% 12:05分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.35） |  |  | 16:30分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 19:39分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 22：00分中和排水（1#池PH：6.81 2#池PH：7.54）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 黄得林 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.17 | 9.15 | 9.13 | 9.19 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.23 | 8.67 | 5.71 | 6.04 | 5.94 | 7.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 12 | 11.5 | 10.8 | 12.6 | 17
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.3 | 11.7 | 1.55 | 0.97 | 12.8 | 11.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.83 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 32 | 36 | 27.1 | 27.5 | 36.4 | 33.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.64 | 4.69 | 2.93 | 3.03 | 4.59 | 4.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.3 | 8.77 | 9.71 | 10300 | 8520 | 9010
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 430 | 510 | 600 | 520 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 7.18 | 5.41 | 5.84 | 4.91 | 4.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 10 | 14.3 | 13.8 | 14.8 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.97 | 2.89 | 2.04 | 1.47 | 1.26 | 6.38
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.26 | 9.22 | 5.87 | 6.31 | 6.31 | 8.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 13.9 | 18.1 | 17.6 | 15.8 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.14 | 5.61 | 1.8 | 0.98 | 4.36 | 3.46
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | [5 empty] | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 | [5 empty] | 9.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 24.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | [5 empty] | 10
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0 | 6
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1350 | [9 empty] | 7.64
2#阳床 |  |  | 2.16 |  | 1.42 |  | 0.45 |  | 36.4 |  | 3.31
3#阳床 | 42 |  | 48.1 |  | 19.3 |  | 33 |  | 111
1#阴床 |  | 74.3 |  | 34.2 |  | 50.7 |  | 48.1 |  | 25 |  | 27.4
2#阴床 |  | 36.2 |  | 16.7 |  | 25.7 |  | 16.6 |  | 64 |  | 74.4
3#阴床
1#混床 | 2.91 | 3.7 | 3.63 | 4.5 | 5.24 | 6 | 5.33 | 5.7 | 13.7 | 3.1 | 11.7 | 2.8
2#混床 | 2.94 | 13.5 | 4.26 | 12.6 | 5.27 | 18.3 |  |  |  |  | 5.44 | 14.4
3#混床 | 5.39 | 2.7 | 5.67 | 1.7 | 3.36 | 4 | 4.02 | 4.2 | 14.3 | 3.3 | 4.95 | 6.5
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙班 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61930 |  |  | 62030 |  |  | 62850
| 外送 | 38820 |  |  | 40280 |  |  | 41880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 35 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 29 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 300 | 300 | 260 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 340 | 340 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2790 |  |  | 2790 |  |  | 2630
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2140 |  |  | 2140
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 121 |  |  | 121 |  |  | 119
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. |  |  | 清洗3#过滤器. 9:53分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 17:10分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 19:20分中和排水（1#池PH：6.87 2#池PH：7.66）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控：廖欣珺 、黄得林 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.26 | 9.34 | 9.55 | 9.54 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.51 | 8.23 | 9.6 | 13.7 | 18.12 | 15.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 19.6 | 12.7 | 19.9 | 17.9 | 17.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 39.6 | 32.9 | 6.02 | 12.9 | 4.51 | 4.41
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 37.8 | 28.8 | 30.7 | 33.9 | 36.9 | 35.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.01 | 5.13 | 4.77 | 5.53 | 5.81 | 5.97
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11 | 10.3 | 2.74 | 9.15 | 10.6 | 9.65
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 620 | 470 | 390 | 430 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.15 | 6.5 | 7.59 | 15.78 | 14.65 | 11.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 12.3 | 10.5 | 4.7 | 11.6 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.16 | 2.49 | 1.19 | 2.12 | 3.05 | 3.55
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.26 | 7.23 | 8.96 | 14.77 | 14.08 | 11.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 11.6 | 13.2 | 13.8 | 12.6 | 14.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.17 | 2.89 | 3.47 | 1.18 | 3.07 | 3.13
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.33 | 9.3 | 9.2 | 9.29 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 17.12 | 10.55 | 8.9 | 13.75 | 15.85 | 15.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.1 | 7.5 | 7.9 | 5.4 | 8.4 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.52 | 1.98 | 1.81 | 1.21 | 3.52 | 4.43
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 71 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.15 |  | 0.53 |  | 6.58 |  | 4.74 |  | 4.79 |  | 35.6
2#阳床 | 1.55 |  | 0.42 |  | 4.71 |  | 9.55 |  | 88.03
3#阳床 | [10 empty] | 24.8
1#阴床 | [7 empty] | 35.5 |  | 40.7 |  | 41
2#阴床 |  | 17.5 |  | 22.5 |  | 19.7 |  | 17.3 |  | 17.1 |  | 19.9
3#阴床 |  | 84.6 |  | 63.9 |  | 93.7
1#混床 | 3.56 | 0.7 | 5.21 | 1.9 | 34.5 | 1.8 | 9.33 | 2.4 | 3.43 | 2.2 | 2.09 | 3.6
2#混床 | 4.78 | 1.5 | 6.53 | 5 | 6.12 | 3.3 | 2.2 | 4.8 | 2.86 | 4.8 | 2.99 | 5.5
3#混床 | 13.6 | 1 | 14.5 | 3.6 | 11 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 5.35 | 2.3 | 4.75 | 3.3
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 63740 |  |  | 64312 |  |  | 65470
| 外送 | 42980 |  |  | 43650 |  |  | 45870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 360 | 350 | 280 | 490 | 490 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 1 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 300 | 270 | 200 | 490 | 490 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 35分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2530 |  |  | 2530 |  |  | 2420
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 2 |  |  | 2
| NaOH(瓶) | 119 |  |  | 117 |  |  | 117
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. 1:48分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 2:04分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 5:15分中和排水（1#池PH：7.65 2#池PH：6.69） |  |  | 8:30分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 22:32分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.46 | 9.43 | 9.42 | 9.37 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.36 | 9.26 | 10.09 | 10.48 | 9.98 | 10.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11.5 | 8.4 | 9.3 | 12.1 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.01 | 12.2 | 7.73 | 5.81 | 11.1 | 9.64
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 31.3 | 34 | 33 | 30.4 | 32.3 | 31.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.7 | 5.71 | 5.65 | 5.78 | 5.61 | 5.77
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.4 | 11.1 | 10.8 | 8.9 | 9.38 | 9.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 480 | 550 | 610 | 460 | 590
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.65 | 7.97 | 16.45 | 8.95 | 9.64 | 9.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 8.9 | 12.9 | 14.6 | 9.3 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.41 | 2.36 | 1.82 | 2.46 | 2.33 | 1.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.36 | 8.62 | 14.19 | 9.94 | 10.32 | 10.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 10.6 | 11.2 | 14.4 | 11.1 | 10.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.31 | 5.69 | 3.46 | 1.82 | 1.57 | 0.87
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.48 | 9.51 | 9.31 | 9.47 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.64 | 10.17 | 9.58 | 8.98 | 9.79 | 9.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.1 | 2.8 | 3.5 | 4.18 | 4.1 | 5.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.91 | 7.26 | 2.93 | 5.67 | 4.21 | 3.89
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11500
2#阳床 |  |  | 0.91 |  | 3.34 |  | 0.68 |  | 1.66 |  | 0.14
3#阳床 | 44.5 |  | 46.2 |  | 32.2 |  | 39.1 |  | 37.6 |  | 54.9
1#阴床 |  | 165 | [5 empty] | 21.5 |  | 17.4 |  | 15.5
2#阴床 |  | 53.1 |  | 28.9 |  | 101
3#阴床 |  |  |  | 75.2 |  | 32.9 |  | 63.6 |  | 66 |  | 42.4
1#混床 | 6.81 | 2.4 | 9.93 | 1.7 | 6.49 | 2.3 | 3.85 | 2.3 | 3.53 | 4.2 | 3.61 | 4.1
2#混床 | 3.95 | 5.4 | 7.56 | 4.1 | 2.6 | 3.5 | 2.93 | 4 | 4.36 | 3.6 | 4.24 | 3.1
3#混床 | 16.9 | 1.5 | 16.1 | 1.8 | 15.5 | 3.2 | 4.59 | 3.3 | 7.35 | 1.6 | 8.21 | 1.5
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 66198 |  |  | 67210 |  |  | 68050
| 外送 | 46950 |  |  | 47320 |  |  | 49700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 360 | 340 | 270 | 500 | 500 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 35 分，向槽加氨水 1 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 460 | 450 | 380 | 300 | 300 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 15 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2380 |  |  | 2380 |  |  | 2280
| 高位碱槽(mm) | 1920 |  |  | 1860 |  |  | 1860
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 115 |  |  | 115 |  |  | 113
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器. 1:04分中和排水（1#池PH：6.8 2#池PH：7.66） |  |  | 12:40分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:26分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 18:30分中和排水（1#池PH：8.35 2#池PH：9.03） 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.46 | 9.36 | 9.34 | 9.34 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.77 | 8.51 | 11.61 | 9.59 | 9.47 | 9.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 15.2 | 26.5 | 14.2 | 10.7 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.2 | 7.02 | 11 | 4.06 | 3.15 | 2.84
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.96 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 28.2 | 27.5 | 33.5 | 28.9 | 28.8 | 29.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.6 | 4.38 | 4.42 | 4.79 | 4.68 | 4.74
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.61 | 8.68 | 10.37 | 8.12 | 8.97 | 9.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 380 | 1300 | 430 | 410 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.03 | 8.91 | 13.93 | 14.93 | 9.61 | 9.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 11.1 | 10.5 | 9.1 | 8.2 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.66 | 3.61 | 4.29 | 3.45 | 1.32 | 0.91
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.17 | 7.99 | 12.26 | 13.24 | 10.24 | 9.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 11.3 | 12.37 | 10.3 | 9.6 | 9.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.31 | 9.71 | 8.17 | 3.43 | 0.91 | 0.78
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.42 | 9.46 | 9.29 | 9.44 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.08 | 9.1 | 9.14 | 9.57 | 9.91 | 9.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 6.9 | 7.6 | 5.7 | 3.7 | 4.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.46 | 6.1 | 2.95 | 2.84 | 4.12 | 2.86
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.33 |  | 7.92 |  | 2.66 |  | 2.17 |  | 0.68 |  | 0.11
2#阳床 | 18.5 |  | 3.16 |  | 1.48 |  | 1.25 |  | 8.33
3#阳床 | [10 empty] | 37
1#阴床 |  | 23.8 |  | 16.7 |  | 34 |  | 21.3 |  | 19.1 |  | 10.8
2#阴床 | [9 empty] | 49.2 |  | 42.5
3#阴床 |  | 61.5 |  | 51.6 |  | 39.8 |  | 143
1#混床 | 8.34 | 4.5 | 6.84 | 3.5 | 1.57 | 7.9 | 15.8 | 2.1 | 3.81 | 2.8 | 3.74 | 3
2#混床 | 7.07 | 7.7 | 5.77 | 6.2 | 2.15 | 11.2 | 0.67 | 3.8 | 4.36 | 2.4 | 4.26 | 2.5
3#混床 | 15.1 | 7.3 | 16.9 | 6 | 5.52 | 12.3 | 7.62 | 5.3 | 7.92 | 1.3 | 7.66 | 1.2
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 68950 |  |  | 69700 |  |  | 71200
| 外送 | 51100 |  |  | 52350 |  |  | 53520
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 430 | 380 | 380 | 330 | 300 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2170 |  |  | 2040 |  |  | 2040
| 高位碱槽(mm) | 1860 |  |  | 1760 |  |  | 1760
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 111 |  |  | 111 |  |  | 109
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 0:05分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器 11:13分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 13:20分中和排水（1#池PH：8.09 2#池PH：9.05）15:20分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 廖欣珺 化验：黄得林 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.36 | 9.57 | 9.47 | 9.36 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.28 | 10.13 | 8.79 | 8.83 | 10.17 | 10.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 14.1 | 11.2 | 13.7 | 13.5 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.45 | 5.5 | 4.63 | 5.19 | 3.72 | 5.73
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 27.5 | 25.2 | 26.5 | 28.3 | 28.6 | 31.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.63 | 4.45 | 4.49 | 4.7 | 4.74 | 4.86
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.9 | 11.6 | 10.1 | 9.3 | 10.2 | 9.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 510 | 450 | 420 | 460 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.94 | 7.51 | 8.33 | 9.12 | 8.23 | 8.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 12.4 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.44 | 3.6 | 3.51 | 3.14 | 1.24 | 1.97
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.42 | 8.46 | 8.74 | 7.92 | 9.92 | 10.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 4.6 | 10.2 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 23 | 2.6 | 7.64 | 6.8 | 2.53 | 3.94
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.31 | 9.46 | 9.39 | 9.37 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.4 | 8.53 | 9.2 | 9.3 | 10.06 | 9.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 9.8 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.26
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.08 | 4.06 | 3.46 | 4.58 | 5.45 | 4.8
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 0.54 |  | 2.86 |  | 9.59
2#阳床 | 3.06 |  | 3.16 |  | 3.06 |  | 31.9 |  | 2.23 |  | 3.38
3#阳床 | 40.5 |  | 55.9 |  | 42.9
1#阴床 |  | 17.9 |  | 26.2 |  | 23.1
2#阴床 |  | 39.1 |  | 58.5 |  | 49.2 |  | 51 |  | 50.7 |  | 21.8
3#阴床 | [7 empty] | 123 |  | 91.6 |  | 52.3
1#混床 | 4.36 | 1.3 | 9.13 | 1.5 | 7.95 | 0.4 | 5.58 | 1.4 | 5.18 | 0.8 | 9.37 | 1.5
2#混床 | 10.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.98 | 2.8 | 6.8 | 2.6 | 4.86 | 4 | 12.7 | 2.5
3#混床 | 10.9 | 4.6 | 10.1 | 7.3 | 6.01 | 5.2 | 19.4 | 7.7 | 15 | 8.5 | 15.2 | 6.9
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 71400 |  |  | 71980 |  |  | 73100
| 外送 | 55350 |  |  | 56500 |  |  | 58100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 430 | 400 | 370 | 370 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 340 | 260 | 470 | 470 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1850 |  |  | 1730
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1500 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 109 |  |  | 107 |  |  | 107
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 4:20分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 6:50分中和排水（1#池PH：7.09 2#池PH：7.15） |  |  | 9:00分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 12:40分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 15:00分中和排水（1#池PH：8.75 2#池PH：7.74） |  |  | 清洗1#过滤器. 18:06分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 21:50分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君、廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.38 | 9.49 | 9.56 | 9.42 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 19.13 | 18.2 | 8.7 | 9.73 | 9.72 | 11.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.9 | 20.1 | 15.4 | 18.5 | 16 | 18.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.02 | 5.02 | 7.11 | 16.3 | 10.8 | 12.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 35.9 | 39 | 29.9 | 31.8 | 31.5 | 35.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.6 | 3.83 | 5.29 | 5.31 | 5.66 | 5.79
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11 | 11.5 | 15.7 | 10.9 | 11.1 | 11.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 570 | 460 | 410 | 380 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.18 | 14.52 | 6.13 | 6.56 | 8.53 | 9.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.8 | 19.2 | 10.2 | 8.5 | 7.6 | 10.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.81 | 5.87 | 7.93 | 6.01 | 4.88 | 6.65
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.64 | 13.47 | 7.72 | 8.77 | 10.07 | 12.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.7 | 19.5 | 10.9 | 12 | 6.8 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.08 | 9.03 | 8.38 | 9.32 | 3.27 | 5.57
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.29 | 9.44 | 9.33 | 9.36 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 16.62 | 12.96 | 8.29 | 9.78 | 9.19 | 10.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 16.8 | 5.9 | 6.9 | 4.7 | 5.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.78 | 3.46 | 7.25 | 3.12 | 1.13 | 4.79
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.14 |  | 11.7 |  | 1.13 |  | 2.46 |  | 3.97
2#阳床 | 3.55 | [9 empty] | 7.02
3#阳床 |  |  | 44.4 |  | 78.1 |  | 37 |  | 21.8 |  | 34.3
1#阴床 | [5 empty] | 23.2 |  | 21.8 |  | 13.8 |  | 17
2#阴床 |  | 66.3 |  | 147 | [5 empty] | 37.9 |  | 31.6
3#阴床 |  | 65.3 |  | 57 |  | 81.3 |  | 452
1#混床 | 4.34 | 12 | 8.54 | 11.9 | 7.27 | 1.7 | 4.22 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 3.65 | 1.7
2#混床 | 4.38 | 14.2 | 5.78 | 14.8 | 13.5 | 4.7 | 2.79 | 5.2 | 1.83 | 0.2 | 3.17 | 4.9
3#混床 | 9.24 | 15.9 | 14 | 12.6 | 16.8 | 12.9 | 35.4 | 18.1 | 2.12 | 11.5 | 1.58 | 14.7
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 73700 |  |  | 74500 |  |  | 75300
| 外送 | 59500 |  |  | 60700 |  |  | 62050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 50 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 50 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 260 | 500 | 490 | 480 | 460 | 460 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 220 | 480 | 460 | 380 | 320 | 320 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1410 |  |  | 1410 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 107 |  |  | 107 |  |  | 105
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 0:10分中和排水（1#池PH：8.92 2#池PH：8.84） 6:23分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 13:00分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.1%； 置换进碱浓度：3.1%，3.1%，进酸浓度：3.3%，3.2% |  |  | 清洗1#、2#过滤器 17:23分中和排水（1#池PH：6.2 2#池PH：6.84） 21:08分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.39 | 9.51 | 9.43 | 9.54 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.52 | 9.64 | 11.8 | 10.92 | 9.77 | 10.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 15.8 | 20.5 | 20 | 26.5 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.91 | 6.17 | 4.71 | 2.58 | 8.3 | 8.26
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 30.4 | 30.9 | 29.3 | 28.7 | 27.4 | 26.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.11 | 6.29 | 5.59 | 5.13 | 5.18 | 4.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.42 | 9.14 | 10.3 | 9.33 | 9.6 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 540 | 380 | 460 | 410 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.68 | 9.27 | 8.11 | 9.22 | 11.3 | 11.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 10.8 | 13.2 | 13 | 11 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.63 | 1.92 | 1.07 | 0.97 | 2.68 | 2.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.22 | 9.97 | 9.66 | 8.79 | 9.06 | 9.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 13 | 14.9 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.08 | 1.01 | 3.25 | 1.59 | 2.05 | 2.94
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.41 | 9.42 | 9.29 | 9.39 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.12 | 10.22 | 9.11 | 9.8 | 10.47 | 10.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 9.7 | 9 | 5.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.87 | 1.76 | 2.78 | 1.27 | 8.77 | 3.05
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 0.78 |  | 1.2 |  | 2.08 |  | 2.47
2#阳床 | 2.88 |  | 3.24 |  | 0.12 |  | 0.17 |  | 1.19 |  | 0.5
3#阳床 | 35.5 |  | 37.1
1#阴床
2#阴床 |  | 33.7 |  | 38.4 |  | 42.2 |  | 29.6 |  | 36.7 |  | 280
3#阴床 |  | 77 |  | 61 |  | 51.1 |  | 60.5 |  | 44.6 |  | 62.1
1#混床 | 4.67 | 6.9 | 4.89 | 7.1 | 1.3 | 4.8 | 1.5 | 3.9 | 8.33 | 4.1 | 1.84 | 1.8
2#混床 | 5.33 | 7.8 | 5.46 | 8.8 | 2.3 | 7.9 | 2.41 | 5.9 | 9.49 | 6.5 | 2.82 | 4.3
3#混床 | 11.1 | 14.3 | 5.48 | 23.9 | [6 empty] | 32.9 | 2.2
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76000 |  |  | 76850 |  |  | 77629
| 外送 | 63650 |  |  | 65000 |  |  | 66282
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 300 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 330 | 330 | 460 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1160
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1040 |  |  | 1020
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 105 |  |  | 103 |  |  | 101
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 4:56分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 6:55分中和排水（1#池PH：9.0 2#池PH：8.65） |  |  | 清洗3#过滤器 13:05分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#、3#过滤器 16:08分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 18:36分中和排水（1#池PH：7.21 2#池PH：8.73）
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：黄得林 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.36 | 9.29 | 9.12 | 9.44 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.54 | 10.6 | 18.07 | 15.8 | 9.41 | 9.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.6 | 10.1 | 14.4 | 13.6 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.88 | 7.04 | 15.9 | 19.7 | 22.8 | 11.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 30 | 30.9 | 29 | 38 | 31.5 | 30.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.75 | 4.81 | 4.46 | 4.64 | 4.84 | 4.99
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.07 | 9.24 | 8.9 | 10 | 10.2 | 10
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 460 | 210 | 280 | 330 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.13 | 9.33 | 8.61 | 9.86 | 11.78 | 11.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.8 | 6.8 | 9.4 | 8.4 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.67 | 2.03 | 4.75 | 6.2 | 6.93 | 3.96
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.94 | 10.14 | 9.32 | 10.16 | 8.94 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 13.1 | 7.6 | 10.2 | 11.2 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.87 | 1.66 | 4.45 | 3.8 | 9.08 | 5.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.4 | 9.43 | 9.45 | 9.46 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.12 | 10.2 | 10.4 | 16.4 | 9.68 | 9.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 7.9 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 3.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.69 | 1.88 | 11 | 13.9 | 5.2 | 5.87
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.66 |  | 3.06 |  | 1.58 |  | 2.2 |  | 4.25
2#阳床 | 1.91 |  | 3.94 | [7 empty] | 3.58
3#阳床 |  |  |  |  | 42.7 |  | 35.2 |  | 65.4 |  | 46.5
1#阴床 |  | 11.3 |  | 12.3 |  | 6.8 |  | 9.4 |  | 6.8 |  | 7.4
2#阴床 | [9 empty] | 47.2 |  | 44.3
3#阴床 |  | 63.9 |  | 60.5 |  | 85.2 |  | 158
1#混床 | 4.88 | 6.8 | 5.02 | 7 | 4.28 | 2.3 | 10.2 | 3.2 | 10.8 | 2.4 | 9.29 | 2.3
2#混床 | 5.67 | 9 | 6.49 | 8.7 | 5.33 | 4.4 | 12 | 6.9 | 7.08 | 4.4 | 9.72 | 4.7
3#混床 | 13.5 | 7.5 | 9.41 | 7.3 | 24.6 | 2 | 31.2 | 6.6 | 14.5 | 1.6 | 10.7 | 1.5
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 78850 |  |  | 79300 |  |  | 80000
| 外送 | 67430 |  |  | 69250 |  |  | 70777
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 310 | 310 | 270 | 500 | 490 | 460 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 280 | 500 | 490 | 460 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 3200
| 高位碱槽(mm) | 1020 |  |  | 3200 |  |  | 3200
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 101 |  |  | 100 |  |  | 100
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 6:10分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.37 | 9.33 | 9.31 | 9.36 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.5 | 11.26 | 10.13 | 10.2 | 12.99 | 13.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 17 | 16 | 15.7 | 16.7 | 16.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.38 | 10.1 | 3.22 | 2.72 | 8.81 | 5.48
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 29.6 | 33.5 | 28 | 28.6 | 32.7 | 31
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.11 | 5.31 | 5.35 | 5.48 | 5.33 | 4.66
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.66 | 9.51 | 8.97 | 9.01 | 11.4 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 490 | 410 | 530 | 460 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.07 | 9.58 | 8.29 | 8.37 | 7.93 | 8.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 14.9 | 11.2 | 11.1 | 13 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.24 | 4.43 | 4.61 | 3.64 | 6.6 | 1.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.21 | 11.79 | 9.01 | 9.11 | 9.18 | 9.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 12.6 | 13.7 | 13.2 | 13.8 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.81 | 4.15 | 3.93 | 3.07 | 7.54 | 2.37
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.4 | 9.41 | 9.36 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.26 | 11.13 | 9.49 | 9.58 | 9.93 | 10.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 7 | 11.5 | 12 | 13.2 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.02 | 5.92 | 9.1 | 7.68 | 54.8 | 12.1
原水 | PH值 | 8.33 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 82.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 5.49 |  | 6.13 |  | 4.27 |  | 3.23
2#阳床 | 6.09 |  | 9.51 |  | 3.92 |  | 2.02 |  | 4.15 |  | 1.64
3#阳床 | 46 |  | 213
1#阴床 |  | 10.8 |  | 9.4 |  | 12.4 |  | 10.2 |  | 10.6 |  | 10.9
2#阴床 |  | 54 |  | 39.3 |  | 51.9 |  | 41 |  | 48.2 |  | 45.2
3#阴床
1#混床 | 12.7 | 5.3 | 10.37 | 5.4 | 3.96 | 8.8 | 4.04 | 8.7 | 10.2 | 4.5 | 2.5 | 4.2
2#混床 | 4.13 | 7.7 | 5.2 | 7.1 | 3.16 | 10.1 | 3.91 | 10.5 | 6.86 | 5.4 | 2.48 | 6.5
3#混床 | 9.11 | 4.6 | 8.75 | 4.2 | 5.53 | 7.7 | 6.12 | 8 | 10.2 | 6.5 | 3.86 | 5
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 80810 |  |  | 81700 |  |  | 82500
| 外送 | 72200 |  |  | 73700 |  |  | 75180
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300 | 300 | 260 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 500 | 500 | 420 | 360 | 360 | 260 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 25分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3060 |  |  | 2900 |  |  | 2770
| 高位碱槽(mm) | 3050 |  |  | 3050 |  |  | 2820
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 99 |  |  | 99 |  |  | 97
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 0:15分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 1:15分中和排水（1#池PH：7.61 2#池PH：7.73）. 5:02分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 7:00分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#过滤器 9:15分中和排水（1#池PH：7.51 2#池PH：7.70）11:22分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 17:00分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 19:20分中和排水（1#池PH：8.87 2#池PH：9.19）20:50分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：黄得林 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.42 | 9.45 | 9.45 | 9.53 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.86 | 11.31 | 11.25 | 11.05 | 19.14 | 18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 17.2 | 15.4 | 20.8 | 24.8 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.08 | 8.93 | 17.8 | 9.29 | 11.3 | 11.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 25.5 | 29.2 | 32.1 | 32.2 | 37.8 | 44
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.46 | 4.43 | 2.68 | 2.82 | 2.91 | 3.07
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.52 | 8.37 | 10.5 | 14.5 | 9.25 | 9.54
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 440 | 340 | 350 | 380 | 510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.69 | 9.83 | 7.79 | 9.21 | 12.88 | 12.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 9.3 | 10.8 | 11.8 | 18 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.94 | 2.74 | 4.58 | 2.27 | 2.12 | 8.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.98 | 12.42 | 9.24 | 10.77 | 11.95 | 13.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 6.2 | 10.5 | 13.7 | 17.3 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.11 | 2.42 | 2.28 | 5.88 | 4.55 | 5.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.32 | 9.35 | 9.22 | 9.44 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.99 | 10.11 | 8.85 | 11.81 | 12.81 | 12.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 10.7 | 13.7 | 13.5 | 19.1 | 16.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.7 | 11.5 | 18.8 | 19.8 | 12.4 | 11.7
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 82.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.2 |  | 3.77 |  | 3.21 | [5 empty] | 13
2#阳床 | [6 empty] | 17.1 |  | 5.15 |  | 12.5
3#阳床 | 30.6 |  | 21.8 |  | 44.4 |  | 88 |  | 118
1#阴床 |  | 12.1 |  | 169 | [7 empty] | 20.8
2#阴床 |  | 230 |  |  |  | 33.9 |  | 34.5 |  | 50.5 |  | 22.7
3#阴床 |  |  |  | 52.1 |  | 50.7 |  | 67.2 |  | 95.4
1#混床 | 3.29 | 3.8 | 4.62 | 2.7 | 6.14 | 6.2 | 4.94 | 7 | 3.43 | 10.7 | 10.5 | 6.1
2#混床 | 3.25 | 6.8 | 3.45 | 6.3 | 6.56 | 6 | 4.73 | 7.9 | 3.56 | 11.3 | 2.76 | 9.4
3#混床 | 9.58 | 5.1 | 9.35 | 4.3 | 19.8 | 4.8 | 19.5 | 9.8 | 23.7 | 10.5 | 21.6 | 7.4
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 83233 |  |  | 84380 |  |  | 84920
| 外送 | 76497 |  |  | 77660 |  |  | 79600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 470 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 330 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 330 | 330 | 230 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 40分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2770 |  |  | 2770 |  |  | 2660
| 高位碱槽(mm) | 2820 |  |  | 2820 |  |  | 2750
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 97 |  |  | 96 |  |  | 96
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 清洗3#过滤器 16:13分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 18:05分中和排水（1#池PH：9.35 2#池PH：9.08） 19:47分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 22:35分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.48 | 9.5 | 9.44 | 9.47 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.71 | 9.69 | 11.55 | 8.65 | 10.43 | 10.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 16.6 | 19.7 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.4 | 17.9 | 5.45 | 4.69 | 5.88 | 6.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 34.4 | 28.1 | 29.7 | 32.5 | 33 | 33.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.53 | 5.54 | 5.72 | 5.83 | 6.35 | 5.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.05 | 10.3 | 10 | 9.35 | 8.64 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 360 | 360 | 390 | 280 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.2 | 11.13 | 9.03 | 7.96 | 9.73 | 9.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 12.9 | 7.8 | 5.5 | 12.7 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.46 | 7.11 | 1.15 | 1.7 | 1.69 | 1.92
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.03 | 9.9 | 9.96 | 9.55 | 10.14 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 11.4 | 13.1 | 11.4 | 13.5 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.69 | 9.83 | 1.85 | 2.28 | 2.89 | 3.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.5 | 9.47 | 9.27 | 9.45 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.92 | 10.08 | 9.85 | 9.81 | 10.12 | 10.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 9.9 | 10.2 | 9.2 | 16.8 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.97 | 5.87 | 1.55 | 3.01 | 3.86 | 4.22
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 76.9 | 浊度 | 20.23
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.2 |  | 7.12 |  | 40.8 |  | 0.72 |  | 0.37
2#阳床 | 5.41 |  | 7.23 |  | 0.12 |  | 0.29 |  | 0.42 |  | 0.17
3#阳床 | [10 empty] | 27.4
1#阴床 |  | 40.7 |  | 29.9 |  | 35.4 |  | 33.4 |  | 36 |  | 25.4
2#阴床 |  | 46.1 |  | 45.7 |  | 45.7 |  | 39.3 |  | 36.9
3#阴床 | [11 empty] | 41.5
1#混床 | 8.98 | 9.9 | 5.7 | 7.4 | 4.93 | 5.8 | 5.72 | 3.4 | 3.43 | 12 | 3.56 | 11.1
2#混床 | 18.3 | 9.6 | 14 | 8.4 | 2.22 | 7.8 | 2.73 | 6.3 | 3.92 | 9.1 | 4.42 | 9.2
3#混床 | 13.5 | 8.3 | 36.1 | 8.4 | 5.68 | 8.8 | 4.58 | 7.6 | 5.85 | 8.4 | 6.01 | 8.8
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 85690 |  |  | 96414 |  |  | 87330
| 外送 | 80869 |  |  | 82460 |  |  | 83950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 500 | 490 | 490 | 450 | 420 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 500 | 450 | 450 | 370 | 280 | 280 | 510 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2460 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2540 |  |  | 2540
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 94 |  |  | 94 |  |  | 94
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 00:30分中和排水（1#池PH：8.35 2#池PH：8.06） 2:30分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 12:50再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 15:10分中和排水（1#池PH：8.35 2#池PH：8.06） 清洗3#过滤器 |  |  | 17:18分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.51 | 9.42 | 9.4 | 9.29 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.94 | 8.85 | 7.78 | 9.63 | 9.96 | 10.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 19.4 | 17.2 | 16.7 | 17.7 | 17.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.9 | 7.65 | 8.75 | 8.56 | 3.17 | 4.01
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30.8 | 31.4 | 32
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.86 | 5.9 | 5.91 | 5.97 | 6.36 | 6.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.76 | 8.51 | 8.76 | 7.98 | 9020 | 9.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 300 | 400 | 370 | 400 | 290 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.68 | 9.51 | 6.37 | 8.17 | 9.71 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 13.4 | 11 | 12.8 | 12 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.88 | 3.41 | 2.81 | 2.4 | 2.36 | 1.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.15 | 8.32 | 8.96 | 10.1 | 10.21 | 10.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 12.8 | 11.3 | 12.5 | 13.7 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.21 | 3.54 | 1.92 | 1.73 | 3.77 | 2.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.43 | 9.55 | 9.5 | 9.31 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.73 | 8.94 | 8.5 | 9.53 | 9.96 | 9.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 10.4 | 7.3 | 7.9 | 10.1 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.81 | 2.51 | 1.78 | 2.24 | 3.81 | 1.63
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 20.32
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.27 |  | 1.79 |  | 25.3 |  | 10.6 |  | 2.41 |  | 0.04
2#阳床 | [8 empty] | 3.43 |  | 1.13
3#阳床 | 20.3 |  | 21.2 |  | 27.3 |  | 183
1#阴床 | [9 empty] | 22.7 |  | 24.1
2#阴床 |  | 43 |  | 42.6 |  | 38.2 |  | 31.2 |  | 34.9 |  | 41.1
3#阴床 |  | 43.4 |  | 47.6 |  | 46.2 |  | 34.6
1#混床 | 6.58 | 6.4 | 5.24 | 7.7 | 6.65 | 4.6 | 7 | 5.1 | 4.26 | 10.2 | 7.92 | 13
2#混床 | 3.64 | 10.7 | 4 | 9.4 | 7.23 | 7.8 | 10.1 | 7.2 | 4.88 | 9.8 | 10.16 | 10.9
3#混床 | 11.6 | 13.2 | 14.4 | 13.6 | 10.8 | 10.9 | 16.7 | 12 | 5.63 | 8.9 | 8.29 | 9.7
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 88150 |  |  | 89080 |  |  | 90001
| 外送 | 85400 |  |  | 86780 |  |  | 88261
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 280 | 270 | 230 | 500 | 490 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 380 | 300 | 290 | 500 | 450 | 420 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2230 |  |  | 2230
| 高位碱槽(mm) | 2540 |  |  | 2400 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 94 |  |  | 92 |  |  | 92
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗1#、3#过滤器 9:05分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.2%，3.2%. 11:12分中和排水（1#池PH：8.35 2#池PH：3.06） 13:24分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 银邦君、廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.35 | 9.59 | 9.47 | 9.39 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.89 | 15.5 | 11.99 | 7.83 | 8.91 | 9.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 16.7 | 19.7 | 20.6 | 9.9 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.78 | 7.02 | 6.2 | 7.24 | 8.94 | 9.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 38.7 | 33.5 | 28.3 | 22.9 | 21.4 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.92 | 4.48 | 4.92 | 4.1 | 4.46 | 4.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.24 | 10.2 | 12.5 | 17.1 | 8.43 | 8.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 410 | 410 | 400 | 230 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.05 | 13.8 | 14.37 | 4.29 | 8.71 | 10.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 10.5 | 13.4 | 10.9 | 10.7 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.97 | 1.23 | 9.75 | 9.24 | 2.31 | 5.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.58 | 10.78 | 12.68 | 6.36 | 8.82 | 9.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 10.1 | 16.3 | 13.9 | 9.7 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.79 | 1.78 | 2.22 | 3.93 | 5.58 | 2.15
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.28 | 9.46 | 9.35 | 9.42 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.05 | 13.8 | 13.09 | 7.63 | 5.04 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 8.3 | 10.4 | 8.6 | 9.5 | 8.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.59 | 5.62 | 3.99 | 6 | 1.96 | 2.96
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.52 |  | 7.73 |  | 2.23
2#阳床 | 1.31 |  | 10.23 |  | 3.13 |  | 2.3 |  | 16.4 |  | 5.31
3#阳床 | [6 empty] | 28.5 |  | 45.8 |  | 43.8
1#阴床 |  | 20.8 |  | 22.8 |  | 31.3 |  | 26.1 |  | 15.6 |  | 16
2#阴床 |  | 28 |  | 36.1 |  | 46.9 |  |  |  | 36.5 |  | 40.2
3#阴床 | [7 empty] | 66.5
1#混床 | 0.21 | 7.4 | 1.65 | 6 | 13.6 | 6.9 | 3.8 | 5.6 | 2.86 | 8.9 | 1.57 | 10.4
2#混床 | 3.54 | 5.5 | 5.05 | 5.8 | 7.47 | 10.2 | 9.4 | 7 | 3.61 | 4.4 | 15.3 | 9.5
3#混床 | 1.29 | 10.4 | 1.78 | 10.5 | 10.8 | 17.8 | 18.2 | 15 | 14.5 | 14.4 | 13.1 | 18.8
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 91000 |  |  | 91850 |  |  | 92624
| 外送 | 89750 |  |  | 90550 |  |  | 117142
| A区水（使用流量t/h） | 6:45分使用A区水（100t，6:45-8:00） |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 370 | 370 | 330 | 290 | 260 | 220 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 430 | 360 | 360 | 270 | 500 | 490 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 05分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2120 |  |  | 1950 |  |  | 1680
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 4000 |  |  | 3820
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 90 |  |  | 88 |  |  | 88
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 06:45分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 08:22分中和排水（1#池PH：8.35 2#池PH：6.06） 09:42分再生3#混床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 14:05分再生1#混床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 20:09分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 17:16分中和排水（1#池PH：8.75 2#池PH：7.74） 清洗2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 廖欣珺 化验：黄得林 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.3 | 9.43 | 9.36 | 9.48 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.8 | 6.39 | 6.9 | 6.88 | 6.75 | 8.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.4 | 22.9 | 18.3 | 14 | 22.8 | 19.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10 | 7.29 | 13.7 | 21.4 | 18.8 | 52.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 23 | 24 | 24.8 | 23.4 | 21.2 | 27
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.43 | 4.9 | 5 | 4.78 | 4.98 | 4.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.75 | 7.63 | 9.4 | 8.4 | 7.42 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 250 | 390 | 420 | 440 | 330 | 220
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.39 | 5.33 | 4.94 | 5.14 | 5.96 | 9.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 18.1 | 15.8 | 11.7 | 8.4 | 19.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.98 | 12.2 | 7.76 | 6.7 | 2.09 | 3.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.26 | 6.44 | 5.19 | 5.78 | 6.21 | 12.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.6 | 18.5 | 11.4 | 9.8 | 17.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.22 | 26.8 | 2.29 | 3.49 | 2.48 | 9.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.4 | 9.53 | 9.27 | 9.21 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.8 | 6.02 | 6.79 | 6.43 | 5.28 | 7.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 9.2 | 11.5 | 9.1 | 11.4 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.4 | 2.24 | 3.79 | 5.99 | 2.84 | 15.3
原水 | PH值 | 8.08 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 3.71 |  | 6.06 |  | 3.76 |  | 1.77 |  | 8.89
2#阳床 | 44.5 | [9 empty] | 2.76
3#阳床 | 28 |  | 24.9 |  | 58 |  | 42.3 |  | 54.4
1#阴床 |  | 28.4 |  | 33.4 |  | 29.3 |  | 25.7 |  | 20.9 |  | 28.4
2#阴床 | [9 empty] | 24.1
3#阴床 |  | 46.3 |  | 52.9 |  | 43.3 |  | 47.2 |  |  |  | 44.5
1#混床 | 1.39 | 9.6 | 4.45 | 17.2 | 12.2 | 7.5 | 4.08 | 4.9 |  |  | 15.2 | 11.9
2#混床 | 9.21 | 13.1 | 4.87 | 13.2 | 4.77 | 9.7 | 4.78 | 6.9 | 8.7 | 26.8 | 8.86 | 10.8
3#混床 | 20.2 | 3.01 | 14.2 | 29.6 | 24.9 | 25.3 |  |  | 7.5 | 58.8 | 35.6 | 9.9
4#混床 | [6 empty] | 636 | 3.2 | 450.6 | 9.8 | 402 | 9.3

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床