## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 666 |  |  | 1110 |  |  | 1750
| 外送 | 1000 |  |  | 2140 |  |  | 3150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 320 | 500 | 500 | 410 | 310 | 310 | 520 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 520mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 460 |  |  | 2320 |  |  | 2320
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 236 |  |  | 236 |  |  | 236
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 05:00分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 化验室各仪器已标定 |  |  | 17:22分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% 19:10分中和排水（1# 7.33 2# 8.63 ）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 银邦君 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.95 | 9.78 | 9.61 | 9.51 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.38 | 5.51 | 15.83 | 7.17 | 6.9 | 6.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 15 | 13.8 | 15 | 14.3 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.1 | 13.6 | 7.68 | 2.85 | 9.53 | 1.75
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 9.78 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 15.69 | 15.79 | 14.73 | 18 | 21.3 | 24.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | .3.43 | 3.42 | 3.62 | 3.66 | 3.98 | 3.8
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.97 | 6.81 | 6.66 | 6.29 | 7.82 | 7.94
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 490 | 370 | 520 | 620 | 380 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.54 | 11.59 | 5.4 | 5.67 | 7.44 | 7.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17 | 13.2 | 14.9 | 12.2 | 9.8 | 10.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.08 | 4.49 | 1.8 | 1.58 | 7.63 | 4.13
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.13 | 6.61 | 5.36 | 5.72 | 8.26 | 8.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 12.8 | 10.7 | 11.9 | 9.1 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.38 | 4.51 | 4.36 | 1.87 | 4.63 | 2.61
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.79 | 9.97 | 9.66 | 9.69 | 9.64
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.1 | 10.58 | 6.86 | 7.44 | 7.18 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 16.2 | 10.5 | 11.6 | 10.7 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.44 | 18.2 | 1.5 | 3.69 | 4.21 | 5.73
原水 | PH值 | 8.43 | 硬度 | 110 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.16
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 31.1 |  | 50.1 |  | 87.9 |  | 15.8 |  | 72.4
2#阳床 | [10 empty] | 4.29
3#阳床 | 6.83 |  | 8.09 |  | 2.43 |  | 7.13 |  | 8.27 |  | 8.43
1#阴床 | [5 empty] | 30.8 |  | 44.4 |  | 36.2 |  | 42.6
2#阴床 |  | 80 |  | 100
3#阴床 |  | 50 |  | 30 |  | 33.6 |  | 37 |  | 30.1 |  | 31.3
1#混床 | 10.4 | 14 | 8.27 | 16.3 | 7.05 | 14.8 | 1.57 | 11.7 | 7.84 | 8.4 | 9.63 | 9.6
2#混床 | 10 | 13 | 5.89 | 19.1 | 36.2 | 16.9 | 32.9 | 14.4 | 11.3 | 12.1 | 12.4 | 13.2
3#混床 | 12.5 | 10 | 6.88 | 11.8 | 1.62 | 13.3 | 3.58 | 10.7 | 9.22 | 6.8 | 9.72 | 7.1
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 2351 |  |  | 3000 |  |  | 3650
| 外送 | 4200 |  |  | 5200 |  |  | 6300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | / | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 21 点 30 分行程由 40 %变为 50 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 390 | 390 | 390 | 360 | 340 | 340 | 325 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 330 | 330 | 250 | 500 | 500 | 440 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 2320 |  |  | 2320 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 236 |  |  | 235 |  |  | 235
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 2:22分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器. |  |  | 16:42分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 20:00分中和排水（1# 9:52 2# 8.92 ） 23:06分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：何宏佳 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.55 | 9.36 | 9.16 | 9.29 | 9.13 | 8.97
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.66 | 5.64 | 4.51 | 5.13 | 6.58 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 16.3 | 15.2 | 13.7 | 11.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.9 | 6.41 | 7.64 | 5.56 | 22.7 | 24.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 14.57 | 15.71 | 15.93 | 16.16 | 17.06 | 18.61
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.67 | 3.72 | 3.43 | 3.52 | 3.86 | 3.86
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.08 | 5.89 | 5.4 | 5.72 | 7.62 | 7.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 470 | 500 | 550 | 330 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.64 | 14.85 | 7.8 | 4.4 | 7.94 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 10.7 | 11.6 | 10.8 | 11.7 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.81 | 6.41 | 1.98 | 3.16 | 4.33 | 5.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.9 | 6.11 | 6.99 | 6.6 | 9.23 | 8.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 8.9 | 12.9 | 9.7 | 12.8 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.7 | 7.1 | 6.26 | 1.12 | 1.69 | 3.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.8 | 9.56 | 9.67 | 9.44 | 9.34 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.74 | 5.89 | 5.95 | 6.03 | 8.86 | 8.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 14.2 | 10.5 | 8.9 | 10 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 18.7 | 17.5 | 4.06 | 5.16 | 6.37 | 7.63
原水 | PH值 | 8.62 | 硬度 | 115 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.06
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 2.55 |  | 17.3 |  | 35.5 |  | 823
2#阳床 | 1.3 |  | 3.51 |  | 2.72 |  | 3.27 |  | 9.1 |  | 9.16
3#阳床 | 5.81 | [9 empty] | 43.4
1#阴床 |  | 55.5 |  | 60 |  | 73.5 |  | 62.1 |  | 56.7 |  | 50.3
2#阴床 | [11 empty] | 40
3#阴床 |  | 60 |  | 40 |  | 33.1 |  | 39.4 |  | 89.3
1#混床 | 10.9 | 9.7 | 11.1 | 8.9 | 6.43 | 8.78 | 15.6 | 10.2 | 7.62 | 9.2 | 6.39 | 9
2#混床 | 35.9 | 15.6 | 28.5 | 14.2 | 25.1 | 13.5 | 32.3 | 14.3 | 28.6 | 13.4 | 27.3 | 13.6
3#混床 | 17 | 10.2 | 15.5 | 9.5 | 8.28 | 7.92 | 13.7 | 8.86 | 8.03 | 10 | 6.91 | 7.2
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4250 |  |  | 4850 |  |  | 5000
| 外送 | 7250 |  |  | 8050 |  |  | 9120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 290 | 280 | 280 | 250 | 400 | 400 | 380 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 330 | 250
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 234 |  |  | 234 |  |  | 234
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 11:50分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 14:40分中和排水（1# 8.42 2# 7.34 ） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器. 19:15分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 黄得林 秦忠文 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.4 | 9.44 | 9.38 | 9.32 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.88 | 8.66 | 6.34 | 6.13 | 6.75 | 5.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 16.12 | 9.3 | 10.4 | 15.5 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.5 | 19.3 | 10.2 | 18.6 | 6.41 | 5.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10 | 9.93 | 9.76 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 20.7 | 20.2 | 18.7 | 20.9 | 19.5 | 20.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.96 | 4.09 | 3.23 | 4.91 | 4.93 | 5.07
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.94 | 6.34 | 5.6 | 6.32 | 8.24 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 580 | 690 | 500 | 320 | 450 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.61 | 10.58 | 14.84 | 6.64 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 8.77 | 11.4 | 9.8 | 12.1 | 11.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.3 | 2.57 | 6.53 | 2.16 | 2 | 3.37
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.01 | 6.5 | 6.64 | 6.43 | 6.06 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 9.4 | 12.3 | 10.6 | 11.5 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.56 | 1.83 | 1.98 | 1.56 | 2.72 | 1.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.76 | 9.68 | 9.64 | 9.62 | 9.88 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.58 | 7.91 | 6.64 | 7.02 | 5.87 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 17.41 | 13.2 | 6.7 | 9.71 | 7.39
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.96 | 5.03 | 4.21 | 3.3 | 8.78 | 5.92
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 22 |  | 21.8 |  | 16.8
2#阳床 | 5.84 |  | 6.2 |  | 2.77
3#阳床 | 29.7 |  | 29.8 |  | 17.7 |  | 9.64 |  | 41.5 |  | 52.7
1#阴床 |  | 83 |  | 78.4 |  | 107
2#阴床 |  | 67 |  | 57.3 |  | 82.3 |  | 63.7 |  | 67.7 |  | 56.6
3#阴床 | [7 empty] | 38.1 |  | 50.2 |  | 47.3
56.6
1#混床 | 5.15 | 6.4 | 7.45 | 7.56 | 3.35 | 10.2 | 2.06 | 9.3 | 3.03 | 7.93 | 4.62 | 8.62
2#混床 | 38.5 | 18.23 | 38.6 | 16.11 | 65.8 | 9.8 | 4.8 | 8.5 | 8.22 | 15.6 | 12.9 | 14.9
3#混床 | 11 | 4.71 | 12.1 | 3.44 |  |  | 2.08 | 7.3 | 5.54 | 5.59 | 4.37 | 6.62
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6070 |  |  | 6650 |  |  | 8000
| 外送 | 10170 |  |  | 11050 |  |  | 12500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 330 | 310 | 310 | 290 | 270 | 270 | 240 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点25 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 240 | 180 | 480 | 480 | 400 | 350 | 350 | 260 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 45 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 233 |  |  | 233 |  |  | 232
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 1:5分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 4:5分中和排水（1# 6.87 2# 7.15 ） 6:45分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 22:35分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.02 | 9.16 | 9.34 | 9.43 | 9.2 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 17.76 | 17.91 | 6.77 | 7.79 | 6.78 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 2.9 | 5.1 | 6.3 | 8.27 | 7.62
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.7 | 2.81 | 9.57 | 17 | 4.13 | 5.33
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 9.99 | 9.98 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 17.4 | 18.9 | 18 | 18.8 | 18.21 | 21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.29 | 5.25 | 4.64 | 4.68 | 4.41 | 4.33
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.34 | 7.5 | 10.7 | 7.72 | 6.44 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 330 | 440 | 380 | 200 | 260
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.54 | 5.72 | 5.65 | 6.89 | 5.72 | 6.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 4.9 | 8.7 | 8.1 | 7.19 | 5.78
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.24 | 1.36 | 4.44 | 5.59 | 2.18 | 3.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.74 | 6.76 | 6.49 | 7.13 | 7.74 | 5.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 9.7 | 9.1 | 10.2 | 8.82 | 8.23
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.02 | 2.81 | 7.39 | 7.78 | 1.5 | 2.06
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.82 | 9.7 | 9.77 | 9.72 | 9.81 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.77 | 7.65 | 6.85 | 8.23 | 6.17 | 5.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 7.3 | 3.6 | 5.2 | 6.15 | 5.37
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.53 | 1.29 | 4.92 | 16.5 | 2.21 | 4.1
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 441
2#阳床 |  |  | 3.93 |  | 4.39 |  | 4.63 |  | 23.4 |  | 22.9
3#阳床 | 36.9 |  | 27.5 |  | 41.4 |  | 21.7 |  | 58.3 |  | 260
1#阴床 |  |  |  | 12.1 |  | 43.2 |  | 41.7 |  | 46.3 |  | 42.4
2#阴床 |  | 39.9
3#阴床 |  | 41.9 |  | 26.7 |  | 67.3 |  | 26.4 |  | 37.7 |  | 41.2
1#混床 | 3.99 | 5.66 | 8.1 | 4.6 | 7.9 | 5.3 | 7.42 | 8.4 | 5.72 | 7.92 | 6.13 | 7.23
2#混床 | 10 | 5.67 | 24 | 3.9 | 46.3 | 4.5 | 51.6 | 7.1 | 46.6 | 10.3 | 43.2 | 8.7
3#混床 | 6.15 | 4.56 | 8.49 | 5.3 | 9.82 | 7.6 | 9.44 | 9.6 | 11.3 | 4.4 | 10.9 | 5.2
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 7800 |  |  | 8409 |  |  | 9050
| 外送 | 13000 |  |  | 13900 |  |  | 14800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 535 | 520 | 520 | 490 | 470 | 470 | 450 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 490 | 430 | 420 | 360 | 300 | 290 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 620 |  |  | 620 |  |  | 2750
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 232 |  |  | 232 |  |  | 231
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 0:30分中和排水（1# 7.76 2# 8.12 ） 4:48分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 14:50分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 18:20分中和排水（1# 7.11 2# 7.98 ） 20:50分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：覃黎 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.24 | 9.48 | 9.39 | 9.18 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.48 | 7.69 | 8.91 | 9.63 | 12.97 | 13.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 12.7 | 14.5 | 16.1 | 15.5 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.5 | 6.04 | 15.9 | 22.7 | 6.62 | 4.06
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 17.21 | 18.01 | 18.2 | 20.8 | 21.5 | 20.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.36 | 3.31 | 4.66 | 4.81 | 4.25 | 4.79
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.68 | 7.32 | 6.28 | 6.09 | 7.74 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 460 | 340 | 360 | 420 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.93 | 8.06 | 6.4 | 6.33 | 6.36 | 7.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 12 | 8.79 | 13.5 | 10.8 | 12.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.22 | 4.38 | 3.46 | 4.56 | 8.56 | 4.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.89 | 9.13 | 7.03 | 7.37 | 8.33 | 8.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 9.7 | 5.4 | 17.4 | 15.1 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.63 | 2.67 | 1.76 | 2.52 | 5.9 | 2.32
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.33 | 9.88 | 9.49 | 9.25 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.79 | 9.24 | 7.94 | 8.97 | 8.27 | 8.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 12.1 | 6.32 | 14.72 | 13.3 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.28 | 4.36 | 5.16 | 8.34 | 1.3 | 1.9
原水 | PH值 | 8.41 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.22 |  | 11.6 |  | 30.5 |  | 9.02 |  | 6.2 |  | 1.3
2#阳床 | 2.09 |  | 0.96 |  | 12.7 |  | 9.15
3#阳床 | [8 empty] | 21.08 |  | 20
1#阴床 |  | 46.1 |  | 39.7 |  | 47.1 |  | 49.2 |  | 51 |  | 70
2#阴床 |  | 52.3 |  | 46.3 |  | 60.8 |  | 53.6 |  | 65 |  | 52
3#阴床
1#混床 | 7.04 | 9.6 | 6.92 | 9.9 | 7.22 | 3.45 | 5.4 | 8.44 | 3.95 | 8.1 | 18.2 | 10
2#混床 | 12.4 | 14.1 | 10.8 | 13.2 | 29.7 | 7.81 | 31.5 | 2.5 | 15.3 | 6 | 4.9 | 7.7
3#混床 | [8 empty] | 8.07 | 9.9 | 8.96 | 8.9
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9550 |  |  | 11085 |  |  | 10720
| 外送 | 15730 |  |  | 16530 |  |  | 17450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 360 | 350 | 350 | 330 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 330 | 310 | 250 | 490 | 490 | 430 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2750 |  |  | 2700 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 231 |  |  | 230 |  |  | 230
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗4#过滤器 12:35分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 13:50分中和排水（1# 7.45 2# 7.88 ） |  |  | 清洗2#、3#过滤器 20:56分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.2 | 9.23 | 9.35 | 9.72 | 9.68
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.78 | 6.97 | 15.14 | 16.3 | 8.48 | 7.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 10.8 | 12.5 | 2.9 | 6.2 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.5 | 7.25 | 2.52 | 2.75 | 5 | 3.97
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 17.52 | 18.61 | 16.67 | 17.18 | 18.8 | 16.97
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.66 | 4.72 | 4.35 | 4.35 | 4.16 | 3.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.97 | 7.23 | 6.38 | 6.47 | 7.91 | 5.65
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 430 | 260 | 300 | 300 | 280
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.59 | 7.81 | 6.23 | 6.44 | 6.54 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 10.6 | 3.45 | 4.1 | 12.1 | 11.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.38 | 5.23 | 1.94 | 4 | 1.71 | 3.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.64 | 8.83 | 7.81 | 7.25 | 6.48 | 6.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11 | 4.71 | 3.4 | 8.4 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.22 | 3.61 | 2.46 | 1.97 | 2.31 | 2.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.33 | 9.77 | 9.5 | 9.64 | 9.75
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.13 | 8.94 | 7.74 | 8.43 | 10.28 | 8.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 10.6 | 5.7 | 5.7 | 9.6 | 8.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.44 | 3.28 | 2.81 | 1.94 | 3.82 | 3.07
原水 | PH值 | 8.65 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.75 |  | 2.62 |  | 4.19 |  | 3.31 |  | 9.97 |  | 129
2#阳床
3#阳床 | 5.17 |  | 5.31 |  | 16.3 |  | 10.4 |  | 8.29 |  | 21.3
1#阴床
2#阴床 |  | 48.4 |  | 46.4 |  | 29.9 |  | 260 |  | 62.7 |  | 73.1
3#阴床 |  | 30.6 |  | 32.3 |  | 16.3 |  | 16 |  | 28.2 |  | 53.9
1#混床 | 6.39 | 6.9 | 7.34 | 7.1 | 2.56 | 4.58 | 3.65 | 5.4 | 0.9 | 3.4 | 6.23 | 4.5
2#混床 | 10 | 8.4 | 10.61 | 8 | 3.21 | 3.89 | 4.1 | 1.89 | 4.75 | 2.6 | 16.8 | 2.9
3#混床 | 5.33 | 4.2 | 5.28 | 3.7 | 1.5 | 2.33 | 2.73 | 1.1 | 2.38 | 7.2 | 5.57 | 6.8
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12060 |  |  | 11850 |  |  | 12524
| 外送 | 18800 |  |  | 19300 |  |  | 20400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 290 | 260 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 550 | 550 | 490 | 430 | 420 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2560 |  |  | 2410
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1630 |  |  | 1630
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 229 |  |  | 229 |  |  | 229
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器. |  |  | 9:00分停下1#加氨泵 12:47分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 14:50分中和排水（1# 9.31 2# 8.80 ） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 20:25分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 接班1#加氨泵停用至交班
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.58 | 9.52 | 9.62 | 9.47 | 9.4 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.25 | 10.4 | 7.51 | 7.75 | 20.4 | 11.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.66 | 8.31 | 10.4 | 9.8 | 3.1 | 4.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.93 | 5.78 | 4 | 5.31 | 6.56 | 6.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 17 | 23.1 | 15.95 | 16.46 | 16.55 | 17.55
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.48 | 2.66 | 2.93 | 3.16 | 3.18 | 4.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.51 | 5.75 | 6.94 | 7.28 | 6.2 | 4.97
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 220 | 260 | 340 | 440 | 360 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.93 | 12.78 | 7.41 | 7.64 | 6.75 | 6.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.72 | 6.96 | 10.9 | 10.1 | 5.7 | 6.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.7 | 4.43 | 4.36 | 3.78 | 2.2 | 3.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.13 | 11.88 | 8.87 | 8.92 | 7.02 | 6.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.51 | 7.82 | 9.3 | 7.9 | 5.1 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.48 | 1.4 | 2.28 | 1.83 | 3.09 | 3.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.73 | 9.67 | 9.81 | 9.78 | 9.74 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.25 | 11.79 | 8.89 | 8.27 | 8.98 | 8.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.89 | 6.37 | 7.9 | 9.4 | 0.7 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.64 | 5.92 | 6.24 | 5.33 | 3.68 | 2.91
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 11.5 |  | 14
2#阳床 | 38 |  | 21.7 |  | 12.5 |  | 3.01 |  | 1.18 |  | 1.08
3#阳床 | 22.4 |  | 6.85 |  | 27.3 |  | 95.7
1#阴床 | [5 empty] | 50.2 |  | 52.7 |  | 20.3 |  | 18.5
2#阴床 |  | 61.6 |  | 56.3 | [5 empty] | 25.7 |  | 16.9
3#阴床 |  | 37.1 |  | 30 |  | 28.7 |  | 63.7
1#混床 | 14.1 | 5.72 | 13.2 | 7.11 | 7.41 | 9.6 | 7.87 | 9 | 6.07 | 0.7 | 5.38 | 7.3
2#混床 | 34.7 | 8.93 | 32.6 | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 10.92 | 11.3 | 22.4 | 2.1 | 28.7 | 15.7
3#混床 | 13.8 | 3.7 | 15.3 | 5.6 | 5.26 | 7.7 | 6.33 | 6.7
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13150 |  |  | 13915 |  |  | 14580
| 外送 | 21360 |  |  | 22600 |  |  | 23800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 250 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 280 | 220
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2410 |  |  | 2410 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 1630 |  |  | 1630 |  |  | 1430
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 227 |  |  | 227 |  |  | 227
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器. 接班1#加氨泵停用至交班 |  |  | 接班1#加氨泵停用至交班 |  |  | 20:10开启1#加氨泵 清洗1#、2#、3#过滤器 18:45分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 20:50分中和排水（1# 7.22 2# 7.45 ）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.7 | 9.48 | 9.15 | 9.18 | 9.14 | 8.97
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.4 | 6.45 | 7.15 | 7.36 | 18.26 | 14.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 13.4 | 7.9 | 15.9 | 5.14 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.4 | 4.98 | 6.23 | 2.69 | 2.04 | 2.32
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 9.93 | 10 | 9.91 | 9.88
|  | 电导率 | ≤150 | 18.39 | 17.91 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.23 | 4.36 | 4.38 | 4.4 | 3.26 | 3.15
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.58 | 6.03 | 7.64 | 7.86 | 463 | 489
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 330 | 370 | 380 | 440 | 370 | 620
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.34 | 4.89 | 7.27 | 7.39 | 10.94 | 4.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 11.7 | 10.9 | 11.7 | 14.3 | 5.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.37 | 0.14 | 4.63 | 5.62 | 0.23 | 2.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.71 | 5.37 | 8.64 | 8.57 | 5.41 | 4.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 15.2 | 9.2 | 9.7 | 11.3 | 5.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 22.7 | 4.34 | 2.64 | 3.31 | 0.39 | 0.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.75 | 9.69 | 10 | 9.92 | 9.67 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.45 | 6.75 | 6.24 | 7.4 | 7.35 | 7.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 17.5 | 11.3 | 13 | 3.12 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.42 | 4.46 | 6.22 | 7.81 | 0.59 | 0.26
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 55.3 |  | 66.7 |  | 20.1 |  | 4.31 |  | 1.87 |  | 7.87
2#阳床 | 6.71 |  | 1.85 |  | 4.22 |  | 0.5 |  | 0.36 |  | 26.3
3#阳床
1#阴床 |  | 41.3 |  | 55.2 |  | 17.4 |  | 50.9 |  | 20.7 |  | 45.6
2#阴床 |  | 6.9 |  | 10.5 |  | 19 |  | 45.4 |  | 28.8 |  | 23.2
3#阴床
1#混床 | 7.31 | 4.5 | 25.8 | 7.4 | 7.96 | 10.6 | 6.24 | 17.5 | 0.66 | 1.23 | 0.97 | 1.97
2#混床 | 106 | 5.2 | 50.8 | 8.3 | 18.1 | 18 | 12.7 | 19 | 3.2 | 4.16 | 4.45 | 4.34
3#混床 |  |  |  |  | 6.76 | 7.6 |  |  |  |  | 1.2 | 3.27
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15214 |  |  | 16360 |  |  | 16650
| 外送 | 24729 |  |  | 26000 |  |  | 27350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 450 | 430 | 430 | 430 | 420 | 420 | 400 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 470 | 430 | 430 | 360 | 290 | 290 | 510 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 225 |  |  | 225 |  |  | 224
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1:39分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 3:48分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 6:50分中和排水（1# 7.1 2# 5.3 ） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器. 12:30分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 13：10分开启1#加氨泵
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 银邦君 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.76 | 9.55 | 9.8 | 9.19 | 9.38 | 9.57
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.16 | 6.33 | 6.14 | 5.89 | 6.8 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 16.7 | 10.2 | 14.7 | 15.2 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.77 | 5.7 | 0.46 | 1.89 | 4.25 | 3.38
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.91 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 20.5 | 23.1 | 20.5 | 33.5 | 20 | 20.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.59 | 3.74 | 3.45 | 4.07 | 4.2 | 4.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1400 | 1.32 | 1.18 | 1.07 | 7.96 | 7.63
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 420 | 460 | 560 | 670 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.13 | 11.7 | 5.88 | 5.44 | 7.68 | 7.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 12.3 | 10.7 | 11.4 | 10 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.82 | 5.5 | 0.12 | 1.33 | 5.12 | 4.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.31 | 6.22 | 6.08 | 5.68 | 8.21 | 8.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 12.9 | 16.3 | 10.8 | 8.2 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.03 | 7.2 | 0.3 | 1.52 | 2.66 | 3.24
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.78 | 9.52 | 9.78 | 9.5 | 9.46 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.78 | 7.2 | 9.04 | 11.22 | 7.66 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 12.1 | 18.9 | 11.9 | 11.2 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.53 | 8.2 | 1.06 | 1.36 | 6.78 | 7.22
原水 | PH值 | 8.38 | 硬度 | 110 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.11
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 220
2#阳床 |  |  | 0.26 |  | 0.96 |  | 6.91 |  | 4.37 |  | 3.01
3#阳床 | 0.74 |  | 0.28 |  | 0.52 |  | 0.28 |  | 1.73 |  | 0.17
1#阴床 |  |  |  | 50 |  | 77.7 |  | 68.5 |  | 70.1 |  | 31.8
2#阴床 |  | 1290
3#阴床 |  | 80 |  | 85 |  | 79.1 |  | 69.2 |  | 30.9 |  | 10.5
1#混床 | 0.55 | 31.7 | 5.3 | 18.4 | 1.29 | 17.3 | 3.96 | 12.7 | 7.27 | 7.2 | 7.31 | 6.4
2#混床 | 2.79 | 16.4 | 3.1 | 15.1 | 12.3 | 13.3 | 9.1 | 14.1 | 10.3 | 6.8 | 9.89 | 5.9
3#混床 | 3.2 | 11.7 | 3.3 | 11.2 | 2.82 | 10.4 | 4.58 | 9.6 | 5.24 | 2.8 | 4.23 | 3
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 17387 |  |  | 18520 |  |  | 18850
| 外送 | 28385 |  |  | 29630 |  |  | 31440
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 50 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 400 | 340 | 340 | 260 | 550 | 550 | 490 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 1910 |  |  | 1910
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 1190 |  |  | 1190
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 224 |  |  | 223 |  |  | 223
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1:19分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 4:10分中和排水（1# 7.6 2# 8.3 ） 1#加氨泵停用至交班 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器. 11:30分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 14:56再生2#混床，进碱浓度：1.2%，1.2%； |  |  | 接上班再生2#混床，置换进酸浓度3.0%、3.0% 进碱浓度2.1%、2.1% 18:40分中和排水（1# 8.28 2# 8.64 ） 22:11分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.86 | 9.62 | 9.47 | 9.2 | 9.4 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.05 | 5.13 | 3.65 | 3.56 | 6.68 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 14.7 | 11.5 | 12.6 | 6.7 | 4.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.55 | 2.33 | 1.92 | 5.8 | 0.71 | 1.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 16.78 | 17.1 | 17.56 | 15.66 | 17.57 | 15.36
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.91 | 3.82 | 3.67 | 3.78 | 4 | 4.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.28 | 1.13 | 1.45 | 1.37 | 7.35 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 300 | 290 | 350 | 280 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.83 | 6.1 | 3.34 | 3.03 | 7.61 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 11.8 | 10.7 | 9.2 | 7.6 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.34 | 2.2 | 0.49 | 1.07 | 2.16 | 1.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4 | 5.51 | 3.59 | 4.09 | 8.14 | 7.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 13.9 | 9.3 | 8.5 | 7 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.98 | 2.8 | 0.17 | 1.38 | 0.89 | 0.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.82 | 9.58 | 10 | 9.78 | 9.92 | 9.96
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.4 | 5.72 | 4.82 | 4.99 | 7.66 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 12.8 | 8.7 | 9.8 | 8.2 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.22 | 3.2 | 0.2 | 0.75 | 3.01 | 1.66
原水 | PH值 | 8.63 | 硬度 | 115 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 29.9 |  | 34.1 |  | 46.3
2#阳床 | 1.34 |  | 1.23 |  | 4.41
3#阳床 | 0.79 |  | 0.32 |  | 27.9 |  | 2.08 |  | 0.72 |  | 0.29
1#阴床 |  | 110
2#阴床 |  |  |  | 20.5 |  | 30.2 |  | 30.5 |  | 35.5 |  | 12
3#阴床 |  | 24 |  | 30 |  | 15.2 |  | 22 |  | 53 |  | 470
1#混床 | 1.92 | 8.6 | 2.2 | 7.5 | 2.09 | 3.1 | 4.48 | 3.8 | 7.63 | 4 | 6.24 | 6.4
2#混床 | 1.52 | 13.5 | 1.7 | 13.2 | 1.81 | 12.7 | 6.91 | 14.1 |  |  | 6.78 | 11.3
3#混床 | 2.12 | 15.5 | 1.9 | 14.8 | 0.18 | 1.2 | 1.17 | 1.8 | 2.63 | 2.8 | 4.3 | 4.3
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 19600 |  |  | 20320 |  |  | 21060
| 外送 | 31600 |  |  | 33150 |  |  | 34570
| A区水（使用流量t/h） | 3:10-7:45用A区水 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 350 | 350 | 330 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 370 | 310 | 310 | 500 | 450 | 450 | 350 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1780 |  |  | 1650 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 2650 |  |  | 2650
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 223 |  |  | 221 |  |  | 221
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 05:10分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 06:20分中和排水（1# 7.32 2# 5.86 ） |  |  | 11:28分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 12:26分再生2#阳床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 14:43分中和排水（1# 7.65 2# 8.21 ）
操作者签名： |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.56 | 9.43 | 8.56 | 9.44 | 9.7
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.33 | 6.78 | 4.77 | 4.71 | 4.94 | 5.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 12.9 | 6.7 | 2.8 | 19.1 | 16.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.94 | 9.71 | 4.83 | 5.29 | 22.3 | 6.95
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.1 | 9.72 | 8.24 | 8.85 | 9.93
|  | 电导率 | ≤150 | 13.79 | 16.88 | 20.2 | 50.2 | 22.7 | 22.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.53 | 3.24 | 4.3 | 3.96 | 4.19 | 4.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.16 | 1.18 | 1.39 | 0.938 | 1.62 | 1.99
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 610 | 1010 | 760 | 1440 | 1200 | 910
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.91 | 4.14 | 4.46 | 4.92 | 6.99 | 6.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 21.4 | 20.9 | 23.4 | 39 | 37.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.5 | 1.44 | 1.13 | 1.77 | 2.82 | 3.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.6 | 4.45 | 3.44 | 3.6 | 4.59 | 4.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.4 | 7.7 | 8.5 | 7 | 15.6 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.36 | 0.86 | 2.1 | 1.3 | 3.8 | 1.37
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.85 | 10 | 9.81 | 9.77 | 9.79 | 9.82
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.5 | 5.85 | 4.89 | 5.36 | 4.8 | 4.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6 | 7.5 | 1.6 | 2.7 | 24.8 | 28.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11 | 5.34 | 6.32 | 5.88 | 2.93 | 8.69
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 30.1 |  | 280 |  | 1.65 |  | 3.41 |  | 10.9 |  | 16.9
2#阳床 | 2.95 |  | 5.42 |  | 0.4 |  | 0.8 |  | 3.37 |  | 4.36
3#阳床 |  |  | 286
1#阴床 |  | 34.6 |  | 31.8 |  | 32.5 |  | 13.2 |  | 29.5 |  | 48.2
2#阴床 |  | 68.7 |  | 73.6 |  | 73.2
3#阴床 | [7 empty] | 18.4 |  | 29.2 |  | 36.6
1#混床 | 4.46 | 17.1 | 4.38 | 14.2 | 1.9 | 12.7 | 0.73 | 5.7 | 3.03 | 26 | 1.71 | 19
2#混床 | 22.1 | 10.3 | 14.5 | 10.2 | 7.88 | 11.5 | 8.26 | 1.9 | 16.2 | 11.3 | 13.8 | 11.8
3#混床 | [8 empty] | 3.32 | 5.7 | 2.56 | 9.5
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21850 |  |  | 22600 |  |  | 23390
| 外送 | 35950 |  |  | 37300 |  |  | 38740
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | /
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 220 | 460 | 460 | 380 | 320 | 320 | 250 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 20分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 2650 |  |  | 2550 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 219 |  |  | 219 |  |  | 217
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 4：40分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#、3#过滤器 13:05分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 15:30分中和排水（1# 6.71 2# 8.32 ） |  |  | 清洗1#、2# 3#、4# 5#过滤器 21:33分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.89 | 9.76 | 9.86 | 9.76 | 9.67 | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.37 | 8.45 | 5.59 | 5.38 | 5.24 | 3.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 19.5 | 9.1 | 5.8 | 12 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.72 | 9.54 | 2.2 | 2.13 | 3.57 | 4.09
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 22 | 22.8 | 21.6 | 21.9 | 19.4 | 19.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.05 | 4.27 | 4.8 | 4.92 | 4.57 | 4.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.44 | 2.73 | 1.15 | 1.65 | 2.25 | 2.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 960 | 610 | 790 | 840 | 640 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 6.28 | 5.98 | 6.14 | 6.65 | 4.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 19.8 | 13.1 | 11.4 | 18.6 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.21 | 1.46 | 3.16 | 1.04 | 0.85 | 0.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.24 | 7.68 | 4.42 | 5.72 | 6.61 | 4.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 16.3 | 8.9 | 9.1 | 12.4 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.57 | 2.27 | 2.17 | 1.01 | 1.88 | 0.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.98 | 10 | 9.23 | 9.89 | 9.79
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.18 | 6.28 | 6.45 | 7.76 | 8.5 | 5.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 15 | 4.7 | 11.1 | 14.8 | 2.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.47 | 2.45 | 1.36 | 2.16 | 9.87 | 5.39
原水 | PH值 | 8.27 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.57 |  | 362
2#阳床 | 2.75 |  | 11.5 |  | 7.31 |  | 4.56 |  | 25.2 |  | 12.2
3#阳床 |  |  |  |  | 2.23 |  | 1.49 |  | 6.32 |  | 4.42
1#阴床 |  | 10.6 |  | 45.8 |  | 28.3 |  | 92.9 |  | 13.2
2#阴床 | [9 empty] | 22.3 |  | 16.9
3#阴床 |  | 67.3 |  | 29.2 |  | 14.8 |  | 16.9 |  |  |  | 75.5
1#混床 | 1.41 | 16.7 | 3.03 | 16.9 | 0.84 | 3.4 | 0.61 | 3 | 2.07 | 15.7 | 1.09 | 12.6
2#混床 | 6.27 | 8.2 | 6.33 | 4.5 | 6.06 | 2.5 | 5.32 | 2.5 | 2.74 | 7.2 | 1.85 | 3.7
3#混床 | 3.89 | 10.1 | 2.99 | 12.8 | 1.58 | 1.7 | 1.51 | 2.1 | 6.3 | 9.8 | 2.33 | 7.5
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 24160 |  |  | 24950 |  |  | 25700
| 外送 | 40150 |  |  | 41500 |  |  | 42237
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 450 | 380 | 380 | 310 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1370 |  |  | 1200 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 2450 |  |  | 2400 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 217 |  |  | 215 |  |  | 215
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4# 5#过滤器 0:00分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 2:00分中和排水（1# 9.01 2# 9.70 ） |  |  | 09:20分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 12:05分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 14:20分中和排水（1# 8.17 2# 8.72 ）
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：韦国宏 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.4 | 9.23 | 9.2 | 9.24 | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.21 | 7.33 | 5.15 | 5.55 | 5.86 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.1 | 24.9 | 16 | 17.8 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.56 | 2.03 | 8.38 | 3.56 | 9.48 | 6.88
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 16.8 | 17.12 | 23.8 | 25.2 | 22.8 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.72 | 4.82 | 4.09 | 4.24 | 3.73 | 4.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.28 | 7.63 | 1.1 | 1.35 | 3.36 | 2.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 460 | 720 | 770 | 870 | 970
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.9 | 6.81 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 4.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 11.3 | 24.3 | 18.2 | 21.6 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.31 | 3.03 | 0.3 | 0.1 | 1.23 | 1.79
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.81 | 7.43 | 4.49 | 7.7 | 4.53 | 4.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 10 | 17.6 | 9.6 | 12.5 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.63 | 1.21 | 0.09 | 0.39 | 1.45 | 1.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.96 | 9.82 | 9.71 | 9.66 | 9.81
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.89 | 7.28 | 6.66 | 6.06 | 5.35 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 9.6 | 22.1 | 14.1 | 24.8 | 21.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.63 | 4.82 | 3.99 | 0.35 | 3.46 | 3.55
原水 | PH值 | 8.38 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 77.38 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.2 |  | 21.7 |  | 164
2#阳床 | [6 empty] | 1.67 |  | 1.68 |  | 1.95
3#阳床 | 4.6 |  | 7.52 |  | 266 |  | 2.04 |  | 10 |  | 1.77
1#阴床 |  | 27.2 |  | 31.7 |  | 47.2 |  | 48.5 |  | 38.9 |  | 33.5
2#阴床 |  | 36.2 |  | 39.6 |  | 90.5
3#阴床 | [7 empty] | 27.7 |  | 7.8 |  | 10.7
1#混床 | 7.16 | 10.7 | 7.64 | 3 | 2.74 | 11.5 | 3.8 | 7.5 | 1.02 | 10.1 | 2.42 | 13.3
2#混床 | 5.74 | 13.2 | 5.33 | 2.6 | 8.33 | 5.1 | 12 | 2.2 | 7.95 | 2.8 | 14.7 | 5.1
3#混床 | [6 empty] | 2.18 | 4.5 | 3.54 | 3.5 | 8.85 | 3
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 26360 |  |  | 27115
| 外送 | 43630 |  |  | 44554
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 340 | 340 | 310 | 290 | 290 | 290 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 510 | 510 | 440 | 380 | 380 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1030
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2220
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 215 |  |  | 215 |  |  | 215
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#、4#过滤器 1:12分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 1:12分再生1#阴床，置换进碱浓度：2.7% 2.7% | [5 empty] | 17:56分再生1#混床，置换进酸浓度3.0%、3.0% 进碱浓度2.1%、2.1% 因给水PH高，本班停用1#加氨泵
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：韦国宏 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.57 | 9.94 | 10 | 10 | 9.91
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.7 | 7.98 | 4.74 | 5.36 | 4.99 | 5.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 17.3 | 16.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.26 | 7.28 | 1.72 | 0.64 | 0.72 | 1.22
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 21.3 | 19.5 | 18.1 | 15.84 | 15.78
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.39 | 4.45 | 4.59 | 4.44 | 4.42 | 4.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.36 | 5.63 | 2.06 | 2.57 | 898 | 869
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 750 | 800 | 690 | 490 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.16 | 5.76 | 3.85 | 3.65 | 3.34 | 3.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 16.9 | 18.3 | 14.3 | 17.4 | 27.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.82 | 0.71 | 0.08 | 0.8 | 1.03 | 1.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.77 | 7.04 | 3.51 | 4.57 | 3.91 | 3.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 11.1 | 11.6 | 10.6 | 29.7 | 20.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.12 | 1.94 | 1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.76 | 9.78 | 9.92 | 10.1 | 10 | 10.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.2 | 6.33 | 5.52 | 6.12 | 6.22 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 12.6 | 17.2 | 12.6 | 52.3 | 19
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.92 | 1.47 | 3.67 | 0.21 | 3.67 | 5.09
原水 | PH值 | 8.45 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.2 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 2.2 |  | 4.75 |  | 2.48 |  | 1.66 |  | 4.83 |  | 4.56
3#阳床 | 0.99 |  | 0.24 |  | 1.2 |  | 1.15 |  | 0.4 |  | 0.69
1#阴床 |  | 24.3
2#阴床 |  |  |  | 14.8 |  | 39.1 |  | 36 |  | 51.5 |  | 41.9
3#阴床 |  | 5.3 |  | 3.9 |  | 10.1 |  | 11 |  | 33.9 |  | 8.7
1#混床 | 4.28 | 6.8 | 5.22 | 6.9 | 2.63 | 10.3 | 0.36 | 9 | 0.19 | 35.2
2#混床 | 6.39 | 3.3 | 7.81 | 5.4 | 1.35 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 0.66 | 13.5 | 0.73 | 13.5
3#混床 | 2.64 | 2.4 | 3.63 | 3.4 | 0.77 | 1.1 | 0.55 | 2.2 | 0.74 | 4.4 | 0.7 | 1.2
4#混床

## 15日
项目 |  | (丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28450 |  |  | 29500 |  |  | 30060
| 外送 | 46370 |  |  | 47700 |  |  | 48970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 16 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 270 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 330 | 510 | 510 | 450 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点10 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 760 |  |  | 630
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 1970 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 215 |  |  | 214 |  |  | 214
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2# 3#、4# 5#过滤器 1:25分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 1:27分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 9:08分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 9:08分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 12:30分开启1#加氨泵 |  |  | 20:20分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 20:20分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.73 | 9.7 | 9.27 | 8.85 | 9.94 | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.22 | 3.38 | 4.89 | 5.35 | 4.12 | 3.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 8.6 | 4.7 | 5.9 | 18.2 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.12 | 3.76 | 7.31 | 9.52 | 5.78 | 6.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 12.29 | 13.5 | 15.3 | 16.47 | 8.52 | 11.57
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.03 | 4.29 | 4.31 | 4.43 | 4.93 | 6.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.69 | 1.78 | 6.24 | 6.72 | 1.06 | 1.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 420 | 450 | 600 | 270 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.84 | 4.99 | 5.1 | 6.54 | 3.39 | 3.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 9.2 | 13.8 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.78 | 1.12 | 2.31 | 2.01 | 2.21 | 3.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.2 | 4.09 | 5.74 | 7.03 | 4.03 | 4.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 6.8 | 8.6 | 4.6 | 15.7 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.98 | 0.83 | 1.03 | 0.64 | 14.2 | 13.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.98 | 9.88 | 10.2 | 10 | 10.1 | 9.98
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.37 | 7.8 | 5.27 | 5.18 | 3.05 | 4.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 3.1 | 11.2 | 9.2 | 9 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.59 | 3.26 | 6.27 | 3.24 | 3.18 | 3.28
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 78.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 19.5 |  | 22.1 |  | 43.7 |  | 43 |  | 200
2#阳床 | 96.8 | [5 empty] | 61.7 |  | 54.5 |  | 300
3#阳床 | 26.5 |  | 51.1 |  | 185
1#阴床 |  |  |  | 19.1 |  | 32.9 |  | 13.7 |  | 20.1 |  | 120
2#阴床 |  | 14.8 |  | 20.9 |  | 89.3
3#阴床 |  | 29.3 | [5 empty] | 7.2 |  | 26 |  | 19.7
1#混床 | 20.1 | 25 | 4.08 | 6.8 | 5.72 | 6.4 | 5.33 | 5 | 3.45 | 6.8 | 16.4 | 6.9
2#混床 | 2.9 | 6.6 | 11.4 | 9.2 | 7.49 | 7.2 | 8.16 | 7.7 | 12.2 | 8.6 | 13.2 | 7.8
3#混床 | 1.98 | 4.9 | 2.1 | 5.7 |  |  | 4.33 | 3 | 3.27 | 10.7 | 3.26 | 11.2
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 30680 |  |  | 31376 |  |  | 32120
| 外送 | 50220 |  |  | 51688 |  |  | 53150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 415 | 400 | 400 | 350 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 05 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 330 | 270 | 270 | 500 | 450 | 450 | 380 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 630 |  |  | 460 |  |  | 230
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1860 |  |  | 1680
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 214 |  |  | 212 |  |  | 212
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12:14分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 12:14分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% 14:43分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 14:43分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗1#、2# 3#、4# 5#过滤器 20:46分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 20:46分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 2.8%
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.71 | 9.67 | 9.71 | 9.68 | 9.63 | 9.74
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.68 | 3.57 | 3.06 | 3.18 | 9.16 | 2.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 4.65 | 43.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9 | 6.7 | 5.52 | 6.37 | 12.7 | 13.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 14.36 | 14.31 | 16.64 | 15.88 | 18.4 | 14.35
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.4 | 4.27 | 3.55 | 3.5 | 2.19 | 3.88
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.62 | 1.57 | 2 | 2.11 | 2.55 | 2.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 600 | 63 | 680 | 430 | 200 | 750
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.18 | 3.34 | 3.18 | 3.31 | 3.03 | 2.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.3 | 5.7 | 11 | 4.2 | 5.1 | 8.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.42 | 9.78 | 0.77 | 5.63 | 1.73 | 2.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.61 | 5.07 | 2.57 | 3.11 | 4.11 | 2.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 4.7 | 4.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.42 | 1.34 | 3.83 | 3.56 | 2.67 | 1.56
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.95 | 9.78 | 10 | 9.62 | 9.7 | 9.93
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.46 | 3.97 | 3.51 | 3.66 | 4.4 | 3.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | 6.9 | 6.76
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.41 | 3.41 | 5.3 | 5.74 | 5.35 | 3.98
原水 | PH值 | 6.89 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 79.8 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.9 |  | 47.4 |  | 305 |  | 342
2#阳床 | [8 empty] | 20.4 |  | 24.7
3#阳床 | 5.33 |  | 4.74 |  | 189 |  | 43.9 |  | 17 |  | 543
1#阴床 | [7 empty] | 42.9 |  | 90.1
2#阴床 |  | 43.6 |  | 36.3 |  | 42.9 |  | 100 |  |  |  | 47
3#阴床 |  | 6.2 |  | 12.8 |  | 63.1 |  |  |  | 37 |  | 55.9
1#混床 | 1.41 | 7.5 | 1.35 | 10 | 2.89 | 5 | 7.45 | 8.3 | 3.38 | 7.9 | 3.53 | 9.7
2#混床 | 3.14 | 5.8 | 3.34 | 4.8 | 2.58 | 3.7 | 21.4 | 4.5 | 27.2 | 6.3 | 10.9 | 86
3#混床 | 1.25 | 4.2 | 1.8 | 9.7 | 1.39 | 4.9 |  |  | 5.92 | 5.4 | 5.82 | 6.48
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32850 |  |  | 33100 |  |  | 34300
| 外送 | 54700 |  |  | 55000 |  |  | 57600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 260 | 500 | 500 | 440 | 360 | 360 | 290 | 570
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 570 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 200 |  |  | 2500 |  |  | 2320
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1430 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 211 |  |  | 211 |  |  | 210
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 01:31分再生2#混床，置换进酸浓度3.0%、3.0% 进碱浓度2.1%、2.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器. 15:12分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 15:12分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 19:55分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 19:55分再生3#阴床，置换进碱浓度：2.7% 2.7%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.82 | 9.65 | 9.17 | 9.33 | 9.3 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.31 | 3 | 4.52 | 4.51 | 3.94 | 2.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 18.7 | 21.8 | 20.4 | 9.5 | 6.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.58 | 0.81 | 2.33 | 2.92 | 0.86 | 2.22
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.88 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 16.81 | 11.03 | 11.04 | 8.95 | 13.31 | 14.61
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.99 | 3.5 | 3.82 | 4.06 | 4.18 | 4.14
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.34 | 2.75 | 2.14 | 1.79 | 1.73 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 660 | 670 | 500 | 660 | 510 | 780
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.17 | 4.42 | 2.73 | 2.32 | 5.72 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 14.6 | 14.9 | 16.8 | 8.2 | 8.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.04 | 0.77 | 1.95 | 3.08 | 1.37 | 1.37
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.11 | 3.45 | 3.06 | 2.92 | 6.31 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 18.5 | 8 | 15.8 | 4.6 | 4.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.61 | 0.62 | 1.52 | 1.41 | 0.62 | 0.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.92 | 10 | 9.97 | 9.83 | 9.76 | 9.79
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.81 | 3.7 | 3.79 | 3.15 | 6.03 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 8.5 | 8.4 | 14 | 9.3 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.82 | 0.76 | 0.71 | 1.61 | 4.28 | 6.27
原水 | PH值 | 8.51 | 硬度 | 116 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 20.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.5 |  | 11.3 |  | 17.3 |  | 34 |  | 132
2#阳床 | 18 |  | 5.62 |  | 11.4 |  | 20.2 |  |  |  | 2.66
3#阳床 | [8 empty] | 15.2 |  | 3.37
1#阴床 | [9 empty] | 30.7 |  | 18.7
2#阴床 |  | 21.5 |  | 17.9 |  | 31.2 |  | 19.2 |  |  |  | 12.4
3#阴床 |  | 42.7 |  | 35.4 |  | 22.9 |  | 21.9 |  | 3.6
1#混床 | 2.14 | 3.2 | 1.61 | 10.8 | 0.57 | 0 | 2.21 | 8 | 5.13 | 5.4 | 6.23 | 7.4
2#混床 |  |  |  |  | 5.39 | 11 | 6.23 | 22.8 | 8 | 6.9 | 7.16 | 6.1
3#混床 | 1.95 | 9.3 | 0.98 | 16.9 | 0.5 | 0 | 1.56 | 6.3 | 2.62 | 3
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33848 |  |  | 35410 |  |  | 36050
| 外送 | 58725 |  |  | 59840 |  |  | 61300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | \ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 490 | 460 | 460 | 430 | 400 | 400 | 380 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 510 | 460 | 460 | 440 | 410 | 410 | 500 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2320 |  |  | 2320 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1380 |  |  | 1380 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 210 |  |  | 210 |  |  | 210
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 22:34分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 22:34分再生1#阴床，置换进碱浓度：2.7% 2.7%
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 韩丽娜 化验：银邦君 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 8.75 | 9.47 | 9.44 | 9.23 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 2.22 | 1.99 | 3.1 | 5.78 | 8.3 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 6.8 | 6.6 | 4.38 | 7.6 | 8.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.13 | 3.25 | 5.01 | 5.14 | 6.14 | 4.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 6.89 | 13 | 14.2 | 15.36 | 16.11 | 17.01
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.43 | 3.31 | 3.2 | 3.37 | 3.64 | 3.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.23 | 3.4 | 1.49 | 1.56 | 5.93 | 5.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 550 | 340 | 540 | 510 | 720
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 1.42 | 1.39 | 7.2 | 5.61 | 5.62 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 6.6 | 4.9 | 5.4 | 9.6 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.62 | 2.23 | 1.54 | 2.41 | 1.67 | 1.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 1.94 | 1.59 | 5.23 | 6.85 | 5.93 | 6.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 5 | 7.4 | 5.9 | 5.4 | 6.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.89 | 1.34 | 2.47 | 9.01 | 0.93 | 0.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.82 | 9.72 | 9.35 | 9.21 | 9.63 | 9.66
|  | 电导率 | ≤0.2 | 2.67 | 5.63 | 7.3 | 4.91 | 6.82 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10 | 8.9 | 6.5 | 10.1 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.11 | 2.84 | 9.6 | 2.46 | 7.24 | 3.42
原水 | PH值 | 8.59 | 硬度 | 103 | 总碱度 | 71.3 | 浊度 | 21.6
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 2.59 |  | 2.72 |  | 3.09 |  | 1.75 |  | 2.76 |  | 4.55
3#阳床 | 3.95 |  | 2.88 |  | 12.6 |  | 7.31 |  | 7.35 |  | 5.79
1#阴床 |  | 15.6 |  | 17.1 |  | 9.8 |  | 7.3 |  | 12.7 |  | 10.7
2#阴床 |  | 25.2 |  | 16.9 |  | 13.4 |  | 8 |  | 48.2 |  | 35.4
3#阴床
1#混床 | 4.62 | 6.8 | 2.28 | 6.2 | 2.1 | 5.8 | 2.68 | 7.1 | 5.33 | 6.4 | 5.13 | 6.8
2#混床 | 6.39 | 7.7 | 1.83 | 9.2 | 7.11 | 7.5 | 5.84 | 3.4 | 8.16 | 5.1 | 7.96 | 4.7
3#混床
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 36500 |  |  | 37100 |  |  | 38310
| 外送 | 62300 |  |  | 63200 |  |  | 64330
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | / | / | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 390 | 480 | 480 | 430 | 350 | 350 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 05点 30 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点20 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 210 |  |  | 210 |  |  | 209
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 因给水PH高0:50停下1#加氨泵 |  |  | 08:30分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 08:30分再生2#阴床，置换进碱浓度：2.7% 2.7% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.66 | 9.66 | 9.69 | 9.54 | 9.2 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 5.93 | 4.76 | 5.16 | 9.74 | 7.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 8.4 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.73 | 3.8 | 1.28 | 1.66 | 3.68 | 2.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 16.32 | 14.42 | 15.07 | 14.95 | 14.13 | 16.38
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.77 | 4.01 | 3.8 | 3.47 | 3.41 | 3.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.75 | 1.69 | 1.8 | 3.17 | 1.73 | 1.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 560 | 500 | 560 | 460 | 580
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.86 | 4.84 | 8.75 | 6.31 | 5.09 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.5 | 7.3 | 12.2 | 13.6 | 10.8 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.89 | 0.82 | 0.69 | 1.02 | 1.2 | 2.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.02 | 5.38 | 4.55 | 4.5 | 6.21 | 8.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.12 | 8.6 | 13.5 | 13.9 | 9.7 | 8.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.05 | 0.8 | 0.26 | 0.65 | 0.77 | 0.42
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.72 | 9.94 | 9.34 | 9.84 | 9.62 | 9.61
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.67 | 6.56 | 7.93 | 6.94 | 7.5 | 10.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 5.97 | 13.6 | 14.2 | 11.4 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.44 | 1.9 | 0.61 | 4.46 | 1.65 | 0.85
原水 | PH值 | 8.56 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 22.2 |  | 25.3 |  | 5.71 |  | 7.51 |  | 26.6 |  | 33.1
2#阳床 | [6 empty] | 1.23 |  | 3.76 |  | 10.9
3#阳床 | 8.77 |  | 4.65 |  | 14.2
1#阴床 |  |  |  | 21.4 |  | 38.2 |  | 30.2 |  | 28.1 |  | 22.3
2#阴床 |  | 282
3#阴床 |  | 63.4 |  | 59.6 |  | 76.2 |  | 26.6 |  | 16.6 |  | 19.1
1#混床 | 1.8 | 4.2 | 1.73 | 2.43 | 1.23 | 6.3 | 0.91 | 7.2 | 5.68 | 7.8 | 3.63 | 6.5
2#混床 | 2.33 | 3.7 | 5.07 | 4.3 | 2.59 | 12.3 | 1.67 | 11.8 | 14.2 | 9.2 | 10.25 | 8.3
3#混床 | 3.97 | 3.4 | 2.11 | 3.5 | 2.17 | 9.4 | 1.42 | 8.3 | 4.17 | 3.1 | 4.34 | 3.5
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38250 |  |  | 38550 |  |  | 39100
| 外送 | 65200 |  |  | 66450 |  |  | 68100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 39 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 340 | 290 | 290 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 209 |  |  | 209 |  |  | 208
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 14:09分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 14:09分再生3#阴床，置换进碱浓度：2.7% 2.7% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.52 | 9.64 | 9.74 | 9.58 | 9.61
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 6.24 | 6.42 | 6.53 | 10.21 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.2 | 15.9 | 18.5 | 16.1 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.67 | 5.03 | 2.7 | 2.55 | 0.93 | 4.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 13.21 | 14.41 | 17.2 | 20 | 16.97 | 18.21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.91 | 3.67 | 3.71 | 4.69 | 4.26 | 4.66
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.27 | 1.42 | 2.2 | 731 | 1.98 | 1.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 570 | 460 | 450 | 420 | 680
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.65 | 5.04 | 10.19 |  | 7.73 | 9.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 16.3 | 19.7 |  | 12.9 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.28 | 0.78 | 0.5 |  | 1.15 | 3.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.19 | 5.85 | 5.48 |  | 9.02 | 6.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 12 | 16.2 |  | 10.7 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.87 | 0.69 | 0.56 |  | 9.6 | 3.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.94 | 9.78 | 9.9 | 10 | 10.2 | 9.85
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.61 | 7.65 | 7.42 | 9.12 | 8.86 | 6.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 10.7 | 14.7 | 17 | 15.7 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.83 | 2.48 | 1.35 | 4 | 0.5 | 1.57
原水 | PH值 | 8.51 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 24.9 |  | 23.6 |  | 155
2#阳床 | 9.3 |  | 9.45 |  | 9.62 |  | 3.08 |  | 6.06 |  | 10.5
3#阳床 | [6 empty] | 1.03 |  | 1.83 |  | 1.56
1#阴床 |  | 24.3 |  | 42 |  | 30.6 |  | 22.7 |  | 17.6 |  | 45.5
2#阴床 | [9 empty] | 20.8 |  | 23.6
3#阴床 |  | 58.1 |  | 71.5 |  | 24.1 |  | 21.5
1#混床 | 6.37 | 5.5 | 1.89 | 4.1 | 1.62 | 6.4 | 1.64 | 5 | 8.78 | 5.2 | 7.62 | 6.12
2#混床 | 10.5 | 3.8 | 6.79 | 4.8 | 5.46 | 8.3 | 2.15 | 8.7 | 6.5 | 9.6 | 11.2 | 13.2
3#混床 | 8.62 | 4.2 | 5.23 | 3.3 | 6.51 | 3.2
4#混床

## 21日
项目 |  | (甲)夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 39450 |  |  | 40000 |  |  | 40500
| 外送 | 69250 |  |  | 70550 |  |  | 71500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 320 | 500 | 500 | 430 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 2740 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 208 |  |  | 208 |  |  | 208
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 02:21分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 02:21分再生1#阴床，置换进碱浓度：2.7% 2.7% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗2#、3#过滤器 21:29分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 21:29分再生1#阴床，置换进碱浓度：2.7% 2.7%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 秦忠文 化验：韦国宏 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.75 | 9.72 | 9.7 | 9.76 | 9.88 | 9.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.34 | 5.15 | 5.9 | 6.24 | 5.04 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.5 | 7.9 | 8.3 | 11.3 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.91 | 0.38 | 1.55 | 1.67 | 0.57 | 0.98
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 16.61 | 18.8 | 15.13 | 16.33 | 15.34 | 14.65
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.78 | 3.75 | 4.01 | 3.92 | 3.83 | 3.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.11 | 1.28 | 6.28 | 6.71 | 808 | 574
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 410 | 250 | 410 | 400 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.27 | 7.4 | 5.94 | 6.04 | 10.06 | 11.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 13.7 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.43 | 0.31 | 2.08 | 3.13 | 0.28 | 0.41
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.27 | 4.98 | 6.84 | 6.79 | 4.94 | 5.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 14.6 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.15 | 0.05 | 0.93 | 0.79 | 0.17 | 0.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.65 | 9.66 | 9.91 | 9.89 | 9.93 | 9.93
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 7.11 | 6.88 | 6.72 | 6.39 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 13 | 7.7 | 8.1 | 12.6 | 16.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.18 | 0.84 | 4.69 | 6.72 | 1.42 | 3.94
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 6.73 |  | 12.1 |  | 35.2 |  | 5.78 |  | 16.3
2#阳床 | 8.11
3#阳床 | 1.26 |  | 4.47 |  | 1.12 |  | 0.46 |  | 0.49 |  | 0.25
1#阴床 |  | 39.8
2#阴床 |  | 55.2 |  | 54 |  | 21 |  | 21.4 |  | 40.3 |  | 200
3#阴床 |  |  |  | 46 |  | 10.7 |  | 9.7 |  | 26.1 |  | 32.7
1#混床 | 3.1 | 6.3 | 0.22 | 4.5 | 5.23 | 5.6 | 5.11 | 5.1 | 0.1 | 6.5 | 0.16 | 6.7
2#混床 | 0.81 | 8.3 | 0.34 | 3.7 | 7.64 | 7.8 | 7.96 | 8 | 0.16 | 3.2 | 0.6 | 4.6
3#混床 |  |  | 0.26 | 4.9 | 3.13 | 3.2 | 3.74 | 3.4 | 0.2 | 4.5 | 0.72 | 5.3
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 41000 |  |  | 41430 |  |  | 41800
| 外送 | 72800 |  |  | 73740 |  |  | 74500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 310 | 500 | 500 | 450 | 400 | 390 | 300 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1750 |  |  | 3750
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2450
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 208 |  |  | 208 |  |  | 206
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#、1#过滤器 |  |  | 11:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%. 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器 16:20分再生1#阴床，置换进碱浓度：2.7% 2.7% 19：00分中和排水（1# 7.85 2# 7.67） 21:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%.
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.65 | 9.66 | 9.87 | 9.47 | 9.23 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.89 | 9.72 | 5.4 | 7.32 | 9.32 | 10.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 11.4 | 17.6 | 16.2 | 13.6 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.35 | 1.63 | 7.17 | 2.07 | 7.91 | 2.73
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 | 13.01 | 15.13 | 16.17 | 16.66 | 16.87 | 17.94
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.91 | 3.89 | 3.98 | 3.79 | 3.52 | 3.57
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.26 | 7.13 | 1.62 | 1.43 | 1.5 | 1.55
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 360 | 490 | 360 | 590 | 500 | 570
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.24 | 6.04 | 4.6 | 4.96 | 5.06 | 6.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 9.7 | 18.2 | 15.4 | 10.8 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.34 | 3.12 | 0.7 | 0.84 | 0.75 | 1.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.78 | 6.92 | 4.85 | 6.8 | 6.07 | 6.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 6.3 | 13.5 | 16.1 | 15.5 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.68 | 1.33 | 1.74 | 1.86 | 2.67 | 0.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.96 | 10.1 | 9.33 | 9.69 | 9.71
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.16 | 7.04 | 6.35 | 8.2 | 7.65 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 9.6 | 17.3 | 13.8 | 2.1 | 5.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.73 | 7.31 | 4 | 2.74 | 2.55 | 1.85
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.24 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.1 |  | 11.8 |  | 178
2#阳床 | 1.46 |  | 1.41 |  | 1.36 |  | 3.06 |  | 1.64 |  | 21.9
3#阳床 | [6 empty] | 1.3 |  | 3.36 |  | 8.35
1#阴床 |  | 12.4 |  | 18 |  | 28.4 |  | 52.6 |  | 100
2#阴床 | [11 empty] | 61.7
3#阴床 |  | 10.7 |  | 9.2 |  | 13.1 |  | 24.5 |  | 20.1 |  | 36.1
1#混床 | 5.24 | 7.9 | 4.28 | 6.4 | 5.75 | 4.1 | 4.1 | 13.2 | 2.43 | 6.4 | 6.67 | 5.8
2#混床 | 7.69 | 10.8 | 8.16 | 7.3 | 8.79 | 10.4 | 8.16 | 10.5 | 7.85 | 10.3 | 2.7 | 9.1
3#混床 | 3.81 | 5.2 | 3.07 | 3 | 4.68 | 6.8 | 1.74 | 4.7 | 3.56 | 5 | 4.3 | 6.6
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 42060 |  |  | 42820 |  |  | 43400
| 外送 | 75200 |  |  | 77100 |  |  | 78100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 41 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 410 | 360 | 360 | 300 | 500 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3750 |  |  | 3750 |  |  | 3750
| 高位碱槽(mm) | 2450 |  |  | 2450 |  |  | 2450
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 206 |  |  | 205 |  |  | 205
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.49 | 9.32 | 9.47 | 9.73 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.65 | 9.69 | 5.2 | 5.54 | 6.51 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 13.4 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.95 | 2.75 | 0.97 | 0.75 | 3.56 | 3.53
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 17.87 | 21 | 16.48 | 17.05 | 15.58 | 16
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.62 | 3.8 | 3.97 | 4.01 | 3.96 | 4.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.61 | 1.56 | 1.56 | 1.11 | 1.68 | 1.51
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 530 | 620 | 480 | 580 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.34 | 9.16 | 6.38 | 6.94 | 5.94 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 10.9 | 8.4 | 9.3 | 10.7 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.09 | 1.32 | 4.89 | 0.64 | 1.62 | 0.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.71 | 9.9 | 5.1 | 5.5 | 6.16 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 11.7 | 6.3 | 7.8 | 6.5 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.97 | 1.77 | 1.01 | 0.23 | 1.09 | 0.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.86 | 9.69 | 9.78 | 9.69 | 9.78 | 9.67
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.61 | 10.95 | 6.64 | 6.97 | 7.33 | 8.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | 7.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.45 | 1.87 | 0.59 | 0.82 | 5.94 | 4.01
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 73.2 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 19.3 |  | 25.3 |  | 14.8 |  | 5.26 |  | 25.3 |  | 27.1
2#阳床
3#阳床 | 2.55 |  | 1.68 |  | 1.33 |  | 1.51 |  | 1.78 |  | 1.8
1#阴床
2#阴床 |  | 28.9 |  | 31.3 |  | 57 |  | 43.8 |  | 63.4 |  | 65.2
3#阴床 |  | 13.7 |  | 20.5 |  | 22.6 |  | 38.1 |  | 25.1 |  | 21.4
1#混床 | 0.73 | 6.3 | 2.59 | 5.7 | 0.41 | 1.5 | 0.66 | 2.1 | 1.67 | 4.3 | 1.14 | 3.3
2#混床 | 7.1 | 9.6 | 6.18 | 10.3 | 0.6 | 3.2 | 0.18 | 3.1 | 1.39 | 6.2 | 1.81 | 2.1
3#混床 | 4.06 | 3.4 | 5.11 | 2.1 | 1.05 | 2.2 | 0.54 | 2.7 | 3.56 | 3.4 | 2.29 | 3.5
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 44520 |  |  | 44380 |  |  | 44830
| 外送 | 79310 |  |  | 80200 |  |  | 81400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | 1# | 1# | 1# | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 50 | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 330 | 330 | 300 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 370 | 320 | 320 | 510 | 470 | 460 | 400 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3750 |  |  | 3580 |  |  | 3580
| 高位碱槽(mm) | 2450 |  |  | 2400 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 205 |  |  | 205 |  |  | 205
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 按规定冲洗化验室仪器 9:11分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 11:15分中和排水（1# 9.27 2# 9.16） 13:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 12:35分开启1#加氨泵 |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 因给水PH高21:00停下1#加氨泵
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.5 | 9.32 | 8.56 | 9.59 | 9.65
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.16 | 7.18 | 10.14 | 9.27 | 4.68 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 8.8 | 9.2 | 7.9 | 3.8 | 5.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.25 | 2.76 | 0.53 | 1.03 | 1.4 | 10.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 15.68 | 18.6 | 14.99 | 15.64 | 15.08 | 13.27
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.02 | 4.18 | 4.3 | 4.34 | 4.07 | 3.81
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.6 | 1.43 | 7.63 | 7.71 | 6.11 | 1.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 280 | 390 | 310 | 550 | 310 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.23 | 6.98 | 6.28 | 6.39 | 4.52 | 4.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 8.6 | 9.9 | 7.8 | 2.7 | 3.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.19 | 0.3 | 4.22 | 3.68 | 0.56 | 1.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.73 | 8 | 7.13 | 7.2 | 5.69 | 6.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 2.5 | 3.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.24 | 1.27 | 1.76 | 1.74 | 0.99 | 1.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.9 | 9.81 | 9.98 | 9.12 | 9.94 | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.14 | 9.44 | 7.2 | 7.13 | 4.53 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 6.2 | 10.7 | 9.6 | 3.3 | 5.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.77 | 1.16 | 5.21 | 4.82 | 0.84 | 2.58
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 46.5 |  | 12.1 |  | 16.4 |  | 3340
2#阳床 | [8 empty] | 6.07 |  | 19.4
3#阳床 | 0.79 |  | 2.1 |  | 0.76 |  | 2.68 |  | 0.47 |  | 1.26
1#阴床 | [7 empty] | 16.7 |  | 7.3 |  | 3.8
2#阴床 |  | 40.9 |  | 12.6 |  | 42.2
3#阴床 |  | 23.8 |  | 30.1 |  | 10.7 |  | 22.6 |  | 8.6 |  | 12.1
1#混床 | 2.02 | 5.1 | 2.37 | 4.7 | 4.76 | 5.9 | 4.36 | 6.7 | 7.57 | 0.5 | 4.46 | 1.7
2#混床 | 0.73 | 6.3 | 1.91 | 5.8 | 7.78 | 6.7 | 7.81 | 8.4 | 4.26 | 1.1 | 13.9 | 3.5
3#混床 | 1.92 | 4.1 | 2.63 | 3.6 | 3.21 | 4 | 2.33 | 3.7 | 2.73 | 1.9 | 4.28 | 4.3
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 45177 |  |  | 46310 |  |  | 46200
| 外送 | 82320 |  |  | 83400 |  |  | 84800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 300 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 370 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3580 |  |  | 3580 |  |  | 3500
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2290
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 203 |  |  | 203 |  |  | 203
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 17:04分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 19:43分中和排水（1# 9.56 2# 8.27）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.68 | 9.84 | 9.24 | 9.4 | 9.38 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.46 | 9.88 | 4.6 | 5.06 | 4.71 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 12.6 | 11.5 | 14.1 | 15 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.8 | 9.2 | 2.4 | 2.19 | 0.38 | 0.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 17.2 | 15.23 | 13.82 | 15.79 | 14.69 | 15.66
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.95 | 3.92 | 4.14 | 4.31 | 4.04 | 4.07
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7910 | 7650 | 1.31 | 1.27 | 7.38 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 170 | 330 | 220 | 330 | 270 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.41 | 6.05 | 3.88 | 4.16 | 6.72 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 9.7 | 11.2 | 10.7 | 12.4 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.8 | 4.36 | 0.66 | 0.73 | 3.78 | 2.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.43 | 7.15 | 4.31 | 5.65 | 7.4 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 7.3 | 9.8 | 8.6 | 7.9 | 8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.3 | 1.76 | 0.85 | 1.16 | 1.72 | 1.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.85 | 9.83 | 9.71 | 9.96 | 9.91
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.7 | 7.6 | 4.71 | 5.66 | 6.37 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 11 | 10
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.3 | 4.6 | 1.73 | 1.52 | 6.23 | 4.28
原水 | PH值 | 8.39 | 硬度 | 112 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.11
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 16.5 |  | 14.6 |  | 13.6 |  |  |  | 1 |  | 9.39
3#阳床 | 1.07 |  | 1.85 |  | 2.3 |  |  |  | 0.48 |  | 0.14
1#阴床 |  | 35.2 |  | 18.9 |  | 22.6 |  |  |  | 35.6 |  | 22.6
2#阴床 | [11 empty] | 79.4
3#阴床 |  | 50 |  | 40 |  | 38.9 |  |  |  | 115
1#混床 | 7.8 | 6.7 | 4.28 | 6.8 | 4.37 | 7.3 |  |  | 4.23 | 6.4 | 5.04 | 6.5
2#混床 | 6.5 | 8.4 | 8.19 | 7.7 | 9.66 | 10.1 |  |  | 7.62 | 7.8 | 7.29 | 7.9
3#混床 | 6.2 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 5.35 | 3.7 |  |  | 2.6 | 3.1 | 2.78 | 3.3
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46566 |  |  | 46920 |  |  | 47350
| 外送 | 85690 |  |  | 86820 |  |  | 87600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 550 | 550 | 530 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 450 | 450 | 390 | 320 | 320 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3400 |  |  | 3400 |  |  | 3350
| 高位碱槽(mm) | 2290 |  |  | 2290 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 203 |  |  | 203 |  |  | 203
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 2:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%. 07:20分开启1#加氨泵 |  |  | 清洗1#、2#、3#、5#过滤器 |  |  | 17:06分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 19:45分中和排水（1# 9.27 2# 9.56）
操作者签名： |  | 中控：银邦君 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.92 | 9.07 | 9.21 | 9.39 | 9.51 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.89 | 9.41 | 4.71 | 7.81 | 6.79 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 12.1 | 12.1 | 13.2 | 14.7 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.6 | 7.9 | 1.04 | 1.31 | 4.09 | 3.48
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 15.6 | 16.3 | 15.89 | 17.56 | 17.26 | 17.72
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.79 | 4.01 | 4.11 | 4.18 | 4.23 | 4.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.74 | 1.98 | 1.52 | 1.43 | 7.68 | 7.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 190 | 360 | 250 | 290 | 370 | 510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.29 | 6.6 | 4.56 | 7.37 | 6.22 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 9.8 | 12.8 | 11.6 | 9.7 | 8.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.31 | 7.42 | 1.05 | 0.89 | 4.31 | 8.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.92 | 6.8 | 5.23 | 6.71 | 6.96 | 7.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 7.51 | 10.9 | 9.7 | 7.8 | 6.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.2 | 8.32 | 0.82 | 1.92 | 1.67 | 1.93
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.2 | 10.1 | 9.35 | 9.56 | 10 | 9.96
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.4 | 7.21 | 6.08 | 7.79 | 7.28 | 7.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 13.3 | 8.5 | 6.8 | 10.7 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.73 | 8.71 | 1.48 | 1.26 | 6.13 | 6.2
原水 | PH值 | 8.51 | 硬度 | 115 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 20.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 16.7 |  | 8.59 |  | 13.4 |  | 11.2 |  | 4.65
2#阳床 | 23.1
3#阳床 | 1.85 |  | 1.31 |  | 1.51 |  | 2.11 |  | 0.88 |  | 0.77
1#阴床 |  | 9.3 |  | 15.1 |  | 16.1 |  | 7.1 |  | 455
2#阴床 |  | 25.9 |  | 23.4 |  | 10 |  | 14.3 |  | 34.1 |  | 29.8
3#阴床 | [11 empty] | 30.2
1#混床 | 9.3 | 8.2 | 10.8 | 8.9 | 1.86 | 7.6 | 3.56 | 7.1 | 7.22 | 7.8 | 5.63 | 8.9
2#混床 | 6.6 | 7.1 | 11.5 | 5.2 | 10.3 | 5.3 | 9.87 | 6.2 | 9.63 | 12.9 | 7.27 | 12.1
3#混床 | [10 empty] | 2.63 | 5.6
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 47667 |  |  | 48100 |  |  | 49230
| 外送 | 88700 |  |  | 89650 |  |  | 90810
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 50 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 410 | 410 | 350 | 300 | 300 | 240 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3350 |  |  | 3200 |  |  | 3060
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 3800 |  |  | 3800
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 203 |  |  | 203 |  |  | 202
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 1:10停加氨泵 洗1、2、3、5过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 08:41分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 09:22分再生2#阴床，置换进碱浓度：2.6% 2.7% 12:03分中和排水（1# 7.27 2# 8.56） |  |  | 18:30分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 清洗1#、2#、3#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 覃黎 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.72 | 9.63 | 9.72 | 9.79 | 9.18 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.53 | 6.86 | 6.2 | 6.59 | 5.47 | 8.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6.9 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.84 | 3.98 | 1.87 | 2.02 | 3.3 | 2.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 15.26 | 14.37 | 15.5 | 16.69 | 19.03 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.25 | 4.45 | 4.04 | 4.01 | 3.95 | 4.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.49 | 1.69 | 1.78 | 1.67 | 1.49 | 1.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 370 | 410 | 320 | 330 | 290 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 5.79 | 6.49 | 6.49 | 4.49 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 7.7 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.51 | 1.13 | 0.77 | 3.93 | 0.54 | 0.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.51 | 6.92 | 5.64 | 5.8 | 5.35 | 7.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 5 | 11.4 | 10.3 | 11.3 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.62 | 0.77 | 0.5 | 1.89 | 0.6 | 1.08
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.69 | 9.78 | 9.93 | 9.24 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.75 | 7.88 | 6.63 | 7.91 | 6.46 | 7.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 5.3 | 10.8 | 6.5 | 7.9 | 7.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.15 | 3.28 | 1.84 | 2.79 | 1.36 | 1.12
原水 | PH值 | 8.54 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.8 |  | 50.4 |  | 116 | [5 empty] | 8.15
2#阳床 | [6 empty] | 7.15 |  | 24.8 |  | 12.3
3#阳床 | 8.17 |  | 18.5 |  | 55.4 |  | 55.3 |  | 250
1#阴床 | [7 empty] | 12.8 |  | 9.1 |  | 15.5
2#阴床 |  | 50.9 |  | 43.7 |  | 180
3#阴床 |  | 64.7 |  | 53.2 |  | 74 |  | 56.6 |  | 18.5 |  | 20.7
1#混床 | 1.74 | 3.2 | 0.59 | 3.4 | 5.17 | 6.4 | 3.95 | 5.3 | 11.6 | 8.3 | 4.31 | 6.9
2#混床 | 1.92 | 4.6 | 0.96 | 3.9 | 3.7 | 7.9 | 4.97 | 7.3 | 15.2 | 10.1 | 6.16 | 8.2
3#混床 | 1.6 | 4.1 | 1.03 | 4 | 1.85 | 3.1 | 2.34 | 3.7 | 3.42 | 4.2 | 2.39 | 3.3
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 49150 |  |  | 49650 |  |  | 50040
| 外送 | 91700 |  |  | 92900 |  |  | 94094
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 480 | 420 | 420 | 370 | 320 | 320 | 250 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3060 |  |  | 3060 |  |  | 3060
| 高位碱槽(mm) | 3800 |  |  | 3800 |  |  | 3800
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 202 |  |  | 202 |  |  | 200
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 洗2#3#5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚、廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控：覃黎 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.36 | 9.62 | 9.4 | 9.81 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.83 | 6.55 | 5.49 | 7.88 | 5.02 | 4.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 16.7 | 13.2 | 11.3 | 1.9 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.6 | 15.7 | 3.9 | 3.61 | 2.13 | 2.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 14.79 | 16.82 | 15.21 | 17.71 | 14.91 | 14.93
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.05 | 5.74 | 4.05 | 4.3 | 4.11 | 4.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 430 | 470 | 1.55 | 1.52 | 1.67 | 2.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1.24 | 1.22 | 360 | 410 | 240 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.29 | 5.31 | 6.74 | 8.52 | 6.64 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 13.8 | 8.3 | 8.5 | 11.5 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.27 | 11.9 | 1.8 | 2.07 | 1.6 | 2.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.89 | 5.02 | 5.46 | 6.85 | 5.27 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 18.9 | 10.2 | 11 | 8.6 | 8.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.28 | 4.08 | 1.45 | 2.24 | 11 | 3.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 10.2 | 9.53 | 9.89 | 10.1 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.28 | 7.76 | 6.26 | 8.1 | 4.52 | 5.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 16.2 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.37 | 4.76 | 5.58 | 2.5 | 1.84 | 3.91
原水 | PH值 | 8.51 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.68 |  | 7.33 |  | 8.47 |  | 24.7 |  | 21.7 |  | 22.5
2#阳床 | 4.11 |  | 7.29 |  | 3.11 |  | 10.2 |  | 14.4 |  | 14.3
3#阳床
1#阴床 |  | 27.9 |  | 27.7 |  | 34.1 |  | 23.2 |  | 17.6 |  | 2.3
2#阴床 |  | 27.3 |  | 34.2
3#阴床 | [5 empty] | 33.7 |  | 12.7 |  | 37.8 |  | 20.6
1#混床 | 2.14 | 5.4 | 6.99 | 6.6 | 1.89 | 3.7 | 2.93 | 4.3 | 1.09 | 7.2 | 2.15 | 4.3
2#混床 | 1.7 | 8.2 | 4.09 | 7.9 | 5.95 | 6.4 | 9.53 | 5.7 | 3.47 | 2.4 | 3.25 | 3.2
3#混床 | 1.18 | 6.6 | 3.71 | 7.8 | 2.73 | 4.5 | 2.53 | 6 | 3.16 | 6.7 | 1.04 | 4.6
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 50550 |  |  | 51000 |  |  | 51355
| 外送 | 95200 |  |  | 96200 |  |  | 97130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 460 | 410 | 410 | 350 | 310 | 260 | 500 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2930 |  |  | 2800 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 3670 |  |  | 3500 |  |  | 3400
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 200 |  |  | 200 |  |  | 198
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 0:55分再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 3:30分中和排水（1# 9.06 2# 8.92） 4:51分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 9:27分再生1#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 12:30分中和排水（1# 9.06 2# 8.92） 14:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. |  |  | 清洗4#过滤器 17:15分再生2#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 20:55分中和排水（1# 9.65 2# 8.12）
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.09 | 9.04 | 9.59 | 9.6 | 9.62 | 9.66
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.41 | 8.52 | 6.47 | 7.23 | 4.79 | 4.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.1 | 16.9 | 18.2 | 10.3 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.41 | 5.15 | 1.48 | 13.6 | 9.71 | 8.54
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 14.34 | 15.03 | 18.5 | 16.3 | 14.67 | 15.21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.91 | 3.87 | 3.78 | 3.82 | 3.16 | 2.81
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6080 | 6.19 | 1.55 | 1.35 | 2 | 3.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 230 | 310 | 400 | 420 | 620 | 640
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 6.05 | 4.69 | 5.28 | 8.87 | 8.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 9.1 | 14.9 | 13.2 | 10.3 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.73 | 3.61 | 2.38 | 2.69 | 5.12 | 6.31
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.72 | 6.88 | 5.59 | 6.16 | 5.08 | 5.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 6.8 | 17.2 | 16.8 | 12.2 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.92 | 0.97 | 4.04 | 6.37 | 4.01 | 5.13
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.91 | 9.89 | 9.69 | 9.66 | 9.78 | 9.75
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.62 | 7.67 | 6.93 | 6.39 | 5.98 | 5.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 9.8 | 12.8 | 14.2 | 9.7 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.72 | 4.32 | 2.62 | 3.48 | 1.48 | 2.77
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 78.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.2 |  | 13.8 |  | 16.1 |  | 200
2#阳床 | 37.4 |  | 155 | [5 empty] | 0.14 |  | 2.18
3#阳床 |  |  |  |  | 2.72 |  | 18.5 |  | 0.04 |  | 1.81
1#阴床 |  | 36.3 |  | 34.1 |  | 19.4 | [5 empty] | 17.81
2#阴床 |  |  |  | 85.4 |  | 35.3 |  | 48.4 |  | 95
3#阴床 |  | 149 | [5 empty] | 10.2 |  | 19.3 |  | 15.8
1#混床 | 6.03 | 8.8 | 6.74 | 9.1 | 3.27 | 13.5 | 2.32 | 8.9 | 1.19 | 10.3 | 2.2 | 12.6
2#混床 | 9.24 | 11.2 | 8.81 | 12.6 | 2.22 | 10.1 | 4.8 | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 3.61 | 6.4
3#混床 | 5.16 | 6.2 |  |  |  |  | 4.16 | 6.2 | 3.77 | 5.5 | 3.14 | 6.9
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52000 |  |  | 52350 |  |  | 52900
| 外送 | 98600 |  |  | 99750 |  |  | 100600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2530 |  |  | 2530
| 高位碱槽(mm) | 3400 |  |  | 3300 |  |  | 3300
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 198 |  |  | 198 |  |  | 196
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 9:15分再生1#混床，置换进酸浓度2.7%、2.6% 进碱浓度2.5%、2.4%。 15:00分中和排水（1# 7.56 2# 7.27）
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.27 | 9.64 | 9.64 | 9.55 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.65 | 8.72 | 7.23 | 7.87 | 6.33 | 7.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 12.1 | 9.4 | 6.8 | 9.3 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.35 | 5.94 | 5.56 | 5.16 | 3.04 | 7.09
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 13.14 | 14.31 | 16.51 | 18.15 | 18.6 | 18.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.82 | 2.93 | 3.74 | 2.44 | 2.4 | 3.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.81 | 7.66 | 2.04 | 2.11 | 6.82 | 2.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 540 | 650 | 530 | 370 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.35 | 6.72 | 6.48 | 6.6 | 8.73 | 10.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 12.6 | 6.41 | 6.9 | 11.2 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.82 | 3.93 | 1.6 | 1.65 | 2.04 | 4.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.24 | 7.67 | 6.51 | 6.81 | 5.3 | 6.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 10.7 | 7.6 | 5.4 | 10.3 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.68 | 1.33 | 1.49 | 1.24 | 1.87 | 4.56
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.76 | 9.88 | 9.71 | 9.7 | 9.83
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.04 | 8.21 | 7.74 | 8.6 | 6.88 | 8.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 11.1 | 12.5 | 7.1 | 3.6 | 5.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.87 | 2.94 | 3.04 | 2.52 | 1.18 | 9.33
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.29 |  | 3.37 |  | 4.38 |  | 2.8 |  | 4.48 |  | 4.13
3#阳床 | 1.93 |  | 0.3 |  | 3.28 |  | 3.72 |  | 0.28 |  | 1.03
1#阴床 |  | 58.2 |  | 24.6 |  | 9.2 |  | 12.4 |  | 17.4 |  | 12
2#阴床
3#阴床 |  | 74.1 |  | 57.4 |  | 22.3 |  | 25.8 |  | 59 |  | 24.1
1#混床 | 5.35 | 10.7 | 5.63 | 9.1 | 6.37 | 49.7 |  |  | 5.74 | 5.2 | 3.96 | 12.6
2#混床 | 7.79 | 15.3 | 8.21 | 11.7 | 17.1 | 6.9 | 11.6 | 3.7 | 9.45 | 3.6 | 12.8 | 3.7
3#混床 | 2.83 | 6.2 | 3.68 | 5.2 | 6.84 | 4.3 | 3.88 | 6.4 | 3.33 | 4.5 | 6.5 | 7.5
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 53360 |  |  | 53900 |  |  | 543140
| 外送 | 101730 |  |  | 103100 |  |  | 104079
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 430 | 400 | 400 | 350 | 310 | 300 | 530 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 0 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2530 |  |  | 2530 |  |  | 2430
| 高位碱槽(mm) | 3300 |  |  | 3300 |  |  | 3300
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 196 |  |  | 196 |  |  | 195
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 按规定冲洗化验室仪器 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 23:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%.
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.5 | 9.34 | 9.32 | 9.46 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.65 | 8.03 | 9.02 | 9.12 | 17.52 | 13.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 10.7 | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.23 | 2.44 | 3.91 | 4.78 | 0.75 | 1.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 17.95 | 21.9 | 11.67 | 12.64 | 14.53 | 14.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.03 | 3.37 | 2.27 | 2.75 | 2.2 | 2.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.19 | 2 | 7.63 | 7.82 | 1.95 | 1.48
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 290 | 210 | 250 | 250 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.92 | 8.27 | 6.76 | 6.19 | 4.45 | 5.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 11.2 | 9.2 | 9 | 4.1 | 2.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.51 | 0.46 | 4.36 | 5.27 | 0.45 | 0.88
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.22 | 7.23 | 7.28 | 7.03 | 4.78 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 9.5 | 6.7 | 6.4 | 2.3 | 3.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.75 | 1.75 | 2.1 | 2.77 | 1.13 | 0.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.87 | 9.63 | 9.92 | 9.9 | 9.7 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.11 | 9.11 | 8.27 | 8.62 | 6.2 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 6.5 | 7.9 | 8.9 | 5.3 | 4.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.74 | 1.56 | 6.74 | 7.33 | 0.81 | 0.46
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.94 |  | 6.14 |  | 6.75 |  | 8.93 |  | 3.73 |  | 8.92
3#阳床 | 0.5 |  | 0.64 |  | 0.69 |  | 0.79 |  | 0.62 |  | 0.34
1#阴床 |  | 15.2 |  | 23.1 |  | 25.3 |  | 30 |  | 5.4 |  | 20.4
2#阴床
3#阴床 |  | 20.3 |  | 25.7 |  | 37.8 |  | 50.2 |  | 9.4 |  | 17.9
1#混床 | 1.4 | 6.7 | 3.6 | 5.9 | 6.31 | 7.9 | 5.94 | 6.7 | 1.69 | 4 | 1.55 | 3.7
2#混床 | 8.46 | 5.6 | 10.3 | 5.2 | 8.27 | 8.8 | 7.68 | 8.1 | 6.77 | 3.2 | 7.34 | 1.8
3#混床 | 2.5 | 4.3 | 2.03 | 4.1 | 3.31 | 4.1 | 2.75 | 3.8 | 2.73 | 5.1 | 1.8 | 2
4#混床