## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 700 |  |  | 1620 |  |  | 2650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 630 |  |  | 1370 |  |  | 2310
| 自用（当班） | 700 |  |  | 920 |  |  | 1030 |  |  | 2650 | 2310
| 外送（当班） | 630 |  |  | 740 |  |  | 940
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 已焦炉报数为在准 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 已焦炉报数为在准 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 370 | 370 | 330 | 300 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 470 | 400 | 400 | 330 | 280 | 280 | 190 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3250 |  |  | 3250 |  |  | 3250
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 211 |  |  | 211 |  |  | 209
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 6:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.32 | 9.27 | 9.25 | 9.29 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 16.27 | 14.36 | 10.17 | 16.38 | 11.73 | 10.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 8.87 | 11.2 | 10.4 | 10.9 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.36 | 4.12 | 8.48 | 7.41 | 7.92 | 8.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.95 | 9.87 | 9.95 | 10 | 10.02 | 10.05
|  | 电导率 | ≤150 | 22.4 | 27.2 | 37.8 | 41.1 | 41.3 | 40.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.71 | 4.36 | 4.79 | 4.95 | 5 | 4.08
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.39 | 6.83 | 4.9 | 8.71 | 7.42 | 7.61
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 691 | 764 | 6.22 | 717 | 1125 | 957
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.32 | 7.44 | 14.1 | 8.91 | 12.1 | 10.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.53 | 6.21 | 7.65 | 5.72 | 10.8 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.54 | 4.32 | 5.08 | 4.9 | 2.21 | 2.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.46 | 11.21 | 14.31 | 11.24 | 14.78 | 12.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 18.4 | 16.3 | 17.2 | 19.2 | 22.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.36 | 8.06 | 8.33 | 9.4 | 6.69 | 7.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.38 | 9.34 | 9.32 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.27 | 10.08 | 15.23 | 11.06 | 14.49 | 13.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 11.06 | 7.8 | 6.4 | 10.6 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.34 | 3.01 | 5.54 | 5.37 | 3.12 | 3.51
原水 | PH值 | 8.36 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.18 |  | 11 |  |  |  | 64.2 |  | 2.73 |  | 10.7
3#阳床 | 0.94 |  | 3.37 |  | 5.43 |  | 12.8 |  | 5.67 |  | 4.09
1#阴床 |  | 81.2 |  | 74.5 |  | 85.67 |  | 88.75 |  | 90.7 |  | 81.9
2#阴床
3#阴床 |  | 44.1 |  | 41.93 |  | 41.93 |  | 37.61 |  | 41.9 |  | 40.1
1#混床 | 2.54 | 11.93 | 2.36 | 11.47 | 3.03 | 10.84 | 4.58 | 10.95 | 14.5 | 11.5 | 9.14 | 10.1
2#混床 | 2.9 | 11.47 | 3.78 | 9.71 | 16.4 | 8.97 | 15.1 | 8.84 | 13.1 | 9.25 | 10.1 | 9.7
3#混床 | 2.4 | 17.82 | 3.44 | 17.82 | 6.48 | 16.84 | 7.78 | 10.8 | 12.5 | 16.8 | 8.31 | 15.7
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3630 |  |  | 4675 |  |  | 5600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3050 |  |  | 3850 |  |  | 4720
| 自用（当班） | 980 |  |  | 1045 |  |  | 925 |  |  | 2950 | 2410
| 外送（当班） | 740 |  |  | 800 |  |  | 870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 290 | 290 | 220 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3250 |  |  | 3100 |  |  | 2950
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1400 |  |  | 1160
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 209 |  |  | 207 |  |  | 207
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 08:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 11:50 中和排水（PH： 6.54） 13:33分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 16:35再生3#混床，进碱浓度：2.5%，2.5%；置换进碱浓度：2.5%，2.5%，因用酸进酸阀漏酸，停止再生。 21:00 中和排水（PH： 6.98） 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.21 | 9.31 | 9.3 | 9.29 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.28 | 11.08 | 12.34 | 11.8 | 10.27 | 10.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 9.57 | 8.26
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.09 | 3.79 | 14.2 | 7.14 | 5.37 | 5.58
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.74 | 9.74 | 9.78 | 9.8 | 9.92 | 10.01
|  | 电导率 | ≤150 | 33.8 | 42.1 | 34.2 | 36.1 | 40.9 | 38.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.71 | 3.68 | 3.6 | 3.54 | 3.65 | 3.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.1 | 6.25 | 12.9 | 8.17 | 6.69 | 6.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 786 | 587 | 516 | 18 | 489 | 530
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.88 | 12.33 | 13.6 | 10.03 | 13.6 | 12.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.73 | 5.2 | 3.94 | 3.65 | 3.43 | 3.49
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.85 | 3.28 | 8.73 | 4.74 | 2.65 | 3.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.99 | 12.46 | 13.95 | 12.17 | 11.28 | 10.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 17 | 12.9 | 14.2 | 16.3 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.87 | 7.76 | 8.3 | 8.43 | 6.45 | 6.98
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.31 | 9.32 | 9.34 | 9.49 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.17 | 11.79 | 13.6 | 12.48 | 11.93 | 10.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 11.7 | 10.3 | 8.9 | 8.7 | 8.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.67 | 5.16 | 5.78 | 6.42 | 2.19 | 2.53
原水 | PH值 | 8.34 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.24 | 浊度 | 0
原水 | PH值 | 8.34 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.24 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.85 |  | 1.11 |  | 7.2 |  | 15.4 |  | 1.29 |  | 3.62
3#阳床 | 0.38 |  | 1.38 |  | 5.44 |  | 151 |  | 3.6 |  | 4.31
1#阴床 |  | 58.6 |  | 59.8 |  | 89.12 |  |  |  | 41.3 |  | 40.2
2#阴床 | [7 empty] | 51.23 |  | 51.8 |  | 53.7
3#阴床 |  | 27.6 |  | 31.6 |  | 41.93 |  | 63.4
1#混床 | 8.12 | 10.81 | 6.49 | 16.09 | 12.9 | 11.36 | 5.72 | 19.02 | 5.78 | 15 | 7.19 | 16.9
2#混床 | 8.79 | 9.35 | 6.78 | 9.94 | 22.6 | 10.47 | 10.5 | 9.08 | 4.18 | 9.3 | 4.61 | 9.6
3#混床 | 1.1 | 17.82 | 2.16 | 17.82 | 10.4 | 15.6 | 6.9 | 28.7
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 白 )白 |  |  | ( 中 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6700 |  |  | 7777 |  |  | 8728 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5600 |  |  | 6666 |  |  | 7321
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1077 |  |  | 951 |  |  | 3128 | 2601
| 外送（当班） | 880 |  |  | 1066 |  |  | 655
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 45 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 51 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 500 | 500 | 480 | 460 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 7 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 430 | 350 | 350 | 250 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2850 |  |  | 2850
| 高位碱槽(mm) | 1160 |  |  | 1160 |  |  | 1160
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 205 |  |  | 205 |  |  | 203
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 3:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 11:50 中和排水（PH： 8.41）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.2 | 9.4 | 9.36 | 9.36 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.6 | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 12.4 | 10.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.17 | 8.6 | 8.53 | 13 | 11.8 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.14 | 3.7 | 4.16 | 4.77 | 1.9 | 11.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.89 | 9.96 | 9.92 | 9.89
|  | 电导率 | ≤150 | 40 | 35 | 23.6 | 27.9 | 41.2 | 40.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.58 | 3.57 | 3.66 | 4.43 | 4.53 | 4.61
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.63 | 8.9 | 6.12 | 6.44 | 7.2 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 493 | 452 | 488 | 639 | 670 | 593
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.6 | 7.8 | 9.55 | 10.77 | 23.1 | 17.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.54 | 4.67 | 4.62 | 5.04 | 6.43 | 4.23
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.8 | 4.69 | 5.04 | 4.79 | 1 | 1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 5.7 | 5.76 | 8.46 | 15.6 | 13.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 16.6 | 14.8 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.9 | 3.2 | 2.14 | 2.06 | 1.05 | 1.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.19 | 9.2 | 9.28 | 9.31 | 9.03 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.28 | 5.76 | 11.22 | 10.42 | 11.02 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8.5 | 11.6 | 10.8 | 10 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.56 | 2.3 | 4.03 | 3.94 | 6.75 | 3.9
原水 | PH值 | 8.42 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 79.46 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.66 |  | 375 |  | 1.68 |  | 0.57 |  | 3.18 |  | 1.8
3#阳床 | 2.17 |  | 5.72 |  | 1.23 |  | 0.86 |  | 1.92 |  | 1.44
1#阴床 |  |  |  | 28.3 |  | 33.8 |  | 39.53 |  | 37.6 |  | 48.4
2#阴床 |  | 64 |  | 65 |  | 68.79 |  | 68.54 |  | 69.5 |  | 72.4
3#阴床 |  | 42 | [7 empty] | 41.9 |  | 61.9
1#混床 | 3.47 | 15.3 | 4.2 | 16 | 12.9 | 17.06 | 7.79 | 17.48 | 9.44 | 17.4 | 7.26 | 14.4
2#混床 | 9.65 | 9.6 | 9.3 | 9.75 | 9.14 | 10.18 | 8.16 | 10.2 | 17.1 | 10.1 | 13.9 | 9.7
3#混床 | [8 empty] | 12.8 | 17.8 | 15.1 | 6.8
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9800 |  |  | 10750 |  |  | 11865 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8250 |  |  | 8925 |  |  | 9900
| 自用（当班） | 1072 |  |  | 950 |  |  | 1115 |  |  | 3137 | 2579
| 外送（当班） | 929 |  |  | 675 |  |  | 975
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 320 | 320 | 290 | 260 | 260 | 220 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 400 | 330 | 330 | 500 | 450 | 450 | 360 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2750 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 1160 |  |  | 1160 |  |  | 1060
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 203 |  |  | 201 |  |  | 201
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 4:03分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 14:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 17;05中和排水（PH：6.43） 20:31分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.37 | 9.36 | 9.27 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.9 | 6.9 | 8.98 | 10.08 | 9.1 | 8.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.71 | 8.08 | 7.61 | 6.82 | 9.8 | 9.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.6 | 5.7 | 7.16 | 6.39 | 10.7 | 8.64
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.93 | 10.03 | 9.99 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 59 | 37 | 50.8 | 46.6 | 32.8 | 30.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.75 | 4.43 | 4.2 | 4.31 | 5.69 | 6.15
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.18 | 7.8 | 6.88 | 7.18 | 5.72 | 8.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 496 | 447 | 414 | 430 | 417 | 354
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.65 | 6.2 | 11.42 | 10.48 | 18.6 | 20.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.53 | 3.1 | 3.25 | 2.96 | 4.6 | 5.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.88 | 4.7 | 2.46 | 4.33 | 11.6 | 6.48
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.76 | 5.5 | 11.16 | 10.96 | 11.08 | 10.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 11.6 | 11 | 10.01 | 10.3 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.43 | 2.6 | 5.98 | 7.02 | 6.98 | 7.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9.1 | 9.32 | 9.41 | 9.08 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.98 | 5.4 | 10.31 | 11.32 | 8.89 | 7.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 9.3 | 11.6 | 13.2 | 6.9 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.77 | 2.8 | 4.32 | 5.18 | 10.8 | 4.37
原水 | PH值 | 8.42 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 79.46 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.54 |  | 2.54 |  | 0.85 |  | 16.5 |  |  |  | 6.93
3#阳床 | 2.17 |  | 0.48 |  | 0.51 |  | 5.06 |  | 22.7 |  | 187
1#阴床 | [5 empty] | 41 |  | 30.8 |  | 33.04 |  | 43.47
2#阴床 |  | 74 |  | 63 |  | 48 |  | 71.6 |  | 62.89 |  | 74.37
3#阴床 |  | 80 |  | 110
1#混床 | 6.71 | 17 | 5.4 | 18 | 4.3 | 18.5 | 5.03 | 16.9 | 6.07 | 17.03 | 4.75 | 14.1
2#混床 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 10 | 9.81 | 9.71 | 7.86 | 10.2 | 11.1 | 9.78 | 13.45 | 9.59
3#混床 | 17.7 | 13 | 16 | 11
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12850 |  |  | 13850 |  |  | 15000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10830 |  |  | 11800 |  |  | 12830
| 自用（当班） | 985 |  |  | 1000 |  |  | 1150 |  |  | 3135 | 2930
| 外送（当班） | 930 |  |  | 970 |  |  | 1030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 430 | 430 | 410 | 390 | 390 | 350 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 540 | 460 | 450 | 350 | 290 | 290 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 1点30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 50 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2500 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 1060 |  |  | 2650 |  |  | 2650
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 199 |  |  | 199 |  |  | 197
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 6:30分再生1#混床，进碱浓度：2.5%，2.5%； |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 11:00分中和排水（PH 1#7.5 2#8.0） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.23 | 9.2 | 9.25 | 9.26 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.75 | 9.17 | 8.13 | 10.29 | 14.29 | 13.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.97 | 10.1 | 9.3 | 8.7 | 7.87 | 7.77
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.09 | 7.53 | 15.6 | 8.47 | 6.22 | 7.04
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.13 | 10.1 | 10.04 | 10.02 | 10.03
|  | 电导率 | ≤150 | 34.3 | 32.6 | 48.7 | 42.6 | 45.8 | 41.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.98 | 5.62 | 5.95 | 6.22 | 6.37 | 5.91
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.36 | 7.17 | 7.7 | 7.39 | 7.56 | 7.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 676 | 831 | 860 | 760 | 608 | 566
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.19 | 11.68 | 6.87 | 10.82 | 9.66 | 10.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.27 | 8.52 | 7.7 | 6.8 | 7.64 | 5.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.82 | 2.01 | 3.1 | 4.79 | 3.65 | 4.09
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.56 | 4.81 | 5.26 | 10.53 | 10.91 | 12.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 17 | 15.9 | 17.1 | 15.7 | 13.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.13 | 5.69 | 8.2 | 3.15 | 11.8 | 10.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.35 | 9.18 | 9.18 | 9.29 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.45 | 6.72 | 6.38 | 9.25 | 11.29 | 12.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 9.1 | 5.8 | 7.5 | 10.3 | 9.68
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.78 | 3.51 | 9.3 | 3.23 | 1.79 | 2.39
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75.42 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.44 |  | 2.83 |  | 2.75 |  | 1.9 |  | 0.72 |  | 7.62
3#阳床 | 2.25 |  | 19.9 |  | 2.96 |  | 3.27 |  | 0.45 |  | 3.64
1#阴床 |  | 45.5 |  | 44 |  | 42.3 |  | 43 |  | 36 |  | 46.9
2#阴床 |  | 71.5 |  | 73.2 |  | 70.7 |  | 72.3 |  | 42 |  | 81.8
3#阴床 | [5 empty] | 79.8
1#混床 | 12.4 | 15.8 | 15.8 | 24 |  |  | 18.78 | 12.5 | 16.3 | 8.73 | 16.7 | 8.71
2#混床 | 13.8 | 10.1 | 12.3 | 9.8 | 9.68 | 9.7 | 7.4 | 9.5 | 4.5 | 10.13 | 5.1 | 9.59
3#混床 |  |  |  |  | 5.72 | 11.5
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 15990 |  |  | 17050 |  |  | 18050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13430 |  |  | 14400 |  |  | 15450
| 自用（当班） | 990 |  |  | 1060 |  |  | 1000 |  |  | 3050 | 2620
| 外送（当班） | 600 |  |  | 970 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 240 | 240 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 360 | 280 | 270 | 460 | 400 | 400 | 320 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点00 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2400 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 197 |  |  | 197 |  |  | 197
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 0:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%. 5:05分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%. 7:40分中和排水（PH 1#8.0 2#6.8） |  |  | 10:02分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0%。 清洗4#过滤器。 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.33 | 9.38 | 9.26 | 9.42 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.79 | 11.21 | 10.64 | 10.25 | 9.68 | 10.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.06 | 8.08 | 8.1 | 7.6 | 8.07 | 7.52
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.1 | 7.73 | 4.71 | 6.52 | 5.68 | 10.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.18 | 10.28 | 10.1 | 10.3 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 44.8 | 41.5 | 47.1 | 42.8 | 40.6 | 36.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.58 | 5.61 | 5.39 | 6.89 | 6.71 | 7.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.04 | 8.15 | 7.66 | 7.25 | 8.76 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 482 | 635 | 410 | 460 | 478 | 463
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.3 | 15.2 | 13.35 | 12.5 | 9.87 | 3.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.52 | 6.72 | 5.7 | 5.3 | 4.05 | 5.54
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.75 | 2.38 | 2.26 | 3.53 | 4.48 | 9.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.88 | 11.27 | 10.38 | 10.26 | 10.12 | 4.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 11.9 | 10.3 | 9.5 | 11 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.77 | 3.25 | 4.28 | 3.84 | 2.58 | 13.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.28 | 9.26 | 9.24 | 9.36 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.26 | 9.89 | 10.67 | 10.57 | 8.87 | 9.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.66 | 3.18 | 3.7 | 4.18 | 3.1 | 3.8
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 73.56 | 浊度 | 0.06
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.56 |  | 86.8 |  | 4.38 |  | 3.38 |  | 8.37 |  | 7.59
3#阳床 | 382 |  | 2.62 |  | 3.66 |  | 1.64 |  | 4.99 |  | 8.67
1#阴床 |  | 45.6 |  | 47.2 |  | 46.6 |  | 48.5 |  | 50.68 | 55.16
2#阴床 |  | 76.6 |  | 81.8 |  | 138
3#阴床 | [7 empty] | 73.5 |  | 80.13 | 73.86
1#混床 | 12.6 | 8.21 | 8.67 | 7.62 | 3.8 | 8.4 | 9.83 | 8 | 17.3 | 8.03 | 7.13 | 8.29
2#混床 | 4.07 | 9.91 | 3.61 | 9.4 | 3.73 | 9.4 | 15.8 | 9.4 | 12.2 | 9.27 | 11.9 | 9.75
3#混床 | [6 empty] | 18.69 | 10.1 | 16.7 | 11.02 | 9.95 | 10.61
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19210 |  |  | 20200 |  |  | 21300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 16600 |  |  | 17250 |  |  | 18780
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 990 |  |  | 1100 |  |  | 3250 | 3330
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 650 |  |  | 1530
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 340 | 340 | 300 | 270 | 270 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 45 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 500 | 440 | 440 | 370 | 290 | 290 | 480 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2140 |  |  | 2140
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 196 |  |  | 196 |  |  | 195
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 |  |  | 清洗4#、5#过滤器。 12:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%. 14:40分中和排水（PH 1#8.0 2#7.8） |  |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 23:23分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.32 | 9.37 | 9.35 | 9.25 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.16 | 8.46 | 9.2 | 9.63 | 4.88 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.85 | 5.64 | 6.85 | 4.72 | 5.4 | 6.11
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.3 | 8.77 | 11.3 | 10.53 | 3.67 | 3.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.23 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 48.4 | 35.4 | 30.4 | 32.3 | 26.8 | 28.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.44 | 6.74 | 7.27 | 6.85 | 6.64 | 6.77
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.3 | 8.7 | 7.72 | 7.58 | 6.07 | 6.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 448 | 413 | 439 | 477 | 455 | 5.27
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.61 | 9.42 | 11.87 | 12.16 | 6.84 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.09 | 5.95 | 4.88 | 2.72 | 6.7 | 6.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.94 | 4.18 | 3.18 | 3.36 | 5.75 | 5.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.08 | 11.08 | 6.9 | 7.35 | 5.3 | 4.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 11.6 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 10.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.97 | 6.04 | 4.18 | 3.79 | 1.67 | 1.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.53 | 9.47 | 9.49 | 9.45 | 9.25 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.07 | 14.2 | 8.75 | 9.27 | 2.65 | 3.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 9.21 | 5.6 | 5.3 | 8.7 | 7.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.23 | 7.45 | 1.81 | 2.25 | 1.04 | 1.7
原水 | PH值 | 8.33 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 78.24 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 8.57 |  | 11.2 |  | 4.98 |  | 264 |  | 6.8 |  | 4.07
3#阳床 | 0.93 |  | 9.28 |  | 3.04 |  | 2.68 |  | 3.25 |  | 0.58
1#阴床 |  | 58.84 |  | 43.08 |  | 49.7 |  | 57.31 |  | 70 |  | 60
2#阴床
3#阴床 |  | 84.76 |  | 83.17 |  | 91.8 |  | 77.52 |  | 92 |  | 90
1#混床 | 2.7 | 7.87 | 6.5 | 8.33 | 6.59 | 8.14 | 5.66 | 8.07 | 4.63 | 8.6 | 4.2 | 7.9
2#混床 | 12.1 | 9.2 | 17.8 | 9.79 | 2.91 | 9.72 | 3.6 | 9.32 | 3.53 | 9.7 | 2.7 | 9.3
3#混床 | 5.65 | 11.2 | 6.34 | 11.51 | 3.78 | 10.87 | 4.12 | 11.56 | 4.47 | 11.8 | 3.8 | 10.4
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 22360 |  |  | 23460 |  |  | 24500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19550 |  |  | 20380 |  |  | 21850
| 自用（当班） | 1060 |  |  | 1100 |  |  | 1040 |  |  | 3200 | 3070
| 外送（当班） | 770 |  |  | 830 |  |  | 1470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 370 | 340 | 340 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 340 | 280 | 280 | 210 | 470 | 460 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2140 |  |  | 2020 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 195 |  |  | 193 |  |  | 193
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、4#、5#过滤器。 |  |  | 清洗4#、5#过滤器。 14:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%. |  |  | 18：12分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。20:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.52 | 9.46 | 9.32 | 9.3 | 9.4 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.47 | 8.04 | 7.45 | 8.51 | 11.24 | 10.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.86 | 5.6 | 5.79 | 5.48 | 5.6 | 4.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.3 | 9.2 | 7.96 | 8.37 | 12 | 4.26
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.1 | 10.08 | 10.12 | 10.15 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 15.04 | 17.44 | 26.8 | 29.7 | 34.1 | 40.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.69 | 5.73 | 5.39 | 4.46 | 3.48 | 4.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.06 | 7.8 | 6.12 | 6.42 | 5.42 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 464 | 450 | 473 | 421 | 330 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.56 | 15.46 | 8.83 | 9.25 | 15 | 10
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.07 | 5.37 | 5.18 | 4.72 | 4.2 | 3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.55 | 7.47 | 1.81 | 2.13 | 2.66 | 3.41
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.74 | 9.83 | 8.67 | 9.13 | 9.45 | 10.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 4.3 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.44 | 5.36 | 2.94 | 3.36 | 7.65 | 3.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.36 | 9.41 | 9.43 | 9.35 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.41 | 7.42 | 8.03 | 8.61 | 10.48 | 9.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.14 | 6.31 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.04 | 7.47 | 5.07 | 4.83 | 4.68 | 8.84
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 79.46 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 14.5 |  | 13.9 |  | 10.3 |  | 32.7 |  | 9.42 |  | 0.97
3#阳床 | 0.92 |  | 49.2 |  | 2.73 |  | 4.27 |  |  |  | 1.29
1#阴床
2#阴床 |  | 162.66 |  | 107.2 |  | 141.7 |  | 142 |  | 72.2 |  | 72.4
3#阴床 |  | 98.63 |  | 99.17 |  | 112.2 |  | 316 |  | 93 |  | 98.3
1#混床 | 5.06 | 8.37 | 6.06 | 8.64 | 8.41 | 8.2 | 6.87 | 8 | 2.34 | 7.9 | 11.6 | 8.3
2#混床 | 10.2 | 9.7 | 11.3 | 9.76 | 3.59 | 9.7 | 3.25 | 9.2 | 2.68 | 9.4 | 7.87 | 9.6
3#混床 | 8.26 | 11.2 | 8.47 | 11.11 | 8.09 | 11.2 | 7.86 | 15
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25620 |  |  | 26600 |  |  | 27680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 23030 |  |  | 23800 |  |  | 25060
| 自用（当班） | 1120 |  |  | 980 |  |  | 1080 |  |  | 3180 | 3210
| 外送（当班） | 1180 |  |  | 770 |  |  | 1260
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 500 | 500 | 470 | 450 | 450 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 460 | 460 | 480 | 310 | 310 | 230 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1680
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 191 |  |  | 191 |  |  | 189
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 |  |  | 13:49分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 22:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.35 | 9.28 | 9.31 | 9.24 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.57 | 14.32 | 11.88 | 14.06 | 9.44 | 9.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.36 | 5.22 | 5.07 | 7.37 | 8.12 | 7.87
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.16 | 3.23 | 8.41 | 14.6 | 10.6 | 9.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.09 | 10.02 | 10.03 | 10.06
|  | 电导率 | ≤150 | 38.8 | 34.6 | 39.9 | 33.5 | 32.2 | 30.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.92 | 3.86 | 3.32 | 3.15 | 3.17 | 3.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.93 | 506 | 5.75 | 4.77 | 6.25 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 499 | 6090 | 467 | 435 | 413 | 356
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.99 | 10.12 | 15.2 | 10.6 | 6.69 | 6.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.03 | 5.15 | 4.78 | 6.15 | 6.27 | 5.41
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.98 | 4.06 | 5.53 | 1.42 | 6.25 | 5.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.88 | 10.48 | 7.85 | 11.86 | 8.36 | 7.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 8.7 | 11.6 | 10.3 | 10.8 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.65 | 6.23 | 5.81 | 3.22 | 4.81 | 4.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.28 | 9.32 | 9.27 | 9.33 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.68 | 13.22 | 8.31 | 12.5 | 9.44 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 9.6 | 12.2 | 12.42 | 10.2 | 11.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.68 | 2.22 | 7.83 | 7.43 | 3.35 | 2.69
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.23 |  | 19.5 |  | 3.14 |  | 4.02 |  | 2.2 |  | 10.4
3#阳床 | 0.51 |  | 8.82 |  | 1.53 |  | 5.07 |  | 4.77 |  | 6.36
1#阴床 |  | 44 |  | 31 |  | 77.93 |  | 73.2 |  | 81.8 |  | 279
2#阴床 |  | 51 |  | 56 |  | 87.3 |  | 84.31
3#阴床 | [9 empty] | 77.7 |  | 56.97
1#混床 | 5.93 | 11.31 | 6.02 | 8.31 | 8.72 | 7.87 | 10.8 | 8.18 | 7.29 | 7.7 | 6.89 | 7.9
2#混床 | 4.01 | 9.66 | 6.83 | 10.19 | 5.75 | 9.61 | 11.2 | 9.15 | 6.01 | 9.23 | 7.21 | 9.2
3#混床 | [8 empty] | 12.3 | 10.29 | 11.6 | 10.56
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 28820 |  |  | 29765 |  |  | 30920 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 26030 |  |  | 27100 |  |  | 28410
| 自用（当班） | 1140 |  |  | 945 |  |  | 1155 |  |  | 3240 | 3350
| 外送（当班） | 970 |  |  | 1070 |  |  | 1310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 320 | 320 | 270 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 15 点 00 分行程由 75 %变为 85 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 340 | 340 | 500 | 430 | 430 | 350 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20点10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 450 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1570 |  |  | 1530 |  |  | 1530
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1880 |  |  | 1830
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 189 |  |  | 188 |  |  | 188
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器。 1:00分中和排水（PH 1#7.8.0 2#8.4） 2:36分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%. 分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 9:30分中和排水（PH 1#7.5 2#8.0） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.35 | 9.22 | 9.28 | 9.19 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.17 | 13.69 | 10.23 | 18.63 | 9.95 | 10.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.46 | 7.57 | 7.45 | 7.46 | 7.52 | 7.23
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.26 | 4.98 | 7.14 | 8.12 | 9.45 | 11.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 10.05 | 10.06 | 10.11 | 10.19 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 34.4 | 29.6 | 41.2 | 47.7 | 47.3 | 45.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.82 | 2.52 | 2.52 | 2.4 | 2.41 | 2.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.66 | 6.6 | 6.42 | 9.3 | 7.78 | 7.72
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 384 | 412 | 469 | 420 | 409
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.49 | 13.08 | 14.39 | 11.08 | 8.48 | 8.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.12 | 5.63 | 7.11 | 6.52 | 5.95 | 5.75
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.56 | 5.18 | 3.89 | 7.5 | 4.59 | 4.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.52 | 12.59 | 9.83 | 10.33 | 10.72 | 9.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 9.3 | 10.1 | 14.9 | 10.3 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.27 | 7.03 | 2.96 | 7.27 | 5.63 | 5.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.31 | 9.2 | 9.11 | 9.19 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.14 | 12.41 | 9.08 | 12.78 | 9.81 | 9.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 9.7 | 10.6 | 12.7 | 10.6 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.56 | 3.35 | 3.91 | 6.01 | 5.73 | 5.15
原水 | PH值 | 9.1 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 21.6 |  |  |  | 1.64 |  | 2.16 |  | 4.34 |  | 7.19
3#阳床 |  |  | 10.6 |  | 4.37 |  | 1.33 |  | 1.9 |  | 2.31
1#阴床
2#阴床 |  | 44.26 |  | 43.6 |  | 41.4 |  | 39.46 |  | 45.5 |  | 46.7
3#阴床 |  | 56.73 |  | 59.58 |  | 62.5 |  | 61.19 |  | 61.7 |  | 58.7
1#混床 | 5.71 | 7.95 | 6.16 | 7.62 | 7.08 | 8.12 | 6.98 | 8.03 | 17.8 | 7.8 | 7.96 | 7.84
2#混床 | 5.7 | 9.23 | 7.55 | 9.54 | 5.31 | 9.43 | 6.7 | 9.37 | 14.5 | 9.6 | 6.23 | 9.61
3#混床 | 10.9 | 10.69 | 8.48 | 10.5 | 2.46 | 10.5 | 12.1 | 10.23 | 13.1 | 11 | 10.7 | 10.7
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32100 |  |  | 33100 |  |  | 34180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 29700 |  |  | 30600 |  |  | 31750
| 自用（当班） | 1180 |  |  | 1000 |  |  | 1080 |  |  | 3260 | 3340
| 外送（当班） | 1290 |  |  | 900 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 380 | 380 | 350 | 320 | 320 | 280 | 240
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 500 | 440 | 440 | 360 | 290 | 290 | 200 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 50 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位
液位 | 高位酸槽库存(mm) | 1530 |  |  | 1430 |  |  | 1430
| 高位碱槽库存(mm) | 1830 |  |  | 1830 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 187 |  |  | 187 |  |  | 185
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%. |  |  | 17:10分中和排水（PH 1#7.8.0 2#8.4）
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.3 | 9.46 | 9.37 | 9.15 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.2 | 4.6 | 9.95 | 10.08 | 9.51 | 9.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.16 | 7.71 | 7.23 | 7.64 | 6.83 | 7.07
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.34 | 3.1 | 4.24 | 5.01 | 7.16 | 8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.08 | 10.23 | 9.62
|  | 电导率 | ≤150 | 25.3 | 27.3 | 50.2 | 46.7 | 40.2 | 41.04
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.1 | 2 | 1.53 | 2.02 | 1.59 | 1.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.44 | 8.6 | 9.18 | 9.23 | 9.94 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 357 | 334 | 310 | 292 | 278 | 314
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.2 | 5.9 | 10.31 | 12.31 | 12.12 | 10.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.74 | 5.67 | 5.18 | 4.75 | 4.26 | 3.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.08 | 4.4 | 3.48 | 4.31 | 4.86 | 5.77
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.8 | 4.5 | 11.28 | 11.09 | 17.54 | 15.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.84 | 2.3 | 6.59 | 3.78 | 9.9 | 5.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.2 | 9.28 | 9.28 | 9.17 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 2.5 | 3.3 | 14.24 | 15.16 | 7.13 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.36 | 9.6 | 7.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.05 | 1.2 | 3.04 | 2.62 | 4.81 | 4.44
原水 | PH值 | 8.38 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 79.46 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.39 |  | 3.4 |  | 11.6 |  | 26.7 |  | 46.2 |  | 1.45
3#阳床 | 1.85 |  | 3.7 |  | 0.41 |  | 4.47 |  | 4.55 |  | 4.01
1#阴床
2#阴床 |  | 48.8 |  | 47.3 |  | 67.8 |  | 47.5 |  | 71.89 |  | 71.97
3#阴床 |  | 68.9 |  | 60.8 |  | 48.1 |  | 67.04 |  | 39.13 |  | 46.42
1#混床 | 6.36 | 7.7 | 5.8 | 7.6 | 3.05 | 8.03 | 3.15 | 7.4 | 2.14 | 8.15 | 5.63 | 8.09
2#混床 | 7.58 | 9.2 | 6.4 | 9 | 1.35 | 9.36 | 3.02 | 9.05 | 4.31 | 9.57 | 8.51 | 9.48
3#混床 | 11 | 10.8 | 9.5 | 10.8 | 0.89 | 10.8 | 2.16 | 10.8 | 6.98 | 10.8 | 10.7 | 10.8
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35350 |  |  | 36440 |  |  | 37380 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 32950 |  |  | 33930 |  |  | 35530
| 自用（当班） | 1170 |  |  | 1090 |  |  | 940 |  |  | 3200 | 3780
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 980 |  |  | 1600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 240 | 500 | 480 | 480 | 450 | 410 | 410 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 3点 55 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 15 点 30 分行程由 85 %变为 75 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 380 | 290 | 290 | 220 | 450 | 450 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1430 |  |  | 1280 |  |  | 1160
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1630 |  |  | 1630
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 185 |  |  | 184 |  |  | 184
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、5#过滤器 4:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8;27分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%. 11:30分中和排水（PH 1#8.0 2#7.8） 13:04分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 22:06分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.3 | 9.21 | 9.29 | 9.25 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.91 | 4.8 | 9.49 | 10.9 | 5.18 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.28 | 7 | 6.6 | 10.9 | 8.73 | 8.75
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.78 | 7.2 | 9.82 | 5.76 | 9.42 | 6.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.13 | 10.11 | 10.01
|  | 电导率 | ≤150 | 25.8 | 28.2 | 24.8 | 48.8 | 26.4 | 21.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.06 | 7.11 | 7.49 | 6.9 | 7.27 | 6.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.27 | 6.48 | 8.87 | 8.46 | 9.16 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 393 | 393 | 358 | 319 | 395 | 474
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 20.2 | 23 | 19.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.07 | 5.43 | 5.33 | 18 | 7.67 | 8.48
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.63 | 5.2 | 5.1 | 8.5 | 10.3 | 8.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 4.7 | 12.19 | 13.34 | 13.12 | 11.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 9.5 | 7.3 | 16.7 | 9.7 | 9.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.71 | 1.82 | 4.88 | 6.91 | 9.69 | 11.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.3 | 9.49 | 9.23 | 9.34 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.65 | 4.9 | 8.98 | 13.67 | 13.9 | 12.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 9.1 | 10.12 | 16.1 | 9.1 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.44 | 1.56 | 5.46 | 1.57 | 7.5 | 3.14
原水 | PH值 | 7.95 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.25
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.09 |  | 1.24 |  | 4.06 |  | 4.11 |  | 22.9 |  | 10.6
3#阳床 | 1.86 |  | 0.76 |  | 394 |  | 0.75 |  | 20.7 |  | 4.46
1#阴床 | [5 empty] | 27.36 |  | 34.83 |  | 68.31 |  | 48.85
2#阴床 |  | 48.9 |  | 54.4 |  | 50.62 |  | 225.72
3#阴床 |  | 92.5 |  | 97.1 | [5 empty] | 25.48 |  | 34.6
1#混床 | 4.46 | 8.58 | 4.7 | 8.36 | 3.14 | 8.05 | 4.92 | 8.51 | 13.4 | 9.42 | 7.89 | 8.37
2#混床 | 6.6 | 18.1 | 8.3 | 9.34 | 1.63 | 10.1 | 5.54 | 9.89 | 19.7 | 9.69 | 10 | 18.22
3#混床 | 6.72 | 10.8 | 6.6 | 10.8 |  |  |  |  | 14.9 | 11.28 | 13.5 | 11.06
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 38518 |  |  | 39650 |  |  | 40850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 36800 |  |  | 38350 |  |  | 39260
| 自用（当班） | 1138 |  |  | 1132 |  |  | 1200 |  |  | 3470 | 3730
| 外送（当班） | 1270 |  |  | 1550 |  |  | 910
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 280 | 220 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 310 | 250 | 250 | 500 | 420 | 420 | 360 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 184 |  |  | 182 |  |  | 182
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 00:30分中和排水（PH 1#7.8.0 2#8.4） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、5#过滤器 22:31分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：赵政 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.3 | 9.07 | 9.36 | 9.22 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.36 | 10.11 | 17.83 | 16.81 | 14.34 | 14.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.85 | 9.13 | 9.76 | 9.59 | 8.81 | 8.69
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.2 | 5.2 | 3.69 | 8.89 | 13.4 | 7.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.86 | 9.85 | 9.81 | 9.81 | 9.85
|  | 电导率 | ≤150 | 48.5 | 39.7 | 25.4 | 38.6 | 35.9 | 39.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.42 | 5.12 | 4.88 | 4.73 | 4.93 | 4.93
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.73 | 7.61 | 5.79 | 5.5 | 5.85 | 6.06
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 380 | 375 | 315 | 331 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.41 | 11.72 | 5.55 | 18.3 | 20.11 | 15.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.01 | 6.96 | 8.35 | 6.98 | 6.64 | 7.14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.1 | 7.06 | 8.39 | 6.2 | 4.57 | 3.48
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.27 | 12.61 | 15.02 | 13.95 | 13.48 | 12.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 7.2 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9 | 7.62 | 3.77 | 11.8 | 12.2 | 8.96
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.27 | 9.44 | 8.92 | 9.2 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.87 | 12.89 | 7.39 | 12.2 | 11.55 | 14.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 8 | 9.4 | 9.5 | 11.2 | 6.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8 | 6.68 | 5.3 | 6.46 | 3.26 | 2.09
原水 | PH值 | 8.18 | 硬度 | 93 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.26
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.52 |  | 3.55 |  | 1.51 |  | 2.34 |  | 3.94 |  | 21
3#阳床 | 1.5 |  | 8.09 |  | 1.5 |  | 1.92 |  | 0.73 |  | 49.3
1#阴床 |  | 33.2 |  | 40.19 |  | 39.7 |  | 31.65 |  | 42.9 |  | 40.23
2#阴床
3#阴床 |  | 34.9 |  | 68.87 |  | 64.5 |  | 61.73 |  | 36.2 |  | 65.14
1#混床 | 2.07 | 8.12 | 4.96 | 8.18 | 3.3 | 8.5 | 4.19 | 8.16 | 11.6 | 8.13 | 11.4 | 8.03
2#混床 | 5 | 9.65 | 10.3 | 10.06 | 4.3 | 10.08 | 18.2 | 10.09 | 16.7 | 10.41 | 14.9 | 10.93
3#混床 | 3.5 | 10.96 | 10.3 | 12.26 | 5.2 | 11.6 | 10.2 | 11.35 | 14.4 | 10.8 | 14.4 | 10.8
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 41768 |  |  | 42860 |  |  | 43858 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39993 |  |  | 41200 |  |  | 42100
| 自用（当班） | 918 |  |  | 1092 |  |  | 998 |  |  | 3008 | 2840
| 外送（当班） | 733 |  |  | 1207 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 400 | 380 | 380 | 340 | 300 | 300 | 270 | 230
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 460 | 400 | 400 | 320 | 550 | 550 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 15 点5 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 820 |  |  | 720 |  |  | 720
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1320 |  |  | 1320
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 180 |  |  | 179 |  |  | 179
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 00:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 02:30分中和排水（PH 1#7.8.0 2#8.4） 5:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 14：15分中和排水（PH 1#7.5 2#8.0） 13:20再生2#混床，进碱浓度：3.1%。 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 16:00再生2#混床，进碱浓度：3.1%；置换进酸浓度：3.0%， 一楼药房药瓶已清理。
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：赵政 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.35 | 9.44 | 9.31 | 9.33 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.62 | 7.7 | 12.49 | 13.44 | 16.85 | 17.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 10.1 | 9.71 | 13.9 | 11.8 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.1 | 4.13 | 6.43 | 9.94 | 7.98 | 6.99
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.92 | 9.91 | 10.09 | 9.99 | 9.98 | 9.87
|  | 电导率 | ≤150 | 38.5 | 22.7 | 20.5 | 36.4 | 46.7 | 40.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.91 | 5.03 | 5.36 | 5.44 | 5.48 | 4.93
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.42 | 6.85 | 6.88 | 6.5 | 6.5 | 7.05
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 460 | 440 | 449 | 518 | 580 | 562
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.25 | 6.31 | 18.52 | 12.8 | 14.58 | 18.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 6.35 | 6.85 | 8.6 | 9.48 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.3 | 6.88 | 6.2 | 9.91 | 12.5 | 10.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.28 | 6.09 | 11.51 | 13.3 | 13.33 | 14.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 11.4 | 14.3 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.61 | 10.3 | 6.54 | 5.3 | 12 | 11.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.33 | 9.35 | 9.31 | 9.28 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.48 | 7.21 | 7.21 | 18.23 | 13.57 | 14.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 9.2 | 10.4 | 12.6 | 5.1 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.1 | 4.86 | 7.4 | 9.91 | 4.66 | 4.91
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 12.9 |  |  |  | 5.31 |  | 8.16 |  | 20.6 |  | 36.6
3#阳床 | 8.36 |  | 5 |  | 6.82 |  | 6.47 |  | 7.1 |  | 11.7
1#阴床 |  | 39.1 |  | 29.8 |  | 45.2 |  | 42.94 |  | 37.07 |  | 36.62
2#阴床 |  | 14.2 |  | 8.4 |  | 14.49 |  | 15.57 |  | 15.13 |  | 15.16
3#阴床 | [9 empty] | 35.58 |  | 43.18
1#混床 | 7.9 | 12.6 | 6.5 | 8.14 | 4.14 | 8.12 | 12.1 | 5.8 | 4.13 | 16.21 | 5.16 | 7.98
2#混床 | 6.64 | 11.6 | 7.1 | 11.9 | 4.31 | 22.98 | 8.59 | 19.9
3#混床 | [8 empty] | 3.83 | 10.8 | 2.36 | 10.8
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 44880 |  |  | 46000 |  |  | 47100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43100 |  |  | 44150 |  |  | 45200
| 自用（当班） | 1022 |  |  | 1120 |  |  | 1100 |  |  | 3242 | 3100
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 1050 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 230 | 480 | 470 | 470 | 430 | 390 | 390 | 360 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 01 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 17 点 30 分行程由 75 %变为 85 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 260 | 260 | 250 | 500 | 500 | 440 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 17点 30 分，向槽加磷酸盐0 kg，氢氧化钠0.5kg，磷酸盐槽液位500 mm。
液位 | 高位酸槽(mm) | 620 |  |  | 2890 |  |  | 2830
| 高位碱槽(mm) | 1320 |  |  | 1320 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 179 |  |  | 178 |  |  | 177
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 01：15分中和排水（PH 1#7.5 2#8.0） 06:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 16:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 19：25分中和排水（PH 1#7.2 2#8.3） 清洗3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.42 | 9.26 | 9.23 | 9.26 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.25 | 4.34 | 16.65 | 16.62 | 10.51 | 13.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 13.1 | 10 | 12.5 | 15.1 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.86 | 7.14 | 8.43 | 6.3 | 16.4 | 15.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.42 | 9.71 | 9.93 | 9.84 | 9.85 | 9.84
|  | 电导率 | ≤150 | 18.22 | 19.4 | 18.5 | 39.9 | 34.6 | 37.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.82 | 4.74 | 4.81 | 4.87 | 4.23 | 4.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.11 | 6.12 | 5.87 | 5.81 | 5.61 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 650 | 631 | 780 | 892 | 1130 | 980
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.28 | 8.42 | 13.4 | 19.8 | 17.85 | 12.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 10.5 | 11.9 | 11.5 | 16.5 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.66 | 6.21 | 2.28 | 2.38 | 4.62 | 3.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.59 | 6.22 | 12.53 | 12.7 | 12.78 | 12.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 12.7 | 7.1 | 14.1 | 13.1 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.34 | 6.32 | 5.37 | 5.22 | 5.84 | 6.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.3 | 9.33 | 9.26 | 9.34 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.42 | 12.56 | 12.73 | 14.46 | 12.86 | 9.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 9 | 9.8 | 13.6 | 12.1 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.67 | 3.81 | 1.95 | 7.76 | 9.35 | 4
原水 | PH值 | 7.88 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 6.14 |  | 11.2 |  |  |  | 3.25 |  | 1.72 |  | 0.87
3#阳床 | 5.78 |  | 8.16 |  | 60.01 |  | 4.88 |  | 4.52 |  | 2.3
1#阴床 |  | 15.56 |  | 16.12 |  | 40.5 |  | 63 |  | 47.6
2#阴床 |  | 46.33 |  | 39.34 |  | 8.16 |  | 16.55 |  | 22.8 |  | 75.6
3#阴床 |  | 38.05 | [9 empty] | 55
1#混床 | 5.93 | 16.53 | 6.17 | 13.01 | 1.71 | 5.5 | 9.52 | 4.37 | 10.6 | 4.3 | 4.45 | 14.7
2#混床 | 13.4 | 15.2 | 10.2 | 13.71 | 6.89 | 11.2 | 9.19 | 17.82 | 4.55 | 8.6 | 11.3 | 17
3#混床 | 4.75 | 10.8 | [8 empty] | 11.7 | 10.8
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 47980 |  |  | 49150 |  |  | 50250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 45800 |  |  | 46820 |  |  | 48000
| 自用（当班） | 880 |  |  | 1170 |  |  | 1100 |  |  | 3150 | 2800
| 外送（当班） | 600 |  |  | 1020 |  |  | 1180
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 270 | 270 | 250 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 240 | 500 | 500 | 410 | 320 | 320 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 35 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 58 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2830 |  |  | 2690 |  |  | 2570
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1080 |  |  | 1080
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 176 |  |  | 176 |  |  | 174
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗4#过滤器 8:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 11:26分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 13;55分中和排水（PH 1#7.8 2#8.1） |  |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 16:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控:叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.31 | 9.36 | 9.32 | 9.32 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.97 | 5.6 | 5.89 | 6.67 | 5.43 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 11.5 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.46 | 6.81 | 8.7 | 9.05 | 3.12 | 3.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.01 | 10.1 | 10 | 10.06 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 18.6 | 16.17 | 22.4 | 21.9 | 21 | 23.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.79 | 4.85 | 5.36 | 6 | 6.27 | 6.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.91 | 6.24 | 5.29 | 5.89 | 3.45 | 4.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 952 | 734 | 653 | 556 | 540 | 632
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.82 | 5.61 | 5.92 | 12.39 | 5.81 | 5.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 12.2 | 10.2 | 8.38 | 9.02 | 9.55
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.16 | 9.62 | 6.83 | 5.3 | 8.15 | 7.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.34 | 4.41 | 5.98 | 7.87 | 6.12 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 11.6 | 12.4 | 12 | 11.1 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.26 | 7.79 | 5.71 | 6.43 | 0.92 | 1.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.21 | 9.32 | 9.12 | 9.37 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.48 | 5.76 | 8.53 | 9.06 | 2.24 | 3.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 10.21 | 9.8 | 11.5 | 10.7 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.46 | 5.61 | 5.47 | 4.82 | 3.21 | 2.8
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 2.51 |  | 5.4 |  | 11.74 |  | 27.2 |  |  |  | 14.7
3#阳床 | 6.54 |  | 9.85 |  | 98.9 |  | 2.17 |  | 1.71 |  | 0.12
1#阴床 | [7 empty] | 63.89 |  | 42.45 |  | 66.11
2#阴床 |  | 64.86 |  | 63.93 |  | 44.24
3#阴床 |  | 35.21 |  | 39.78 |  | 70.79 |  | 83.12 |  | 85.86 |  | 90.17
1#混床 | 2.44 | 11.37 | 4.14 | 13.21 | 7.42 | 13.21 | 1.11 | 8.1 | 3.26 | 13.2 | 3.5 | 13.2
2#混床 | 9.06 | 14.98 | 7.62 | 8.55 | 10.1 | 17.47 | 5.58 | 15.08 | 4.35 | 10.7 | 4.4 | 14.48
3#混床 | 10.2 | 10.8 | 9.74 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 4.98 | 10.8 | 4.1 | 18.1 | 5.2 | 18.14
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 51310 |  |  | 52320 |  |  | 53280 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 49121 |  |  | 50100 |  |  | 51080
| 自用（当班） | 1060 |  |  | 1010 |  |  | 960 |  |  | 3030 | 3080
| 外送（当班） | 1121 |  |  | 979 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 270 | 270 | 150 | 480 | 480 | 380 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2540 |  |  | 2540 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 970 |  |  | 2800 |  |  | 2800
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 174 |  |  | 172 |  |  | 172
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 4:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 7：00分中和排水（PH 1#7 2#7.1） | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 22:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.34 | 9.46 | 9.26 | 9.37 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.72 | 7.93 | 5.28 | 7.82 | 6.31 | 6.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 9.8 | 10
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.2 | 9.8 | 7.28 | 7.96 | 8.33 | 8.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 10.04 | 10.19 | 10.25 | 10.25 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 24.6 | 23.5 | 24.1 | 26.4 | 22.7 | 23.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.96 | 5.74 | 5.78 | 5.8 | 6.12 | 6.08
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.39 | 5.72 | 6.62 | 6.55 | 5.07 | 5.44
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 690 | 610 | 595 | 500 | 490 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.19 | 6.8 | 5.12 | 5.44 | 5.58 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.85 | 8.24 | 7.99 | 7.62 | 7.8 | 8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.5 | 6.28 | 4.49 | 1.98 | 2.16 | 2.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.77 | 6.36 | 5.17 | 6.09 | 5.94 | 6.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 16.2 | 11.5 | 10.4 | 6.2 | 8.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.13 | 4.37 | 5.63 | 1.97 | 4.55 | 4.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.3 | 9.5 | 9.39 | 9.5 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.84 | 9.3 | 6.55 | 6.41 | 6.82 | 6.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 9.56 | 11.2 | 9.2 | 6.4 | 4.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.97 | 5.4 | 7.08 | 4.04 | 6.8 | 5.3
原水 | PH值 | 7.86 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 90 | 浊度 | 0.25
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.8 |  | 1.09 |  | 3.21 |  | 5.22 |  | 1.47 |  | 75.4
3#阳床 | 40.2 |  | 20.6 |  | 1.73 |  | 3.92 |  | 0.79 |  | 7.53
1#阴床 |  | 76.3 |  | 81.52 |  | 61 |  | 58.8 |  | 37.4 |  | 38.4
2#阴床 | [5 empty] | 127 |  | 119 |  | 75.5 |  | 65.3
3#阴床 |  | 94.9 |  | 98.73
1#混床 | 4.92 | 13.21 | 4.53 | 5.22 | 2.26 | 11.08 | 2.52 | 11.93 | 3.73 | 15.3 | 5.21 | 14.9
2#混床 | 9.42 | 14.17 | 8.3 | 17.05 | 1.08 | 15 | 3.29 | 14.33 | 1.34 | 7.8 | 2.69 | 11.6
3#混床 | 8.1 | 18.14 | 7.81 | 18.14
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54453 |  |  | 55410 |  |  | 56467 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 52376 |  |  | 53300 |  |  | 54385
| 自用（当班） | 1173 |  |  | 957 |  |  | 1057 |  |  | 3187 | 3305
| 外送（当班） | 1296 |  |  | 924 |  |  | 1085
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 43 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 43 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 420 | 390 | 390 | 350 | 315
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 470 | 470 | 370 | 290 | 290 | 180 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2310 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 2700 |  |  | 2700 |  |  | 2560
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 170 |  |  | 170 |  |  | 168
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 4:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 7：00分中和排水（PH 1#7 2#7.1） |  |  | 09:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 17:53分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 19：40分中和排水（PH 1#6.8 2#7.5） 21:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.32 | 9.32 | 9.22 | 9.21 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.8 | 7.49 | 5.51 | 7.14 | 8 | 7.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 10 | 10.3 | 10.6 | 9.9 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.53 | 5.15 | 8.83 | 8.52 | 7.68 | 7.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.12 | 10.14 | 10.09 | 10.16 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 24.4 | 26.7 | 20.9 | 21.41 | 24.7 | 23.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.98 | 6.01 | 5.18 | 5.58 | 5.52 | 5.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.35 | 6.21 | 6.15 | 6.41 | 5.29 | 6.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 418 | 400 | 487 | 485 | 550 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.54 | 6.88 | 4.57 | 5.55 | 6.45 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.06 | 6.54 | 7.19 | 8.37 | 9.2 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.87 | 6.85 | 2.03 | 3.77 | 1.61 | 1.39
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.96 | 6.15 | 5.18 | 4.96 | 6.06 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 5.9 | 9.7 | 12.3 | 8.9 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.94 | 3.28 | 3.04 | 1.45 | 3.06 | 2.69
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.51 | 9.44 | 9.34 | 9.28 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.37 | 9.32 | 6.44 | 7.14 | 7.99 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 8.4 | 14.4 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.9 | 5.7 | 9.29 | 1.02 | 2.72 | 2.62
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 79.46 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 6.1 |  | 5.63 |  | 3.95 |  | 2.46 |  | 12.9
3#阳床 | 15.8 |  | 9.6 |  | 1740 |  | 9.03 |  | 4.05 |  | 316
1#阴床 |  | 61.6 |  | 64.7 | 73.2 |  |  | 84.36 |  | 81.5
2#阴床 |  | 81.2 | [9 empty] | 16.2
3#阴床 |  |  |  |  | 92 |  |  | 69.78 |  | 70.2 |  | 65
1#混床 | 1.71 | 1.7 | 2.23 | 2.6 | 6.37 | 12.64 | 0.86 | 12.64 | 2.48 | 7.3 | 2.6 | 10.5
2#混床 | 4.11 | 6.6 | 5.12 | 7 | 3.37 | 8.98 | 11.3 | 7.52 | 1.65 | 4.6 | 1.88 | 5.2
3#混床 |  |  |  |  | 11.5 | 18.14 | 8.16 | 18.14 | 1.41 | 9.3 | 1.57 | 6.9
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | (丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57650 |  |  | 58660 |  |  | 59725 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 55250 |  |  | 56250 |  |  | 57225
| 自用（当班） | 1183 |  |  | 1010 |  |  | 1065 |  |  | 3258 | 2840
| 外送（当班） | 865 |  |  | 1000 |  |  | 975
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 315 | 270 | 500 | 500 | 480 | 460 | 460 | 450 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 7点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 11 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 300 | 300 | 250 | 450 | 450 | 360 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 2430 |  |  | 2430 |  |  | 2430
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 168 |  |  | 166 |  |  | 166
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 0:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 2:45分中和排水（PH 1# 8.4 2# 7.5） 3:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.32 | 9.44 | 9.32 | 9.04 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.55 | 5.34 | 10.91 | 5.7 | 4.89 | 5.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 11 | 10.7 | 10 | 9.78 | 9.86
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.46 | 2.76 | 8.67 | 7.79 | 8.15 | 7.35
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.27 | 10.11 | 10.12 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 23.1 | 25.2 | 21.4 | 21.4 | 19.7 | 21.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.62 | 4.22 | 4.11 | 4.04 | 3.95 | 3.86
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.25 | 5.7 | 4.99 | 4.82 | 3.14 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 725 | 591 | 498 | 485 | 447 | 378
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.45 | 5.3 | 11.71 | 9.53 | 8.23 | 7.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.92 | 10.2 | 8.5 | 8.44 | 7.51 | 6.52
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.76 | 3.56 | 1.37 | 4.84 | 6.51 | 2.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.9 | 7.7 | 8.89 | 7.39 | 5.36 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 6.6 | 8.2 | 11.9 | 14.1 | 7.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.9 | 1.1 | 2.34 | 4.41 | 6.38 | 4.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.38 | 8.38 | 9.34 | 9.33 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.47 | 6.85 | 9.64 | 7.89 | 5.87 | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 12.3 | 8.3 | 12.1 | 6.6 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.88 | 1.2 | 2.56 | 9.43 | 5.95 | 6.95
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  |  |  | 10.26 |  | 1.16 |  | 2.6 |  | 4.18
3#阳床 | 1.9 |  | 1.19 |  | 1.42 |  | 1.73 |  | 1.24 |  | 1.93
1#阴床 |  |  |  | 63.77 |  | 63.93 |  | 59.07 |  | 17.4 |  | 17.9
2#阴床 |  | 34.1 |  | 16.99 |  | 25.62 |  | 28.53 |  | 19.5 |  | 12.4
3#阴床 |  | 267
1#混床 | 1.8 | 5.4 | 2.2 | 5.11 | 11.6 | 7.35 | 11 | 14.62 | 3.35 | 14.96 | 5.89 | 16.9
2#混床 | 3.11 | 7.8 | 2.8 | 10.7 | 11 | 15.01 | 5.36 | 16.06 | 7.56 | 16.37 | 9.21 | 12.9
3#混床 | 2.54 | 9.2
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60830 |  |  | 61850 |  |  | 62850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 58300 |  |  | 59200 |  |  | 60150
| 自用（当班） | 1105 |  |  | 1020 |  |  | 1000 |  |  | 3125 | 2925
| 外送（当班） | 1075 |  |  | 900 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 500 | 430 | 430 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 550 | 490 | 490 | 390 | 290 | 290 | 200 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 50 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1880 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 2430 |  |  | 2330 |  |  | 2330
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 164 |  |  | 164 |  |  | 162
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 10：10再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 12:10分中和排水（PH 1# 8.0 2# 7.7） 15:31再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.3 | 9.4 | 9.25 | 9.31 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.11 | 4.8 | 7.65 | 8.65 | 5.16 | 6.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.91 | 10.4 | 10.7 | 0.8 | 10.5 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.4 | 3.7 | 8.83 | 6.83 | 4.44 | 8.46
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.2 | 10.28 | 10.19 | 10.18 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 20 | 22 | 21.8 | 23.1 | 25.4 | 21.12
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.88 | 3.85 | 4.23 | 5.05 | 4.81 | 4.74
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.54 | 3.73 | 5.5 | 5.95 | 5.64 | 5.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 398 | 405 | 455 | 467 | 409 | 496
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.8 | 4.3 | 6.96 | 11.34 | 9.88 | 7.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.44 | 7.33 | 7.13 | 8.3 | 8.13 | 8.54
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.37 | 3.5 | 1.49 | 0.62 | 2.63 | 2.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.19 | 5.5 | 5.82 | 6.91 | 5.56 | 5.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 5.5 | 7.7 | 9.7 | 7.6 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.95 | 4.8 | 1.85 | 2.71 | 2.22 | 4.98
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.4 | 9.14 | 9.49 | 9.46 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.55 | 6.34 | 6.14 | 7.57 | 6.75 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 6 | 6.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.19 | 1.3 | 1.99 | 1.86 | 4.26 | 3.64
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.64 |  | 1.51 |  | 12.57 |  |  |  | 2.51 |  | 1.94
3#阳床 | 1.24 |  | 0.25 |  | 1.49 |  | 3.75 |  |  |  | 1.34
64.8
1#阴床 |  | 66.21 |  | 57.72 |  | 56.34 |  | 64.8 |  | 30.26 |  | 20.7
2#阴床 |  | 19.68 |  | 30.17 |  | 28.84 |  | 21.6 |  | 27.6 |  | 24.5
3#阴床
1#混床 | 4.7 | 16.72 | 4.4 | 18.4 | 4.84 | 17.29 | 3.1 | 5.7 | 5.21 | 10.2 | 1.44 | 9.3
2#混床 | 4.32 | 8.51 | 4.1 | 16.8 | 2.3 | 16.79 | 11.7 | 4.2 | 4.03 | 4.2 | 9.34 | 3
3#混床
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 63880 |  |  | 65100 |  |  | 66098 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 61210 |  |  | 62100 |  |  | 63146
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 1220 |  |  | 998 |  |  | 3248 | 2996
| 外送（当班） | 1060 |  |  | 890 |  |  | 1046
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 310 | 310 | 250 | 520 | 520 | 480 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 310 | 310 | 220 | 550 | 550 | 460 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1650 |  |  | 1520
| 高位碱槽(mm) | 2330 |  |  | 2090 |  |  | 2070
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 162 |  |  | 160 |  |  | 160
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 9：12分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 11:25分中和排水（PH 1#7 2#7.1） 13:15分再生1#混床，进碱浓度：2.7%，进酸浓度：2.5%； |  |  | 5：30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 20：30分中和排水（PH 1#7 2#7.1） 23:20分再生3#阴，进碱浓度：3.0%，3.1%；
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.2 | 9.27 | 9.34 | 9.41 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.73 | 8.97 | 7.98 | 6.57 | 10.96 | 7.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 13.7 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.74 | 7.62 | 7.4 | 6.75 | 7.58 | 8.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.13 | 10.15 | 10.12 | 10.01 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 18.4 | 20.1 | 20.5 | 21.9 | 21.2 | 21.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.22 | 4.78 | 4.89 | 4.87 | 4.65 | 4.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.47 | 4.66 | 6.97 | 6.16 | 5.01 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 670 | 591 | 566 | 530 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.7 | 5.5 | 9.72 | 9.99 | 12.76 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.14 | 12.1 | 9.93 | 9.21 | 8.64 | 8.09
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.66 | 2.36 | 9.52 | 3.65 | 7.26 | 9.32
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.49 | 5.25 | 6.17 | 6.33 | 5.72 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 10.1 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.79 | 7.86 | 7.41 | 5.7 | 9.2 | 8.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.38 | 9.38 | 9.36 | 9.42 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.94 | 6.71 | 6.67 | 8.81 | 7.55 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.5 | 4.9 | 8.4 | 9.5 | 9 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.06 | 2.51 | 6.54 | 7.96 | 7.64 | 8.8
原水 | PH值 | 8.07 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.29
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.26 |  | 4.98 |  | 4.02 |  | 3.78 |  | 17.6 |  | 2.09
3#阳床 | 23.2 |  | 3.91 |  | 0.79 |  | 1.19 |  | 1.2 |  | 1.32
1#阴床 |  | 84.9 |  | 69.9 |  | 94.3 |  | 48.84 |  | 30.4 |  | 44.1
2#阴床 |  | 25.8 |  | 31.4 |  | 32.96 |  | 23.52 |  | 29.9 |  | 47.5
3#阴床
1#混床 | 10.3 | 12.8 | 8.98 | 16.5 | 5.21 | 11.2 | 2.13 | 41 | 2.6 | 2 | 1.86 | 1.8
2#混床 | 6.73 | 3.8 | 6.52 | 4.5 | 8.19 | 7.4 | 2.37 | 4.5 | 3.68 | 2.6 | 5.53 | 3.6
3#混床
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 67280 |  |  | 68410 |  |  | 69558 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64280 |  |  | 65200 |  |  | 65849
| 自用（当班） | 1182 |  |  | 1130 |  |  | 1148 |  |  | 3460 | 2703
| 外送（当班） | 1134 |  |  | 920 |  |  | 649
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 400 | 400 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 240 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 270 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点30 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1360 |  |  | 1360 |  |  | 1260
| 高位碱槽(mm) | 1930 |  |  | 1870 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 158 |  |  | 158 |  |  | 158
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1：35分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 3：50分中和排水（PH 1#8.2 2#7.3） 6:20分再生2#阴，进碱浓度：3.0%，3.1%； |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、5#过滤器 21：50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.35 | 9.34 | 9.29 | 9.4 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.48 | 6.78 | 4.04 | 9.14 | 7.63 | 15.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 11.7 | 14.3 | 10.6 | 9 | 9.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.32 | 5.82 | 5.22 | 6.49 | 9.5 | 5.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.12 | 10.13 | 10.16 | 9.94 | 10.12 | 10.03
|  | 电导率 | ≤150 | 16.9 | 15.8 | 18.4 | 25.98 | 19.99 | 21.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.08 | 3.95 | 4.08 | 4.07 | 4.2 | 4.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.89 | 3.94 | 4.98 | 6.7 | 4.49 | 5.28
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 480 | 423 | 435 | 460 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.11 | 4.91 | 24.8 | 8.83 | 8.97 | 11.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.74 | 10.4 | 10.1 | 8.7 | 8.97 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.57 | 2.16 | 3.88 | 2.74 | 1.85 | 8.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.21 | 5.63 | 8.49 | 9.5 | 12.37 | 11.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 9 | 9.2 | 7 | 8.2 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.23 | 2.96 | 2.91 | 3.07 | 3.32 | 9.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.45 | 9.39 | 9.24 | 9.41 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.82 | 5.7 | 5.87 | 6.69 | 13.17 | 14.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.5 | 6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.12 | 9.3 | 7.25 | 5.06 | 5.86 | 9.8
原水 | PH值 | 7.98 | 硬度 | 93 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.09
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.36 |  | 8.22 |  | 4.58 |  | 5.08 |  | 5.96 |  | 26.6
3#阳床 | 2.27 |  | 6.7 |  | 2.5 |  | 2.84 |  | 3.03 |  | 3.2
1#阴床 |  | 40 |  | 43.4 |  | 48.57 |  | 55.14 |  | 51.97 |  | 44.6
2#阴床 |  | 71.9
3#阴床 |  |  |  | 9.27 |  | 18.78 |  | 9.12 |  | 19.39 |  | 10.9
1#混床 | 2.26 | 0.8 | 1.95 | 1.4 | 7.26 | 3.7 | 4.18 | 2.7 | 3.49 | 1.4 | 6.3 | 1
2#混床 | 2.87 | 3.7 | 2.95 | 4.2 | 5.01 | 6.4 | 8.83 | 7.3 | 1.77 | 6.2 | 6.48 | 1.5
3#混床 |  |  | 1.62 | 6.3 | 5.52 | 9.9 | 4.02 | 7.9 | 2.6 | 5.9 | 4.87 | 2.8
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 70620 |  |  | 71820 |  |  | 72900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 66900 |  |  | 67840 |  |  | 69060
| 自用（当班） | 1062 |  |  | 1200 |  |  | 1080 |  |  | 3342 | 3211
| 外送（当班） | 1051 |  |  | 940 |  |  | 1220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 220 | 210 | 210 | 520 | 490 | 490 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 50 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 360 | 290 | 290 | 530 | 470 | 470 | 380 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1260 |  |  | 1260 |  |  | 1260
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1870 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 158 |  |  | 156 |  |  | 156
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 00:26分中和排水（PH 1#8.2 2#7.3） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.18 | 9.45 | 9.37 | 9.41 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.49 | 5.42 | 4.89 | 5.87 | 5.2 | 5.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.19 | 9.85 | 10.2 | 10.1 | 9.06 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.41 | 6.98 | 7.1 | 8.7 | 5.8 | 4.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.31 | 10.03 | 10.22 | 10.09 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 39.6 | 36.71 | 18.27 | 29.7 | 27.4 | 25.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.23 | 4.25 | 4.17 | 4.01 | 4.04 | 3.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.28 | 4.72 | 4.9 | 4.79 | 4.2 | 4.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 408 | 450 | 569 | 561 | 449 | 379
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.88 | 6.71 | 4.3 | 7.99 | 5.48 | 4.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.14 | 8.3 | 9.77 | 10.1 | 8.56 | 8.46
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.79 | 2.72 | 0.51 | 4.75 | 3.84 | 3.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.39 | 8.83 | 4.86 | 6.4 | 5.55 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 9.7 | 9.9 | 11.7 | 10.5 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.91 | 5.69 | 3.1 | 5.02 | 3.3 | 4.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.24 | 9.42 | 9.35 | 9.4 | 94
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.36 | 5.31 | 8.79 | 9.5 | 6.6 | 6.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 8.6 | 8.5 | 8.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.65 | 9.46 | 7.94 | 1.1 | 1.7 | 1.5
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 9 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 1.32 |  | 2.25 |  | 2.82 |  | 2.8 |  | 1.9
3#阳床 | 7.16 |  | 3.94 |  | 3.92 |  | 4.03 |  | 4.1 |  | 0.38
1#阴床 |  | 50.59 |  | 60.04 |  | 48.31 |  | 43.04 |  | 59.5 |  | 56
2#阴床
3#阴床 |  | 39.3 |  | 56.45 |  | 13.2 |  | 16.21 |  | 20.66 |  | 20.18
1#混床 | 1.56 | 2.3 | 5.37 | 2.4 | 4.03 | 5.6 | 1.47 | 7 | 2.8 | 5.3 | 3.5 | 4.48
2#混床 | 6.65 | 4.4 | 9.7 | 5.1 | 6.75 | 1.9 | 8.28 | 6.4 | 6.7 | 6.73 | 6.2 | 7.4
3#混床 | 1.8 | 5.3 | 2.32 | 6.3 | 4.21 | 7 | 0.69 | 6 | 0.9 | 6.4 | 2.5 | 6.6
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 73965 |  |  | 75030 |  |  | 76200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 69780 |  |  | 70860 |  |  | 72000
| 自用（当班） | 1065 |  |  | 1065 |  |  | 1170 |  |  | 3300 | 2940
| 外送（当班） | 720 |  |  | 1080 |  |  | 1140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 370 | 350 | 350 | 320 | 290 | 270 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水25升，补入除盐水至500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 450 | 380 | 380 | 290 | 500 | 490 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 01 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 15 点25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1260 |  |  | 960 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1720 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 154 |  |  | 152 |  |  | 152
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 07:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 9:20分再生3#阴，进碱浓度：3.0%，3.1%； 12:16分中和排水（PH 1#8.3 2#6.5） 14:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 21:35分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 23:30分中和排水（PH 1#8.5 2#8.0）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.14 | 9.28 | 9.26 | 9.26 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.41 | 7.16 | 5.27 | 5.67 | 9.79 | 10.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.66 | 10.3 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 9.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.6 | 5.74 | 6.87 | 6.33 | 5.72 | 5.32
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.21 | 10.26 | 10.23 | 10.19 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 18.1 | 20.14 | 22.8 | 24.5 | 38.2 | 36.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.04 | 4.35 | 5.3 | 5.81 | 5.52 | 5.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.41 | 4.64 | 5.27 | 5.74 | 5.65 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 437 | 433 | 450 | 460 | 450 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.65 | 6.85 | 4.22 | 4.55 | 10.82 | 11.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.24 | 6.6 | 10.1 | 8.5 | 6.7 | 5.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.76 | 6.67 | 2.82 | 2.26 | 8.93 | 2.67
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.63 | 5.33 | 4.96 | 5.23 | 11.46 | 11.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 10.9 | 10.9 | 12.1 | 8.4 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.18 | 7.4 | 5.21 | 4.73 | 3.46 | 8.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.26 | 9.31 | 9.35 | 9.32 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.72 | 5.77 | 5.4 | 5.82 | 10.23 | 10.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 7.4 | 8.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.04 | 6.1 | 1.5 | 1.71 | 10 | 5.02
原水 | PH值 | 8.41 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 78.3 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 18.7
2#阳床 | 2.03 |  | 8.21 |  |  |  | 6.32 |  | 2.13 |  | 2.23
3#阳床 | 3 |  | 7.84 |  | 61.4 |  | 72.7
1#阴床 |  | 53.99 |  | 57.93 |  | 50.1 |  | 51.5 |  | 9 |  | 70.2
2#阴床 | [5 empty] | 86.3 |  | 84.1 |  | 93.9 |  | 95.3
3#阴床 |  | 51.1 |  | 70.43
1#混床 | 3.96 | 1.3 | 1.71 | 7.4 | 1.27 | 0.2 | 1.43 | 1 | 1.97 | 1.3 | 1.54 | 2.6
2#混床 | 5.09 | 6 | 2.58 | 4.5 | 1.04 | 3.4 | 1.39 | 3.6 | 3.63 | 4.7 | 5.44 | 5.7
3#混床 | 2.11 | 4.8 | 1.4 | 6.3
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 77190 |  |  | 78228 |  |  | 79310 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 72900 |  |  | 73770 |  |  | 74700
| 自用（当班） | 990 |  |  | 1038 |  |  | 1082 |  |  | 3110 | 2700
| 外送（当班） | 900 |  |  | 870 |  |  | 930
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 250 | 500 | 500 | 410 | 330 | 330 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 45 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1510
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 150 |  |  | 150 |  |  | 148
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 6:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。 |  |  | 15:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 17:10分中和排水（PH 1#8.1 2#7.5） 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.26 | 9.19 | 9.14 | 9.18 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.13 | 6.42 | 5.38 | 5.43 | 6.39 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.96 | 9.35 | 9.75 | 9.76 | 9.88 | 9.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.07 | 7.81 | 5.92 | 4.89 | 5.05 | 5.22
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 9.92 | 10.1 | 10.16 | 10.12 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 19.4 | 25.7 | 19.65 | 20.12 | 21.2 | 23.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.98 | 4.96 | 4.85 | 5.09 | 5 | 4.97
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.07 | 6.5 | 6.37 | 6.79 | 4.61 | 4.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 497 | 543 | 526 | 403 | 320 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.03 | 7.59 | 9.5 | 5.42 | 5.49 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.49 | 6.58 | 7.29 | 5.81 | 5.1 | 5.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.85 | 8.14 | 4.65 | 1.74 | 3.36 | 3.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.04 | 10.3 | 5.84 | 7.17 | 5.32 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 11.8 | 11 | 7.8 | 8 | 6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.8 | 8.55 | 6.12 | 10 | 11.7 | 9.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.31 | 9.25 | 9.15 | 9.27 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 8.1 | 5.74 | 6.14 | 5.82 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6 | 11.2 | 9 | 8.2 | 7.8 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.41 | 5.2 | 4.46 | 6.14 | 4.19 | 4.32
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 14.9 |  | 19.34 |  | 5.72 |  | 18.1 |  |  |  | 5.61
3#阳床 | 1.05 |  | 1.04 |  | 6.8 |  | 4.53 |  | 2.89 |  | 9.2
1#阴床 | [5 empty] | 56.13 |  | 51.45 |  | 50.7 |  | 52.2
2#阴床 |  | 89.7 |  | 114.72
3#阴床 |  | 62.55 |  | 72.3 |  | 39.59 |  | 42.45 |  | 76.5 |  | 79
1#混床 | 7.58 | 9.46 | 10.12 | 10.62 | 1.84 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 1.14 | 0.3 | 1.32 | 1
2#混床 | 12.9 | 4.7 | 9.9 | 6.6 | 1.75 | 4.2 | 2.23 | 5.8 | 4.91 | 5.2 | 4.61 | 5.9
3#混床 | 11.4 | 7.6 | 7.85 | 5.91 | 4.96 | 4.6 | 6.09 | 6.6 | 7.63 | 4.6 | 6.79 | 5
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 80371 |  |  | 81506 |  |  | 82520 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 75560 |  |  | 76375 |  |  | 77580
| 自用（当班） | 1061 |  |  | 1135 |  |  | 1014 |  |  | 3210 | 2880
| 外送（当班） | 860 |  |  | 815 |  |  | 1205
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 250 | 250 | 230 | 470 | 470 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 500 | 470 | 470 | 370 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 750 |  |  | 750 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 1510 |  |  | 1440 |  |  | 1440
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 27 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 148 |  |  | 146 |  |  | 146
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 13:03分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 3#阴床洗床漏树脂，已停用 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：林柏榕 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.42 | 9.38 | 9.31 | 9.24 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.37 | 6.12 | 5.29 | 7.82 | 5.25 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.91 | 9.65 | 9.93 | 10.2 | 11.3 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.87 | 7.12 | 5.74 | 9.15 | 8.11 | 9.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 10.04 | 10.01 | 9.93 | 10.02 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 20 | 20.1 | 17.48 | 19.8 | 18.4 | 19.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.81 | 4.11 | 3.87 | 3.66 | 3.91 | 4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.61 | 4.97 | 5.05 | 4.7 | 4.65 | 4.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 429 | 445 | 440 | 352 | 340 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.39 | 12.16 | 9.69 | 10.89 | 5.09 | 5.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.96 | 8.85 | 8.75 | 7.74 | 9 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.85 | 7.8 | 3.4 | 8.9 | 2.91 | 2.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.93 | 6.63 | 5.06 | 6.21 | 6.26 | 6.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 11.6 | 7 | 12.7 | 8.9 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.32 | 2.98 | 6 | 3.81 | 11.5 | 10.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.32 | 9.06 | 9.28 | 9.39 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.49 | 6.3 | 7.47 | 7.44 | 6 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 6.5 | 8.8 | 9.9 | 7.9 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.52 | 4.54 | 5.87 | 5.14 | 3.37 | 3.15
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 90 |  | 85 | 浊度 | 0.03
| 夜班 | [7 empty] | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 16.8 |  | 29.8 |  | 1.54 |  | 1.62 |  | 1.25 |  | 4.26
3#阳床 | 3.91 |  | 21.2 |  | 1.31 |  | 1.38 |  | 0.83 |  | 6.3
1#阴床 |  | 45.6 |  | 48.7 |  | 48.08 |  | 62.7 |  | 50 |  | 54.5
2#阴床 | [9 empty] | 37.4 |  | 41.5
3#阴床 |  | 55.8 |  | 59.3 |  | 71.09 |  | 98.8
1#混床 | 5.31 | 1.1 | 6.07 | 2.5 | 10 | 5.3 | 2.66 | 2.4 | 10.2 | 8.4 | 8.55 | 10.7
2#混床 | 2.88 | 3.5 | 2.93 | 3.6 | 17.04 | 9.5 | 2.46 | 7.7 | 5.63 | 4.2 | 4.21 | 5.9
3#混床 | 6.88 | 2.6 | 5.65 | 2 | 14.6 | 10 | 7.8 | 8.8
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 83680 |  |  | 84850 |  |  | 85965 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 78200 |  |  | 79550 |  |  | 80720
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 1170 |  |  | 1115 |  |  | 3445 | 3140
| 外送（当班） | 620 |  |  | 1350 |  |  | 1170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 340 | 340 | 300 | 270 | 270 | 230 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 550 | 470 | 470 | 380 | 290 | 290 | 200 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 450 |  |  | 450
| 高位碱槽(mm) | 1440 |  |  | 1440 |  |  | 1440
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 144 |  |  | 144 |  |  | 142
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 1:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 4:10分中和排水（PH 1# 8.5 2# 7.5） 5:11分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% | [5 empty] | 22:30分中和排水（PH 1#8.1 2#7.5）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.25 | 9.32 | 9.45 | 9.18 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.65 | 5.43 | 7.63 | 7.56 | 7.23 | 5.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 10.4 | 6.97
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.05 | 3.4 | 3.52 | 3.7 | 7.24 | 6.97
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.09 | 9.99 | 9.97 | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 | 20.2 | 22.4 | 20.9 | 22.8 | 15.96 | 17.03
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.94 | 3.95 | 4.02 | 4.4 | 4.23 | 4.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.52 | 7.7 | 5.45 | 5.83 | 5.69 | 5.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 287 | 285 | 385 | 463 | 433 | 375
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.66 | 8.38 | 5.97 | 11.64 | 11.55 | 4.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.07 | 8.93 | 9.89 | 14.6 | 9.7 | 5.03
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.46 | 7.5 | 8.2 | 6.6 | 5.38 | 1.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.3 | 5.8 | 7 | 7.35 | 6.98 | 5.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.3 | 6.4 | 6.3 | 10.4 | 6.2 | 6.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.42 | 3.63 | 2.89 | 8.35 | 7.69 | 7.35
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.3 | 9.38 | 9.2 | 9.35 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.19 | 6.88 | 7.54 | 6.07 | 6.79 | 6.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 10.1 | 7.8 | 11.4 | 5.8 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.44 | 2.57 | 6.18 | 3.63 | 3.14 | 3.47
原水 | PH值 | 7.99 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.16
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.38 |  | 67.8 |  | 1.49 |  | 1.55 |  | 3.87 |  | 1.77
3#阳床 | 6.18 |  | 1.8 |  | 15.07 |  | 17.94 |  | 21.8 |  | 9.42
1#阴床 |  | 54.6 |  | 60.73 |  | 58.1 |  | 51.54 |  | 73.1 |  | 80.4
2#阴床 |  | 41.1 |  | 32.13 |  | 37.7 |  | 29.52 |  | 35.1 |  | 49.2
3#阴床
1#混床 | 1.95 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.04 | 1.7 | 2.83 | 5.9 | 8.58 | 1.9 | 1.04 | 1.8
2#混床 | 4.44 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 3.36 | 6.6 | 3.37 | 8.3 | 5.38 | 2.5 | 4.65 | 7.3
3#混床
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 87180 |  |  | 88250 |  |  | 89399 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 81750 |  |  | 82650 |  |  | 83806
| 自用（当班） | 1215 |  |  | 1070 |  |  | 1149 |  |  | 3434 | 3086
| 外送（当班） | 1030 |  |  | 900 |  |  | 1156
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 420 | 420 | 390 | 350 | 350 | 310 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 370 | 280 | 280 | 230 | 450 | 450 | 360 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 330 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 1330 |  |  | 1330 |  |  | 1330
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 142 |  |  | 141 |  |  | 141
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器。 08:39分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.23 | 9.33 | 9.41 | 9.25 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.46 | 5.33 | 7.71 | 7.87 | 6.16 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.69 | 4.27 | 10 | 11.1 | 11.1 | 10
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.75 | 7.6 | 8.93 | 7.34 | 7.01 | 8.19
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.05 | 10.11 | 10.01 | 9.91
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 21.3 | 20.1 | 21.5 | 16.69 | 16.75
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.38 | 4.66 | 4.71 | 4.77 | 3.92 | 3.55
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.12 | 4.5 | 5.16 | 6.5 | 4.84 | 4.14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 321 | 314 | 394 | 309 | 453 | 487
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.98 | 8.38 | 10.87 | 5.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.1 | 1.14 | 8.28 | 8.44 | 9.46 | 9.72
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.46 | 1.79 | 2.06 | 3.1 | 1.67 | 1.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.39 | 5.2 | 6.01 | 7.25 | 6.65 | 6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4 | 4.2 | 7.3 | 12.1 | 5.8 | 5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8 | 2.3 | 2.87 | 5.18 | 2.87 | 5.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 8.8 | 9 | 9.56 | 9.48 | 9.55 | 5.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.3 | 6.68 | 7.28 | 7.59 | 7.49 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 13.2 | 11.3 | 12.2 | 21.5 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.16 | 1.53 | 3.45 | 5.56 | 1.24 | 5.31
原水 | PH值 | 7.88 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.06
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.7 |  | 0.64 |  | 160 |  | 1.25 |  | 2.21 |  | 3.42
3#阳床 | 6.72 |  | 8.22 |  | 20.17 |  | 0.9 |  | 9.23 |  | 5.25
1#阴床 |  | 75.8 |  | 70.43 |  | 54.98 |  | 70.65 |  | 88.5 |  | 67.42
2#阴床 |  | 47.4 |  | 44.5 |  | 35.45 |  | 47.49 |  | 63.2 |  | 46.97
3#阴床
1#混床 | 0.95 | 4.4 | 2.1 | 4.5 | 3.11 | 6 | 2.27 | 6.29 | 4.48 | 11.03 | 4.48 | 11.03
2#混床 | 1.9 | 9.6 | 4.2 | 8.9 | 2.14 | 12.2 | 4.5 | 8.57 | 1.64 | 12.99 | 1.64 | 12.99
3#混床
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 90600 |  |  | 91800 |  |  | 92900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 84800 |  |  | 85900 |  |  | 86950
| 自用（当班） | 1201 |  |  | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 3501 | 3144
| 外送（当班） | 994 |  |  | 1100 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 250 | 500 | 500 | 530 | 510 | 510 | 450 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 500 | 290 | 290 | 250 | 520 | 520 | 430 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2310 |  |  | 2170 |  |  | 2170
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 880 |  |  | 880
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 139 |  |  | 137 |  |  | 137
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 4:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2% 7:10分中和排水（PH 1#7.1 2#8.1） |  |  | 9:43分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:06分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 14:10分中和排水（PH 1#7.5 2#8.0） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 16:25分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 21:30分中和排水（PH 1#7.1 2#7.8） 22:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.21 | 9.44 | 9.45 | 9.48 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.91 | 7.51 | 6.03 | 6.38 | 7.6 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 11.7 | 11 | 11.3 | 12.4 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.25 | 8.12 | 8.08 | 5.27 | 2.56 | 3.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.88 | 10 | 9.91 | 9.95 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 15.16 | 16.7 | 16.75 | 16.52 | 17.48 | 18.23
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.42 | 3.38 | 3.57 | 3.61 | 3.91 | 3.98
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.35 | 3.09 | 4.55 | 4.42 | 5.86 | 3.81
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 440 | 378 | 390 | 721 | 1054
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.02 | 7.15 | 11.67 | 12.37 | 10.86 | 10.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 9.87 | 8.45 | 8.87 | 15.7 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.83 | 2.66 | 7.78 | 1.28 | 3.11 | 4.26
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 6.11 | 9.05 | 8.59 | 7.47 | 9.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.9 | 6.2 | 6.7 | 5 | 7.9 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15 | 13.8 | 7.44 | 4.59 | 16.1 | 11.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.43 | 9.41 | 9.31 | 9.46 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.87 | 7.29 | 8.77 | 9.64 | 8.91 | 9.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 7.5 | 9.4 | 9.7 | 7.8 | 9.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.14 | 2.52 | 8.48 | 3.22 | 1.13 | 2.98
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.14 |  | 17.9 |  | 1.31 |  | 238 |  | 0.89 |  | 3.34
3#阳床 | 13.1 |  | 296 |  | 0.42 |  | 7.12 |  | 1.71 |  | 11.8
1#阴床 |  | 68.5 |  | 71.1 |  | 87.01 |  |  |  | 31.5 |  | 12.5
2#阴床 |  | 46.2 |  | 49.3 |  | 53.41 |  | 68.17 |  | 59.4 |  | 140
3#阴床 | [7 empty] | 77
1#混床 | 3.59 | 3 | 3.12 | 2.5 | 3.92 | 12.36 | 4.21 | 6.72 | 4.29 | 11.86 | 4.33 | 11.32
2#混床 | 4.49 | 8.4 | 6.19 | 10.1 | 4.72 | 15.09 | 2.54 | 15.74 | 3.21 | 8.48 | 3.14 | 9.42
3#混床 | [6 empty] | 2.04 | 8.27
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 93770 |  |  | 94910 |  |  | 95995 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 87960 |  |  | 89000 |  |  | 89750
| 自用（当班） | 870 |  |  | 1140 |  |  | 1085 |  |  | 3095 | 2800
| 外送（当班） | 1010 |  |  | 1040 |  |  | 750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 37 |  |  | 50 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 320 | 320 | 270 | 540 | 540 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 250 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 490 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 35 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2170 |  |  | 2170 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 880 |  |  | 850 |  |  | 850
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 135 |  |  | 135 |  |  | 133
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 20:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 22:35分中和排水（PH 1#7.5 2#8.0）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.33 | 9.27 | 9.34 | 9.27 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.52 | 8.97 | 8.2 | 7.82 | 6.17 | 5.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 13.8 | 12.5 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.57 | 6.81 | 10.9 | 5.22 | 4.54 | 7.37
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.02 | 10.05 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 | 17.59 | 18.8 | 17.59 | 19.5 | 18 | 20
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.82 | 4.49 | 4.24 | 3.65 | 3.58 | 3.83
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.25 | 3.73 | 6.33 | 5.41 | 3.68 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1050 | 820 | 763 | 721 | 655 | 543
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.41 | 8.62 | 10.13 | 10.1 | 6.25 | 2.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 17.2 | 18.8 | 17.5 | 15.4 | 14.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.06 | 2.37 | 1.46 | 1.29 | 6.3 | 2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.66 | 5.82 | 6.9 | 7.28 | 6.29 | 4.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 12.8 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 11.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.1 | 11.3 | 3.76 | 2.73 | 3.5 | 6.42
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.54 | 9.51 | 9.49 | 9.48 | 9.5 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.63 | 6.92 | 8.22 | 6.54 | 7.02 | 7.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 9.8 | 12.71 | 15.02 | 7.9 | 11
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.34 | 1.53 | 2.5 | 6.88 | 7.18 | 4.11
原水 | PH值 | 8.26 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.9 |  | 0.77 |  | 0.22 |  | 1.17 |  | 1.41 |  | 387
3#阳床 | 4.01 |  | 2 |  | 0.4 |  | 9.3 |  | 4.57 |  | 674
1#阴床 |  | 58.5 |  | 49.7 |  | 56.42 |  | 67.08 |  | 63.82 |  | 67.52
2#阴床 | [7 empty] | 22.2
3#阴床 |  | 20.1 |  | 21 |  | 13.24 |  |  |  | 20.42 |  | 29.13
1#混床 | 2.36 | 10.6 | 2.6 | 8.6 | 0.75 | 10.97 | 2.3 | 13.5 | 2.72 | 15.5 | 3.33 | 5.76
2#混床 | 9.86 | 15.6 | 8.57 | 8.1 | 5.72 | 15.27 | 1.21 | 14 | 2.84 | 12.1 | 2.75 | 7.74
3#混床 | 4.35 | 15.9 | 4.91 | 15.2 | 1.73 | 15.99 | 0.84 | 12.6 | 1.61 | 15.68 | 4.38 | 7.65
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 96930 |  |  | 98180 |  |  | 99200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90800 |  |  | 91770 |  |  | 93000
| 自用（当班） | 935 |  |  | 1250 |  |  | 1020 |  |  | 3205 | 3250
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 970 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 380 | 340 | 340 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 340 | 280 | 280 | 500 | 420 | 420 | 340 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1820 |  |  | 1820 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 850 |  |  | 2680 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 133 |  |  | 131 |  |  | 131
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 00:48分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 14:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 17:00分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.1）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.41 | 9.33 | 9.32 | 9.25 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.66 | 8.13 | 5.8 | 7.41 | 6.23 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 13.1 | 12.8 | 13 | 12.7 | 12
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.45 | 4.7 | 7.49 | 7.96 | 5.85 | 6.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.2 | 10.16 | 10.15 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 20.2 | 21.8 | 21.8 | 18.83 | 22.2 | 20.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.75 | 5.36 | 5.5 | 4.83 | 4.09 | 3.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.57 | 7.36 | 5.37 | 5.24 | 7.6 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 952 | 1300 | 1070 | 909 | 697
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.72 | 7.24 | 8.46 | 8.08 | 6.6 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 19.1 | 24.4 | 22.8 | 19.8 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.05 | 6.1 | 4.24 | 3.71 | 1.32 | 1.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.24 | 6.96 | 5.71 | 6.22 | 3.52 | 4.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 7.9 | 11.1 | 8.8 | 8.2 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.49 | 5.47 | 7.07 | 7.85 | 1.64 | 1.71
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.53 | 9.52 | 9.5 | 9.29 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.43 | 7.13 | 6.42 | 6.72 | 6.2 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 3.7 | 10.2 | 9.6 | 13 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.13 | 6.46 | 2.82 | 3.23 | 1.36 | 1.76
原水 | PH值 | 8.36 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 78.3 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.7 |  | 2.5 |  | 2.02 |  | 4.65 |  | 5.74 |  | 1.36
3#阳床 |  |  | 38.9 |  | 106 |  | 92 |  | 74.3 |  | 69.5
1#阴床 |  | 57.89 |  | 71.44 |  | 66 |  | 53.3 |  | 62.98 |  | 50.63
2#阴床 | [9 empty] | 16.51 |  | 18.89
3#阴床 |  | 22.51 |  | 16.32 |  | 29 |  | 59.5
1#混床 | 2.65 | 10.54 | 3.17 | 12.93 | 8.2 | 10.4 | 11.3 | 5.7 | 3.93 | 7.9 | 3.5 | 6.4
2#混床 | 6.56 | 16.49 | 7.46 | 14.78 | 4.75 | 15 | 5.15 | 8.9 | 5.33 | 13.6 | 5.8 | 16.22
3#混床 | 1.76 | 8.32 | 2.3 | 8.34 | 10.8 | 8.3 | 11.7 | 8.3
4#混床