## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1600 |  |  | 3096 |  |  | 4590
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4590
| 外送（当班） | 1600 |  |  | 1496 |  |  | 1494
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1080 |  |  | 1030 |  |  | 1030
| 高位碱槽(mm) | 870 |  |  | 750 |  |  | 2710
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 145 |  |  | 145 |  |  | 145
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 9:38再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.1% 12:15分中和排水(PH 1# 8.5 2# 8.12）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 赵政 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.96 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 20.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.1 |  | 2.1 |  | 7.76 |  | 7.06 |  | 0.88 |  | 1.68
3#阳床 | 1.45 |  | 1.07 |  | 5.47 |  | 11.8 |  | 1.54 |  | 2.36
1#阴床 |  | 25.83 |  | 33 |  | 28.27 |  | 35.41 |  | 30 |  | 32.1
2#阴床 |  | 19.66 |  | 24.36 |  | 52.65
3#阴床 | [7 empty] | 32.8 |  | 27.2 |  | 30.6
1#混床 | 6.3 | 7.79 | 5.1 | 7.5 | 16.2 | 10.89 | 7.93 | 15.28 | 6.27 | 15.3 | 5.71 | 12.6
2#混床 | 4.7 | 11.42 | 4.3 | 6.93 | 13.9 | 9.88 | 15.7 | 6.25 | 3.32 | 10.7 | 4.12 | 6.84
3#混床 | [6 empty] | 5.48 | 7.48 | 4.88 | 12.5 | 4.66 | 11.6
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5850 |  |  | 6917 |  |  | 8120
| 自用（当班） | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3530
| 外送（当班） | 1260 |  |  | 1067 |  |  | 1203
| A区水（使用流量t/h） | 0 | [5 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 | [5 empty] | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 | [5 empty] | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1030 |  |  | 930 |  |  | 680
| 高位碱槽(mm) | 2710 |  |  | 2710 |  |  | 2540
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 145 |  |  | 145 |  |  | 145
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 13:20再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 16:23分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 19:54分中和排水(PH 1# 7.21 2# 9.54） 21:15再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 赵政 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 20.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 18.14 |  | 14.2 |  | 78.5 |  | 198 |  | 7.74 |  | 4.38
3#阳床 | 8.64 |  | 2.32 |  | 6.51 |  | 2.79 |  | 7.77 |  | 72.3
1#阴床 |  | 35.07 |  | 37.09 |  | 37.69 |  | 38.55 |  | 30.4
2#阴床 | [11 empty] | 30.2
3#阴床 |  | 29.55 |  | 35.96 |  | 50.58 |  | 3.29 |  | 56.6 |  | 49.6
1#混床 | 5.05 | 16.27 | 10.7 | 15.4 | 5 | 8.4 | 7.2 | 12.4 | 7.27 | 6.7 | 10.6 | 40.2
2#混床 | 1.71 | 6.77 | 8.34 | 10.25 | 15.2 | 10.12 | 5.58 | 5.74 | 6.36 | 7.2 | 7.81 | 9
3#混床 | 4.1 | 7.6 | 13.7 | 8.54 | 6.3 | 8.18 | 10.3 | 11.36 | 4.28 | 4.9 | 5.66 | 8
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 2 |  |  | 2 |  |  | 370 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 9205 |  |  | 10335 |  |  | 11450
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 368 |  |  | 368 | 3330
| 外送（当班） | 1085 |  |  | 1130 |  |  | 1115
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 650 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 2450 |  |  | 2450 |  |  | 2360
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 145 |  |  | 145 |  |  | 145
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 23:48分再生1#混床，进碱浓度：3.0% 3.0%；进酸浓度：3.0% 3.1% 04:24分中和排水(PH 1# 6.3 2# 7.14） | [5 empty] | 清洗4#、5#过滤器 20:26分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 赵政 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.07 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0.1
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 10.7 |  | 4.4 |  | 21.3 |  | 26.6 |  | 3.17 |  | 10.2
3#阳床 |  |  | 16.7 |  | 12.1 |  | 3.76 |  | 1.9 |  | 3.95
1#阴床 | [11 empty] | 16.6
2#阴床 |  | 10.75 |  | 14.38 |  | 12.34 |  | 11.35 |  | 11 |  | 12.8
3#阴床 |  | 77.76 |  | 66.15 |  | 24.93 |  | 79.8 |  | 53.5
1#混床 |  |  |  |  | 12.8 | 9.12 | 7.9 | 5.99 | 7.82 | 4.9 | 5.98 | 5.8
2#混床 | 2.44 | 9.69 | 6.64 | 10.44 | 8.34 | 10.07 | 10.5 | 5.23 | 5.72 | 5.9 | 7.16 | 5.5
3#混床 | 1.54 | 7.01 | 2.37 | 6.69 | 14.7 | 7.15 | 10.71 | 5.56 | 4.36 | 3.8
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 755 |  |  | 1125 |  |  | 1369 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 12550 |  |  | 13756 |  |  | 15063
| 自用（当班） | 385 |  |  | 370 |  |  | 244 |  |  | 999 | 3613
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1206 |  |  | 1307
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | 45 | 45 | 45 | 45
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 14 点 20 分行程由 60 %变为 45 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | 330 | 300 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 05分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 14 点 15 分行程由 75 %变为50 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 460 | 460 | 410 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至470 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 2740 |  |  | 2740
| 高位碱槽(mm) | 2360 |  |  | 2360 |  |  | 2360
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 145 |  |  | 132 |  |  | 132
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 04:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.1% 06:32分中和排水(PH 1# 8.4 2# 6.04） |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗1345#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 秦忠文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 89 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 10.4 |  | 156 |  | 65.1 |  | 34.6 |  | 16.05 |  | 18.6
3#阳床 | 3.21 |  | 39.2 |  | 4.7 |  | 54.52 |  | 4.2 |  | 4.8
1#阴床 |  | 52.08 |  | 77.8 |  | 56.26 |  | 55.06 |  | 54.03 |  | 55.5
2#阴床 |  | 11.57 |  | 59.65 |  | 16.7 |  | 12.62 |  | 11.59 |  | 12.9
3#阴床
1#混床 | 4.28 | 5.76 | 16.6 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 7.26 | 5.69 | 7.1 | 5.22 | 6.2 | 5.88
2#混床 | 2.56 | 8.39 | 4.22 | 5.92 | 9.2 | 15.71 | 7.03 | 6.48 | 5.77 | 6.02 | 5.21 | 5.85
3#混床
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1710 |  |  | 2016 |  |  | 2555 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 16228 |  |  | 17218 |  |  | 18500
| 自用（当班） | 341 |  |  | 306 |  |  | 539 |  |  | 1186 | 3437
| 外送（当班） | 1165 |  |  | 990 |  |  | 1282
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 4 |  |  | 5 |  |  | 26
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | \ | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 45 | 45 | 45 | 45 | \ | 45 | 45 | 45 | 45
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 310 | 310 | 290 | 290 | 290 | 250 | 560
| 溶液配制时间和过程 | 21 点 05分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 600 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | \ | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | \ | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 420 | 360 | 360 | 290 | 290 | 290 | 200 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2610 |  |  | 2600 |  |  | 2480
| 高位碱槽(mm) | 2360 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 132 |  |  | 132 |  |  | 131
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 02:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.1% |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 12:21分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 16:31分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 0.93 |  | 1.88 |  | 6.29 |  | 145.49 |  |  |  | 2.06
3#阳床 | 7.6 |  |  |  | 3.26 |  | 1.1 |  | 1.13 |  | 0.45
1#阴床 |  | 56.4 |  | 56.2 |  | 62.21 |  | 62.08
2#阴床 |  | 21.9 |  | 7.9 |  | 15.63 |  | 10.09 |  | 11.77 |  | 42.62
3#阴床 | [9 empty] | 43.4 |  | 46.55
1#混床 | 4.85 | 6.66 | 2.43 | 5.38 | 13 | 5.72 | 14.6 | 5.46 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 5.08
2#混床 | 2.34 | 7.19 | 0.55 | 6.64 | 4 | 7.52 | 8.98 | 7.52 | 7.3 | 4.59 | 5.7 | 5.02
3#混床 | [6 empty] | 5.6 | 8.97 | 5.5 | 5.41 | 3.2 | 6.74
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3575 |  |  | 4850 |  |  | 5635 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19650 |  |  | 20666 |  |  | 21514
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 1275 |  |  | 785 |  |  | 3080 | 3014
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1016 |  |  | 848
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16点 30 分行程由 45 %变为 55 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 560 | 530 | 500 | 500 | 480 | 460 | 460 | 430 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16 点 35 分行程由 50 %变为 60 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 420 | 370 | 370 | 320 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2480 |  |  | 2480 |  |  | 2480
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2100 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 131 |  |  | 129 |  |  | 129
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 00:57分中和排水(PH 1# 8.4 2# 6.04） 02:25分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 清洗3#、4#、1#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 23:05分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  | 8.74 | 9.06 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  | 4.32 | 4.26 | 4.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 7 | 7.8 | 3.7
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  | 13.7 | 7.14 | 7.29
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  | 9.32 | 9.37 | 9.54
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  | 15.97 | 13.64 | 14.42
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  | 3.16 | 3.14 | 3.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  | 2.68 | 3.31 | 4.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  | 1683 | 630 | 880
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 3.52 | 4.36 | 4.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 148 | 76.9 | 65.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 3.12 | 3.45 | 11.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0.3
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.58 |  | 9.34 |  | 0.47 |  | 1.82 |  | 16.8 |  | 20.7
3#阳床 | 2.48 |  | 1.34 |  | 2.17 |  | 1.19 |  | 1.3 |  | 2.29
1#阴床 |  |  |  | 35.8 |  | 41.1 |  | 42.7 |  | 42.01 |  | 43.7
2#阴床 |  | 1.58
3#阴床 |  | 2.48 |  | 55.02 |  | 54.4 |  | 53.8 |  | 57.08 |  | 61.8
1#混床 | 3.16 | 5.12 | 1.14 | 5.77 | 1.33 | 5.36 | 0.94 | 5.56 | 4.35 | 5.2 | 3.1 | 4.9
2#混床 | 2.61 | 5.35 | 1.55 | 5.96 | 0.85 | 5.96 | 0.7 | 10.56 | 3.6 | 5.6 | 3.34 | 4.8
3#混床 | 2.47 | 6.39 | 2.63 | 6.39 | 0.53 | 6.39 | 0.82 | 6.39 | 4.17 | 6.3 | 4.5 | 6.3
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6066 |  |  | 6300 |  |  | 6920 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 22500 |  |  | 23500 |  |  | 24450
| 自用（当班） | 431 |  |  | 234 |  |  | 620 |  |  | 1285 | 2936
| 外送（当班） | 986 |  |  | 1000 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 18 |  |  | 17 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 330 | 330 | 300 | 440 | 440 | 410 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 14 点 30分行程由60 %变为 75 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 350 | 290 | 290 | 230 | 540 | 540 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2270 |  |  | 2270
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 1940 |  |  | 1940
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 129 |  |  | 127 |  |  | 127
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 01:30分中和排水(PH 1# 8.4 2# 6.04） 02:35分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 11:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 13：50分中和排水(PH 1# 8.2 2# 7.8） |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.21 | 9.49 | 9.44 | 9.58 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.69 | 5.59 | 6.4 | 6.09 | 6.87 | 8.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.04 | 5.1 | 16.4 | 28.5 | 12.8 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.54 | 2.4 | 3.3 | 12 | 9.2 | 6.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.76 | 9.5 | 10 | 9.69 | 9.97 | 10.01
|  | 电导率 | ≤150 | 11.19 | 9.98 | 18.1 | 20.7 | 13.94 | 29.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.14 | 2.81 | 2.69 | 3.22 | 2.88 | 4.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.25 | 1.83 | 3.84 | 1.67 | 2.21 | 5.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 761 | 1003 | 920 | 533 | 1116 | 1515
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.29 | 4.57 |  | 5.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.93 | 14.5 |  | 19.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.5 | 5.15 |  | 9.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.96 | 13.49 |  | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 72.5 | 36.8 |  | 67.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.63 | 7.62 |  | 16.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.22 | 9.43 | 9.26 | 9.47 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.26 | 5.21 | 8.06 | 6.96 | 6.06 | 7.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 3.1 | 18 | 27 | 12.9 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.11 | 3.51 | 9.5 | 20.3 | 16.5 | 8.6
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 20.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 30.9 |  |  |  | 8.72 |  | 152.7 |  | 3.46 |  | 29.5
3#阳床 |  |  | 0.81 |  | 17.4 |  | 6.35 |  | 1.3 |  | 7.27
1#阴床 |  | 44.29 |  | 42.48 |  | 47.35 |  | 61.5 |  | 44.56 |  | 42.35
2#阴床 | [7 empty] | 22 |  | 11.86 |  | 11.62
3#阴床 |  | 68.45 |  | 64.59 |  | 72.76
1#混床 | 1.73 | 7.4 | 1.54 | 6.94 | 5.55 | 5.2 | 4.55 | 11.9 | 13.7 | 8 | 6.94 | 4.95
2#混床 | 2.04 | 4.82 | 3.11 | 10.46 | 3.3 | 9.12 | 6.24 | 14.2 | 5.56 | 6.37 | 5.75 | 5.87
3#混床 | 2.52 | 6.39 | 3.42 | 6.39 | 2.17 | 6.39
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7880 |  |  | 8700 |  |  | 9598 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 25410 |  |  | 25990 |  |  | 26538
| 自用（当班） | 960 |  |  | 820 |  |  | 898 |  |  | 2678 | 2088
| 外送（当班） | 960 |  |  | 580 |  |  | 548
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 8 |  |  | 4
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 320 | 320 | 290 | 260 | 260 | 230 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 02 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2270 |  |  | 2090 |  |  | 2090
| 高位碱槽(mm) | 1940 |  |  | 1810 |  |  | 1810
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 125 |  |  | 125 |  |  | 124
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 8:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.0% 11:28分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% 13：50分中和排水(PH 1# 7.5 2# 8.2） 14:58分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.0% |  |  | 清洗1#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.43 | 9.08 | 9.43 | 9.3 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.05 | 4.6 | 20 | 5.6 | 7.12 | 6.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.13 | 5.02 | 25 | 44.1 | 36.4 | 35
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.17 | 4.2 | 8.45 | 6.17 | 13.1 | 17.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.1 | 10.26 | 10.36 | 10.34 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 22 | 22.3 | 32.2 | 40.1 | 30.5 | 40.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.39 | 4.7 | 5.62 | 7.37 | 6.5 | 5.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.16 | 5.6 | 6.06 | 9.94 | 7.45 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1517 | 1515 | 1516 | 1677 | 1110 | 1040
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 10 | 4.7 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 58.1 | 36.5 | 39
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 2.3 | 4 | 5.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 5.92 | 4.56 | 7.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 60.6 | 45.1 | 39.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 10.7 | 8.1 | 7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.54 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.42 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.14 | 6.8 | 16.1 | 7.89 | 4.2 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 9.7 | 24.4 | 15.5 | 9 | 9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.85 | 4.63 | 5.31 | 2.73 | 9.86 | 7.1
原水 | PH值 | 8.25 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 88 | 浊度 | 20.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 7.66 |  | 11.8 |  | 18 | [5 empty] | 6.86
3#阳床 | 1.83 |  | 0.9 |  | 271 |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 1.07
1#阴床 |  | 49.53 |  | 48.13 |  | 68.3
2#阴床 |  | 11.93 |  | 9.01 |  | 20 |  | 10.2 |  | 15.1 |  | 9.13
3#阴床 | [7 empty] | 53.2 |  | 50.38 |  | 49.13
1#混床 | 8 | 5.45 | 7.6 | 5.74 | 3.43 | 12 | 1.98 | 3.5 | 2.3 | 10.05 | 2.5 | 5.2
2#混床 | 3.79 | 5.86 | 4.5 | 6.3 | 1.35 | 11.8 | 2.48 | 4.8 | 2.77 | 4.6 | 3.1 | 5
3#混床 | [6 empty] | 3 | 13.6 | 3.1 | 11.28 | 2.9 | 9.36
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 10500 |  |  | 11410 |  |  | 12400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 27250 |  |  | 28050 |  |  | 28700
| 自用（当班） | 902 |  |  | 910 |  |  | 990 |  |  | 2802 | 2162
| 外送（当班） | 712 |  |  | 800 |  |  | 650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 410 | 410 | 380 | 360 | 360 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 270 | 480 | 480 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1830 |  |  | 1830 |  |  | 1830
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1750 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 124 |  |  | 123 |  |  | 123
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 2:45分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 4:33分中和排水（PH 1# 7.2 2# 8.8） 5:58分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% .3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 20:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 22:50分中和排水（PH 1# 8.1 2# 6.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.4 | 9.22 | 9.28 | 9.37 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.19 | 4.5 | 10.49 | 13.8 | 6.01 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.21 | 6.48 | 60.9 | 11.9 | 3.31 | 3.47
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.17 | 6.3 | 3 | 7.2 | 2.59 | 4.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.08 | 10.13 | 9.86 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 34.7 | 31 | 27.8 | 35.1 | 19.7 | 17.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.31 | 6.14 | 6.71 | 3.8 | 3.42 | 3.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.09 | 8.9 | 4.72 | 5.6 | 4.21 | 4.05
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1676 | 1678 | 1760 | 1683 | 1681 | 1515
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.78 | 5.32 | 5.76 | 8.16 | 4.87 | 5.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 91.5 | 74.9 | 51.3 | 13.7 | 33.1 | 30.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.76 | 2.1 | 4.84 | 6.9 | 2.59 | 3.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.93 | 5.33 | 4.91 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.7 | 24.8 | 57.5 | 15.4 | 12 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.97 | 4.7 | 17.5 | 9.51 | 8.58 | 5.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.47 | 9.48 | 9.39 | 9.37 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.84 | 5.3 | 6.15 | 6.27 | 6.26 | 6.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 12.5 | 20.6 | 18.2 | 11.6 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.95 | 5.6 | 6.47 | 5.31 | 1.49 | 2.46
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 98 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 20.27
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 7.56 |  | 14.2 |  | 6.46 |  | 1.08 |  | 15.3 |  | 81.7
3#阳床 | 4.72 | [5 empty] | 26.8 |  | 2.87 |  | 7.19
1#阴床 |  |  |  | 53.83 |  | 52 |  | 51.3 |  | 56.85 |  | 58.21
2#阴床 |  | 10.48
3#阴床 |  | 53.66 |  | 55.49 |  | 72.9 |  | 56.07 |  | 58.05 |  | 63.43
1#混床 | 17 | 10.65 | 9.6 | 5.45 | 6.37 | 7.1 | 3.42 | 4.56 | 3.01 | 5.13 | 2.79 | 5.3
2#混床 | 4.46 | 8.31 | 5.2 | 9.88 | 3.12 | 7.7 | 1.7 | 4.99 | 1.41 | 5.78 | 1.77 | 5.32
3#混床 | 9 | 11.27 | 8.5 | 11.1 | 7.07 | 12 | 6.24 | 5.18 | 19.7 | 5.54 | 1.92 | 6.24
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12900 |  |  | 13800 |  |  | 13927 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 29750 |  |  | 30600 |  |  | 31455
| 自用（当班） | 500 |  |  | 900 |  |  | 127 |  |  | 1527 | 2755
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 850 |  |  | 855
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 15 |  |  | 3 |  |  | 12
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 行程改变 | 00 点 30 分行程由 55 %变为 45 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 280 | 400 | 400 | 370 | 350 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 220 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 250 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 06点 50 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 40 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1690 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1510 |  |  | 1510
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 122 |  |  | 127 |  |  | 100
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 22（入库20包） |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 00:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 11:57分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% 14:10分中和排水（PH 1# 8.1 2# 7.8） |  |  | 20:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 林柏榕 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.61 | 9.58 | 9.42 | 9.14 | 9.08 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.92 | 6.97 | 6.05 | 5.4 | 3.68 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.93 | 4.53 | 19.2 | 3.26 | 3.68 | 4.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.89 | 1.63 | 9.55 | 12.1 | 5.75 | 3.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.97 | 10 | 9.93 | 9.73 | 9.6 | 9.65
|  | 电导率 | ≤150 | 14.67 | 15.93 | 22.7 | 19.7 | 15.67 | 10.89
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.38 | 3.6 | 3.53 | 3.55 | 3.55 | 1.93
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.04 | 4.39 | 4.51 | 4.3 | 3.92 | 2.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1257 | 923 | 1190 | 1420 | 1511 | 687
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.43 | 6.27 | 7.61 | 4.61 | 3.87 | 6.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 6.76 | 12.5 | 16.7 | 8.1 | 4.74
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.17 | 3.4 | 5.13 | 7.78 | 1.6 | 4.42
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.39 | 6.04 | 5.93 | 5.66 | 4.32 | 6.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 2.7 | 17.7 | 8.3 | 27.5 | 8.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.44 | 5.7 | 8.7 | 8.26 | 3.7 | 4.56
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.52 | 9.38 | 9.24 | 9.3 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.41 | 6.35 | 5.77 | 6.77 | 5.15 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.8 | 17.9 | 18.8 | 16.7 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.44 | 2.5 | 4.5 | 6.95 | 4.37 | 2.52
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 96 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 20.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 6.62 |  | 5.23 |  | 14.54 |  | 12.4 |  | 12.5
3#阳床 | 0.58 |  | 10.74 |  | 6.25 |  | 1.58 |  | 4.8 |  | 365
1#阴床 |  | 56.99 |  | 57.91 |  | 75.4
2#阴床 |  | 9.02 |  | 9.58 |  | 16.7 |  | 9.18 |  | 11.21 |  | 13.11
3#阴床 | [7 empty] | 35.24 |  | 11.12 |  | 10.86
1#混床 | 7.42 | 4.85 | 12.9 | 6.44 | 12.9 | 5.6 | 6.68 | 6.59 | 5.1 | 6.46 | 2.11 | 5.45
2#混床 | 0.94 | 5.16 | 6.55 | 5.59 | 7.5 | 1.3 | 3.75 | 6.84 | 0.65 | 5.35 | 9.49 | 5.33
3#混床 | [6 empty] | 1.34 | 5.75 | 9.1 | 6.17 | 3.27 | 7.77
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14518 |  |  | 15220 |  |  | 15908 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 32277 |  |  | 33060 |  |  | 33566
| 自用（当班） | 591 |  |  | 702 |  |  | 688 |  |  | 1981 | 2111
| 外送（当班） | 822 |  |  | 783 |  |  | 506
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 270 | 500 | 500 | 480 | 470 | 470 | 440 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 07点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 07点 10 分行程由 75 %变为 65 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 450 | 500 | 500 | 440 | 370 | 370 | 300 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 15 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 450 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1410 |  |  | 1410
| 高位碱槽(mm) | 1510 |  |  | 1250 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 100 |  |  | 100 |  |  | 99
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 11:37分再生2#阳床，进酸浓度：3.10% 3.2% 12：45分中和排水（PH 1# 8.1 2# 8.5） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.42 | 9.46 | 9.48 | 9.26 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.23 | 7.14 | 4.89 | 4.36 | 4.27 | 4.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.07 | 8.76 | 19.9 | 7.52 | 11.2 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.55 | 5.17 | 8.35 | 4.75 | 2.29 | 4.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.78 | 9.92 | 10.25 | 10.13 | 10.11 | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 | 15.14 | 27.21 | 41 | 27.9 | 28.8 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.5 | 7.02 | 9.14 | 8.93 | 8.54 | 8.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.99 | 4.96 | 7.28 | 7.69 | 4.16 | 4.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 454 | 1059 | 1680 | 1610 | 1673 | 1668
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 6.23 | 5.31 | 4.56 | 3.47 | 3.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 12.4 | 43.8 | 88 | 18.2 | 62.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 1.14 | 8.35 | 2.37 | 6.24 | 5.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 7.11 | 7.92 | 7.89 | 4.01 | 3.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 2 | 17.5 | 21.4 | 22.4 | 47.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 4.63 | 11.1 | 5.61 | 9.59 | 4.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.42 | 9.31 | 9.47 | 9.24 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.45 | 6.25 | 8.23 | 5.72 | 5.45 | 5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 9.6 | 23.2 | 19.5 | 16.3 | 20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.35 | 3.21 | 9.8 | 15.2 | 1.86 | 1.28
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 99 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 20.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 26.74 |  | 32.65 |  | 120 |  | 1.45 |  | 4.46 |  | 7.95
3#阳床 | 1.16 |  | 1.07 |  | 7.79 |  | 3.16 |  | 1.96 |  | 13.24
1#阴床
2#阴床 |  | 11.57 |  | 12.06 |  | 11.2 |  | 9.38 |  | 9.07 |  | 9.16
3#阴床 |  | 35.3 |  | 31.32 |  | 49.7 |  | 36.92 |  | 38.68 |  | 41.44
1#混床 | 10.4 | 5.04 | 12.3 | 4.78 | 3.58 | 4.73 | 4.75 |  | 3.21 | 4.16 | 5.35 | 4.73
2#混床 | 1.92 | 7.23 | 2.14 | 4.67 | 6.41 | 5.34 | 4.91 |  | 3.12 | 4.76 | 2.33 | 4.39
3#混床 | 2.56 | 6.94 | 3.47 | 5.49 | 6.72 | 6.94 | 5.67 |  | 3.61 | 5.65 | 3.37 | 5.54
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16700 |  |  | 17210 |  |  | 18050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 34422 |  |  | 35665 |  |  | 36600
| 自用（当班） | 792 |  |  | 510 |  |  | 840 |  |  | 2142 | 3034
| 外送（当班） | 856 |  |  | 1243 |  |  | 935
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 43 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 0点 30 分行程由 %变为 % |  |  | 0点 30 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 400 | 370 | 370 | 330 | 300 | 300 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 310 | 310 | 400 | 500 | 500 | 380 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 10 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1410 |  |  | 1350 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 40（二焦借一桶） |  |  | 38（二焦借一桶）
| NaOH(瓶) | 99 |  |  | 97 |  |  | 97
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 11:24分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 21:04分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 23:20分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.8）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.04 | 9.32 | 9.33 | 9.35 | 9.2 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.26 | 6.43 | 4.1 | 3.89 | 4.7 | 4.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.5 | 3.6 | 11.4 | 10.5 | 16.6 | 15.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.93 | 4.12 | 4.72 | 2.43 | 4.97 | 4.66
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.94 | 9.95 | 9.96 | 9.89 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 34.5 | 25.7 | 23.8 | 32.5 | 25.1 | 26
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.97 | 8.25 | 8.68 | 8.47 | 7.79 | 7.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.19 | 6.55 | 6.33 | 6.94 | 6.78 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1674 | 1670 | 1673 | 1676 | 1670 | 1675
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.64 | 4.36 | 5.99 | 6.33 | 4.02 | 4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 60.9 | 51.4 | 34.5 | 18 | 18.7 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.1 | 3.7 | 2.65 | 2.84 | 1.95 | 1.74
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.83 | 5.09 | 3.83 | 6.78 | 3.72 | 4.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.9 | 23.9 | 9.3 | 6.7 | 7.3 | 7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.5 | 10.1 | 7.07 | 7.23 | 2.13 | 3.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.13 | 9.34 | 9.36 | 9.23 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.31 | 5.1 | 4.1 | 4.85 | 6.71 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 14.3 | 14.2 | 11.6 | 17.5 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.11 | 2.89 | 6.4 | 7.1 | 2.7 | 3.3
原水 | PH值 | 8.24 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 0.85 |  | 37.3 |  | 1.71 |  | 9.52 |  | 7.7 |  | 27.3
3#阳床 | 3.37 |  | 8.33 |  | 4.89 |  |  |  | 39.2 |  | 1.74
1#阴床
2#阴床 |  | 12.02 |  | 8.37 |  | 11.46 |  | 11.93 |  | 13.02 |  | 13.35
3#阴床 |  | 40.56 |  | 39.06 |  | 41.25 |  | 44.27 |  | 45.03 |  | 45.47
1#混床 | 0.67 | 4.05 | 1.36 | 3.98 | 13.5 | 3.9 | 3.55 | 4.86 | 8.28 | 3.56 | 7.7 | 3.93
2#混床 | 1.14 | 4.4 | 1.38 | 4.5 | 2.5 | 4.37 | 0.8 | 4.25 | 3.16 | 4.02 | 3.4 | 3.93
3#混床 | 1.06 | 5.37 | 2.09 | 5.01 | 2.02 | 4.58 | 2.27 | 4.34 | 4.58 | 4.66 | 4.1 | 4.71
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18880 |  |  | 19450 |  |  | 20250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 37500 |  |  | 38280 |  |  | 39300
| 自用（当班） | 830 |  |  | 570 |  |  | 800 |  |  | 2200 | 2700
| 外送（当班） | 900 |  |  | 780 |  |  | 1020
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 460 | 460 | 430 | 410 | 410 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 440 | 440 | 390 | 340 | 340 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37（二焦借一桶）
| NaOH(瓶) | 97 |  |  | 97 |  |  | 95
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 4:27分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.27 | 9.42 | 9.4 | 9.36 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.32 | 6.04 | 5.12 | 5.73 | 4.78 | 4.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 13.2 | 10.8 | 11.3 | 16.3 | 16
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.29 | 3.93 | 11.1 | 9.6 | 4.58 | 4.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 38.5 | 33 | 26.4 | 31.4 | 25.8 | 27
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.8 | 6.78 | 5.89 | 5.33 | 4.85 | 4.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.88 | 7.98 | 5.46 | 6.41 | 6.66 | 6.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1679 | 1673 | 1677 | 1675 | 1678 | 1678
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.56 | 6.45 | 5.19 | 5.32 | 4.2 | 3.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 14.1 | 13 | 15.4 | 17 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.62 | 5.44 | 6.51 | 7.4 | 3.78 | 3.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.64 | 7.41 | 4.45 | 4.73 | 4.68 | 4.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | 6.6 | 4.1 | 4.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.48 | 8.69 | 11.7 | 9.2 | 1.68 | 1.93
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.13 | 9.3 | 9.21 | 9.31 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.41 | 8.12 | 4.68 | 6.32 | 4.56 | 4.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 10.7 | 9.4 | 10.2 | 17 | 15.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.54 | 4.11 | 5.27 | 6.11 | 1.62 | 1.78
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 76.44 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.08 |  | 10 |  | 12.85 |  | 15.7 |  | 6.47 |  | 9.85
3#阳床 | 0.47 |  | 45 |  | 1.74 |  | 40.7 |  | 25.8 |  | 22.2
1#阴床 | [5 empty] | 45.14 |  | 45.46 |  | 42.15 |  | 45.13
2#阴床 |  | 10.04 |  | 12.06
3#阴床 |  | 45.48 |  | 48.86 |  | 17.74 |  | 49.4 |  | 48.96 |  | 55.05
1#混床 | 1.59 | 4.48 | 1.68 | 5.69 | 11 | 4.94 | 9.8 | 4.66 | 12.1 | 4.46 | 9.8 | 4.87
2#混床 | 0.72 | 4.47 | 1.79 | 5.5 | 5.55 | 6.08 | 5.47 | 5.37 | 4.7 | 5.03 | 5.1 | 4.84
3#混床 | 0.64 | 5.15 | 2.3 | 6.55 | 14.1 | 4.92 | 11.6 | 5.67 | 9.24 | 4.94 | 7.3 | 4.89
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20982 |  |  | 21770 |  |  | 22505 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 40056 |  |  | 40620 |  |  | 41598
| 自用（当班） | 732 |  |  | 788 |  |  | 735 |  |  | 2255 | 2298
| 外送（当班） | 756 |  |  | 564 |  |  | 978
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 280 | 250 | 540 | 540 | 530 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 320 | 250 | 550 | 530 | 480 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 960 |  |  | 960
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 910 |  |  | 910
库存 | 氨水(桶) | 36（二焦借一桶，共借2桶） |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 95 |  |  | 93 |  |  | 93
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 01:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 03:20分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.8） 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:29分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 10:01分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 14:30分中和排水（PH 1# 8.2 2# 8.5） |  |  | 清洗4#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.36 | 9.25 | 9.45 | 9.45 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.12 | 4.85 | 8.98 | 5.97 | 5.26 | 4.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.3 | 18.3 | 8.3 | 10.2 | 14.2 | 15.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.78 | 5 | 6.84 | 13.1 | 2.92 | 1.84
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.04 | 9.77 | 10.34 | 10.08 | 10.17 | 10.07
|  | 电导率 | ≤150 | 22.8 | 21.4 | 24.9 | 29.1 | 26.3 | 30.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.42 | 4.43 | 5.2 | 5.28 | 5.66 | 5.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.38 | 4.42 | 6.7 | 7.77 | 4.72 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1679 | 1680 | 1100 | 1684 | 1686 | 1684
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.08 | 4.69 | 4.34 | 9.18 | 4.91 | 8.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.5 | 6.5 | 9.8 | 11.8 | 18.2 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.74 | 2 | 1.42 | 6.97 | 2.91 | 2.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5 | 6.18 | 5.07 | 7.13 | 5.52 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.1 | 8.2 | 8.4 | 5.2 | 4.5 | 2.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.03 | 9.78 | 8.8 | 8.7 | 2.18 | 3.21
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 8.92 | 9.43 | 9.4 | 9.45 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.49 | 5.72 | 6.83 | 11.18 | 11.3 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 9.6 | 6.7 | 6.5 | 11.2 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.18 | 2.02 | 8.7 | 4.4 | 2.35 | 1.84
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 |  | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 7.94 |  | 6.16 |  | 15.6 |  |  |  | 5.29 |  | 18
3#阳床 | 20.8 |  |  |  | 6.05 |  | 6.12 |  | 2.38 |  | 7.26
1#阴床 |  | 48.57 |  | 46.99 |  | 30.4 |  | 46.6 |  | 44.8 |  | 51.4
2#阴床 | [7 empty] | 6.9 |  | 11 |  | 9.9
3#阴床 |  | 57.08 |  | 52.17 |  | 266
1#混床 | 3.04 | 4.2 | 1.72 | 4.4 | 11.8 | 5.7 | 8.6 | 7.51 | 2.54 | 5.6 | 1.84 | 5.8
2#混床 | 3.62 | 4.63 | 1.94 | 6.56 | 2.15 | 8.9 | 15.2 | 5.9 | 3.29 | 4.4 | 3.15 | 4.05
3#混床 | 2.97 | 4.9 | 3.46 | 5.49 | 7.09 | 7.9
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23350 |  |  | 24180 |  |  | 24800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 42300 |  |  | 43333 |  |  | 44100
| 自用（当班） | 845 |  |  | 830 |  |  | 620 |  |  | 2295 | 2502
| 外送（当班） | 702 |  |  | 1033 |  |  | 767
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 500 | 480 | 480 | 450 | 430 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 350 | 280 | 280 | 220 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 960 |  |  | 960 |  |  | 830
| 高位碱槽(mm) | 910 |  |  | 2660 |  |  | 2660
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 93 |  |  | 91 |  |  | 91
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗4#、5#过滤器 21:56分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 本班一过水质超标，已做加强排污处理。
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 蔡斌斌 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.08 | 10.17 | 9.19 | 9.49 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.9 | 5.33 | 5.58 | 5.07 | 8.01 | 7.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 4 | 7.8 | 12.7 | 6.4 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.03 | 6.02 | 6.5 | 5.1 | 2.44 | 21.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 9.92 | 10.17 | 10.15 | 10.14 | 10.04
|  | 电导率 | ≤150 | 27.9 | 24.4 | 25.2 | 31.2 | 30.3 | 27.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.44 | 5.4 | 5.42 | 5.53 | 5.12 | 5.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.26 | 7.33 | 7.5 | 8.5 | 4.59 | 7.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1686 | 1538 | 1630 | 1450 | 1288 | 1167
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.85 | 4.35 | 7.52 | 5.51 | 5.35 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 13.5 | 15.8 | 18.8 | 31.5 | 28.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.82 | 7.09 | 16 | 4.28 | 7.5 | 9.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 5.31 | 8.14 | 5.5 | 6.8 | 9.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.97 | 18.3 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.41 | 5.51 | 9.6 | 15.6 | 11 | 8.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.29 | 9.47 | 9.55 | 9.72 | 9.63
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.32 | 4.84 | 5.55 | 7.72 | 5.01 | 7.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 10.5 | 4.9 | 5.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.3 | 9.66 | 6.75 | 7.01 | 8.2 | 7.4
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 97 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.06
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.19 |  | 12 |  | 40.7 |  | 12 |  | 15.5 |  | 263
3#阳床 | 4.5 |  | 6.69 |  | 83.8 |  | 58 |  | 6.39 |  | 23.4
1#阴床 |  | 39.45 |  | 42.53 |  | 20.2 |  | 49.4 |  | 37.1 |  | 52.7
2#阴床 |  | 8.54 |  | 4.63 |  | 1.7 |  | 5.6 |  | 3.2 |  | 1.9
3#阴床
1#混床 | 6.7 | 5.8 | 8.61 | 5.86 | 13.6 | 7.51 | 11.2 | 13.6 | 12 | 8.4 | 18.3 | 17.4
2#混床 | 6.58 | 4.75 | 8.23 | 4.49 | 10.9 | 5.8 | 1.88 | 3.4 | 4.8 | 2.03 | 13 | 2.6
3#混床
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25630 |  |  | 26400 |  |  | 27150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 45200 |  |  | 46000 |  |  | 46990
| 自用（当班） | 830 |  |  | 770 |  |  | 750 |  |  | 2350 | 2890
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 800 |  |  | 990
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 300 | 300 | 270 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 520mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 300 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 290 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 700 |  |  | 2830 |  |  | 2830
| 高位碱槽(mm) | 2560 |  |  | 2440 |  |  | 2440
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 89 |  |  | 89 |  |  | 87
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 1:11分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 3:40分中和排水（PH 1# 7.2 2# 7） 6:47分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 9:01分再生1#混床，进碱浓度：3.2% 3.0% 进酸浓度：3.0% 3.1%。 14:00分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.5） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.36 | 9.48 | 9.45 | 9.44 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.47 | 5.4 | 5.51 | 4.79 | 6.44 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.6 | 18 | 11.3 | 10.7 | 18.3 | 16.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.2 | 9.4 | 14.5 | 12.7 | 4.59 | 3.69
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.18 | 10.2 | 10.1 | 10.26 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 27 | 26.5 | 26.7 | 34.4 | 30.8 | 30.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.45 | 5.22 | 5.51 | 5.59 | 5.3 | 6.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.5 | 7.8 | 4.75 | 8.55 | 8.15 | 7.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1150 | 1194 | 490 | 1140 | 1290 | 1250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.87 | 4.3 | 12.07 | 16.12 | 5.54 | 7.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 17 | 14.7 | 10.3 | 16.7 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.15 | 4.9 | 8.66 | 2.38 | 3.96 | 6.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.86 | 5.4 | 5.85 | 5.31 | 5.55 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 43.4 | 15.3 | 22.8 | 17.7 | 20.8 | 21.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.21 | 3.1 | 6.1 | 4.75 | 5.61 | 5.16
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.26 | 9.27 | 9.25 | 9.26 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.65 | 4.4 | 8.99 | 9.49 | 5.64 | 8.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 14.2 | 10.08 | 9.1 | 14 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.18 | 1.6 | 9.69 | 10.1 | 2.33 | 3.45
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 36 |  | 14.8 |  | 24.1 |  | 8.57 |  | 2.52
3#阳床 | 16.4 |  | 37 |  |  |  | 12.4 |  | 1.82 |  | 2.68
1#阴床 |  | 62.2
2#阴床 |  | 12.9 |  | 14.5 |  | 8.5 |  | 10.8 |  | 8.5 |  | 10.2
3#阴床 |  |  |  | 33 |  | 67.9 |  | 73.4 |  | 64.9 |  | 66.6
1#混床 | 19.5 | 27.5 | [6 empty] | 12.81 | 2 | 8.61 | 10.11
2#混床 | 12.2 | 10.5 | 8.4 | 12.24 | 15.8 | 8.5 | 19.5 | 9.7 | 14.8 | 4.9 | 7.82 | 11.08
3#混床 |  |  | 6.7 | 13.38 | 8.41 | 11.3 | 7.59 | 13.1 | 3.01 | 6.9 | 2.69 | 8.6
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27900 |  |  | 28600 |  |  | 29400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 47850 |  |  | 48674 |  |  | 49770
| 自用（当班） | 750 |  |  | 700 |  |  | 800 |  |  | 2250 | 2780
| 外送（当班） | 860 |  |  | 824 |  |  | 1096
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 450 | 380 | 380 | 250 | 500 | 500 | 430 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2730 |  |  | 2700 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 2440 |  |  | 2340 |  |  | 2340
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 87 |  |  | 87 |  |  | 87
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 6:51分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 13:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 15:30分中和排水（PH 1# 8.5 2# 8.1）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.45 | 9.28 | 9.34 | 9.46 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.07 | 4.3 | 4.86 | 9.6 | 8.77 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.03 | 5.04 | 5.6 | 18.6 | 13.6 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.88 | 5.7 | 5.74 | 7.81 | 6.21 | 4.41
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.44 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.29
|  | 电导率 | ≤150 | 28.2 | 25 | 26.8 | 28.4 | 35 | 29.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.49 | 5.96 | 6.25 | 5.91 | 6.04 | 5.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.42 | 7.7 | 8 | 8.3 | 7.51 | 8.06
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1570 | 1168 | 960 | 920 | 1196 | 1385
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.02 | 4 | 10.3 | 10.16 | 5.46 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 10 | 11.9 | 14.6 | 19 | 22.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.02 | 3 | 1.29 | 5.1 | 3.05 | 3.06
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.08 | 6 | 4.32 | 4.75 | 5.21 | 6.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.2 | 13.9 | 18 | 18.4 | 19.8 | 20.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8 | 2 | 16.9 | 9.08 | 4.41 | 2.74
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.42 | 9.54 | 9.37 | 9.48 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.24 | 4.6 | 5.28 | 5.49 | 7.96 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 12.5 | 9.7 | 12.2 | 12.5 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.67 | 1.8 | 9.18 | 7.7 | 2.24 | 2.88
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 20.09
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 20.8 |  | 14.2 |  |  |  | 62.9 |  | 46.8 |  | 31.7
3#阳床 | 3.67 |  | 1.1 |  | 7.4 |  | 14.1 |  | 1.54 |  | 3.06
1#阴床 | [11 empty] | 59.2
2#阴床 |  | 17.46 |  | 18.86 |  | 43.2 |  | 25.1 |  | 52.9 |  | 49.6
3#阴床 |  | 73.77 |  | 76.72 |  | 86.6 |  | 105 |  | 32.8
1#混床 | 3.8 | 10.84 | 4 | 10.37 | 8.2 | 4.3 | 4.32 | 5.9 | 8.1 | 10.29 | 13.5 | 10.47
2#混床 | 8.8 | 12.82 | 9.3 | 12 | 18.2 | 6 | 19.3 | 11.1 | 11.1 | 12.98 | 14.2 | 13.07
3#混床 | 7.3 | 12.89 | 6.5 | 12.77 | 17.4 | 6.3 | 14.8 | 10.9
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 30160 |  |  | 30900 |  |  | 31700 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 50450 |  |  | 51350 |  |  | 52450
| 自用（当班） | 760 |  |  | 740 |  |  | 800 |  |  | 2300 | 2680
| 外送（当班） | 680 |  |  | 900 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 290 | 550 | 550 | 520 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 16点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水270至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 310 | 500 | 500 | 440 | 370 | 370 | 320 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点25 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2530 |  |  | 2530
| 高位碱槽(mm) | 2340 |  |  | 2230 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 86 |  |  | 86 |  |  | 85
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#过滤器 07:38分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 本班一、二过水质超标，已加强排污。 |  |  | 11:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2% 15:30分中和排水（PH 1# 8.1 2# 8.3） 14:49分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.3% |  |  | 清洗3#、4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦风 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.58 | 9.44 | 9.41 | 9.23 | 9.13 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.66 | 4.53 | 10.87 | 11.36 | 4.93 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 12.8 | 12.5 | 5.6 | 13 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 28.2 | 18.2 | 1.67 | 8.7 | 9.91 | 14.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.33 | 10.18 | 10.36 | 10.28 | 10.31 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 26.9 | 33 | 30.6 | 33.4 | 24.5 | 26.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.43 | 5.52 | 5.48 | 5.25 | 5.19 | 5.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.07 | 7.95 | 8.65 | 7.96 | 7.53 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1307 | 1145 | 1122 | 960 | 979 | 1114
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.97 | 7.37 | 9.33 | 9.63 | 4.01 | 4.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.9 | 20.2 | 18.8 | 12.8 | 16.8 | 18
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.46 | 3.35 | 14.8 | 11.5 | 9.91 | 3.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.43 | 4.35 | 4.73 | 12.03 | 4.12 | 4.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.6 | 18.6 | 19.4 | 10.5 | 17.7 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.51 | 8.23 | 19.8 | 14.4 | 10.5 | 4.55
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.58 | 9.53 | 9.48 | 9.55 | 9.56 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.9 | 5.21 | 9.97 | 5.47 | 6.12 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 12.7 | 9.7 | 11.3 | 5.9 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.57 | 5.24 | 6.22 | 9.4 | 4.66 | 4.95
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 96 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.3
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 55.45 |  | 21.2 |  | 29.8 |  |  |  | 20.2 |  | 10.9
3#阳床 | 4.38 |  | 3.59 |  | 61.7 |  | 203 |  |  |  | 8.88
1#阴床 | [5 empty] | 51.9 |  | 41.5 |  | 56.03 |  | 57.9
2#阴床 |  | 52.66 |  | 58.15
3#阴床 |  | 38.45 |  | 32.7 |  | 12.4 |  | 17.6 |  | 36.7 |  | 37.3
1#混床 | 10.9 | 10.28 | 9.8 | 10.34 | 16.6 | 2.8 | 18.45 | 4.2 | 1.58 | 10.73 | 8.12 | 10.59
2#混床 | 17.8 | 12.97 | 16.3 | 14.46 | 76.9 | 25.5 | 82.8 | 8.6 | 13.45 | 15.16 | 18.1 | 14.91
3#混床 |  |  |  |  | 17.6 | 14.06 | 5.87 | 3.6 | 3.88 | 13.29 | 10.7 | 13.51
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32440 |  |  | 33230 |  |  | 33960 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53280 |  |  | 54180 |  |  | 55450
| 自用（当班） | 740 |  |  | 790 |  |  | 730 |  |  | 2260 | 3000
| 外送（当班） | 830 |  |  | 900 |  |  | 1270
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 |  |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 460 | 400 | 400 | 320 | 500 | 500 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2530 |  |  | 2280 |  |  | 2230
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2100 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 85 |  |  | 84 |  |  | 84
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:38分再生2#混床，进碱浓度：3.2% 3.2% 进酸浓度：3.2% 3.1% 14:15分中和排水（PH 1# 8.3 2# 8.0) 15:33分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 21:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 22:40分中和排水（PH 1# 8.3 2# 8.0)
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.46 | 9.37 | 9.35 | 9.26 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.35 | 6.47 | 4.82 | 4.6 | 5.62 | 4.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 14.3 | 14.3 | 15 | 15.3 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.6 | 11.3 | 4.6 | 4.9 | 2.66 | 10.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.2 | 10.24 | 10.2 | 10.25 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 24.1 | 30.1 | 27.9 | 28.5 | 24.2 | 28.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.98 | 5.26 | 5.87 | 6.14 | 6.32 | 6.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.33 | 7.34 | 6.2 | 6.5 | 7.51 | 5.48
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1355 | 1346 | 1301 | 1161 | 1116 | 987
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.95 | 6.77 | 4.79 | 5.2 | 4.53 | 5.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.1 | 18.2 | 21.7 | 19.5 | 18.7 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.14 | 5.42 | 8.7 | 8.6 | 1.95 | 2.91
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.92 | 5.14 | 5.79 | 5.5 | 4.86 | 4.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.7 | 19.2 | 21.2 | 20.2 | 10.3 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.3 | 9.7 | 3.56 | 4.1 | 9.84 | 6.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.56 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.31 | 7.11 | 5.92 | 5.7 | 6.45 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.6 | 14.5 | 14.1 | 9.5 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.48 | 6.47 | 4.29 | 5.1 | 4.33 | 4.82
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 7.37 |  | 14.67 |  | 10.6 | [5 empty] | 1.64
3#阳床 | 8.64 |  | 13.25 |  | 11 |  | 17 |  | 11.4 |  | 20.4
1#阴床 |  | 55.56 |  | 59.26 |  | 67.27 |  | 57.62 |  | 74.5
2#阴床 | [11 empty] | 15.77
3#阴床 |  | 37.91 |  | 45.8 |  | 46.99 |  | 41.35 |  | 41.6 |  | 54.55
1#混床 | 2.64 | 11.3 | 3.34 | 10.87 | 5.88 | 10.36 | 6.2 | 10.44 | 6.66 | 10.39 | 4.82 | 11.49
2#混床 | 86.2 | 18.52 | 88.9 | 16.31 | 150 | 17.15
3#混床 | 7.34 | 14.18 | 8.41 | 15.62 | 9.03 | 15.71 | 8.8 | 16.17 | 5.53 | 13.77 | 3.27 | 15.94
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34650 |  |  | 35365 |  |  | 36180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 56410 |  |  | 57250 |  |  | 58430
| 自用（当班） | 690 |  |  | 715 |  |  | 815 |  |  | 2220 | 2980
| 外送（当班） | 960 |  |  | 840 |  |  | 1180
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 380 | 360 | 360 | 330 | 300 | 300 | 270 | 240
| 溶液配制时间和过程 | 0 点 20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 290 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 310 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1670
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 82 |  |  | 82 |  |  | 82
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0：20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 4：16分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 6:20分中和排水（PH 1# 9.3 2# 8.6) | [5 empty] | 19:25分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.1） 20:48分再生3#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.32 | 9.58 | 9.51 | 9.47 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.06 | 8.52 | 4.86 | 5.33 | 4.42 | 4.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 15.9 | 17 | 17.5 | 17.9 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.8 | 10.4 | 15.6 | 19.7 | 18.92 | 19.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.26 | 10.12 | 9.93 | 10.1 | 9.96 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 31.3 | 29.1 | 23.3 | 27.31 | 22.7 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.1 | 5.96 | 6.07 | 5.52 | 5.33 | 4.91
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.71 | 6.53 | 5.21 | 8.45 | 5.85 | 6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1077 | 1047 | 977 | 1091 | 1299 | 1269
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.92 | 7.69 | 9.63 | 7.48 | 6.12 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 18.4 | 17.5 | 18.7 | 21.3 | 20.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.86 | 3.16 | 3.64 | 4.71 | 3.67 | 4.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 6.18 | 4.57 | 5.23 | 4.37 | 4.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.9 | 19.5 | 16.5 | 19.6 | 25.8 | 27
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.42 | 10.1 | 6.41 | 6.44 | 3.92 | 4.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.56 | 9.24 | 9.53 | 9.52 | 9.4 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.46 | 7.21 | 5.38 | 5.32 | 4.91 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 14.2 | 16.9 | 12.3 | 15 | 15.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.81 | 2.09 | 6.63 | 5.06 | 3.9 | 4.2
原水 | PH值 | 8.34 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 125 |  | 0.48 |  | 5.57 |  | 1.35 |  | 4.68 |  | 2.86
3#阳床 | 7.86 |  | 205 |  | 5.35 |  | 14.77 |  | 12.5 |  | 13.2
1#阴床
2#阴床 |  | 23.7 |  | 14.97 |  | 16.63 |  | 16.2 |  | 19.05 |  | 25.4
3#阴床 |  | 49.1 |  | 54.72 |  | 57.43 |  | 59.34 |  | 63.31 |  | 69.31
1#混床 | 7.64 | 11.19 | 6.77 | 11.88 | 4.74 | 11.15 | 5.43 | 10.98 | 9.17 | 10.93 | 9.6 | 10.46
2#混床 | 1.77 | 11.6 | 1.89 | 3.8 | 8.9 | 17.5 |  |  |  |  | 240 | 12.89
3#混床 | 1.69 | 15.6 | 2.41 | 3.1 | 11.5 | 12.7 | 18.5 | 19.24 | 5.85 | 17.4 | 6.7 | 29.2
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 36990 |  |  | 37640 |  |  | 38340 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 59430 |  |  | 60350 |  |  | 61700
| 自用（当班） | 810 |  |  | 650 |  |  | 700 |  |  | 2160 | 3270
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 920 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 23
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 240 | 210 | 500 | 500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 500 | 440 | 440 | 380 | 310 | 310 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1760 |  |  | 1760
| 高位碱槽(mm) | 1670 |  |  | 1640 |  |  | 1640
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 80 |  |  | 80 |  |  | 78
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 11:33分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 2.9% 14:10分中和排水（PH 1# 8.8 2# 7.9) |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.21 | 9.27 | 9.25 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.67 | 12.18 | 4.57 | 4.84 | 2.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 14.8 | 18.5 | 16.3 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.7 | 14.5 | 19.4 | 14.3 | 14.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.75 | 9.86 | 9.98 | 9.94 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 25.2 | 24.5 | 26.6 | 18.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.74 | 4.47 | 4.59 | 4.3 | 4.29
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.16 | 5.47 | 6.24 | 7.61 | 6.56
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1092 | 965 | 880 | 713 | 715
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.49 | 5.25 | 4.24 | 4.66 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 18.1 | 14.8 | 13.8 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.57 | 5.31 | 3.69 | 5.1 | 3.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.56 | 4.45 | 4.29 | 12.48 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.6 | 17.7 | 12.2 | 7.6 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.67 | 7.86 | 6.41 | 5.48 | 2.28
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.36 | 9.15 | 9.16 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.65 | 6.03 | 7.42 | 5.33 | 4.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 11.2 | 16.1 | 10.1 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.32 | 9.06 | 7.59 | 6.9 | 1.23
原水 | PH值 | 7.59 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 0.66 |  | 8.88 |  | 1.29 |  |  |  | 5.2 |  | 2.28
3#阳床 | 8.73 |  | 24.2 |  | 24.8 |  | 27.7 |  | 25 |  | 8.8
1#阴床 |  | 46.31 |  | 54.56 |  | 75.7 |  | 55.03 |  | 56.04 |  | 60.28
2#阴床 |  | 14.65 |  | 11.89 |  | 25.4 |  | 13.9 |  | 15.86 |  | 26.44
3#阴床
1#混床 | 16.6 | 10.46 | 14.2 | 12.08 | 13.9 | 10 | 19.9 | 18.12 | 6.98 | 4.6 | 8.6 | 5.7
2#混床 | 40.1 | 11.07 | 39.8 | 11.04 | 18 | 9.3 | 18.5 | 13.13 | 4.83 | 5.3 | 5.3 | 5.8
3#混床
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 39500 |  |  | 39740 |  |  | 40191 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 62800 |  |  | 63940 |  |  | 64996
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 240 |  |  | 451 |  |  | 1851 | 3296
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1140 |  |  | 1056
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 3 |  |  | 35
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 500 | 490 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 390 | 390 | 300 | 500 | 480 | 440 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1670 |  |  | 1570
| 高位碱槽(mm) | 1640 |  |  | 1480 |  |  | 1480
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 78 |  |  | 76 |  |  | 76
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 00:17分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 2.9% |  |  | 11:40分中和排水（PH 1# 8.4 2# 7.86) 13:22分再生2#阴床，进碱浓度：3.3% 3.1% |  |  | 18:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 2.9% 20:40分中和排水（PH 1# 7.6 2# 7.02) 22:42分再生3#阴床，进碱浓度：3.3% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.86 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.52 |  | 1.75 |  | 1.86 |  | 3.38 |  | 4.75
3#阳床 | 263 |  | 21.15 |  | 8.5 |  | 10.03 |  | 1.78 |  | 6.02
1#阴床 |  | 61.44 |  | 60.21 |  | 69.8 |  | 60.7 |  | 56.8 |  | 56.2
2#阴床 |  | 32.44 |  | 38.35 |  | 87.4 |  | 103 |  | 19 |  | 15.4
3#阴床
1#混床 | 10.3 | 12.04 | 17.3 | 11.12 | 18.8 | 11.2 | 17.2 | 12.4 | 4.4 | 10.3 | 3.4 | 11.4
2#混床 | 10.8 | 10.63 | 9.65 | 10.57 | 16.1 | 9.5 | 15.9 | 12.37 | 11.5 | 9.8 | 10.3 | 9.7
3#混床
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 41150 |  |  | 42000 |  |  | 42870 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 66380 |  |  | 67100 |  |  | 68100
| 自用（当班） | 959 |  |  | 850 |  |  | 870 |  |  | 2679 | 3104
| 外送（当班） | 1384 |  |  | 720 |  |  | 1000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 310 | 310 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 15 点 20 分行程由 65 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 300 | 540 | 540 | 470 | 400 | 400 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1570 |  |  | 1440 |  |  | 1290
| 高位碱槽(mm) | 1480 |  |  | 1390 |  |  | 1290
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 74 |  |  | 74 |  |  | 72
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗5#过滤器 12:33分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 14:30分中和排水（PH 1# 8.5 2# 8.2) |  |  | 清洗4#、5#过滤器 15:59分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 19:02分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 21:25分中和排水（PH 1# 6.5 2# 8.47) 根据水质，205b开10%，关闭紧急排污，加强一、二过排污。 3#混床硅呈下降趋势，外送水合格，保持使用。
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  | 9.38 | 9.01 | 8.97 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 6.53 | 6.14 | 5.92 | 4.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 19.1 | 12.7 | 22.5 | 21.9
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  | 14 | 13.3 | 15.1 | 15.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.77 | 9.92 | 8.5 | 9.16
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 18.62 | 18.32 | 24.2 | 21.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 3.82 | 2.83 | 3.76 | 4.43
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 4.11 | 4.38 | 4.08 | 4.99
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 1302 | 813 | 541 | 307
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 6.81 | 6.26 | 5.1 | 7.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 16.7 | 13.9 | 20.1 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 6.54 | 8.47 | 2.77 | 15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 7.8 | 15.75 | 5.6 | 4.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 13.5 | 25.5 | 32.8 | 31.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 13.6 | 9.3 | 16.5 | 19.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 8.99 | 9.18 | 8.71 | 9.1 | 9.04 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.11 | 13.56 | 19.6 | 5.27 | 6.01 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10.2 | 12.7 | 8.7 | 11.4 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.75 | 1.73 | 1.49 | 1.1 | 2.4 | 4.7
原水 | PH值 | 7.88 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.011
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.91 |  | 5.44 |  | 5.66 |  | 230 |  | 1.97 |  | 1.77
3#阳床 | 10.66 |  | 11.8 |  | 14.8 |  | 16.29 |  |  |  | 14.09
1#阴床 |  | 63.18 |  | 70.31 |  | 5.5 |  | 76.73
2#阴床 |  | 13.68 |  | 14.61 |  | 21.3 |  | 11.86 |  | 14.18 |  | 14.37
3#阴床 | [9 empty] | 54.98 |  | 57.99
1#混床 | 9.34 | 11.25 | 7.68 | 12.18 | 18.2 | 10 | 14.1 | 12.66 | 24 | 12.56 | 45.5 | 12.4
2#混床 | 7.8 | 10.13 | 8.52 | 10.56 | 6.2 | 9 | 0.52 | 11.66 | 4.74 | 13.6 | 4.2 | 12
3#混床 | [8 empty] | 4.62 | 32.1 | 6.82 | 26.3
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 43780 |  |  | 44650 |  |  | 45560 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 68990 |  |  | 69860 |  |  | 70780
| 自用（当班） | 910 |  |  | 870 |  |  | 910 |  |  | 2690 | 2680
| 外送（当班） | 890 |  |  | 870 |  |  | 920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 420 | 400 | 400 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 450 | 450 | 380 | 320 | 320 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点20 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 450 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1290 |  |  | 1290 |  |  | 1290
| 高位碱槽(mm) | 1290 |  |  | 1290 |  |  | 1290
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 71 |  |  | 71 |  |  | 69
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 9.1 | 8.61 | 8.49 | 9.23 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.98 | 4.5 | 8.02 | 10.44 | 6.95 | 6.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.6 | 20 | 90.9 | 18.8 | 18 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12 | 10 | 23.6 | 12.5 | 5.27 | 4.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.5 | 9.37 | 9.75 | 9.69 | 9.72 | 9.83
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 22 | 19.3 | 21.7 | 24.3 | 19.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.42 | 4.05 | 1.23 | 3.84 | 3.8 | 3.8
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.48 | 4.75 | 5.09 | 6.34 | 5.48 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 197 | 187 | 1000 | 356 | 823 | 825
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.99 | 5.3 | 3.72 | 4.61 | 5.15 | 6.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.8 | 22.3 | 18.8 | 21 | 18 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.42 | 3.28 | 2.87 | 1.41 | 6.52 | 8.51
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 4.7 | 5.58 | 6.95 | 5.47 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 34.5 | 33 | 33.1 | 31.6 | 29.4 | 29.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.42 | 6.8 | 19.1 | 25.8 | 14.5 | 10.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.15 | 9.2 | 9.08 | 9.16 | 9.22 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.83 | 5.5 | 8.57 | 6.42 | 8.05 | 7.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 13.7 | 17 | 16.8 | 12.3 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.6 | 3.8 | 4.92 | 4.31 | 4.16 | 4.23
原水 | PH值 | 7.91 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 2.8 |  | 1.15 |  | 7.22 |  | 12.68 |  | 1.54 |  | 1.26
3#阳床 | 7.14 |  | 3.48 |  | 12.9 |  | 13.53 |  | 3.18 |  | 21.3
1#阴床
2#阴床 |  | 15.15 |  | 13.06 |  | 22.2 |  | 13.51 |  | 16.22 |  | 16.7
3#阴床 |  | 55.97 |  | 59.56 |  | 56 |  | 56.09 |  | 55.39 |  | 63.1
1#混床 | 27.2 | 9.7 | 7 | 9.5 | 35.3 | 7.9 | 27.8 | 12.53 | 10.3 | 13.84 | 9.26 | 13.77
2#混床 | 2.37 | 6.2 | 3.5 | 11.4 | 2.32 | 6.7 | 0.35 | 11.07 | 3.14 | 13.33 | 3.9 | 11.14
3#混床 | 12.9 | 29.3 | 10 | 15.2 | 12.8 | 24.2 | 7.55 | 25.92 | 2.07 | 20.26 | 2.91 | 10.26
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46340 |  |  | 47150 |  |  | 48110 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 71600 |  |  | 72250 |  |  | 73230
| 自用（当班） | 780 |  |  | 810 |  |  | 960 |  |  | 2550 | 2450
| 外送（当班） | 820 |  |  | 650 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 270 | 270 | 500 | 470 | 470 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水240至470 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 310 | 310 | 500 | 460 | 460 | 390 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1190 |  |  | 1160 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 1290 |  |  | 1170 |  |  | 1170
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 69 |  |  | 67 |  |  | 67
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 6:33分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 12:26分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 14:30分中和排水（PH 1# 6.5 2# 8.47) |  |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 16:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.21 | 9.19 | 9.4 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.96 | 5.2 | 6.62 | 4.35 | 7.24 | 7.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 17.3 | 35.4 | 10.8 | 18.5 | 18
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.86 | 8.6 | 18.5 | 12.6 | 6.69 | 5.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.75 | 9.87
|  | 电导率 | ≤150 | 18.4 | 20.3 | 18.4 | 16.36 | 20.3 | 20.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.66 | 3.72 | 3.79
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.76 | 4.5 | 5.03 | 5.02 | 4.98 | 4.66
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 900 | 870 | 740 | 807 | 977 | 943
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.4 | 5.2 | 7.53 | 6.41 | 5.96 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 17.7 | 18.5 | 13.8 | 20.7 | 21.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.03 | 5 | 2.08 | 4.8 | 5.64 | 5.76
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 4.5 | 5.36 | 7.17 | 6.2 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 13.1 | 28.2 | 28
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 14.4 | 9.6 | 14.5 | 16.8 | 17.2 | 14.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.2 | 9.18 | 9.13 | 9.32 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.83 | 5.6 | 9.8 | 6.41 | 7.51 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 9.3 | 10.6 | 11.6 | 12.3 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.38 | 3.5 | 1.16 | 2.76 | 5.4 | 5.47
原水 | PH值 | 9.73 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 9.6 |  | 37 |  |  |  | 59.6 |  | 10.4 |  | 29.8
3#阳床 | 45.5 |  | 23 |  | 70 |  | 85.3 |  |  |  | 6.49
1#阴床 | [11 empty] | 72.7
2#阴床 |  | 26.89 |  | 17.56 |  | 20.96 |  | 38.44 |  | 70.01
3#阴床 |  | 65.33 |  | 64.91 |  | 65.79 |  | 63.9 |  | 67.02 |  | 68.3
1#混床 | 14 | 6.1 | 9.8 | 7.4 | 25.5 | 12.92 | 9.29 | 13.98 | 11.82 | 15.32 | 10.3 | 19.5
2#混床 | 2.7 | 4.9 | 3.2 | 5.4 | 4.28 | 10.8 | 1.51 | 12.42 | 4.77 | 11.4 | 5.12 | 10.84
3#混床 | 7.84 | 14 | 7.9 | 14.8 | 11.5 | 18.43 | 16.1 | 19.89 | 10.5 | 20.04 | 6.83 | 18.2
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 48880 |  |  | 49652 |  |  | 50520 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 73850 |  |  | 74640 |  |  | 75550
| 自用（当班） | 770 |  |  | 772 |  |  | 868 |  |  | 2410 | 2320
| 外送（当班） | 620 |  |  | 790 |  |  | 910
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 350 | 310 | 280 | 280 | 260 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水250至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 260 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 300 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 700 |  |  | 460
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 630
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 65 |  |  | 65 |  |  | 63
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 04:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 07:50分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.43) |  |  | 11:46分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 13:43分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 16:30分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.43) 19:10分再生1#混床，进碱浓度：3.0% 3.0%；进酸浓度：3.0% 3.1% 23:00分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.43)
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：曾凡律 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.32 | 9.35 | 9.35 | 9.07 | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.86 | 6.01 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 19.6 | 20.8 | 22.7 | 22.4 | 20.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.5 | 9.7 | 7.7 | 6.9 | 10.5 | 9.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.67 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.69 | 9.61
|  | 电导率 | ≤150 | 22.5 | 23.4 | 21.2 | 23.3 | 18.7 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.85 | 3.65 | 3.53 | 3.52 | 3.5 | 3.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.66 | 5.33 | 4.9 | 5.2 | 2.74 | 3.51
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 903 | 1070 | 1295 | 1065 | 969 | 806
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.59 | 7.14 | 6.7 | 6.4 | 4.4 | 4.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.7 | 23.5 | 27.6 | 22.9 | 11.2 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.81 | 6.96 | 4.4 | 5.3 | 3.91 | 2.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.48 | 6.32 | 5.8 | 6.7 | 5.93 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.6 | 30.9 | 33.4 | 27.7 | 20.7 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 18.9 | 9.7 | 6.8 | 6.8 | 8.21 | 9.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.31 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.17 | 6.33 | 4.8 | 4.8 | 7.33 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.5 | 12.4 | 13 | 6.5 | 6.28
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.33 | 7.14 | 3.5 | 7.2 | 4.45 | 3.87
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 76.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 25.2 |  | 54 |  | 35 |  | 900 |  |  |  | 8.16
3#阳床 | 86.9 |  | 181 |  | 7.8 |  | 14.7 |  | 7.04 |  | 2.14
1#阴床 |  | 63.53 |  | 76.11 |  | 76.2 |  | 76 |  | 81.5 |  | 67.96
2#阴床 | [7 empty] | 85 |  | 197 |  | 196
3#阴床 |  | 71.32 |  | 75.83 |  | 89 | [5 empty] | 57.94
1#混床 | 28 | 17.98 | 24.2 | 18.96 | 22 | 19 | 18 | 18 | 13.6 | 42.8
2#混床 | 5.67 | 11.56 | 6.24 | 16.38 | 7 | 16 | 6 | 12 | 0.94 | 21.57 | 0.75 | 10.34
3#混床 | 9.72 | 18.13 | 10.11 | 18.45 | 10 | 18 |  |  |  |  | 1.97 | 18.75
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 51325 |  |  | 52170 |  |  | 53000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 76196 |  |  | 77400 |  |  | 78280
| 自用（当班） | 805 |  |  | 845 |  |  | 830 |  |  | 2480 | 2730
| 外送（当班） | 646 |  |  | 1204 |  |  | 880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 440 | 440 | 400 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 430 | 380 | 380 | 300 | 500 | 500 | 440 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 150 |  |  | 160 |  |  | 60
| 高位碱槽(mm) | 430 |  |  | 2230 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 63 |  |  | 61 |  |  | 61
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 00:09分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 04:34分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 07:20分中和排水（PH 1# 8.7 2# 7.41) |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#过滤器 16:17分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 20:23分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 22:20分中和排水（PH 1# 8.7 2# 7.41)
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：曾凡律 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.11 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.96 | 6.84 | 5.6 | 5.8 | 6.58 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27 | 22.1 | 18 | 15.7 | 14.1 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.1 | 8.4 | 5.9 | 5.5 | 11.4 | 5.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.65 | 9.83 | 9.93 | 10 | 9.88 | 9.87
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 25.7 | 21 | 23.1 | 21.7 | 22
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.44 | 4.73 | 5.42 | 5.42 | 5.5 | 5.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.78 | 5.66 | 4.9 | 4.7 | 5.73 | 5.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 768 | 723 | 852 | 780 | 619 | 528
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.31 | 7.49 | 5.44 | 5.2 | 4.63 | 5.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 24.4 | 20.7 | 18.6 | 15.8 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.54 | 6.07 | 7 | 6.6 | 9.71 | 1.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.42 | 7.58 | 5.24 | 5.4 | 5.88 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.5 | 19.4 | 26.7 | 25.2 | 10.6 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 17 | 8.4 | 6.74 | 6.3 | 9.61 | 9.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.42 | 9.4 | 9.4 | 9.24 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.99 | 8.18 | 6.03 | 5.7 | 6.85 | 7.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 12.7 | 11 | 10 | 3.3 | 4.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.67 | 5.67 | 2.94 | 3.3 | 6.9 | 3.47
原水 | PH值 | 8.3 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 72.6 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 56.56 |  | 19.5 |  | 15.3 |  | 34.4 |  | 66.7
3#阳床 | 2.5 |  | 3.94 |  | 2.71 |  | 1.1 |  | 3.93 |  | 12.2
1#阴床 |  | 77.36 |  | 148 |  | 37.36 |  | 40.52 |  | 43.58 |  | 39.53
2#阴床 | [5 empty] | 68.5 |  | 68.34 |  | 72.31 |  | 78.09
3#阴床 |  | 61.92 |  | 268
1#混床 | 64 | 12.99 | 55.1 | 13.46 | 9.8 | 12 | 9.7 | 11.7 | 13.3 | 10.28 | 10 | 10.69
2#混床 | 5.77 | 11.79 | 6.14 | 15.45 | 1.46 | 11 | 2.3 | 11.6 | 1.05 | 10.59 | 1.2 | 10.79
3#混床 | 3.49 | 19.62
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 53900 |  |  | 54785 |  |  | 55580 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 79200 |  |  | 79920 |  |  | 80780
| 自用（当班） | 900 |  |  | 885 |  |  | 795 |  |  | 2580 | 2500
| 外送（当班） | 920 |  |  | 720 |  |  | 860
| A区水（使用流量t/h） | 0 | [5 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 530 | 530 | 500 | 470 | 470 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 280 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 45 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2240 |  |  | 2240
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2180 |  |  | 2180
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 57
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 8：:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.14 | 9.46 | 9.39 | 9.14 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.01 | 8.84 | 8.74 | 6.48 | 8.89 | 8.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 12.9 | 14.4 | 12.7 | 13.2 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.59 | 5.82 | 14.3 | 8.39 | 9.42 | 9.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.81 | 9.83 | 9.77 | 9.75 | 9.82 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 | 25.4 | 26.2 | 20.1 | 27.3 | 19.9 | 18.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.96 | 5.07 | 4.28 | 5.08 | 5.13 | 5.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.11 | 5.5 | 5.6 | 6.43 | 5.16 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 539 | 626 | 660 | 640 | 758 | 814
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.69 | 6.52 | 11.8 | 10.12 | 6.55 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 15.5 | 16.8 | 12.5 | 12 | 14.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.62 | 4.19 | 19.3 | 4.19 | 1.86 | 1.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.3 | 7.68 | 7.01 | 7.45 | 6.12 | 6.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.6 | 20.6 | 19.3 | 22.5 | 23.6 | 22.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 23.2 | 18.3 | 8.3 | 18.8 | 16.5 | 15.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.09 | 9.13 | 9.45 | 9.42 | 9.38 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.77 | 6.23 | 8.51 | 8.5 | 5.7 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 12.2 | 6.4 | 5.1 | 7.1 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.26 | 3.46 | 9.98 | 2.2 | 4.55 | 4.16
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.94 |  | 5.62 |  | 19.4 |  | 25.5 |  | 3.67 |  | 4.12
3#阳床 | 7.08 |  | 7.14 |  | 172 |  | 1.49 |  | 1.66 |  | 1.12
1#阴床 |  | 38.36 |  | 44.12 |  | 52.4 |  | 36.13 |  | 17.6 |  | 22.8
2#阴床 |  | 76.23 |  | 80.72 |  | 96.4 |  | 76.46 |  | 66.5 |  | 68.2
3#阴床
1#混床 | 13.7 | 12.51 | 10.9 | 11.53 | 1.81 | 12.52 | 15.3 | 11.82 | 14.2 | 11.86 | 13.8 | 11.56
2#混床 | 2.02 | 11.01 | 1.81 | 11.34 | 31.4 | 11.11 | 0.72 | 11.31 | 1.32 | 11.84 | 1.66 | 11.38
3#混床
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 56200 |  |  | 56949 |  |  | 57900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 81750 |  |  | 82584 |  |  | 83460
| 自用（当班） | 620 |  |  | 749 |  |  | 951 |  |  | 2320 | 2680
| 外送（当班） | 970 |  |  | 834 |  |  | 876
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 25 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290 | 290 | 260 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 360 | 300 | 300 | 220 | 500 | 500 | 410 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2240 |  |  | 2180 |  |  | 2030
| 高位碱槽(mm) | 2070 |  |  | 2070 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 57 |  |  | 55 |  |  | 55
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 0:26分再生2#阴床，进碱浓度：3.3% 3.1% |  |  | 9:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 20:42分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 22:50分中和排水（PH 1# 7.2 2# 8.1）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.31 | 9.21 | 9.17 | 9.28 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.23 | 7.69 | 10.36 | 9.59 | 5.7 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 13.8 | 15.4 | 16.5 | 16.1 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.44 | 6.49 | 12.8 | 13.7 | 5.61 | 5.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.75 | 9.78 | 9.88 | 9.91 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 25 | 26.3 | 29.4 | 24.1 | 23.2 | 20.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.93 | 4.8 | 5.49 | 5.23 | 4.66 | 4.44
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.31 | 4.96 | 6.23 | 6.27 | 5.1 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 755 | 579 | 615 | 562 | 694 | 788
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.78 | 6.73 | 8.65 | 10.99 | 6.16 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 9.12 | 12.5 | 12.2 | 13.5 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.61 | 6.67 | 1.97 | 5.73 | 0.95 | 1.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.2 | 6.98 | 7.51 | 7.66 | 5.85 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.8 | 24.1 | 18.7 | 18.9 | 25.6 | 28
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 16.8 | 13.7 | 5.95 | 9.4 | 7.93 | 7.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.37 | 9.41 | 9.24 | 9.42 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.43 | 6.56 | 8.16 | 8.24 | 6.24 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 11.2 | 4.7 | 3.1 | 15 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.82 | 3.16 | 4.87 | 3.75 | 3.4 | 3.6
原水 | PH值 | 8.3 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.8 |  | 19.7 |  | 68.43 |  | 4.01 |  | 4.04 |  | 7.2
3#阳床 | 1.18 |  | 0.27 |  | 1.45 |  | 19.8 |  | 0.97 |  | 167
1#阴床 |  | 7.6 |  | 44.88 |  | 46.88 |  | 51.56 |  | 54.89 |  | 68.48
2#阴床 |  | 19.6
3#阴床 |  |  |  | 25.57 |  | 27.09 |  | 27.51 |  | 29.07 |  | 40.98
1#混床 | 6.45 | 11.27 | 6.67 | 11.46 | 9.38 | 11.86 | 15.4 | 11.24 | 7.88 | 11.82 | 7.3 | 12
2#混床 | 0.48 | 11.28 | 1.39 | 11.16 | 0.68 | 11.46 | 0.87 | 10.58 | 2.4 | 12.17 | 3.5 | 11.7
3#混床 |  |  |  |  | 13.6 | 16.86 | 11 | 11.3 | 9.2 | 10.2 | 8.8 | 10.5
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58890 |  |  | 59850 |  |  | 60726 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 84390 |  |  | 85225 |  |  | 85790
| 自用（当班） | 990 |  |  | 960 |  |  | 876 |  |  | 2826 | 2330
| 外送（当班） | 930 |  |  | 835 |  |  | 565
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 300 | 540 | 540 | 490 | 440 | 430 | 370 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2030 |  |  | 2030 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 53
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 14:17分再生1#阴床，进碱浓度：3.3% 3.1% |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 20:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 23:50分中和排水（PH 1# 7.1 2# 8.0）
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.23 | 9.01 | 9.42 | 9.46 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.52 | 5.19 | 5.57 | 4.94 | 5.21 | 9.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.35 | 8.41 | 15.8 | 13.8 | 1.47 | 2.56
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.88 | 9.83 | 9.99 | 9.86 | 9.86 | 9.85
|  | 电导率 | ≤150 | 19.3 | 16.66 | 16.87 | 15.06 | 31.4 | 34.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.37 | 4.23 | 4.07 | 3.64 | 3.86 | 3.87
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.16 | 4.94 | 4.93 | 6.38 | 6.54 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 745 | 676 | 687 | 656 | 494 | 520
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 5.82 | 5.31 | 5.66 | 2.47 | 7.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.1 | 15.5 | 13.2 | 14.9 | 11.2 | 9.21
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.37 | 5.52 | 5.65 | 5.13 | 3.46 | 1.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 6.47 | 5.82 | 12.94 | 9.87 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 8.7 | 18.8 | 13.8 | 18.7 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.73 | 7 | 9.5 | 9.8 | 2.11 | 2.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.21 | 9.44 | 9.44 | 9.32 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.13 | 6.03 | 12.49 | 6.34 | 6.77 | 7.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.2 | 3.3 | 3.18 | 3.2 | 15.7 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.16 | 7.03 | 3.84 | 5.77 | 3.21 | 2.11
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.06 |  | 4.84 |  | 18.08 |  | 10.9 |  | 11.8 |  | 11.6
3#阳床 | 9.79 |  | 1.12 |  | 4.88 |  | 9.8 |  | 1.46 |  | 26.9
1#阴床 |  | 74.15 |  | 74.95 |  | 74.51 |  | 64.9
2#阴床 | [9 empty] | 58.4 |  | 60.2
3#阴床 |  | 46.48 |  | 44.88 |  | 43.57 |  | 23.9 |  | 46.3 |  | 47
1#混床 | 1.52 | 11.18 | 0.81 | 11.77 | 16.5 | 11.59 | 11 | 8.61 | 8.67 | 8.37 | 6.74 | 8.24
2#混床 | 0.88 | 11.19 | 1.26 | 11.52 | 4.53 | 11.54 | 0.94 | 8.42 | 3.21 | 7.46 | 8.51 | 7.89
3#混床 | 3.32 | 19.62 | 1.83 | 19.62 | 12.8 | 18.1 | 13.6 | 13.52 | 2.47 | 13.1 | 2.11 | 11.54
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 61900 |  |  | 62990 |  |  | 63950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 86860 |  |  | 87990 |  |  | 88960
| 自用（当班） | 1174 |  |  | 1090 |  |  | 960 |  |  | 3224 | 3170
| 外送（当班） | 1070 |  |  | 1130 |  |  | 970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 270 | 270 | 510 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 55 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 270 | 240 | 240 | 480 | 450 | 450 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1820 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1850 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 53 |  |  | 51 |  |  | 51
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 00:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、5#过滤器 21:08分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:00分中和排水（PH 1# 7.1 2# 8.0）
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.07 | 9.29 | 9.25 | 9.38 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.59 | 6.5 | 5.54 | 5.81 | 5.59 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 15.4 | 15.1 | 14.5 | 14.5 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18 | 6.34 | 13.2 | 18.9 | 11.6 | 9.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.76 | 9.6 | 9.79 | 9.57 | 9.66 | 9.57
|  | 电导率 | ≤150 | 17.87 | 14.92 | 16.12 | 23.4 | 17.65 | 18.34
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.76 | 3.89 | 4.11 | 4.21 | 3.97 | 3.87
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.64 | 4.41 | 6.65 | 5.95 | 4.47 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 494 | 523 | 447 | 553 | 516 | 487
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.28 | 5.22 | 8.24 | 6.1 | 8.36 | 7.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.48 | 9.14 | 8.89 | 8.9 | 9.05 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.88 | 14.4 | 7.24 | 4.35 | 3.57 | 5.67
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.01 | 5.17 | 13.47 | 7.84 | 5.81 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 19.7 | 19.8 | 18.9 | 20 | 20.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.36 | 10.9 | 9.89 | 6.5 | 13.8 | 9.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.31 | 9.46 | 9.33 | 9.49 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.87 | 5.84 | 6.74 | 6.76 | 6.66 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 6.9 | 4.82 | 4.57 | 5.7 | 7.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.98 | 4.84 | 3.49 | 6.55 | 4 | 5.6
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1700 |  | 10.5 |  | 13.4 |  | 27.2 |  | 66.1 |  | 33.5
3#阳床 | 54.6 |  | 26 |  | 38.6 |  | 89.73 |  | 46.3 |  | 74.5
1#阴床
2#阴床 |  | 60.91 |  | 60.13 |  | 59.18 |  | 36.37 |  | 57.18 |  | 58.78
3#阴床 |  | 46.64 |  | 48.1 |  | 45.32 |  | 44.83 |  | 58.41 |  | 76.51
1#混床 | 9.53 | 8.12 | 2.08 | 7.94 | 18.4 | 7.83 | 18.8 | 8.28 | 25.4 | 7.88 | 27 | 7.92
2#混床 | 6.09 | 7.98 | 4.57 | 7.85 | 17.9 | 8.27 | 3.84 | 7.96 | 10.2 | 7.68 | 11.6 | 7.74
3#混床 | 12.1 | 13.67 | 8.16 | 13.13 | 18.6 | 13.6 | 16.6 | 13.35 | 12.4 | 12.72 | 11.3 | 13.05
4#混床