## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55520 |  |  | 834 |  |  | 1346
| 外送 | 105060 |  |  | 2023 |  |  | 3096
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 460 | 430 | 430 | 400 | 360 | 360 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2260 |  |  | 2260 |  |  | 2260
| 高位碱槽(mm) | 3170 |  |  | 3170 |  |  | 3170
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 195 |  |  | 195 |  |  | 195
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 1:40分再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 3:30分中和排水（1# 8.26 2# 6.72） 5:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%. 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.46 | 9.25 | 9.27 | 9.7 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.02 | 7.41 | 8.62 | 8.76 | 7.84 | 8.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8.8 | 9.7 | 8.9 | 10.6 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.33 | 1.41 | 3.46 | 4.24 | 2.11 | 3.78
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 12.69 | 15.05 | 13.74 | 14.21 | 18.8 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.36 | 3.05 | 2.73 | 2.65 | 5.23 | 2.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.68 | 1.56 | 7.36 | 7.63 | 1.27 | 1.37
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 180 | 210 | 590 | 620 | 300 | 280
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.4 | 6 | 6.27 | 6.45 | 5.87 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 6.5 | 10.1 | 9.2 | 10.6 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.6 | 1.34 | 6.37 | 5.27 | 1.49 | 1.84
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.1 | 6.27 | 7.16 | 7.36 | 5.98 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 6.7 | 8.4 | 7.3 | 10.7 | 14.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.83 | 3.5 | 3.21 | 2.16 | 2.46 | 3.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.76 | 9.61 | 9.77 | 9.75 | 10.1 | 9.86
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.98 | 7.55 | 8.72 | 8.17 | 8.04 | 8.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 5.8 | 9.5 | 9.3 | 10.2 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.5 | 2.3 | 5.23 | 4.21 | 1.17 | 3.72
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 34.2 |  | 21.2 |  | 39.2 |  | 27.1 |  | 25.5 |  | 43.7
2#阳床 |  |  | 10.6 |  | 6.8 |  | 5.79 |  | 4.91 |  | 10.7
3#阳床 | 845
1#阴床 |  | 18.3 |  | 21.5 |  | 39.6 |  | 40.1 |  | 31.4 |  | 58.8
2#阴床 |  |  |  | 9.6 |  | 36.6 |  | 46.5 |  | 22.6 |  | 63.4
3#阴床 |  | 37.1
1#混床 | 7.06 | 5.2 | 4.99 | 4.6 | 5.66 | 8.4 | 5.71 | 8.5 | 4.26 | 6.8 | 3.76 | 4.8
2#混床 | 4.96 | 4.9 | 5.49 | 4.5 | 8.13 | 9.1 | 7.96 | 9.7 | 8.16 | 8.2 | 7.23 | 7.2
3#混床 | 5.53 | 4.3
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1800 |  |  | 2350 |  |  | 2850
| 外送 | 4200 |  |  | 5360 |  |  | 6600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 |  |  | 420 | 380 | 350 | 350 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2260 |  |  | 2260 |  |  | 2170
| 高位碱槽(mm) | 3170 |  |  | 3170 |  |  | 3070
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 195 |  |  | 195 |  |  | 195
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器. |  |  | 17:30分再生1#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 19:40分中和排水（1# 9.61 2# 9.27） 20:44分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验： 曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.69 | 9.69 | 9.42 | 9.46 | 9.37 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.23 | 8.16 | 6.85 | 9.7 | 9.71 | 9.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 10.6 | 13.3 | 11.5 | 10.1 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.05 | 8.8 | 6.01 | 4.92 | 12 | 9.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 24.3 | 22.5 | 17.77 | 22.7 | 17.07 | 18.21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.86 | 2.95 | 2.86 | 3.06 | 2.77 | 2.74
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.42 | 2.11 | 1.74 | 1.68 | 7.96 | 8.09
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 330 | 250 | 300 | 310 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.1 | 12.87 | 6.12 | 7.87 | 6.74 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 11.7 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.74 | 1.56 | 1.12 | 1.22 | 4.64 | 5.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.18 | 6.38 | 6.58 | 8.82 | 7.71 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 7.1 | 8.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.97 | 1.45 | 4.92 | 1.92 | 1.93 | 2.49
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.95 | 9.74 | 9.91 | 9.69 | 9.91 | 9.87
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.56 | 9.06 | 7.37 | 10 | 8.27 | 8.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.5 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 9.9 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.84 | 2.5 | 2.65 | 3.35 | 5.31 | 6.14
原水 | PH值 | 8.5 | 硬度 | 110 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.9 |  | 27 |  | 65.8 |  | 35.2 |  | 2380
2#阳床 |  |  |  |  | 15.5 |  | 18.9 |  | 11.9 |  | 28.9
3#阳床 | 6.25 |  | 9.49 | [7 empty] | 11.7
1#阴床 |  | 23.6 |  | 45.1 |  | 18.8 |  | 25.5 |  | 116
2#阴床 |  | 35.5 |  | 34.9 |  | 15.9 |  | 19.1 |  | 83.5 |  | 47.4
3#阴床 | [11 empty] | 36.5
1#混床 | 2.05 | 6.2 | 4.03 | 5.4 | 3.25 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.23 | 13.1 | 5.79 | 10.1
2#混床 | 11.2 | 8.5 | 7.73 | 7.2 | 10.8 | 8.2 | 13.9 | 9.5 | 8.17 | 14.8 | 8.21 | 11.2
3#混床 | [10 empty] | 3.44 | 6.7
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3485 |  |  | 4010 |  |  | 4500
| 外送 | 7664 |  |  | 8730 |  |  | 10070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 480 | 480 | 480 | 400 | 310 | 310 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2170 |  |  | 2020 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 3070 |  |  | 2950 |  |  | 2950
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 195 |  |  | 195 |  |  | 195
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、4#、5#过滤器. |  |  | 9:30分再生2#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 12:15分中和排水（1# 8.53 2# 6.77） 13:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.7 | 9.71 | 9.31 | 9.42 | 9.44 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.41 | 7.33 | 3.84 | 5.89 | 5.3 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 14.2 | 12.4 | 11.8 | 14.8 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.85 | 6.45 | 4.42 | 3.62 | 2.78 | 3.66
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.79 | 9.91 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 10.7
|  | 电导率 | ≤150 | 14.8 | 14.13 | 11.93 | 14.32 | 20.4 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.38 | 2.24 | 2.31 | 2.51 | 5.85 | 5.81
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.56 | 1.57 | 1.37 | 1.35 | 7.63 | 7.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 330 | 420 | 340 | 420 | 400 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.49 | 4.11 | 3.7 | 5.14 | 6.28 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 12.7 | 11.5 | 10.9 | 10.9 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.21 | 6.31 | 3.21 | 1.67 | 4.23 | 3.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.22 | 5.21 | 3.97 | 5.91 | 7.13 | 7.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 7.9 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.81 | 7.24 | 4.7 | 3.05 | 3.01 | 1.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.88 | 9.75 | 10 | 9.77 | 10 | 9.96
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.44 | 4.78 | 5.55 | 7.9 | 8.64 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 9.7 | 7.9 | 8.3 | 13.1 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.76 | 5.89 | 2.52 | 4.73 | 5.88 | 6.37
原水 | PH值 | 8.56 | 硬度 | 110 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.11
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 9.3 |  | 25.2 |  | 41.1
2#阳床 | 16.7 |  | 15.9 |  | 180
3#阳床 | 3.7 |  | 2.83 |  | 6.02 |  | 12.8 |  | 2.15 |  | 1.68
1#阴床 | [7 empty] | 26.3 |  | 79.9 |  | 72.4
2#阴床 |  | 25.1 |  | 18.4 |  | 16.5 |  |  |  | 55.4
3#阴床 |  | 13.3 |  | 15.5 |  | 9.7 |  | 14.1 |  |  |  | 57.1
1#混床 | 1.28 | 9.3 | 2.53 | 9.7 | 6.22 | 8.6 | 6.78 | 8.3 | 5.66 | 7.9 | 5.89 | 8.4
2#混床 | 3.35 | 5.7 | 3.68 | 5.5 | 6.44 | 10.3 | 9.26 | 10.7 | 8.94 | 10.1 | 8.17 | 10
3#混床 | 3.79 | 5.5 | 3.4 | 5.5 | 5.31 | 4.1 | 2.38 | 4.5 | 4.03 | 5.3 | 3.64 | 4.7
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 5100 |  |  | 5500 |  |  | 6230
| 外送 | 11400 |  |  | 12250 |  |  | 13620
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 1 点 00 分行程由 80 %变为 50 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 360 | 360 | 320 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 2950 |  |  | 2950 |  |  | 2950
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 195 |  |  | 195 |  |  | 195
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 23:25分再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：覃黎 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验： 曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.94 | 9.67 | 9.65 | 9.57 | 9.37 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.89 | 7.07 | 5.47 | 7.46 | 5.55 | 8.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.7 | 3.9 | 9.2 | 10.7 | 9.1 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.85 | 5.4 | 2.1 | 12.7 | 4.3 | 5.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.9 | 10.3 | 9.98 | 9.75 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 20.6 | 15.62 | 13.96 | 14.54 | 13.52 | 15.17
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.15 | 4.18 | 3.04 | 2.16 | 2.38 | 2.4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.4 | 2.13 | 1.42 | 1.67 | 1.21 | 1.34
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 310 | 330 | 300 | 280 | 200 | 240
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.79 | 5.99 | 4.62 | 6.18 | 6.03 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 5.7 | 8.7 | 10.3 | 8.9 | 8.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.44 | 1.65 | 4.03 | 10.2 | 2.83 | 3.08
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.29 | 7 | 4.84 | 7.27 | 6.96 | 8.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.7 | 4.4 | 9.3 | 11.2 | 9.6 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.75 | 0.83 | 4.52 | 12.2 | 2.25 | 2.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.1 | 9.81 | 10 | 9.81 | 10 | 9.89
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.15 | 7.62 | 5.87 | 7.53 | 6.5 | 8.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 7.3 | 7.2 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.75 | 2.33 | 1.56 | 18.8 | 4.63 | 3.82
原水 | PH值 | 8.32 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 74.66 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.7 |  | 33.1 |  | 28.1 |  | 45.8 |  | 71.2 |  | 32.6
2#阳床
3#阳床 | 6.62 |  | 3.38 |  | 0.95 |  | 7.9 |  | 1.58 |  | 5.75
1#阴床 |  | 27.9 |  | 28.8 |  | 12.4 |  | 34.8 |  | 21.3 |  | 25.2
2#阴床
3#阴床 |  | 15.2 |  | 12.7 |  | 45.8 |  | 11.7 |  | 8.8 |  | 11.5
1#混床 | 1.91 | 3.1 | 0.93 | 2.3 | 0.33 | 12.8 | 3.21 | 8.7 | 2.29 | 5.4 | 4.16 | 5.1
2#混床 | 16.7 | 2.7 | 10.2 | 3 | 8.05 | 13.2 | 10.4 | 12.1 | 6.8 | 7.1 | 9.69 | 6.5
3#混床 | 6.68 | 4.8 | 3.06 | 4.5 | 1.35 | 4.6 | 6.8 | 6.2 | 4.52 | 3.7 | 6.69 | 3.2
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6500 |  |  | 6900 |  |  | 7660
| 外送 | 14600 |  |  | 15500 |  |  | 16910
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 240 | 480 | 480 | 450 |  | 410 | 380 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 2920 |  |  | 2920
| 高位碱槽(mm) | 2850 |  |  | 2750 |  |  | 2750
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 193 |  |  | 193 |  |  | 193
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 1:15分中和排水（1# 6.63 2# 7.77） 2:43分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 5:16分再生1#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% |  |  | 08:10分中和排水（1# 8.21 2# 6.86） 10:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗1#、2#、3#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：覃黎 银邦君 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验： 曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.79 | 9.62 | 9.65 | 9.7 | 9.73 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.25 | 7.46 | 7.23 | 6.38 | 5.04 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 13.6 | 13.6 | 11.5 | 12.1 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.86 | 16.8 | 9.3 | 4.37 | 4.44 | 3.14
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.79 | 9.62 | 9.81 | 9.9 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 11.63 | 13.16 | 13.74 | 14.05 | 13.42 | 15.85
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.45 | 3.54 | 2.05 | 2.83 | 2.89 | 2.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.26 | 1.1 | 1.88 | 2.17 | 1.28 | 1.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 390 | 330 | 280 | 300 | 310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 6.13 | 6.83 | 7.02 | 5.73 | 8.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 15.1 | 8.6 | 10 | 9.1 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.35 | 14 | 2.02 | 2.59 | 10.1 | 8.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.28 | 7.01 | 6.32 | 5.79 | 6.43 | 9.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 12.8 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 8.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.85 | 17.5 | 1.48 | 3.62 | 1.88 | 1.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.1 | 9.86 | 9.98 | 9.82 | 10.1 | 9.92
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.62 | 6.89 | 7.1 | 7.51 | 5.34 | 9.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 10.2 | 15.3 | 12.7 | 10.6 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.32 | 4.21 | 3.25 | 4.13 | 2.62 | 3.17
原水 | PH值 | 8.36 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 25.5 |  | 13.9 |  | 34.5 |  | 19
2#阳床 | 44.8 |  | 11.2 |  | 7.51 |  | 4.39 |  | 8.19 |  | 7.06
3#阳床 | 81.6
1#阴床 |  | 78.1 |  | 64.2
2#阴床 |  | 76 |  | 49.1 |  | 34.3 |  | 34.8 |  | 23.1 |  | 27.2
3#阴床 | [5 empty] | 24 |  | 13.9 |  | 12.7 |  | 15.1
1#混床 | 4.48 | 7.6 | 12.7 | 8.1 | 3.9 | 6.5 | 1.87 | 7.2 | 1.86 | 6.6 | 5.02 | 6.3
2#混床 | 14.4 | 4.6 | 14.5 | 6.9 | 7.31 | 12.7 | 4.01 | 11.3 | 4.33 | 8.9 | 5.45 | 9.2
3#混床 | 3.26 | 6.9 | 2.84 | 7.2 | 1.94 | 4 | 3.99 | 5.2 | 1.72 | 3.8 | 4.49 | 4.1
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 8000 |  |  | 8450 |  |  | 8887
| 外送 | 18120 |  |  | 19300 |  |  | 20050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 7点 00 分行程由 50 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 300 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2920 |  |  | 2900 |  |  | 2830
| 高位碱槽(mm) | 2750 |  |  | 2600 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 193 |  |  | 193 |  |  | 193
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#过滤器 8:55分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 12:20分中和排水（1# 9.13 2# 8.47） |  |  | 清洗5#、1#过滤器 20:47分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 23：00分再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：韩丽娜 覃黎 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.6 | 9.57 | 9.82 | 9.66 | 9.47 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.27 | 6.03 | 5.1 | 3.93 | 2.55 | 7.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 8.1 | 6.5 | 7.4 | 4.8 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.58 | 1.67 | 6.19 | 8.39 | 2.16 | 8.26
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 11.32 | 12.04 | 10.19 | 8.03 | 16.2 | 18.65
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.36 | 2.31 | 2.72 | 4.04 | 3.8 | 3.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.45 | 7.68 | 1.33 | 1.8 | 7.08 | 3.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 260 | 200 | 250 | 240 | 260
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.78 | 5.93 | 5.14 | 4.15 | 4.44 | 4.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 8.6 | 5.6 | 7.1 | 8.2 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.33 | 3.21 | 1.21 | 1.9 | 0.54 | 1.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.61 | 6.87 | 5.6 | 4.61 | 5.48 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 6.1 | 4.7 | 6.2 | 7.2 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.07 | 1 | 0.83 | 1.79 | 1.6 | 6.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.95 | 9.91 | 9.95 | 9.9 | 9.79 | 9.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.85 | 7.61 | 6.46 | 5.07 | 5.4 | 6.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8.4 | 7.3 | 5.3 | 5.3 | 6.66
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.67 | 0.92 | 2.8 | 4.8 | 1.16 | 8
原水 | PH值 | 8.42 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 74.15 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 26.6 |  | 16.7 |  | 39.3 |  | 34.9 |  | 42 |  | 100
2#阳床 | 14.5 |  | 6.64 |  | 15.8 |  | 18.4 |  | 14 |  | 80
3#阳床
1#阴床 | [7 empty] | 20 |  | 14.5 |  | 16.8
2#阴床 |  | 81.5 |  | 59.6 |  | 109
3#阴床 |  | 20.1 |  | 10.6 |  | 15.4 |  | 17.8 |  | 6.8 |  | 8.9
1#混床 | 5.63 | 5.9 | 5.76 | 5.8 | 5.3 | 3.7 | 0.87 | 2.8 | 3.66 | 3.1 | 1.75 | 3.5
2#混床 | 8.24 | 7.8 | 8.33 | 9.1 | 3.12 | 2.6 | 10.3 | 3.9 | 3.26 | 2.8 | 2.3 | 2.2
3#混床 | 3.66 | 3 | 3.19 | 3.7 | 5.2 | 4.1 | 5.4 | 6.4 | 1.79 | 7.4 | 9.4 | 8
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9210 |  |  | 9750 |  |  | 10050
| 外送 | 21230 |  |  | 22750 |  |  | 23750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 490 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 12 点 30 分行程由 70 %变为 100 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 250 | 600 | 600 | 590 | 580 | 530 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 10分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2700 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 2520 |  |  | 2520 |  |  | 2520
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 193 |  |  | 193 |  |  | 191
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 1:35分中和排水（1# 9.18 2# 8.69） 4:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 因给水PH低，17:10分开启2#加氨泵。
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：覃黎 陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.37 | 9.34 | 9.27 | 8.92 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 6.82 | 7.23 | 6.34 | 8.5 | 7.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 9.3 | 5.2 | 4.5 | 12.5 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.28 | 3.66 | 0.28 | 3.42 | 5.65 | 4.95
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 9.84 | 9.21 | 8.15 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 17.2 | 19.6 | 19.27 | 20.4 | 26.8 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.3 | 4.3 | 3.35 | 2.71 | 3.07 | 3.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.28 | 7.72 | 1.43 | 1.17 | 2.54 | 360
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 160 | 250 | 470 | 270 | 380 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.72 | 6.81 | 7.03 | 4.44 | 6.1 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 9.3 | 4.9 | 3.9 | 13.1 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.34 | 3.61 | 0.82 | 1.32 | 3.26 | 1.51
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.31 | 7.14 | 6.28 | 3.76 | 6.8 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 6.4 | 2.1 | 2.6 | 13.4 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.67 | 1.78 | 1.7 | 1.55 | 1.55 | 1.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.94 | 9.91 | 9.73 | 9.39 | 9.37 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.72 | 8.27 | 11.4 | 6.34 | 7.23 | 7.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 8.1 | 3.5 | 3.7 | 12.3 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.36 | 4.63 | 1.22 | 1.24 | 1.49 | 1.53
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.2 |  | 30.5 |  | 30.1 |  | 28.3 |  | 27.9 |  | 17.5
2#阳床
3#阳床 | 22.7 |  | 1.85 |  | 0.75 |  | 0.63 |  | 0.95 |  | 0.59
1#阴床 |  | 62.4 |  | 32.7 |  | 19.4 |  | 12.9 |  | 19.6 |  | 34.6
2#阴床 |  | 75.8 |  | 23.4 |  | 7.4 |  | 63.4 |  | 9.9 |  | 23.7
3#阴床
1#混床 | 5.93 | 7.9 | 4.73 | 5.9 | 1.47 | 3.1 | 1.69 | 2.38 | 1.46 | 4.6 | 0.98 | 3.3
2#混床 | 8.87 | 10.8 | 7.64 | 8.7 | 15.9 | 3.4 | 21.7 | 2.9 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 11.6
3#混床
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 10520 |  |  | 10880 |  |  | 11350
| 外送 | 25000 |  |  | 25980 |  |  | 27000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 400 | 400 | 370 | 340 | 340 | 330 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 450 | 360 | 360 | 280 | 500 | 490 | 410 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 40 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2570 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 2420 |  |  | 2320 |  |  | 2320
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 191 |  |  | 190 |  |  | 190
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器. 1:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 3:15分中和排水（1# 9.33 2# 6.51） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:52分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 14:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% |  |  | 16:15分中和排水（1# 9.33 2# 6.51） 17:45分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.28 | 9.36 | 9.42 | 9.58 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.85 | 8.57 | 6.87 | 6.94 | 6.23 | 8.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8.6 | 12.4 | 10.6 | 2.8 | 5.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.95 | 5.81 | 4.42 | 3.81 | 8.23 | 1.08
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 15.82 | 21.2 | 20.41 | 21.2 | 25.4 | 26.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.08 | 3.12 | 4.28 | 4.3 | 4.75 | 5.15
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.98 | 4.35 | 7.16 | 7.37 | 2.03 | 3.06
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 180 | 240 | 280 | 430 | 230 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.25 | 7.21 | 6.72 | 6.92 | 2.32 | 1.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 4.2 | 3.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.39 | 2.93 | 4.87 | 3.68 | 0.92 | 1.79
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 7.35 | 7.03 | 7.42 | 4.55 | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 12.7 | 7.6 | 8.1 | 1.8 | 1.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.75 | 2.06 | 1.34 | 1.73 | 1.78 | 0.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.5 | 9.61 | 9.64 | 9.78 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.56 | 8.38 | 8.81 | 8.92 | 5.15 | 5.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 7.6 | 9.4 | 9.6 | 3.7 | 3.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.15 | 3.35 | 6.28 | 7.33 | 28 | 0.86
原水 | PH值 | 8.09 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 81.6 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.82 |  | 20 |  | 89.9 |  |  |  | 6.71 |  | 10.8
2#阳床 | [6 empty] | 5.03 |  | 2.63 |  | 3.13
3#阳床 | 28.6 |  | 2.9 |  | 2.02 |  | 1.78
1#阴床 |  | 29.6 |  | 33.1 |  | 78.1 |  | 30.4
2#阴床 |  | 16.5 | [7 empty] | 8.2 |  | 62.8
3#阴床 |  |  |  | 13.2 |  | 7.2 |  | 6.8 |  | 10.8 |  | 5.3
1#混床 | 3.31 | 5.2 | 2.63 | 4.9 | 5.93 | 6.8 | 5.42 | 5.9 | 2.08 | 8.6 | 2 | 4.6
2#混床 | 10 | 10.8 | 13.8 | 11.3 | 8.89 | 10.7 | 7.93 | 7.8 | 10.3 | 3.4 | 5.61 | 3.7
3#混床 |  |  | 4.53 | 3.6 | 4.28 | 4.1 | 3.62 | 3 | 3.03 | 1.3 | 3.22 | 1.6
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12000 |  |  | 12170 |  |  | 12450
| 外送 | 28300 |  |  | 29200 |  |  | 30250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 290 | 270 | 270 | 240 | 500 | 500 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 220 | 470 | 470 | 390 | 500 | 500 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2450 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 2320 |  |  | 2320 |  |  | 2320
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 189 |  |  | 188 |  |  | 188
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#过滤器 22:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.54 | 9.5 | 9.31 | 9.29 | 9.6 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 7.12 | 7.04 | 7.13 | 12.3 | 18.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 8.3 | 9.8 | 8.2 | 7.5 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.23 | 2.15 | 2.4 | 1.63 | 5.92 | 5.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 23.5 | 25.2 | 22.4 | 22.1 | 27.6 | 25.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.27 | 5.35 | 5.65 | 5.73 | 5.83 | 5.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.53 | 2.37 | 7.71 | 7.47 | 2.64 | 2.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 190 | 250 | 230 | 270 | 330 | 250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.83 | 7.13 | 7.2 | 13.88 | 13.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 7.5 | 13.2 | 11.4 | 5.9 | 6.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.62 | 1.37 | 2.98 | 3.41 | 2.12 | 1.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.43 | 5.72 | 7.92 | 7.97 | 15.07 | 13.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 7.1 | 11.4 | 9.8 | 4.2 | 4.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.56 | 0.92 | 0.79 | 1.6 | 1.26 | 1.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.75 | 9.68 | 9.6 | 9.62 | 9.72 | 9.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.26 | 6.79 | 8.76 | 8.67 | 24.8 | 23.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 5.4 | 7.6 | 8.8 | 5.8 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.67 | 3.17 | 6.23 | 4.32 | 9 | 4.01
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12 |  | 18.6 |  | 26.8 |  | 32 |  | 33.7 |  | 29.3
2#阳床 | 1.19 |  | 3.25 |  | 10 |  | 12.4 |  | 15.6 |  | 15.2
3#阳床
1#阴床
2#阴床 |  | 29.7 |  | 25.6 |  | 24.6 |  | 24.7 |  | 35.2 |  | 29.8
3#阴床 |  | 18.5 |  | 13.6 |  | 7 |  | 11.9 |  | 44.1 |  | 40.2
1#混床 | 2.49 | 5.6 | 3.12 | 5.1 | 5.42 | 6.7 | 5.96 | 6.2 | 2.21 | 2.43 | 1.29 | 1.9
2#混床 | 3.53 | 7.9 | 4.5 | 8.3 | 7.88 | 9.2 | 7.89 | 9 | 3.9 | 4.8 | 3.42 | 2.2
3#混床 | 2.87 | 3.7 | 2.1 | 3.5 | 4.04 | 4.3 | 4.33 | 3.7 | 4.01 | 3.76 | 3.2 | 2.7
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12735 |  |  | 13230 |  |  | 13600
| 外送 | 31102 |  |  | 32200 |  |  | 33700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | / | / | /
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 200 | 480 | 480 | 370 | 270 | 270 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 25 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点45 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2320 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 2180 |  |  | 2100 |  |  | 2020
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 186 |  |  | 186 |  |  | 186
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 01:15分中和排水（1# 8.56 2# 6.21） 因给水PH高，4:40分关闭加氨泵。 |  |  | 清洗5#过滤器 10:39分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 13:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 15:30分中和排水（1# 6.66 2# 8.31） |  |  | 19:29分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 19:01分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 21:30分中和排水（1# 9.21 2# 9.09）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 银邦君 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.7 | 9.68 | 9.51 | 9.44 | 9.58 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 19.79 | 23.2 | 5.59 | 7.41 | 7.26 | 7.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 9.7 | 8.5 | 8.1 | 9.7 | 9.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.05 | 6.01 | 7.27 | 9.39 | 8.73 | 7.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 17.81 | 15.31 | 22.7 | 24.5 | 24.6 | 24
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.58 | 5.57 | 5.5 | 6 | 5.77 | 5.82
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.32 | 3.01 | 3.07 | 2.96 | 7.86 | 7.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 100 | 190 | 170 | 200 | 280 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.44 | 7.11 | 6.71 | 8.27 | 7.92 | 7.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.17 | 10.24 | 7.6 | 7.2 | 10.7 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.41 | 3.88 | 5.25 | 2.19 | 2.43 | 9.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.89 | 5.43 | 5.49 | 6.87 | 8.64 | 8.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.32 | 11.35 | 8.3 | 7.9 | 8.9 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.87 | 6.33 | 6.39 | 8.99 | 0.96 | 7.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.69 | 9.63 | 9.75 | 9.68 | 9.67 | 9.61
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.69 | 7.62 | 6.36 | 7.9 | 8.92 | 9.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 10 | 6.9 | 6.3 | 11.6 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.36 | 5.2 | 5.06 | 6.12 | 3.24 | 7.81
原水 | PH值 | 8.36 | 硬度 | 100 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.11
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 27.1 |  | 28.8 |  | 53.2 |  | 237
2#阳床 | 14.7 |  | 15.8 |  | 20.5 |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
3#阳床 | [6 empty] | 16 |  | 1.85 |  | 3.92
1#阴床 |  | 10 |  | 23.5 |  | 26.2 |  | 30.2 |  | 379
2#阴床 |  | 10 |  | 10 |  | 19.6 |  | 23.1 |  |  |  | 20.6
3#阴床 | [9 empty] | 13.2 |  | 57.9
1#混床 | 4.45 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 6.92 | 5.3 | 8.18 | 5.8 | 6.29 | 9.6 | 5.81 | 9.1
2#混床 | 36.7 | 3.3 | 29.2 | 3.6 | 30.5 | 7.1 | 37.6 | 7.9 | 9.38 | 13.1 | 8.74 | 12
3#混床 | [8 empty] | 5.47 | 4 | 4.06 | 4.7
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13983 |  |  | 15020 |  |  | 14650
| 外送 | 34720 |  |  | 35700 |  |  | 36700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 330 | 500 | 500 | 400 | 320 | 320 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点30分，向槽加磷酸盐 1.5kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 2020
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 184 |  |  | 184 |  |  | 184
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.45 | 9.29 | 9.15 | 9.38 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 18.6 | 20.07 | 6.72 | 8.61 | 8.26 | 8.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.72 | 8.21 | 9.3 | 8.8 | 12.5 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.12 | 5.34 | 3.09 | 5.95 | 1.83 | 1.37
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.6
|  | 电导率 | ≤150 | 18.13 | 18.25 | 21.7 | 26.8 | 22.6 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.57 | 4.2 | 4.22 | 4.14 | 5.16 | 5.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.34 | 2.96 | 2.72 | 2.34 | 7.91 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 260 | 380 | 430 | 200 | 270 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.05 | 7.93 | 5.96 | 7.13 | 7.61 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 9.22 | 8.6 | 8.1 | 10.7 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.58 | 4.61 | 1.12 | 5.7 | 3.72 | 4.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.26 | 5.42 | 5.75 | 6.52 | 8.42 | 9.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 10.82 | 9.8 | 9.2 | 8.1 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.72 | 5.51 | 1.15 | 4.09 | 1.67 | 1.94
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 6.6 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.7 | 9.63 | 9.67 | 9.61 | 9.68 | 9.66
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.71 | 7.32 | 6.68 | 8.06 | 8.61 | 8.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.23 | 6.83 | 7.2 | 6.5 | 11.7 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.35 | 5.27 | 8.86 | 6.7 | 7.13 | 5.33
原水 | PH值 | 8.26 | 硬度 | 108 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.08
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.25 |  | 4.41 |  | 34.5 |  | 5.12 |  | 4.58 |  | 18.4
3#阳床 | 3.16 |  | 0.78 |  | 2.15 |  | 1.69 |  | 1.4 |  | 1.14
1#阴床
2#阴床 |  | 15.6 |  | 18.7 |  | 20.6 |  | 25.7 |  | 24.1 |  | 26.2
3#阴床 |  | 10 |  | 10.5 |  | 15.1 |  | 17.2 |  | 7.8 |  | 5.7
1#混床 | 5.62 | 6.4 | 5.38 | 6.8 | 2.71 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 6.32 | 6.4 | 5.31 | 5.9
2#混床 | 12.4 | 5.2 | 16.6 | 6.3 | 8.8 | 7.2 | 9.92 | 8.3 | 9.64 | 9 | 8.04 | 7.8
3#混床 | 2.97 | 5.3 | 3.87 | 5.5 | 5.94 | 4.1 | 7.96 | 3.7 | 3.78 | 4.2 | 5.62 | 3.4
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15050 |  |  | 15500 |  |  | 15930
| 外送 | 37750 |  |  | 38550 |  |  | 39800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 500 | 500 | 410 | 350 | 350 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 40 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 1980
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 183 |  |  | 183 |  |  | 183
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 22:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2%
操作者签名： |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 覃黎 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.85 | 9.68 | 9.86 | 9.65 | 9.4 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 19.81 | 19.04 | 8.61 | 7.23 | 7.87 | 8.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 5.3 | 11.9 | 10.1 | 8.1 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.72 | 6.93 | 1.53 | 5.78 | 1.38 | 3.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 44.9 | 50.2 | 21.3 | 21.6 | 24.3 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.03 | 4.99 | 4.25 | 5.64 | 6.12 | 5.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.75 | 2.45 | 2.93 | 2.13 | 3.08 | 2.86
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 290 | 220 | 240 | 200 | 230
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.74 | 10.69 | 6.17 | 6.83 | 6.37 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 6.7 | 9 | 10.2 | 8.8 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.2 | 0.84 | 2.6 | 8.1 | 0.46 | 2.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.64 | 9.6 | 5.34 | 6.07 | 5.85 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 5.2 | 18.6 | 11 | 9.5 | 10.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.56 | 2.82 | 0.44 | 4.64 | 0.51 | 2.06
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.79 | 10 | 9.72 | 9.81 | 9.69
|  | 电导率 | ≤0.2 | 16.83 | 17.23 | 7.89 | 8.14 | 8.58 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 4.8 | 6 | 7.2 | 6.9 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.76 | 1.88 | 0.77 | 3.41 | 1.28 | 5.68
原水 | PH值 | 8.27 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 18.3 |  | 14.1 |  | 6.69 |  | 7.03 |  | 15.4 |  | 46.7
3#阳床 | 4.6 |  | 1.9 |  | 0.75 |  | 15.5 |  | 0.76 |  | 57.6
1#阴床
2#阴床 |  | 15.8 |  | 24.2 |  | 18.1 |  | 18.2 |  | 20.1 |  | 23.2
3#阴床 |  | 20.3 |  | 21 |  | 10.3 |  | 9.1 |  | 12.3 |  | 11.3
1#混床 | 2.79 | 3 | 0.59 | 2.6 | 0.35 | 12.3 | 0.38 | 7.2 | 2.09 | 9.6 | 1.89 | 9.2
2#混床 | 4.67 | 12.8 | 2.2 | 6.7 | 1 | 16.8 | 1.07 | 18.5 | 2.59 | 13.5 | 3.59 | 10.7
3#混床 | 4.8 | 1.6 | 2.14 | 2 | 2.28 | 1.4 | 2 | 3.2 | 2.31 | 3.5 | 2.92 | 3.7
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 16410 |  |  | 16900 |  |  | 17100
| 外送 | 40760 |  |  | 41200 |  |  | 42660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 41 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 400 | 320 | 310 | 400 | 340 | 340 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 0点50 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 450 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1890 |  |  | 1890
| 高位碱槽(mm) | 1980 |  |  | 1820 |  |  | 1820
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 183 |  |  | 183 |  |  | 182
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 3:55分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 6:30分中和排水（1# 6.15 2# 8.22） |  |  | 9:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：陈长灵 化验：银邦君 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.66 | 9.44 | 9.37 | 9.45 | 9.47 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.9 | 6.65 | 6.08 | 7.36 | 6.2 | 8.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 4.3 | 8.3 | 6.6 | 7.7 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.96 | 0.58 | 1.2 | 2.38 | 3.13 | 4.34
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 18.5 | 19.2 | 18.6 | 19.1 | 16.63 | 19.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.13 | 4.75 | 4.27 | 4.01 | 3.86 | 3.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.91 | 2.29 | 2.24 | 2.3 | 1.92 | 2.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 200 | 270 | 370 | 480 | 380 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.73 | 6.49 | 5.15 | 6.76 | 5.91 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 0.9 | 3.3 | 7.6 | 1.5 | 6.5 | 6.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.44 | 0.46 | 1.88 | 3.04 | 0.59 | 1.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.37 | 7.2 | 6.15 | 6.77 | 6.26 | 8.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.1 | 1.7 | 4.8 | 2.6 | 7.1 | 7.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.71 | 0.75 | 1.79 | 2.84 | 1.39 | 3.49
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.74 | 9.79 | 9.9 | 9.94 | 9.79
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.67 | 9.99 | 8.2 | 7.81 | 7.62 | 9.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.2 | 3.1 | 7.5 | 4.3 | 6.2 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.55 | 0.56 | 3.38 | 1.65 | 0.92 | 3.36
原水 | PH值 | 8.46 | 硬度 | 69 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.7
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.37 |  | 2.65 |  | 4.24 |  | 2.82 |  | 8.45 |  | 4.76
2#阳床 | [6 empty] | 45.8 |  | 6.56 |  | 4.01
3#阳床 | 0.56 |  | 1.23 |  | 108
1#阴床 |  |  |  | 33.9 |  | 6.1 |  | 3.7 |  | 18.2 |  | 12.7
2#阴床 |  | 16.1 | [5 empty] | 45.6
3#阴床 |  | 11.7 |  | 59.6 |  | 49.9 |  |  |  | 33.1 |  | 30.6
1#混床 | 0.46 | 3.1 | 0.89 | 2.7 | 14.3 | 3.6 | 0.58 | 3.3 | 3.88 | 11.3 | 4.42 | 9.8
2#混床 | 1.73 | 4.5 | 2.8 | 6.1 | 12.5 | 2.8 | 5.66 | 4 | 13.6 | 14.5 | 10.8 | 13.7
3#混床 | 1.08 | 7.3 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 8 | 3.44 | 5.9 | 4.28 | 4.1 | 3.19 | 3.7
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 17600 |  |  | 18140 |  |  | 18600
| 外送 | 43750 |  |  | 44750 |  |  | 45600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 340 | 500 | 430 | 430 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点00分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23点 05分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1890 |  |  | 1800 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1820 |  |  | 1750 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 182 |  |  | 181 |  |  | 179
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:05分中和排水（1# 8.9 2# 9.1）。 10:20分再生2#混床，进酸浓度：3.0%，2.7%，进碱浓度：2.1%,2.0%。 14:35分中和排水（1# 9.5 2# 9.2）。 按要求冲洗化验室分析仪。 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 17:04分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 21:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 23:30分中和排水（1# 8.73 2# 6.48）
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控： 覃黎 银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.31 | 9.5 | 9.1 | 9.47 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.74 | 7.98 | 5.28 | 5.87 | 7.06 | 5.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 9.4 | 10.3 | 16.8 | 24.7 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.14 | 3.67 | 4.09 | 2.94 | 4.7 | 5.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10 | 9.91
|  | 电导率 | ≤150 | 14.41 | 16.72 | 19 | 20.1 | 21 | 20.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.42 | 3.49 | 4.21 | 4.94 | 4.72 | 5.01
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.23 | 8.29 | 2.12 | 1.93 | 2.21 | 1.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 330 | 390 | 220 | 340 | 260 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.69 | 7.88 | 4.47 | 5.53 | 6.2 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 10.7 | 9.4 | 14.8 | 15.4 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.67 | 4.62 | 1.3 | 1.54 | 0.92 | 1.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.33 | 8.45 | 7.05 | 8.34 | 5.59 | 5.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 8.7 | 11.5 | 9.3 | 9.4 | 7.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.96 | 2.74 | 0.73 | 0.33 | 1.83 | 2.38
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.89 | 9.91 | 9.53 | 9.66 | 9.62 | 9.82
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.06 | 9.11 | 7.05 | 7.25 | 8.38 | 4.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 8.9 | 11.5 | 13.9 | 19.9 | 16.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.03 | 4.76 | 0.73 | 1.09 | 4.27 | 1.73
原水 | PH值 | 8.41 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 71.03 | 浊度 | 20.11
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.41 |  | 5.86 |  | 7.35 |  | 11.3 |  | 10.4 |  | 129
2#阳床 | 15.5 |  | 7.56 |  | 12.9 |  | 22.5 |  | 8.19 |  | 35.6
3#阳床
1#阴床 |  | 26.2 |  | 16.7 |  | 10.8 |  | 26.3 |  | 39 |  | 33.4
2#阴床 | [11 empty] | 67.8
3#阴床 |  | 9.2 |  | 7.2 |  | 3.5 |  | 41.1 |  | 113
1#混床 | 6.32 | 9.7 | 5.63 | 6.9 | 5.18 | 4.9 | 2.7 | 13.3 | 2.66 | 19.2 | 5.72 | 18.3
2#混床 | 8.74 | 12.6 | 8.07 | 8.7 | 15.4 | 3.5 |  |  | 29.1 | 5.2 | 15.7 | 6.5
3#混床 | 3.61 | 2.4 | 4.38 | 4.3 | 2.94 | 6.4 | 3.06 | 5 | 4.42 | 23.4
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 19000 |  |  | 19580 |  |  | 20000
| 外送 | 46550 |  |  | 47400 |  |  | 48200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 330 | 320 | 480 | 410 | 400 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 30 分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1560 |  |  | 1350 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1400 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 179 |  |  | 178 |  |  | 178
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器 1:01分再生3#混床，进碱浓度：2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 进酸浓度：2.8% 2.8% 5:23分中和排水（1# 8.69 2# 9.48） |  |  | 9:50分再生1#混床，进碱浓度：1.8%，1.7%；进酸浓度：2.7%，2.7%。 13:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 按要求冲洗在线钠机和更换硅机滤芯。 |  |  | 16:10分中和排水（1# 8.15 2# 7.03） 18:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 20：40分开启加氨泵
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：梁霞 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.04 | 9 | 9.47 | 9.45 | 9.13 | 8.87
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.56 | 8.72 | 5.9 | 5.08 | 4.76 | 4.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 13.8 | 22.7 | 15.3 | 16.2 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.09 | 2.69 | 3.15 | 9.43 | 5.97 | 12.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 20.4 | 21.2 | 25.1 | 26.2 | 28.1 | 29.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.13 | 5.14 | 5.9 | 6.17 | 5.76 | 5.81
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.76 | 8.96 | 3.35 | 4.26 | 2.77 | 4.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 300 | 390 | 640 | 740 | 1000 | 1020
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.93 | 7.85 | 3.46 | 4.5 | 3.03 | 2.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 13.7 | 18.7 | 17.3 | 17 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.62 | 6.44 | 1 | 1.15 | 3.33 | 1.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.89 | 9.03 | 4.56 | 4.96 | 3.61 | 3.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 11.1 | 8.7 | 10.5 | 11.1 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.74 | 4.36 | 2.15 | 0.69 | 1.46 | 5.29
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.42 | 9.64 | 9.32 | 9.43 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.21 | 9.31 | 6.03 | 5.8 | 4.74 | 4.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 15.1 | 14.6 | 12.8 | 10.8 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.76 | 6.24 | 1.67 | 2.44 | 2.56 | 1.09
原水 | PH值 | 8.43 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 77.83 | 浊度 | 20.16
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 4.6 |  | 7.3
2#阳床 | 3.76 |  | 12.6 |  | 29.5 |  | 26.2 |  |  |  | 51.3
3#阳床 | 13.8 |  | 0.88 |  | 2.68 |  | 1.23 |  | 100
1#阴床 |  | 28.1 |  | 18 |  | 47.1 |  | 37.5 |  | 41.4 |  | 14.9
2#阴床 |  | 39.3 |  | 30.8 |  | 57.3 |  | 34.9 |  | 36.8 |  | 30
3#阴床 | [7 empty] | 16.2
1#混床 | 5.71 | 9.7 | 6.71 | 10.7 | 10.3 | 52.4 |  |  | 5.99 | 3.6 | 3.81 | 4
2#混床 | 9.23 | 12.1 | 9.63 | 13.6 | 17.8 | 11.2 | 13.8 | 9.3 | 5.28 | 8.3 | 6.02 | 6.6
3#混床 | [6 empty] | 2.95 | 7.8
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21220 |  |  | 21900 |  |  | 22500
| 外送 | 49120 |  |  | 50300 |  |  | 52000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | / | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 370 | 340 | 340 | 320 | 300 | 300 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 280 | 540
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 12点 30 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1280 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 177 |  |  | 177 |  |  | 176
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 9:51分中和排水（1# 9.69 2# 9.81） |  |  | 19:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.69 | 9.01 | 9.16 | 9.1 | 9.55 | 9.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.99 | 8.05 | 6.69 | 6.97 | 9.61 | 8.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 16.6 | 13.6 | 8.4 | 14.3 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.22 | 11.4 | 13.2 | 10.6 | 12.8 | 15.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 9.67 | 9.49 | 10.1 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 29.1 | 32 | 27.7 | 21.4 | 30.1 | 26.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.08 | 5.3 | 4.92 | 5.08 | 5.26 | 5.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.69 | 3.38 | 5.06 | 5.5 | 3.38 | 3.98
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1050 | 1200 | 1250 | 1310 | 970 | 960
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.65 | 7.09 | 7.94 | 7.64 | 5.12 | 5.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 20.4 | 18.7 | 17.4 | 16.5 | 17.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.51 | 0.65 | 4.28 | 5.76 | 2.21 | 2.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.41 | 7.76 | 8.93 | 8.81 | 6.08 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 18.3 | 16.9 | 15.5 | 10.2 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.08 | 2.01 | 3.13 | 4.33 | 1.77 | 1.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.64 | 9.52 | 9.52 | 9.5 | 9.86 | 9.74
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.38 | 6.69 | 9.07 | 8.94 | 5.38 | 6.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 15.8 | 14.7 | 14.1 | 8.1 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.49 | 1.51 | 5.27 | 6.23 | 4.82 | 3.31
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 46.4 |  | 19.1 |  | 52.4 |  | 36 |  | 40.5 |  | 55.1
2#阳床 | 2.6 |  | 1.75 |  | 2.72 |  | 1.71 |  | 2.39 |  | 2.64
3#阳床
1#阴床 |  | 31.9 |  | 19.1 |  | 46.1 |  | 28.1 |  | 37 |  | 53.9
2#阴床 |  | 35.8 |  | 18.3 |  | 49.4 |  | 44.8 |  | 88.3
3#阴床 | [11 empty] | 57.8
1#混床 | 7.91 | 6.1 | 9.53 | 10 | 7.26 | 7.9 | 8.18 | 9.9 | 4.21 | 1.4 | 2.11 | 6.3
2#混床 | 32.3 | 7.6 | 35.7 | 15.4 | 30.6 | 10.6 | 27.4 | 7.7 | 21.9 | 2.6 | 20.6 | 3.2
3#混床 | [10 empty] | 5.54 | 7.2
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 22750 |  |  | 23017 |  |  | 23200
| 外送 | 52420 |  |  | 54980 |  |  | 56130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 435 | 420 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 18 点 30 分行程由 80 %变为 70 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 540 | 460 | 390 | 390 | 300 | 500 | 490 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 18 点 30 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1120 |  |  | 1000 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 1180 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 176 |  |  | 174 |  |  | 174
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 1:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 3:40分中和排水（1# 9.05 2# 7.58） 清洗1#、2#、3#、4#过滤器. |  |  | 10:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 清洗4#、5#过滤器. |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 16:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 18:40分中和排水（1# 9.05 2# 7.58） 21:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.32 | 9.6 | 9.65 | 9.46 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.85 | 7.13 | 9.01 | 7.8 | 9.69 | 9.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 18.3 | 15.7 | 16.3 | 12.1 | 2.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.43 | 4.79 | 5.77 | 9.61 | 4.2 | 2.52
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8
|  | 电导率 | ≤150 | 27.6 | 26.1 | 23.6 | 24.7 | 22.1 | 23.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.88 | 5.04 | 5.11 | 5.23 | 5.47 | 4.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.2 | 3.44 | 4.1 | 5.3 | 3.7 | 3.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 460 | 430 | 390 | 410 | 480 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.47 | 6.7 | 5.72 | 7.97 | 6.62 | 8.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18.3 | 15.6 | 16.3 | 14.9 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.25 | 3.49 | 2.49 | 5.19 | 1.41 | 1.25
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.97 | 7.38 | 10 | 9.55 | 8.55 | 7.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 16.1 | 14 | 8.67 | 8.4 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.71 | 2.77 | 0.87 | 0.92 | 2.95 | 2.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.73 | 9.69 | 9.83 | 9.55 | 9.84 | 9.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.42 | 6.06 | 6.68 | 5.4 | 5.95 | 8.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.8 | 14 | 12.7 | 14.5 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.75 | 1.87 | 7.79 | 4.43 | 9.3 | 5.71
原水 | PH值 | 8.5 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 265 | [5 empty] | 36.1 |  | 23.1 |  | 30.3
2#阳床 | 16.2 |  | 2.63 |  | 7
3#阳床 |  |  | 4.73 |  | 47 |  | 12.7 |  | 9.51 |  | 57.6
1#阴床 |  | 59.6 |  | 62.7 |  | 77.1 |  | 61.7 |  | 720 |  | 50.3
2#阴床 | [11 empty] | 44.5
3#阴床 |  | 66.9 |  | 60.1 |  | 47 |  | 25 |  | 237
1#混床 | 4.4 | 6.5 | 5.12 | 5.8 | 5.18 | 6.8 | 1.2 | 10.1 | 3.67 | 1.2 | 4.26 | 2.9
2#混床 | 24.5 | 5.8 | 25.8 | 4.2 | 26.9 | 15 | 3.67 | 6.9 | 27.9 | 1.9 | 18.8 | 4.5
3#混床 | 5.12 | 8.4 | 8.92 | 11.7 | 0.76 | 5.5 | 1.1 | 2.8 | 4.79 | 3.6 | 4.7 | 6.2
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23545 |  |  | 23860 |  |  | 24200
| 外送 | 57238 |  |  | 58560 |  |  | 59700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 50 | 50 | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 360 | 310 | 310 | 240 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 710 |  |  | 2850 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 2650
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 174 |  |  | 173 |  |  | 173
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器. 02:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 05:10分中和排水（1# 9.31 2# 9.20） 因给水PH高，04:10分关闭1#加氨泵。 |  |  | 清洗4#、5#过滤器. |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 16:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 银邦君 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.89 | 9.73 | 9.67 | 9.25 | 9.36 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.48 | 7.92 | 5.97 | 9.11 | 8.27 | 8.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 15.3 | 20.3 | 18.5 | 21.6 | 20.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.48 | 7.21 | 9.18 | 9.48 | 11.6 | 10.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 20.6 | 19.72 | 19.8 | 20.9 | 21.5 | 22
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.36 | 3.52 | 3.05 | 3.25 | 3.17 | 3.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.11 | 4.53 | 2.48 | 2.65 | 3.76 | 3.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 880 | 530 | 440 | 480 | 620 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.79 | 8.56 | 5.25 | 7.76 | 7.92 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.1 | 16.9 | 20.6 | 19.5 | 17.9 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.95 | 3.44 | 0.08 | 1.03 | 4.38 | 3.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.58 | 10.3 | 6.55 | 8.98 | 9.04 | 8.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 16 | 11.8 | 11.1 | 15.6 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.86 | 5.71 | 0.76 | 1.87 | 3.21 | 2.78
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.91 | 9.82 | 9.96 | 9.62 | 9.81 | 9.87
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.67 | 6.51 | 6.01 | 8.27 | 9.76 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 6.11 | 16.1 | 15.1 | 22 | 24.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.72 | 4.54 | 10.2 | 7.01 | 9.76 | 7.63
原水 | PH值 | 8.68 | 硬度 | 108 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.25
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 37.7 |  | 39.8 |  | 43 |  | 77.3 |  | 110
2#阳床 |  |  | 4.32 |  | 6.61 |  | 5.64 |  | 7.73 |  | 4.91
3#阳床 | 77 | [9 empty] | 15.1
1#阴床 |  | 55.1 |  | 44.3 |  | 66.1 |  | 68.6 |  | 72.4 |  | 59.1
2#阴床 |  | 46.5 |  | 47.6 |  | 51.8 |  | 56.9 |  | 65.7 |  | 45.6
3#阴床
1#混床 | 10.3 | 2.9 | 8.41 | 3.5 | 13.8 | 3.3 | 7.14 | 3 | 7.86 | 5.9 | 9.63 | 6.4
2#混床 | 36.6 | 3.6 | 29.8 | 4.2 | 63.3 | 3.9 | 41.6 | 4.6 | 28.4 | 9.7 | 30.7 | 7.6
3#混床
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 24456 |  |  | 24820 |  |  | 25250
| 外送 | 60645 |  |  | 61940 |  |  | 63100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 1# | 1# | 2# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 500 | 500 | 450 | 410 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2650 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 2520 |  |  | 2520 |  |  | 2430
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 173 |  |  | 173 |  |  | 173
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、过滤器 1:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 1:00清洗浅层沙滤器 4:10分中和排水（1# 9.21 2# 8.3） |  |  | 清洗4#、5#过滤器. 9:40、14:20清洗浅层沙滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 18:16分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 18:35分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 20:40分中和排水（1# 9.69 2# 7.35）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.64 | 9.71 | 9.42 | 9.2 | 9.38 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.71 | 7.13 | 6.94 | 6.95 | 6.86 | 6.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.7 | 19 | 10.3 | 11.1 | 15.5 | 16.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.5 | 11.4 | 5.19 | 6.3 | 3.76 | 3.94
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 23.5 | 22.71 | 19.9 | 18.5 | 16.94 | 17.04
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.92 | 4.01 | 3.79 | 4.19 | 3.38 | 3.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3 | 2.91 | 2.69 | 2.18 | 4.78 | 4.97
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 500 | 550 | 460 | 530 | 500 | 620
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.58 | 7.21 | 5.76 | 5.83 | 7.74 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 19.3 | 7.5 | 9 | 16.4 | 15.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.03 | 8.57 | 0.54 | 1.73 | 4.66 | 3.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.14 | 6.73 | 6.43 | 6.37 | 8.26 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 9.4 | 5.4 | 7.6 | 13.8 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.68 | 3.35 | 5.35 | 4.73 | 3.79 | 3.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.97 | 10 | 10 | 9.73 | 9.81 | 9.85
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.45 | 6.39 | 5.99 | 7.53 | 6.8 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 10.9 | 14 | 14.5 | 18.6 | 17
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.77 | 6.52 | 6.51 | 4.13 | 4.98 | 3.72
原水 | PH值 | 8.59 | 硬度 | 100 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.27
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 18.4
2#阳床 | 4.5 |  | 8.18 |  | 5.61 |  | 2.72 |  | 5.49 |  | 4.61
3#阳床 | 2.78 |  | 3.72 |  | 1.75 |  | 0.93 |  | 310
1#阴床 |  | 88.9 | [9 empty] | 34.9
2#阴床 |  | 57.5 |  | 56.5 |  | 48.9 |  | 27.6 |  | 96.4
3#阴床 |  |  |  | 20.6 |  | 17.4 |  | 13.8 |  | 48.5 |  | 16.3
1#混床 | 10.4 | 11.6 | 8.87 | 3 | 2.86 | 0 | 5.6 | 2.5 | 8.72 | 5.9 | 7.69 | 7.5
2#混床 | 80.5 | 8.4 | 9.26 | 2.7 | 4.38 | 1.3 | 3.12 | 4.4 | 27.6 | 8.6 | 26.4 | 9.2
3#混床 |  |  | 4.08 | 3.7 | 2.61 | 2.7 | 6.02 | 5.5 | 4.23 | 4.3 | 5.37 | 3
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25600 |  |  | 26100 |  |  | 26500
| 外送 | 64150 |  |  | 65150 |  |  | 66425
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 1# | 1# | 1#/2# | 1#/2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90/60 | 90/60 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 12 点 30 分行程由 60 %变为 80 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 320 | 290 | 280 | 500 | 450 | 450 | 470 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 18 点 30 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2430 |  |  | 2430 |  |  | 2430
| 高位碱槽(mm) | 2430 |  |  | 2430 |  |  | 2430
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 173 |  |  | 171 |  |  | 171
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 06:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 22:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.6 | 9.69 | 9.67 | 9.63 | 9.51 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.44 | 7.28 | 7.49 | 7.33 | 6.5 | 7.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 18.4 | 19.4 | 18.5 | 13.6 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.66 | 7.45 | 4.96 | 8.37 | 5.7 | 4.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.2 | 9.96 | 10.2 | 10.6 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 15.21 | 14.59 | 15.09 | 23.1 | 23 | 28.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.7 | 2.53 | 1.82 | 4.61 | 4.55 | 4.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.73 | 1.66 | 1.95 | 2.92 | 3.38 | 3.33
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 590 | 470 | 460 | 430 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.69 | 6.78 | 8.68 | 10.16 | 6.53 | 8.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 18.2 | 19.5 | 18.3 | 12.6 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.23 | 1.39 | 3.18 | 1.36 | 0.95 | 0.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.24 | 7.48 | 6.32 | 6.32 | 7.22 | 8.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 11.2 | 7.3 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.56 | 0.96 | 1.31 | 2.42 | 1.11 | 3.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.9 | 9.96 | 9.87 | 9.77 | 10 | 9.85
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.97 | 7.73 | 8.23 | 7.92 | 7.1 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.3 | 13.4 | 13.7 | 10.8 | 10.8 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.03 | 4.51 | 2.83 | 4.46 | 1.83 | 1.19
原水 | PH值 | 8.39 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18.3 |  | 15.5 |  | 10.2 |  | 16.2 |  | 34.8 |  | 85.3
2#阳床 | 9.69 |  | 13.8
3#阳床 |  |  |  |  | 2.53 |  | 2.71 |  | 5.12 |  | 11.3
1#阴床 |  | 40.6 |  | 38.6 |  | 38.7 |  | 43.9 |  | 42.8 |  | 46.6
2#阴床
3#阴床 |  | 17.6 |  | 22.2 |  | 23.5 |  | 23 |  | 21.4 |  | 25.1
1#混床 | 5.31 | 3.6 | 1.71 | 2.2 | 1.34 | 3.7 | 2.87 | 4.2 | 3.71 | 1.7 | 4.52 | 7.2
2#混床 | 31.5 | 4.2 | 27.2 | 3 | 28 | 4.4 | 38.4 | 4.7 | 44.1 | 2.9 | 34.1 | 8.1
3#混床 | 7.07 | 6.9 | 5.19 | 4.1 | 2.85 | 1.7 | 4.61 | 2.3 | 3.5 | 3 | 3.63 | 6.4
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 27000 |  |  | 27350 |  |  | 27740
| 外送 | 68750 |  |  | 69000 |  |  | 70170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 460 | 400 | 400 | 320 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 0 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 460 mm液位 |  |  | 15点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 2320 |  |  | 2320 |  |  | 2320
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 171 |  |  | 169 |  |  | 169
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 00:45分中和排水（1# 9.21 2# 7.20） 清洗1#、2#、3#过滤器 03:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.59 | 9.52 | 9.54 | 9.57 | 9.63 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.92 | 11.57 | 7.75 | 7.42 | 7.1 | 7.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 17.7 | 17.3 | 15.3 | 20.8 | 19.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.6 | 7.49 | 12.8 | 17.4 | 8.78 | 9.18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.8 | 10.7 | 10.2 | 10 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 25.8 | 27.4 | 26 | 25.5 | 24.2 | 27.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.5 | 5.54 | 4.51 | 3.4 | 3.04 | 4.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.58 | 4.74 | 3.14 | 3.43 | 2.92 | 2.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 480 | 590 | 580 | 390 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 6.1 | 10.75 | 8.88 | 6.38 | 7.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 16.6 | 18.6 | 20.9 | 20.4 | 21.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.62 | 1.62 | 1.74 | 3.32 | 1.59 | 4.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.2 | 6.67 | 5.8 | 6.65 | 6.67 | 7.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 7.7 | 7.3 | 10.3 | 9.3 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.54 | 2.21 | 2.08 | 1.72 | 0.36 | 3.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.85 | 9.84 | 9.87 | 9.72 | 9.8 | 9.71
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.54 | 7.62 | 7.5 | 8 | 6.65 | 8.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 11.6 | 11 | 12.9 | 11.9 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.53 | 2.29 | 3.74 | 5.8 | 2.7 | 4.53
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 84.7
2#阳床 |  |  | 2.84 |  | 2.01 |  | 5.28 |  | 6.83 |  | 12.7
3#阳床 | 6.92 |  | 4.02 |  | 4.56 |  | 3.28 |  | 10.7 |  | 15.2
1#阴床 |  | 32.1 |  | 44.7 |  | 44.9 |  | 56 |  | 48 |  | 53.5
2#阴床 |  | 44.4 |  | 40.8 |  | 46.3 |  | 53.7 |  | 41 |  | 44.7
3#阴床
1#混床 | 4.32 | 1.4 | 7.64 | 2.7 | 5.73 | 1.9 | 1.82 | 2.3 | 10 | 2.3 | 11.2 | 5.8
2#混床 | 36.4 | 6.7 | 54.9 | 5.4 | 27.7 | 3.4 | 32.8 | 4.7 | 72.3 | 3.9 | 62.8 | 7.7
3#混床
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28150 |  |  | 28550 |  |  | 28999
| 外送 | 71500 |  |  | 72750 |  |  | 73850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 320 | 500 | 500 | 440 | 370 | 350 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点45 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2220 |  |  | 2120 |  |  | 2120
| 高位碱槽(mm) | 2210 |  |  | 2210 |  |  | 2210
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 169 |  |  | 169 |  |  | 169
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 4:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 6:45分中和排水（1# 9.63 2# 7.26） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.27 | 9.65 | 9.62 | 9.33 | 9.66
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.86 | 9.46 | 9.41 | 9.05 | 9.1 | 9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 13.7 | 15.3 | 14.8 | 17.2 | 18.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.5 | 10.7 | 10.9 | 5.24 | 11.6 | 5.05
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 28.3 | 27.6 | 34.3 | 31.2 | 24.3 | 28
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.03 | 3.09 | 3.1 | 3.08 | 4.19 | 4.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.06 | 5.23 | 3.4 | 2.87 | 3.09 | 5.37
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 410 | 310 | 470 | 400 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.79 | 7.14 | 7.25 | 7.46 | 5.94 | 6.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 15.3 | 13.1 | 14.8 | 18.8 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.63 | 3.26 | 4.12 | 3.25 | 1.76 | 2.05
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.64 | 8.03 | 7.46 | 7.82 | 6.69 | 7.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 10.9 | 11.2 | 16.2 | 11.3 | 8.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.78 | 1.37 | 10.3 | 3.11 | 4.72 | 2.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.82 | 9.79 | 10 | 9.88 | 9.7 | 9.83
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.82 | 8.26 | 8.41 | 7.22 | 7.79 | 7.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 11.6 | 11.7 | 12.6 | 16.8 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.78 | 5.37 | 9.18 | 8.26 | 2.92 | 2.75
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 13.2 |  | 11.1 |  | 18 |  | 27.4
2#阳床 | 13.5 |  | 7.67 |  | 11.9 |  | 7.19 |  | 18.2 |  | 13.2
3#阳床 | 17.4 |  | 736
1#阴床 |  | 57.8 |  | 38.1 |  | 31.2 |  | 38.9 |  | 70.7 |  | 48.2
2#阴床 |  | 63.6 |  | 79.5
3#阴床 | [5 empty] | 15.1 |  | 16.2 |  | 62.4 |  | 19
1#混床 | 7.59 | 5.2 | 8.22 | 5.1 | 5.48 | 6.2 | 4.58 | 7.1 | 4.64 | 2.3 | 3.98 | 2.3
2#混床 | 24.7 | 5 | 23.7 | 4.6 | 15.93 | 7.8 | 13.8 | 6.8 | 22.2 | 5.7 | 18.8 | 4.1
3#混床 |  |  |  |  | 3.05 | 6.6 | 4.03 | 6.9 | 4.5 | 2 | 3.12 | 1.9
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29380 |  |  | 29850 |  |  | 30186
| 外送 | 74970 |  |  | 76800 |  |  | 77155
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 280 | 500 | 500 | 440 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2080 |  |  | 2010 |  |  | 2010
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 169 |  |  | 169 |  |  | 169
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 2:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 4:20分中和排水（1# 9.02 2# 8.76） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 15：:0分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 21:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:45分中和排水（1# 7.62 2# 8.54）
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 秦忠文 化验：韦国宏 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.76 | 9.53 | 9.5 | 9.78 | 9.76
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.9 | 7.8 | 9.16 | 9.2 | 7.8 | 7.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 17.5 | 14.8 | 13.9 | 16.6 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.33 | 2.16 | 4.62 | 5.27 | 5.23 | 3.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 27.8 | 23.5 | 23.8 | 20.4 | 19.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.44 | 4.86 | 4.75 | 4.78 | 4.64 | 4.4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.68 | 2.48 | 5.67 | 5.77 | 2.64 | 1.97.
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 330 | 240 | 280 | 260 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.8 | 7.15 | 7.2 | 7.63 | 7.83 | 8.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 14.6 | 13.2 | 13.9 | 11.3 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.08 | 1.18 | 4.26 | 5.33 | 3.62 | 13.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.2 | 7.84 | 8.13 | 8.24 | 9.81 | 7.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 11.2 | 7.1 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.36 | 0.18 | 2.47 | 1.67 | 2.3 | 3.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.89 | 9.84 | 9.88 | 9.81 | 9.88 | 9.97
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.38 | 7.2 | 8.97 | 8.82 | 9.48 | 9.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 10.5 | 15.1 | 16.3 | 10.7 | 7.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.38 | 1.14 | 7.41 | 6.24 | 8.1 | 5.49
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 43 |  | 30.2 |  | 61.3 |  | 54 |  | 47.5 |  | 189
2#阳床 | 24.2 |  | 12.7 |  | 29.4 |  | 28.4
3#阳床 | [8 empty] | 9 |  | 5.13
1#阴床 | 103
2#阴床 |  |  |  | 56.3 |  | 41.7 |  | 52.8 |  | 44.8 |  | 58.7
3#阴床 | 36.6 |  |  | 34.9 |  | 31 |  | 30.3 |  | 30.1 |  | 33.9
1#混床 | 0.37 | 3.5 | 0.46 | 3.1 | 6.72 | 5.9 | 5.97 | 5.7 | 4.28 | 2.3 | 4.59 | 3.2
2#混床 | 33.5 | 5.7 | 15.7 | 8.7 | 22.6 | 6 | 22.6 | 6.4 | 12.1 | 6.4 | 9.38 | 6.8
3#混床 | 2.86 | 5.6 | 2.65 | 5.9 | 4.37 | 3.2 | 4.98 | 3.8 | 8.29 | 4.7 | 4.52 | 3.1
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 78550 |  |  | 79600 |  |  | 31350
| 外送 | 30555 |  |  | 30900 |  |  | 80900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 500 | 500 | 410 | 350 | 350 | 290 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1920 |  |  | 1800 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 3660 |  |  | 3660
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 168 |  |  | 168 |  |  | 168
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 1：03分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 10:56分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 14:10分中和排水（1# 9.2 2# 9.2） 14:36分再生3#阳床，进酸浓度：2.8% 2.8% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.73 | 9.27 | 9.38 | 9.67 | 9.62 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.75 | 12.05 | 8.59 | 8.3 | 11.51 | 12.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 14.1 | 16.1 | 12.3 | 15.5 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.56 | 8.9 | 3.85 | 15.5 | 13.9 | 12.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 9.57 | 9.7 | 9.56 | 9.26
|  | 电导率 | ≤150 | 17.11 | 20 | 24.1 | 26 | 45.5 | 50.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.75 | 3.65 | 3.83 | 3.83 | 3.4 | 3.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.82 | 2.03 | 1.28 | 3.83 | 2.22 | 2.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 420 | 290 | 390 | 440 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.46 | 8.06 | 7.4 | 6.42 | 9.21 | 11.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 13.6 | 14.2 | 6.1 | 8.6 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.71 | 4.23 | 0.74 | 10.6 | 4.39 | 3.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.29 | 8.44 | 8.06 | 7.9 | 8.88 | 10.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 6.5 | 4.4 | 5.5 | 12.6 | 13.49
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.36 | 8.93 | 0.84 | 4.68 | 8.85 | 3.49
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 10 | 9.84 | 9.81 | 9.68 | 9.76
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.13 | 8.09 | 9.42 | 9.89 | 11.95 | 12.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 8.4 | 16.4 | 17 | 9.8 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.26 | 5.43 | 0.6 | 5.54 | 9.41 | 6.81
原水 | PH值 | 8.28 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 72.8 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
26 | 39.4 | [5 empty] | 37 |  | 26 |  | 34.4
36.2 |  |  | 10.8 |  | 21.3 |  | 27.3 |  | 36.2 |  | 12
3#阳床 | 2.91 |  | 1.2 |  | 360
1#阴床 |  | 64.4 |  | 50.3 |  | 45.2 |  | 62 |  | 8.6 |  | 19.21
2#阴床 |  | 38.7 |  | 53.5 |  | 52
3#阴床 | [7 empty] | 13 |  | 49.5 |  | 23.6
1#混床 | 15.2 | 4.4 | 14.1 | 2.9 | 8.61 | 6.7 | 10.5 | 4.3 | 11.8 | 6.8 | 11.5 | 6.8
2#混床 | 25.3 | 8.4 | 9.22 | 7.7 | 24 | 6.6 | 25 | 7.5 | 46.21 | 7.9 | 26.31 | 7.9
3#混床 | [6 empty] | 8.42 | 10.7 | 1.66 | 8.1 | 1.96 | 8.1
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | (甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31700 |  |  | 32180 |  |  | 32550
| 外送 | 82000 |  |  | 83130 |  |  | 84150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 320 | 320 | 280 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 380mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 340 | 340 | 500 | 460 | 460 | 390 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 3940 |  |  | 3940
| 高位碱槽(mm) | 3660 |  |  | 3660 |  |  | 3600
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 168 |  |  | 167 |  |  | 167
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 20:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:00分中和排水（1# 9.02 2# 8.76）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.48 | 9.19 | 9.44 | 9.64 | 9.65
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.15 | 10.17 | 12.56 | 10.48 | 14.98 | 17.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 7.4 | 16.2 | 7.6 | 15.4 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.5 | 9.39 | 6.71 | 10.5 | 14.2 | 11.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.64 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.93
|  | 电导率 | ≤150 | 25.2 | 24.1 | 40.5 | 27.4 | 46.8 | 44.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.46 | 4.22 | 4.04 | 4.15 | 3.94 | 4.25
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.36 | 2.61 | 2.35 | 2.88 | 2.44 | 2.55
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 600 | 290 | 510 | 580 | 350 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.36 | 14.84 | 7.42 | 30.4 | 10.41 | 11.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 8.7 | 9.6 | 6.7 | 8.6 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.94 | 7.36 | 1.91 | 3.12 | 6.43 | 4.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.61 | 8.18 | 8.95 | 9.66 | 9.89 | 11.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.4 | 5.4 | 13.7 | 5.11 | 9.8 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.52 | 1.94 | 1.38 | 2.35 | 8.52 | 5.65
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.8 | 9.75 | 9.9 | 9.72 | 9.89 | 9.82
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.34 | 9.49 | 11.36 | 10.02 | 12.86 | 16.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 1.8 | 8.6 | 6 | 9.7 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.85 | 6.78 | 1.38 | 9.18 | 9.48 | 3.63
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 39.3 |  | 22.3 |  | 48.3 |  | 48.8 |  | 56.8 |  | 36.5
2#阳床 | 14.5 |  | 13.5 |  | 7 |  | 21.2 |  | 22.6 |  | 62.8
3#阳床
1#阴床 |  | 32.4 |  | 57.8 |  | 51 |  | 56.2 |  | 37.3 |  | 22.5
2#阴床 |  | 13.6
3#阴床 |  |  |  | 10.4 |  | 21.9 |  | 19.6 |  | 12.4 |  | 12.6
1#混床 | 7.32 | 7.8 | 6.02 | 6.5 | 3.45 | 9.1 | 8.74 | 2.4 | 7.25 | 7.2 | 6.74 | 7.6
2#混床 | 88.5 | 4.5 | 79.9 | 1.6 | 43.2 | 2.7 | 68 | 4.7 | 110 | 4.8 | 49.2 | 5.6
3#混床 | 0.16 | 5.7 | 8.39 | 5.2 | 1.67 | 8.6 | 2.66 | 3.1 | 1.97 | 5.2 | 1.68 | 6.8
4#混床

## 26 日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32852 |  |  | 33260 |  |  | 33500
| 外送 | 85460 |  |  | 86980 |  |  | 88650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | [6 empty] | 34
| 干熄/炉 | [6 empty] | 4
加氨泵 | 泵号 | 1# | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 50 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 380mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | / | / | / | /
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 450 | 450 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 13点10 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3810 |  |  | 3710 |  |  | 3710
| 高位碱槽(mm) | 3300 |  |  | 3300 |  |  | 3300
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 165 |  |  | 165 |  |  | 165
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 1:07分再生2#阳床，进酸浓度：2.8% 2.8% 5:31分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 7:40分中和排水（1# 9.21 2# 8.3） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9：30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.63 | 9.84 | 9.77 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.62 | 8.07 | 10.81 | 10.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 18.8 | 10.5 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.1 | 5.63 | 7.09 | 7.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 22 | 21.3 | 20.4 | 13.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.05 | 4.03 | 3.89 | 1.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.94 | 2.69 | 2.89 | 1.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 360 | 410 | 420 | 110
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.95 | 11.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.37 | 3.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.75 | 8.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 5.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.94 | 4.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.67 | 9.82 | 9.79 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.13 | 8.69 | 10.43 | 9.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 6.1 | 6 | 20.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.26 | 8.63 | 4.39 | 12
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 51 |  | 254
2#阳床 |  |  |  |  | 3.44 |  | 31.4 |  | 6.74 |  | 7.38
3#阳床 | 5.97 |  | 4.04 |  | 0.79 |  | 10.3 |  | 1.64 |  | 1.94
1#阴床 | [5 empty] | 44.4 |  | 47 |  | 45.6 |  | 51.7
2#阴床 |  | 25.5 |  | 85.4 |  | 36.8 |  | 36.3 |  | 30.8 |  | 28
3#阴床 |  | 31.2 |  | 80.1
1#混床 | 4.5 | 2.4 | 5.94 | 4.9 | 13 | 0.1 | 9.3 | 6.6 | 8.43 | 16.1 | 9.26 | 12.6
2#混床 | 29.8 | 10.6 | 38.4 | 9.2 | 82 | 12.1 | 85 | 19.6 | 11.4 | 9.2 | 8.74 | 9.6
3#混床 | 5.15 | 1.4 | 0.85 | 3.3
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33518 | [5 empty] | 34000
| 外送 | 90460 | [5 empty] | 93550
| A区水（使用流量t/h） | [6 empty] | 20
炉数 | 出焦/炉 | [6 empty] | 39
干熄/炉
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3710 |  |  | 3600 |  |  | 3470
| 高位碱槽(mm) | 3300 |  |  | 3230 |  |  | 3230
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 165 |  |  | 165 |  |  | 165
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:30分中和排水（1# 8.8 2# 9.3）。 13:32分再生2#混床，进酸浓度：3.0%，2.7%，进碱浓度：2.1%,2.0%。 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 17:09分中和排水（1# 9.36 2# 6.5） 18:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 银邦君 化验：覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.52 | 硬度 | 76.5 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 27.6
2#阳床 | 2.71 |  | 7.8 |  | 11.2 |  | 8.27 |  | 109
3#阳床 | 4.54 |  | 4.09 |  | 6.61 |  | 5.14 |  | 7.3 |  | 5.07
1#阴床 | [9 empty] | 38.3 |  | 41.1
2#阴床 |  | 35.3 |  | 44.8 |  | 60.5 |  | 51.3 |  | 26.2 |  | 14.5
3#阴床 |  | 24 |  | 21.7 |  | 30.3 |  | 30.6 |  | 3.1 |  | 4
1#混床 | 24.9 | 4.7 | 10.9 | 2.2 | 13.9 | 2.8 | 15.2 | 1.4 | 7.24 | 5.2 | 6.37 | 5.2
2#混床 | 163 | 16.9 | 106 | 10.7 | 107 | 20.7 | 82.3 | 39.7 |  |  | 18.6 | 1.8
3#混床 | [8 empty] | 4.33 | 3.6 | 3.82 | 4.4
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34650 |  |  | 35750 |  |  | 36580
| 外送 | 94550 |  |  | 95950 |  |  | 97420
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 44 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 24 |  |  | 44 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | 1# | 1# | 1#/2# | 3# | / | /
| 行程（%） | / | / | / | 50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 340 | 340 | 340 | 320 | 300 | 300 | 240 | 220
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 1#/2# | 1#/2# | 1#/2# | 2#
| 行程（%） | / | 80 | 80 | 80 | 80 | 80/90 | 80/90 | 80/90 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 430 | 430 | 350 | 500 | 500 | 380 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 05分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3470 |  |  | 2900 |  |  | 2630
| 高位碱槽(mm) | 3230 |  |  | 2800 |  |  | 2450
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 165 |  |  | 162 |  |  | 162
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 因给水、炉水PH低，12:20开启两台加氨泵、加磷泵 09:38分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:05分中和排水（1# 6.41 2# 5.74） 14:27分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#、5#过滤器 21:15分停下两台加氨泵及1#加磷泵. 16:55分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 19:50分中和排水（1# 6.25 2# 7.89） 23:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：陈长灵 覃黎 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  | 16.3 | 7.28 | 7.47 | 7.13 | 9.8
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 19.9 | 8.61 | 9.02 | 11.46 | 9.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 22 | 20.1 | 11.7 | 15.6 | 26.5
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  | 16.2 | 16.6 | 21.5 | 20.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  | 7.07 | 7.53 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  | 15.6 | 29.5 | 32.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  | 4.03 | 4.67 | 5.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  | 1.87 | 2.45 | 2.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  | 490 | 680 | 530
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 6.87 | 10.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 13.2 | 20.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 2.51 | 6.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 7.01 | 9.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 28.7 | 41.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 9.93 | 11.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  |  | 7.77 | 9.96
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 5.75 | 9.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 33.5 | 29.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  |  | 25.1 | 11.8
原水 | PH值 | 8.41 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.66 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 24 |  | 20.9 |  | 36.5 |  | 17.8 |  | 65.5 |  | 345
2#阳床 | [6 empty] | 2.95 |  | 9.06 |  | 11.8
3#阳床 | 4.83 |  | 2.77 |  | 2.3
1#阴床 |  | 28.1 |  | 46.1 |  | 35.5 |  | 117
2#阴床 |  | 7.5 |  | 11.4 |  | 69.1 |  | 260 |  |  |  | 91
3#阴床 | [9 empty] | 7.5 |  | 5.7
1#混床 | 2.08 | 1.1 | 5.49 | 1.3 | 6.49 | 3.6 | 8.86 | 19.6 | 14.4 | 12.1 | 18.7 | 14.3
2#混床 | 7.55 | 1.5 | 17.1 | 2.6 | 22.4 | 6.2 | 23 | 4.5 | 31 | 16.3 | 12.1 | 3.2
3#混床 | [8 empty] | 3.59 | 1.2 | 6.02 | 6
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38100 |  |  | 39200 |  |  | 39980 |  |  |  | 39980
| 外送 | 99080 |  |  | 100200 |  |  | 101960 |  |  |  | 101960
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 141940
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | / | / | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 220 | 220 | 480 | 480 | 470 | 440 | 440 | 410 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 5点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 500 | 460 | 460 | 370 | 300 | 300 | 240 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2470 |  |  | 2300 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 2370 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 160 |  |  | 160 |  |  | 159
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 2:00分中和排水（1# 6.58 2# 7.69） 5:00开启1#加氨泵 |  |  | 清洗2#、3#过滤器 08:40分再生1#混床，进酸浓度：3.0%，2.9%，进碱浓度：2.5%,2.7%。 12:13分中和排水（1# 5.3 2# 6.7） 因炉水、给水PH低，12:30--15:30开启两台加磷泵、加氨泵。 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 19:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.06 | 8.32 | 7.58 | 9.46 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.9 | 6.62 | 6.98 | 6.91 | 8.57 | 5.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 15.6 | 33.9 | 21.1 | 22.5 | 20.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.9 | 22.8 | 17.9 | 27.4 | 22.8 | 18.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 9.78 | 7.91 | 7.35 | 9.43 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 23 | 25.3 | 31.6 | 33.8 | 36.1 | 36
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.13 | 3.24 | 3.54 | 3.53 | 3.99 | 4.44
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.96 | 2.75 | 2.54 | 2.77 | 3.68 | 3.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 340 | 550 | 510 | 470 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.44 | 7.36 | 3.77 | 3.64 | 5.25 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 4.8 | 20.9 | 17.6 | 16.2 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.83 | 3.35 | 1.46 | 1.73 | 1.3 | 3.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 6.52 | 4.25 | 4.24 | 7.11 | 10.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 7.6 | 37.7 | 24.1 | 26.7 | 24.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.5 | 13.5 | 15.1 | 24.4 | 8.35 | 6.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.97 | 9.66 |  |  | 9.77 | 9.63
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.36 | 6.31 |  |  | 5.81 | 6.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 12.2 |  |  | 17.6 | 18.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10 | 14 |  |  | 8.5 | 7.4
原水 | PH值 | 8.38 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 14.5 |  | 12.7
2#阳床 | 35.1 |  | 7.98 |  | 7.87 |  | 5.92 |  | 16.8
3#阳床 | 41.8 |  | 4.14 |  | 5.48 |  | 3.37 |  |  |  | 5.3
1#阴床 |  | 24.9 |  | 23.2 |  | 62.4 |  | 49.7 |  | 56 |  | 38
2#阴床 |  | 5.45 |  | 29.3 |  | 73.4
3#阴床 | [7 empty] | 21.3 |  | 11.3 |  | 8.7
1#混床 | 14.2 | 16.2 | 11.2 | 16.9 | 17.8 | 64.5 | 15 | 7.8 | 5.6 | 1.2 | 7 | 6.6
2#混床 | 18.1 | 4.2 | 17.5 | 5.8 | 14.2 | 6.8 | 21.8 | 9.1 | 31.2 | 1.5 | 26.7 | 4.3
3#混床 | [6 empty] | 3.04 | 4.2 | 2.04 | 1 | 3.73 | 0.8
4#混床