## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 500 |  |  | 1000 |  |  | 1597
| 外送 | 1000 |  |  | 2250 |  |  | 3098
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 375 | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 18 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2120 |  |  | 2120
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2050 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 159 |  |  | 158 |  |  | 158
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 9:10分停下加氨泵 13:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:30分中和排水（1# 8.3 2# 9.7） |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.54 | 9.58 | 9.82 | 9.8 | 9.88 | 9.86
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.55 | 7.69 | 6.86 | 6.17 | 4.73 | 4.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 11 | 18 | 17.2 | 11.6 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.1 | 12.4 | 9.27 | 11.2 | 8.31 | 6.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24.4 | 25 | 15.03 | 14.82 | 15.5 | 20.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.97 | 3.96 | 2.8 | 2.71 | 2.97 | 2.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.97 | 6.72 | 1.98 | 2.33 | 2.16 | 2.58
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 290 | 370 | 350 | 310 | 320 | 410
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.89 | 7.64 | 6.82 | 6.32 | 6.29 | 5.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 13 | 8.7 | 7.4 | 2.7 | 3.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.24 | 5.06 | 2.72 | 2.8 | 3.61 | 2.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.27 | 8.37 | 7.9 | 7.04 | 5.45 | 5.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26 | 32.8 | 13.5 | 16 | 12.9 | 7.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.42 | 7.16 | 6.56 | 4.53 | 7.42 | 6.38
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.41 | 9.94 | 9.87 | 10 | 9.98
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.95 | 8.01 | 7.5 | 8.32 | 7.02 | 6.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 13.7 | 14.6 | 6 | 6.2 | 3.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.83 | 6.59 | 14.4 | 16.9 | 14.9 | 9.28
原水 | PH值 | 8.55 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 74.15 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.3 |  | 6.65 |  | 11.3 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.7
2#阳床
3#阳床 | 24.4 |  | 11.2 |  | 15.5 |  | 15.1 |  | 18.4 |  | 21.9
1#阴床 |  | 55 |  | 35 |  | 60.7 |  | 94.3
2#阴床 | [9 empty] | 63.1 |  | 76.8
3#阴床 |  | 3.7 |  | 4.2 |  | 6.2 |  | 12.4 |  | 11.2 |  | 9.7
1#混床 | 7.26 | 4.8 | 6.75 | 5.9 | 3.13 | 4 | 3.73 | 4.3 | 2.57 | 4.4 | 3.96 | 4.1
2#混床 | 15.4 | 3 | 17.4 | 4.7 | 14.5 | 6.9 | 18.2 | 5 | 4.7 | 6.5 | 6.16 | 6.4
3#混床 | 3.81 | 2.7 | 4.03 | 3.3 | 2.94 | 3.7 | 3.14 | 2.1 | 3.82 | 4.1 | 4.46 | 3.7
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 2136 |  |  | 2615 |  |  | 3050
| 外送 | 4450 |  |  | 5490 |  |  | 6400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 490 | 430 | 370 | 370 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2120 |  |  | 1750 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1950 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 158 |  |  | 158 |  |  | 158
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:08分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 9:21分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 12:20分中和排水（1# 6.88 2#7.13） 14:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 17:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 19:50分中和排水（1# 5.71 2# 8.42）
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.6 | 9.58 | 9.97 | 10.1 | 10.2 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.99 | 6.24 | 5.69 | 7.35 | 8 | 7.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 8.9 | 24.9 | 9.6 | 19.6 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.38 | 4.23 | 10.8 | 7.74 | 7.1 | 9.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 17.19 | 18.06 | 21.6 | 15.5 | 16.5 | 18
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.15 | 3.2 | 3.58 | 3.44 | 3.07 | 2.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.25 | 6.46 | 3070 | 1.98 | 1.76 | 1.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 360 | 210 | 170 | 250 | 270
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.96 | 7.78 | 7.03 | 8.57 | 5.49 | 4.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 11.6 | 10.2 | 0.23 | 4.4 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.36 | 5.66 | 3 | 3.42 | 2.61 | 7.42
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.73 | 8.63 | 8.11 | 8.95 | 8.98 | 6.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 15.4 | 21.1 | 11.2 | 14.3 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.22 | 4.23 | 8.6 | 4.56 | 8.74 | 4.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.93 | 6.89 | 7.74 | 10.4 | 9.82 | 9.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 11 | 19.8 | 15.9 | 10.9 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.36 | 4.72 | 13.6 | 25.5 | 8.74 | 9.52
原水 | PH值 | 8.81 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 73.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.9 |  | 26.2 |  | 4780 |  | 10 |  | 6.14 |  | 6.5
2#阳床 | [6 empty] | 6.6 |  | 64.1 |  | 4.4
3#阳床 | 22.5 |  | 12.5 |  | 297
1#阴床 | [7 empty] | 26.3 |  | 29.7 |  | 23.6
2#阴床 |  | 66.8 |  | 38.4 |  | 117
3#阴床 |  | 3.9 |  | 4 |  | 6.7 |  | 0.2 |  | 22.3 |  | 32.6
1#混床 | 7.31 | 5.1 | 6.85 | 5.7 | 4.3 | 8.2 | 0.79 | 0.55 | 3.43 | 5.8 | 3.4 | 5.5
2#混床 | 15.4 | 7.6 | 14.3 | 6.2 | 9.75 | 4.3 | 18.2 | 0.6 | 6.01 | 4.6 | 5.9 | 6.3
3#混床 | 3.82 | 4.2 | 4.61 | 3 | 2.52 | 7 | 6.38 | 0.2 | 3.1 | 1.7
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3377 |  |  | 3800 |  |  | 5250
| 外送 | 7620 |  |  | 8900 |  |  | 10250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 370 | 370 | 290 | 500 | 500 | 440 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1370 |  |  | 1370
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1670
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 158 |  |  | 158 |  |  | 158
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 9:01分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 20:20分中和排水（1# 7.12 2#6.86）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.89 | 9.79 | 9.8 | 9.78 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.09 | 10.99 | 7.94 | 8.08 | 6.24 | 7.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 17.7 | 12.1 | 11.7 | 12.8 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.61 | 6.95 | 9.29 | 10.6 | 14.74 | 24.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 16.76 | 20.1 | 16.4 | 17.09 | 16.86 | 15.83
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.18 | 3.13 | 3.37 | 3.36 | 3.16 | 2.93
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.77 | 1.67 | 6.73 | 3.76 | 1.47 | 1.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 500 | 540 | 220 | 240 | 250 | 230
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.05 | 9.43 | 7.03 | 7.13 | 6.68 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 5.1 | 13.2 | 12.1 | 9.8 | 4.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.15 | 2.98 | 5.22 | 4.36 | 6.28 | 0.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.9 | 11.32 | 7.84 | 8.01 | 7.13 | 8.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 11.9 | 15 | 14 | 11.2 | 5.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.1 | 4.27 | 3.18 | 1.89 | 6.05 | 10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.1 | 9.82 | 10.2 | 10.1 | 9.85 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.2 | 11.79 | 7.95 | 8 | 9.78 | 9.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 8.5 | 11.7 | 13 | 12.4 | 15.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.12 | 7.5 | 14.9 | 12.7 | 10.5 | 16.4
原水 | PH值 | 8.17 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.8 |  | 12.1 |  | 14.2
2#阳床 | 6.23 |  | 5.02 |  | 10.2 |  | 6.24 |  | 13.7 |  | 36.2
3#阳床 | [6 empty] | 2.4 |  | 3.28 |  | 2.78
1#阴床 |  | 32.2 |  | 36.6 |  | 28.5 |  | 17 |  | 31.6 |  | 18.6
2#阴床 |  | 36.5 |  | 29.8 |  | 32.7 |  | 15.5 |  | 21.2 |  | 14.1
3#阴床
1#混床 | 3.55 | 1.5 | 6.24 | 2.1 | 5.27 | 5.2 | 7.18 | 5 | 3.7 | 1.3 | 1.26 | 2.1
2#混床 | 5.75 | 1.3 | 10.75 | 1.8 | 12.3 | 7 | 13.4 | 6 | 10.7 | 1.8 | 6.31 | 1.2
3#混床
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4700 |  |  | 5052 |  |  | 5600
| 外送 | 11650 |  |  | 12700 |  |  | 13850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 260 | 550 | 550 | 480 | 410 | 400 | 300 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1370 |  |  | 1170 |  |  | 1060
| 高位碱槽(mm) | 1670 |  |  | 1540 |  |  | 1540
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 157 |  |  | 157 |  |  | 156
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:24分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:01分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 12:50分中和排水（1# 7.00 2#9.26） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 16:52分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.8 | 9.62 | 9.76 | 9.71 | 10 | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.36 | 8.78 | 9.43 | 9.48 | 10.98 | 7.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.1 | 22.7 | 8.4 | 7.9 | 12.4 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.1 | 11.5 | 5.75 | 6.23 | 34 | 5.51
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 15.7 | 16.44 | 14.95 | 16.07 | 13.53 | 14.91
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.91 | 3.05 | 3.18 | 3.09 | 3.14 | 3.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.35 | 1.4 | 3.85 | 3.63 | 1.5 | 1.49
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 270 | 300 | 150 | 250 | 280 | 270
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.39 | 9.12 | 7.64 | 7.44 | 6.1 | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 10.5 | 11.7 | 10.7 | 3.1 | 2.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.52 | 0.95 | 4.31 | 5.33 | 3.68 | 1.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.73 | 9.86 | 8.76 | 8.34 | 6.7 | 6.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 17.4 | 14.7 | 12.9 | 6.8 | 4.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.76 | 2.63 | 2.03 | 1.67 | 5.88 | 2.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.1 | 9.83 | 10 | 10 | 10.1 | 9.84
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.83 | 10.15 | 6.07 | 6.27 | 8.08 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 17 | 9.6 | 9.4 | 8.9 | 4.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 17.6 | 13.7 | 5.88 | 6.23 | 11.8 | 11.3
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 21 |  | 48.6 |  | 5.8
2#阳床 | 5.13 |  | 8.04 |  | 161 |  | 12.6 |  | 11.4 |  | 5.24
3#阳床 | 2.73 |  | 3.38 |  | 706
1#阴床 |  | 29 |  | 35.5 |  | 23.9 |  | 15.7 |  | 30 |  | 29
2#阴床 |  | 46.3 |  | 54 |  | 61.6
3#阴床 | [7 empty] | 4.3 |  | 0.2 |  | 0.65
1#混床 | 4.81 | 3.2 | 4.22 | 5 | 6.86 | 5.9 | 7.28 | 5.3 | 4.44 | 0.3 | 2.03 | 0.55
2#混床 | 25.1 | 2.1 | 31.6 | 7.2 | 12.6 | 7.2 | 11.61 | 6.1 | 14.3 | 0.2 | 6.65 | 0.69
3#混床 | [6 empty] | 4.31 | 3 | 5.7 | 0.4 | 3.39 | 0.41
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 5994 |  |  | 6490 |  |  | 6900
| 外送 | 15028 |  |  | 16220 |  |  | 17200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 310 | 310 | 240 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 2 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1060 |  |  | 1060 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 1540 |  |  | 1540 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 156 |  |  | 155 |  |  | 155
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 14:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 16:50分中和排水（1# 9.65 2#9.21）
操作者签名： |  | 中控：银邦君 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 10.1 | 9.92 | 9.82 | 9.73 | 9.53 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.44 | 5.99 | 5.95 | 8.05 | 8.86 | 8.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 15.8 | 17.1 | 18.9 | 8.3 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.48 | 6.41 | 10.3 | 4.9 | 7.52 | 6.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 14.03 | 15.45 | 15.08 | 16.63 | 15.76 | 16.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 1.76 | 3.29 | 3.5 | 3.43 | 3.73 | 3.61
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.56 | 2.09 | 1.67 | 1.63 | 4.36 | 4.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 210 | 170 | 190 | 220 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.28 | 6.62 | 5.23 | 7.43 | 7.52 | 7.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.9 | 2.7 | 5.8 | 4.2 | 9.4 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.65 | 7.8 | 0.3 | 1.36 | 4.63 | 3.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 6.27 | 5.32 | 7.88 | 8.37 | 8.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 5.1 | 12 | 10.1 | 11.3 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.9 | 10.9 | 1.96 | 3.02 | 1.93 | 1.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.1 | 9.99 | 10.1 | 9.89 | 9.88 | 9.81
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.03 | 7.2 | 5.41 | 8.38 | 6.8 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 7.8 | 10.9 | 11
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.27 | 9.42 | 3.9 | 3 | 7.8 | 6.2
原水 | PH值 | 8.6 | 硬度 | 100 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.85 |  | 13 |  | 11 |  | 10.3 |  | 30.7 |  | 23.6
2#阳床 | 7.63 |  | 10.4 |  | 11 |  | 15.7 |  | 14.1 |  | 14.5
3#阳床
1#阴床 |  | 31.8 |  | 40.7 |  | 39.8 |  | 42.9
2#阴床 | [9 empty] | 22.8 |  | 51
|  | 8.6 |  | 10.4 |  | 7.2 |  | 6.7 |  | 2.2 |  | 5.6
1#混床 | 3.31 | 5.6 | 4.96 | 3.8 | 4.6 | 1.2 | 6.02 | 2.6 | 6.52 | 5.1 | 6.76 | 4.8
2#混床 | 11.2 | 4.2 | 22.6 | 4.5 | 11.8 | 3.1 | 15.6 | 3.7 | 10.61 | 6.4 | 11.31 | 5.4
3#混床 | 3.46 | 5.5 | 3.3 | 3.6 | 1.47 | 1 | 4.16 | 1.5 | 5.3 | 3 | 4.81 | 1.7
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 7219 |  |  | 19130 |  |  | 8258
| 外送 | 17935 |  |  | 7770 |  |  | 20520
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 470 | 470 | 440 | 400 | 300 | 500 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 870 |  |  | 870
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1260
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 155 |  |  | 155 |  |  | 153
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器. 13:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 18:02分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 20:40分中和排水（1# 9.65 2#9.21） 22:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.82 | 9.82 | 9.58 | 9.45 | 9.87 | 9.72
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.7 | 6.33 | 7.68 | 11.13 | 10.81 | 9.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.5 | 16.7 | 17.3 | 20.5 | 10.8 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.68 | 8.83 | 6.22 | 10.1 | 9.62 | 9.54
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 14.97 | 15.73 | 15.64 | 22.4 | 15.8 | 14.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.71 | 3.41 | 3.19 | 3.05 | 2.6 | 2.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.96 | 1.97 | 1.91 | 1.85 | 1.47 | 1.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 210 | 270 | 240 | 280 | 210 | 230
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.47 | 6.63 | 7.27 | 9.76 | 7.38 | 7.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.1 | 3.7 | 5.8 | 4.4 | 4.1 | 5.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.21 | 3.45 | 1.67 | 3.05 | 1.1 | 1.56
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.85 | 6.51 | 8.73 | 9.69 | 7.3 | 8.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 5 | 10.1 | 13.7 | 3.8 | 4.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.52 | 3.23 | 2.6 | 3.35 | 2.3 | 2.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.98 | 10.1 | 9.88 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.97 | 7.07 | 7.19 | 8.58 | 7.27 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 12.1 | 9.6 | 12.2 | 5.6 | 4.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.1 | 11.3 | 7.26 | 10.5 | 5.83 | 5.61
原水 | PH值 | 8.65 | 硬度 | 100 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.27
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.3 |  | 14.6 |  | 19.1 |  | 38.5 |  | 280
2#阳床 | 12 |  | 12.2 |  | 14.6 |  | 23.7 |  |  |  | 2.15
3#阳床 | [8 empty] | 31.1 |  | 3.3
1#阴床 | [11 empty] | 4.2
2#阴床 |  | 30.6 |  | 46.6 |  | 50.6 |  | 55.4 |  | 91
3#阴床 |  | 15.4 |  |  |  | 8.7 |  | 11.7 |  | 4.8 |  | 5.7
1#混床 | 3.43 | 3.8 | 3.75 | 3.4 | 2.29 | 2.3 | 4.37 | 3.7 | 3.65 | 3.7 | 2.64 | 5.7
2#混床 | 10.4 | 4.1 | 7.68 | 3.5 | 2.32 | 4.2 | 7 | 5.1 | 2.89 | 5.1 | 7.54 | 3.1
3#混床 | 3.11 | 3.5 | 6.05 | 3.3 | 2.56 | 1.3 | 6.21 | 1.5 | 1.46 | 1.8 | 3.15 | 2.4
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 8680 |  |  | 9000 |  |  | 9500
| 外送 | 21550 |  |  | 22650 |  |  | 23690
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 410 | 320 | 320 | 500 | 450 | 450 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 870 |  |  | 1300 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1250 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 153 |  |  | 153 |  |  | 153
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 22:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：邹月婷 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.84 | 9.77 | 9.8 | 9.75 | 9.43 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.48 | 9.45 | 7.89 | 7.83 | 7.97 | 10.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.7 | 15.9 | 15.6 | 19.3 | 17.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.44 | 6.06 | 9.7 | 5.48 | 6.82 | 7.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.2 | 21.2 | 17.57 | 19.4 | 17.04 | 20.27
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.44 | 3.35 | 3.45 | 3.38 | 3.28 | 3.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.08 | 1.89 | 2.58 | 2.11 | 1.9 | 1.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 210 | 340 | 310 | 290 | 320 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.26 | 8.74 | 10.16 | 6.71 | 7.7 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 9 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.31 | 3.58 | 2.14 | 1.08 | 3.24 | 3.55
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.1 | 12.15 | 7.99 | 7.69 | 8.68 | 10.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.6 | 12.8 | 8.2 | 13.2 | 10.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.24 | 4.36 | 7.96 | 2.69 | 1.35 | 2.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.2 | 9.93 | 10 | 10 | 9.87 | 9.75
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.47 | 7.98 | 8.27 | 7.54 | 7.73 | 9.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 10.6 | 14.4 | 14 | 12.3 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.68 | 3.16 | 3.26 | 6.29 | 7.48 | 6.82
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 6.31 |  | 6.25 |  | 4.05 |  | 6.42 |  | 12 |  | 7.96
3#阳床 | 2.67 |  | 11.5 |  | 4.14 |  | 3.52 |  | 4.4 |  | 6.01
1#阴床 |  | 76.2 |  | 23.8 |  | 35.8 |  | 40.2 |  | 34.1 |  | 32.2
2#阴床
3#阴床 |  | 6.8 |  | 6.9 |  | 14.2 |  | 11.2 |  | 8.3 |  | 9.5
1#混床 | 2.84 | 7.9 | 7.89 | 6.1 | 1.93 | 1.4 | 0.74 | 5.9 | 4.42 | 2.2 | 4.51 | 1.7
2#混床 | 15.5 | 6.1 | 15.7 | 11 | 16.5 | 3.6 | 14.23 | 5.8 | 42.8 | 3.7 | 28 | 4.1
3#混床 | 1.53 | 5.8 | 2.31 | 10.1 | 0.43 | 3.2 | 1.42 | 6.8 | 2.72 | 1.6 | 4.95 | 2.3
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9940 |  |  | 10500 |  |  | 11060
| 外送 | 24870 |  |  | 25950 |  |  | 27080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 51 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 51 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 440 | 440 | 350 | 300 | 300 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点15分，向槽加磷酸盐 2.5kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 |  |  | 1150 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 1040 |  |  | 1040 |  |  | 1040
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 152 |  |  | 152 |  |  | 152
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 01:30分中和排水（1# 7.25 2#8.29） 03:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 10:57分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 13:10分中和排水（1# 8.61 2# 8.15） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器.
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.58 | 9.61 | 9.63 | 9.61 | 9.28 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.81 | 8.31 | 7.49 | 7.69 | 6.49 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 14.1 | 17.9 | 19.7 | 20.7 | 17
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.6 | 8.06 | 7.53 | 14 | 2.46 | 4.77
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 15.6 | 15.81 | 17.37 | 18.2 | 14.81 | 15.75
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.35 | 3.22 | 3.35 | 2.41 | 2.4 | 3.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.55 | 1.85 | 1.51 | 1.41 | 1.8 | 1.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 300 | 220 | 320 | 450 | 510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.79 | 7.83 | 6.23 | 6.62 | 6.1 | 7.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 7.1 | 3.2 | 11 | 9.9 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.01 | 1.34 | 1.72 | 1.84 | 2.51 | 1.48
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.65 | 8.48 | 7.57 | 7.82 | 7.6 | 8.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 12 | 5.8 | 15.3 | 4.9 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.71 | 1.95 | 1.85 | 2.68 | 0.56 | 1.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.61 | 9.8 | 9.9 | 9.83 | 9.36 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.12 | 9.29 | 8.06 | 7.86 | 6.3 | 8.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 11.5 | 5.8 | 9 | 18.8 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.22 | 7.83 | 4.32 | 5.41 | 1.5 | 3.45
原水 | PH值 | 8.58 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 9.72 |  | 9.18 |  | 10.8
2#阳床 | 11.9 |  | 14.7 |  | 10
3#阳床 | 3.8 |  | 3.52 |  | 0.7 |  | 4.33 |  | 74.5 |  | 2.49
1#阴床 |  | 113 |  |  |  | 25.1 |  | 41.9
2#阴床 |  | 57.5 |  | 34.7 | [5 empty] | 27.1 |  | 20.1
3#阴床 |  |  |  | 9.6 |  | 14.4 |  | 4.9 |  | 7.9 |  | 9.2
1#混床 | 3 | 3.5 | 1.34 | 2.4 | 0.37 | 1.4 | 0.31 | 10.7 | 1.81 | 2.8 | 2.94 | 3.3
2#混床 | 24.5 | 2.8 | 6.1 | 3.2 | 1.35 | 3.5 | 1.02 | 9.9 | 3 | 2 | 4.33 | 2.5
3#混床 |  |  | 3.67 | 3.5 | 0.3 | 6.8 | 0.62 | 7.2 | 1.56 | 5.3 | 3.51 | 3.6
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 11500 |  |  | 12250 |  |  | 12731
| 外送 | 28200 |  |  | 29150 |  |  | 29650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 370 | 360 | 300 | 480 | 480 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 45 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 17点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1050 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 1040 |  |  | 2800 |  |  | 2680
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 152 |  |  | 151 |  |  | 151
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:50分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 20:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:10分中和排水（1# 7.27 2#9.2）
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：陈长灵 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.36 | 9.27 | 9.25 | 9.58 | 9.59
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 7.28 | 14.23 | 10.93 | 7.45 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.1 | 20.6 | 21 | 17 | 18.7 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.1 | 5.74 | 3.15 | 3.22 | 7.04 | 6.35
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 9.92 | 9.82 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 15.39 | 16.41 | 10.98 | 10.13 | 10.8 | 17.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.1 | 3.07 | 2.17 | 1.74 | 2.03 | 4.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.62 | 5.32 | 1.05 | 854 | 1.21 | 2.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 560 | 260 | 220 | 330 | 510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.41 | 7.38 | 6.71 | 6.54 | 7.51 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 14.1 | 2.9 | 2.9 | 8 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.16 | 4.61 | 1.36 | 1.28 | 7.2 | 3.37
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.03 | 8 | 7.58 | 7.18 | 6.38 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 18.8 | 9.9 | 9.4 | 12.1 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.79 | 2.87 | 3.11 | 2.67 | 4.33 | 6.55
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.94 | 9.9 | 9.88 | 9.78 | 9.85 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.9 | 7 | 7.07 | 7.23 | 7.55 | 6.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 18.2 | 11.1 | 5.9 | 8.5 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.21 | 6.21 | 4.41 | 1.65 | 8.2 | 7.37
原水 | PH值 | 8.52 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 38.9 |  | 23 |  | 14.8 |  | 13.6 |  | 21.1 |  | 460
2#阳床 | [8 empty] | 2.32 |  | 7.77
3#阳床 | 6.25 |  | 9.33 |  | 11.1 |  | 164
1#阴床
2#阴床 |  | 35.3 |  | 39.4 |  | 35.1 |  | 18.9 |  | 24.9 |  | 43.6
3#阴床 |  | 3.7 |  | 3.9 |  | 12.3 |  | 10.7 |  | 8.9 |  | 10.7
1#混床 | 7.13 | 5.9 | 6.28 | 5.7 | 1.6 | 5.8 | 3.65 | 3.1 | 4.37 | 3 | 11.5 | 3.3
2#混床 | 10.62 | 7.1 | 11.2 | 7.8 | 2.34 | 1.9 | 2.58 | 4.7 | 7.69 | 1.2 | 12.6 | 4.1
3#混床 | 4.36 | 4 | 3.87 | 5 | 1.83 | 3.3 | 1.97 | 6.9 | 6.22 | 3.4 | 8.08 | 2.6
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13300 |  |  | 13900 |  |  | 14443
| 外送 | 30600 |  |  | 31650 |  |  | 32689
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 42 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 42 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 510 | 460 | 450 | 380 | 310 | 310 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 940 |  |  | 860 |  |  | 860
| 高位碱槽(mm) | 2680 |  |  | 2570 |  |  | 2570
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 151 |  |  | 151 |  |  | 149
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 01:18分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 09:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 12:30分中和排水（1# 6.27 2# 9.42） |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：银邦君 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.47 | 9.66 | 9.79 | 9.64 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.29 | 9.31 | 8.73 | 8.26 | 5.81 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 9.7 | 15.1 | 18.3 | 7.3 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.63 | 1.79 | 5.37 | 5.57 | 6.93 | 4.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 9.92
|  | 电导率 | ≤150 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 20 | 20.8 | 19.61
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.68 | 4.72 | 4.94 | 5.07 | 3.58 | 2.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.13 | 5.83 | 2.44 | 3.19 | 2.58 | 2.52
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 750 | 750 | 680 | 720 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.58 | 7.78 | 7.18 | 7.55 | 7.12 | 7.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 11 | 19.4 | 14.7 | 13.1 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.61 | 3.81 | 1.54 | 1.55 | 6.13 | 4.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.16 | 8.46 | 7.27 | 7.27 | 6.23 | 6.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 14 | 21.3 | 16.4 | 8.4 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.38 | 1.23 | 1.46 | 1.28 | 3.84 | 3.11
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.91 | 9.88 | 10 | 10 | 9.82 | 9.94
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.81 | 7.01 | 8.96 | 8.21 | 6.66 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 11.6 | 9.3 | 8.1 | 2.3 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.08 | 1.36 | 3.89 | 2.94 | 3.68 | 5.23
原水 | PH值 | 8.55 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.23 |  | 0.94 |  | 2.83 |  | 2.27 |  | 3.21 |  | 4.09
3#阳床 | 19.2 |  | 4.82 |  | 1.36 |  | 1.76 |  | 1.67 |  | 0.94
1#阴床 |  | 24.1 |  | 11.5 |  | 34.6 |  | 34.4 |  | 20.1 |  | 30.8
2#阴床 | [7 empty] | 32.8 |  | 24.5 |  | 14.5
3#阴床 |  | 2.7 |  | 3.4 |  | 27.2
1#混床 | 5.74 | 5.9 | 5.86 | 5.2 | 2.94 | 2.4 | 1.94 | 3.4 | 2.97 | 3.3 | 5.4 | 4.3
2#混床 | 10.74 | 7.9 | 11.7 | 7.6 | 14.1 | 1.3 | 13.3 | 2.7 | 25.9 | 3 | 32.4 | 5.1
3#混床 | 3.68 | 4.2 | 3.91 | 4 | 6.32 | 4
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15030 |  |  | 15500 |  |  | 16050
| 外送 | 33960 |  |  | 34900 |  |  | 36250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 310 | 310 | 500 | 450 | 440 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 740 |  |  | 740 |  |  | 740
| 高位碱槽(mm) | 2570 |  |  | 2570 |  |  | 2470
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 149 |  |  | 147 |  |  | 147
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 3:35分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器 17:05分再生1#混床，进酸浓度：3.0%，2.9%，进碱浓度：2.5%,2.7%。 21:00分中和排水（1# 9.11 2# 8.35）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：韦国宏 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.11 | 9.48 | 9.46 | 9.34 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.87 | 7.94 | 5.98 | 5.92 | 12.92 | 12.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 12.7 | 14.8 | 14.9 | 13.9 | 16
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.88 | 7.21 | 3.93 | 3.09 | 4.86 | 6.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 24.9 | 23.2 | 25.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.99 | 5.04 | 5.23 | 4.61 | 4.56 | 4.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.7 | 2.49 | 3.58 | 3.93 | 3.19 | 3.34
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 580 | 690 | 510 | 500 | 360 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 7.91 | 10.25 | 7.87 | 6.05 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 8.8 | 9 | 14 | 13.6 | 18.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.75 | 2.41 | 0.5 | 0.48 | 0.98 | 1.92
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.22 | 7.69 | 5.78 | 5.52 | 5.87 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 11.4 | 5.3 | 14.2 | 9.6 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.17 | 2.51 | 0.82 | 0.32 | 2.68 | 1.59
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.93 | 9.81 | 9.84 | 9.61 | 9.83 | 9.59
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.78 | 8.61 | 6.24 | 7.06 | 6.76 | 7.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 7.9 | 8.7 | 10.2 | 10.8 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.1 | 1.57 | 0.46 | 0.5 | 1.16 | 1.51
原水 | PH值 | 8.38 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 72.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 5.86 |  | 14.6 |  | 17.7 |  | 14.9 |  | 14.8
2#阳床 | 4.09
3#阳床 | 35.4 |  | 11.9 |  | 1.83 |  | 1.53 |  | 0.67 |  | 0.68
1#阴床 |  | 41.9 |  | 38.9 |  | 35.5 |  | 37.8 |  | 35.1 |  | 55.8
2#阴床 |  | 38.7 |  | 33.7 |  | 29.5 |  | 39 |  | 32.4
3#阴床 | [11 empty] | 3.5
1#混床 | 2.67 | 1.3 | 4.32 | 1.7 | 4.25 | 1.4 | 1.04 | 2.3 | 1.67 | 19.8
2#混床 | 29.8 | 5.3 | 26.2 | 4.5 | 8.6 | 1.8 | 9.76 | 4.8 | 22.1 | 2.19 | 26.9 | 5.6
3#混床 | [10 empty] | 3.78 | 3.25
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 16610 |  |  | 17200 |  |  | 17800
| 外送 | 37480 |  |  | 38600 |  |  | 39700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 740 |  |  | 530 |  |  | 530
| 高位碱槽(mm) | 2470 |  |  | 2350 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 146 |  |  | 146 |  |  | 144
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 09:51分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 10:09分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 12:20分中和排水（1# 8.89 2# 9.69） 15:04分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 因处理排水管，四路取样阀已关，四路未做第1次样 清洗1#、2#、3#
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 9.12 | 8.95 | 8.98 |  | 9.75
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 7.83 | 5.95 | 6.97 |  | 18.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10.4 | 14.1 | 14.5 |  | 18.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.99 | 10.3 | 10.2 | 6.21 |  | 9.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |  | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.3 |  | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 25.1 | 26.5 | 25.7 | 24.8 |  | 54.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.92 | 5.34 | 5.38 | 5.4 |  | 4.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.19 | 3 | 6.53 | 5.13 |  | 2.71
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 510 | 360 | 500 |  | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.94 | 7.32 | 8.03 | 8 |  | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 17.1 | 15.6 | 12.7 |  | 36.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.34 | 1.87 | 3.24 | 3.18 |  | 3.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 7.34 | 8.76 | 8.92 |  | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.4 | 18.1 | 18 |  | 33.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.71 | 2.35 | 1.57 | 1.38 |  | 70.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.82 | 9.75 | 9.88 | 9.79 | 9.79 | 9.75
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.91 | 7.64 | 5.72 | 8 | 12.8 | 13.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 8.7 | 11.4 | 14 | 16.1 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.52 | 2.52 | 0.39 | 3.78 | 3.01 | 2.71
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 40.4 |  |  |  | 8670 |  |  |  | 14.2 |  | 50.2
2#阳床 | [6 empty] | 2.16 |  | 2.68 |  | 2.65
3#阳床 | 2.88 |  |  |  | 24.4 |  | 1.02
1#阴床 |  | 45.3 |  |  |  | 93.6 |  | 26.1 |  | 27.2 |  | 19.9
2#阴床 |  | 39.8 |  |  |  | 455
3#阴床 | [7 empty] | 4.6 |  | 8.5 |  | 8.4
1#混床 | 3.85 | 1.9 |  |  | 5.72 | 5.9 | 6.07 | 5.9 | 5.15 | 9.6 | 3.45 | 1.8
2#混床 | 16.2 | 7 |  |  | 14.3 | 7.8 | 15.6 | 7 | 9.75 | 1.2 | 11.42 | 9.7
3#混床 | [6 empty] | 4.04 | 4 | 2.11 | 0.5 | 1.92 | 2.6
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18504 |  |  | 19130 |  |  | 19800
| 外送 | 40948 |  |  | 42120 |  |  | 43300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 340 | 340 | 250 | 550 | 550 | 480 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 530 |  |  | 1430 |  |  | 1430
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2240 |  |  | 2240
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 144 |  |  | 143 |  |  | 143
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:15分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 11:30分中和排水（1# 6.12 2# 8.18） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 银邦君 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.79 | 9.46 | 9.51 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.68 | 4.52 | 4.4 | 5.92 | 4.57 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 20.1 | 11 | 8.5 | 9 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.82 | 7.66 | 3.05 | 7.9 | 5.67 | 7.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 19.7 | 19.7 | 21.1 | 22.6 | 21.1 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.29 | 4.85 | 5.17 | 5.36 | 5.54 | 5.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.99 | 3.2 | 3.23 | 5.98 | 8.27 | 8.77
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 570 | 420 | 510 | 320 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 50.1 | 20.4 | 8.15 | 8.95 | 8.42 | 7.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 53.5 | 42.5 | 31.3 | 22.7 | 17.6 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3780 | 1470 | 262 | 346 | 339 | 257
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.37 | 7.35 | 5.53 | 5.43 | 9.63 | 8.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33.9 | 44.1 | 26.2 | 22 | 19.4 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 57.1 | 64.1 | 50.5 | 45.1 | 70.2 | 51.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 10 | 10 | 9.97 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.61 | 5.33 | 5.69 | 5.53 | 4.9 | 4.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 13.9 | 10.3 | 7.3 | 11.3 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.73 | 3.93 | 1.31 | 2.92 | 1.23 | 1.69
原水 | PH值 | 8.25 | 硬度 | 110 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.6 |  | 12.5 |  | 26.9 |  | 19.4 |  | 1.36 |  | 46.8
2#阳床 | 3.22 |  | 2.18 |  | 5.85 |  | 6.14 |  | 8.04 |  | 7.61
3#阳床
1#阴床 |  | 53 |  | 66.5 |  | 87 | [5 empty] | 39.1
2#阴床 | [7 empty] | 21.7 |  | 23.8 |  | 5.8
3#阴床 |  | 10.2 |  | 1.2 |  | 4.6 |  | 7.9 |  | 7.3
1#混床 | 7.14 | 4.4 | 4.58 | 2.6 | 4.85 | 5 | 11.1 | 3.8 | 5.52 | 5.7 | 7.58 | 9.8
2#混床 | 28.1 | 6.1 | 16.6 | 5.2 | 43.4 | 13.8 | 12.3 | 9.6 | 9.84 | 7.7 | 9.93 | 11.3
3#混床 | 5.03 | 4.1 | 3.04 | 5 | 4.18 | 10.4 | 4.94 | 5.1 | 3.26 | 4.3 | 4.31 | 5.7
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20350 |  |  | 20920 |  |  | 21550
| 外送 | 44261 |  |  | 45490 |  |  | 46700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9 点 35分行程由 80 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 330 | 500 | 500 | 430 | 365 | 365 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1330 |  |  | 1330 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 2240 |  |  | 2240 |  |  | 2140
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 143 |  |  | 143 |  |  | 143
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、4#过滤器 1:22分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 14:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 16:20分中和排水（1# 9.06 2# 8.16）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.83 | 9.84 | 9.58 | 9.53 | 9.37 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.96 | 3.18 | 3.69 | 5.3 | 5.33 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 13.6 | 16 | 12.7 | 10.9 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.55 | 5.03 | 7.37 | 3.79 | 12 | 10.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 18.4 | 19.3 | 15.92 | 19.5 | 15.73 | 16.74
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.71 | 4.78 | 4.87 | 4.83 | 4.5 | 4.44
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.23 | 2.84 | 2.76 | 2.86 | 2.89 | 3.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 320 | 410 | 530 | 520 | 750
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 4.71 | 3.28 | 5.94 | 7.84 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.5 | 20 | 25.2 | 22.3 | 16.2 | 15
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 166 | 10.1 | 1.45 | 1.37 | 4.33 | 5.74
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.47 | 4.18 | 4.51 | 6.64 | 8.71 | 8.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.6 | 22.5 | 19.5 | 17.2 | 18.7 | 18
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 52.7 | 35.9 | 28 | 23.3 | 30.3 | 55.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.83 | 9.84 | 9.76 | 9.73 | 9.78
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.57 | 5.31 | 4.82 | 6.2 | 5 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 9 | 10 | 16.2 | 13 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.08 | 5.35 | 2.51 | 2.75 | 3.75 | 4.61
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 105 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 66.5 | [7 empty] | 29.7 |  | 11.4
2#阳床 | 7.51 |  | 6.89 |  | 9.99 |  | 19.8
3#阳床 |  |  | 3.84 |  | 8.22 |  | 8.45 |  | 14.3 |  | 10.4
1#阴床 | [9 empty] | 41.5 |  | 16.1
2#阴床 |  | 59.3 |  | 56.7 |  | 53.2 |  | 59.5 |  | 64.5 |  | 24.6
3#阴床 |  | 1.2 |  | 4.5 |  | 3.9 |  | 1.2
1#混床 | 3.87 | 5.6 | 3.43 | 1.9 | 3.48 | 2 | 4.51 | 3.8 | 8.92 | 11.6 | 7.71 | 5.7
2#混床 | 5.7 | 11.9 | 4.85 | 8.9 | 4.74 | 10.5 | 5.81 | 12.9 | 11.61 | 13.8 | 12.61 | 7.1
3#混床 | 3.09 | 3.4 | 3.27 | 4.8 | 6.57 | 6.8 | 7.62 | 3.6
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 22200 |  |  | 22700 |  |  | 23270
| 外送 | 47750 |  |  | 48550 |  |  | 49770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 390 | 390 | 330 | 280 | 280 | 200 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1050 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 2140 |  |  | 1900 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 143 |  |  | 143 |  |  | 142
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 4:41分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:12分再生2#混床，进酸浓度：3.0%，2.9%，进碱浓度：2.5%,2.6%。 12:44中和排水（1# 6.24 2# 7.39） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 18:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.68 | 9.68 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.54 | 5.9 | 5.12 | 4.29 | 4.81 | 4.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 15.6 | 12.6 | 15.6 | 16.8 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.39 | 9.69 | 9.16 | 2.59 | 4.29 | 3.77
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10 | 9.98 | 9.98 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 17.82 | 19.2 | 20.2 | 19.6 | 17.31 | 16.98
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.3 | 3.96 | 3.44 | 3.65 | 3.84 | 3.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.68 | 2.22 | 1.9 | 2.32 | 2.07 | 2.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 620 | 540 | 500 | 670 | 450 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.12 | 5.81 | 4.08 | 4.49 | 4.41 | 7.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 21.8 | 21.3 | 26.4 | 11.9 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.16 | 5.95 | 3.12 | 3.68 | 1.69 | 3.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.59 | 6.01 | 4.88 | 6.71 | 5.09 | 5.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 18.1 | 22.8 | 24.8 | 23.5 | 25.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 30.9 | 24 | 26.4 | 27.2 | 18.7 | 13.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.9 | 9.99 | 9.95 | 9.95 | 9.89
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.88 | 7.19 | 5.98 | 6.88 | 7.61 | 8.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 15 | 10.3 | 12.3 | 8.9 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.16 | 4.01 | 2.55 | 8.7 | 1.67 | 2.49
原水 | PH值 | 8.55 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15 |  | 12.7 |  | 7.71 |  | 17.2 |  | 24.6 |  | 11.9
2#阳床
3#阳床 | 48.4 |  | 32.1 |  | 13.5 |  | 29.5 |  | 19 |  | 23.4
1#阴床 |  | 55.8 |  | 47.8 |  | 70.6 |  | 39.3 |  | 56.6 |  | 60.8
2#阴床 |  | 59.7 |  | 69.7
3#阴床 | [5 empty] | 22.1 |  | 34.2 |  | 5.9 |  | 7.2
1#混床 | 5.66 | 2.8 | 6.07 | 3.9 | 2.14 | 7.9 | 5.6 | 9.2 | 6.49 | 1.1 | 5.33 | 3.2
2#混床 | 17.3 | 19 | 24.4 | 32.7 |  |  |  |  | 33.8 | 7.1 | 31.5 | 9.3
3#混床 |  |  |  |  | 1.36 | 1 | 5.31 | 3.2 | 3.61 | 4.1 | 4.91 | 6.8
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23800 |  |  | 24500 |  |  | 25600
| 外送 | 50600 |  |  | 51650 |  |  | 52810
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 410 | 350 | 350 | 300 | 600 | 600 | 630 | 600
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 20 点 10分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 630mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 800 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 1780
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 142 |  |  | 140 |  |  | 139
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 0:17分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 2:30中和排水（1# 6.78 2# 6.24） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 10：14分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.94 | 9.79 | 9.98 | 9.85 | 9.91 | 9.74
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.03 | 6.56 | 6.32 | 6.95 | 5.01 | 4.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 18.2 | 15.4 | 16.6 | 8.2 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.26 | 2.78 | 3.45 | 6.55 | 5.68 | 4.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.97 | 9.98 | 10.1 | 9.89 | 10.2 | 9.33
|  | 电导率 | ≤150 | 17.94 | 18.3 | 16.8 | 18.9 | 16.19 | 11.74
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.88 | 3.94 | 3.93 | 3.5 | 3.49 | 1.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.23 | 2.17 | 1.54 | 2.47 | 2.12 | 1.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 360 | 240 | 440 | 590 | 670 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.87 | 7.21 | 6.45 | 7.61 | 7.52 | 5.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 17.2 | 14.1 | 12.9 | 3.1 | 16.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.85 | 5.75 | 3.7 | 2.51 | 6.83 | 1.69
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.32 | 7.29 | 4.97 | 6.59 | 5.69 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 12.9 | 10.4 | 15.2 | 7.8 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.21 | 5.26 | 11 | 15.4 | 12.9 | 13.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.99 | 9.95 | 10 | 10 | 9.98 | 9.76
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.11 | 8.85 | 7.01 | 8.38 | 5.19 | 5.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 12.5 | 8.1 | 7 | 112.7 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.46 | 3.16 | 2.17 | 2.39 | 2.49 | 2.72
原水 | PH值 | 8.34 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 126
2#阳床 |  |  | 7.46 |  | 3.09 |  | 11.1 |  | 4.58 |  | 12.8
3#阳床 | 323 |  | 8.14 |  | 1.04 |  | 1.25 |  | 1.49 |  | 1.72
1#阴床 |  | 16.5 |  | 45.3 |  | 62 |  | 60.8 |  | 44.9 |  | 49.4
2#阴床
3#阴床 |  | 6 |  | 12.6 |  | 25.2 |  | 27.9 |  | 19.8 |  | 13.5
1#混床 | 7.36 | 0.3 | 6.38 | 2.4 | 3.61 | 13.2 | 1.25 | 12.4 | 3.56 | 2.4 | 2.75 | 1.5
2#混床 | 11 | 3.2 | 6.32 | 3.6 | 20.5 | 4.4 | 11.2 | 7.9 | 6.38 | 5.7 | 13.6 | 16.1
3#混床 | 10.2 | 4.8 | 6.78 | 13.1 | 5.6 | 3.8 | 2.27 | 4.6 | 3.05 | 5.1 | 2.81 | 3.4
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25800 |  |  | 26400 |  |  | 27140
| 外送 | 53650 |  |  | 54650 |  |  | 55500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 0点 50 分行程由 70 %变为 80 % |  |  | 0点 50 分行程由 70 %变为 80 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 7 点 00 分行程由 80 %变为 90 % |  |  | 7 点 00 分行程由 80 %变为 90 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 600 | 550 | 500 | 500 | 450 | 380 | 380 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 0点 55 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 1750 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 1680
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 139 |  |  | 139 |  |  | 138
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 16:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 18:50中和排水（1# 5.32 2# 6.17）
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.54 | 9.86 | 9.84 | 9.8 | 9.88
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.46 | 8.93 | 5.9 | 7.06 | 4.47 | 3.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 13.1 | 17.4 | 13 | 16.7 | 8.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.46 | 4.31 | 10 | 6.31 | 5.82 | 7.67
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.07 | 9.77 | 9.93 | 10 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 10.17 | 14.24 | 15.2 | 17.42 | 18.32 | 19.15
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 1.18 | 1.72 | 2.44 | 0.32 | 2.67 | 2.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.34 | 3.01 | 1.5 | 2.06 | 2.09 | 1.52
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 460 | 280 | 250 | 480 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 6.86 | 7.34 | 2.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 12.9 | 14.4 | 16.2 | 16.7 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.31 | 5.36 | 2.8 | 5.63 | 3.95 | 4.59
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.68 | 6.79 | 6.3 | 6.58 | 6.22 | 3.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 18.3 | 20.3 | 11.9 | 17.1 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 28.6 | 31.6 | 13.7 | 15.2 | 23 | 13.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.68 | 5.05 | 8.04 | 8.94 | 7.33 | 3.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.7 | 17.8 | 13.4 | 10.9 | 4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.42 | 0.98 | 2.9 | 4.89 | 4.38 | 4.2
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 16.6 |  | 19.9 |  | 19.2 |  | 26.3 |  | 39.1 |  | 39.4
3#阳床 | 2.43 |  | 2.97 |  | 2.18 |  | 2.94 |  | 3.62 |  | 1.63
1#阴床 |  | 43.5 |  | 45 |  | 48.3 |  | 45.4 |  | 55.9
2#阴床 | [11 empty] | 60.5
3#阴床 |  | 2.7 |  | 2.1 |  | 7.1 |  | 2.6 |  | 10.4 |  | 21.3
1#混床 | 5.71 | 5.9 | 6.67 | 5.7 | 2.7 | 6.3 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 6.25 | 2.5
2#混床 | 11.8 | 7.6 | 10.78 | 7 | 5.6 | 11.3 | 1.82 | 8.6 | 7.6 | 0.6 | 3.04 | 2.1
3#混床 | 4.23 | 3.7 | 3.76 | 3.8 | 2.4 | 9.2 | 3.08 | 9.1 | 2.73 | 5.5 | 3.61 | 6.4
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 27600 |  |  | 28097 |  |  | 28600
| 外送 | 56460 |  |  | 57188 |  |  | 58888
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 340 | 270 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1630 |  |  | 1630 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1680 |  |  | 1680 |  |  | 1550
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 138 |  |  | 137 |  |  | 138
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 0:50分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 21:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:10分中和排水（1# 7.52 2# 8.22）
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.7 | 9.67 | 9.69 | 9.73 | 9.96 | 9.8
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.69 | 4.85 | 9.82 | 7.26 | 4.37 | 4.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 11.2 | 9 | 14.7 | 12.5 | 16.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.28 | 3.08 | 1.78 | 1.36 | 5.09 | 2.82
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 10.88 | 11.39 | 15.62 | 16.08 | 13.84 | 17.66
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.31 | 2.49 | 2.87 | 3.13 | 2.88 | 3.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.83 | 2.03 | 2.53 | 2.33 | 3.3 | 2.38
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 390 | 290 | 400 | 470 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.81 | 4.07 | 6.18 | 7.1 | 4.6 | 4.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.9 | 9.8 | 12.6 | 15.2 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.31 | 5.41 | 2.46 | 3.74 | 4.31 | 4.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.07 | 4.71 | 5.79 | 5.68 | 4.38 | 4.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 19 | 13.3 | 10.5 | 16.3 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 30.8 | 31.7 | 9.37 | 10.1 | 10.3 | 15.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10.1 | 10 | 10.1 | 9.9 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.15 | 4.87 | 6.49 | 8.4 | 5.96 | 6.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 14.3 | 7.2 | 10.3 | 14.7 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.85 | 1.39 | 4.03 | 1.36 | 3.13 | 7.05
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 9.2 |  | 24 |  | 31.3 |  | 38.9 |  | 39.2
2#阳床 | 224
3#阳床 | 5.07 |  | 3.1 |  | 1.86 |  | 2.6 |  | 3.47 |  | 12.9
1#阴床
2#阴床 |  | 52.7 |  | 32.6 |  | 42.5 |  | 74.2 |  | 68.2 |  | 74.6
3#阴床 |  | 3 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 0.6 |  | 2.2 |  | 3.6
1#混床 | 5.07 | 5 | 6.33 | 5.2 | 2.58 | 1.3 | 1.92 | 0.2 | 3.34 | 3.8 | 2.65 | 2.5
2#混床 | 11.6 | 6.9 | 12.64 | 7.1 | 1.64 | 2.7 | 2.05 | 1.9 | 2.35 | 4.5 | 4.55 | 5.8
3#混床 | 3.11 | 2.8 | 3.78 | 3.7 | 1.65 | 1.8 | 2.59 | 4.4 | 2.92 | 6.2 | 6.87 | 5.5
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29200 |  |  | 29200 |  |  | 30290
| 外送 | 59000 |  |  | 59800 |  |  | 60720
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 460 | 380 | 380 | 310 | 500 | 500 | 420 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 20分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1400 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1500 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 138 |  |  | 138 |  |  | 138
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器. |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:40分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 13:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:10分中和排水（1# 9.55 2# 9.16） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器. 17:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.65 | 9.61 | 9.62 | 9.61 | 10 | 9.68
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.55 | 5.92 | 4.34 | 4.72 | 4.13 | 5.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 17.8 | 13.3 | 13.5 | 19.1 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2 | 3.18 | 2.63 | 7.68 | 2.08 | 1.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.7 | 105 | 10.4 | 10.5 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 14.15 | 13.69 | 11.94 | 12.07 | 10.75 | 11.21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.89 | 3.95 | 4.27 | 4.15 | 4.35 | 4.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.27 | 1.98 | 3.83 | 2.78 | 2.17 | 2.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 440 | 260 | 360 | 450 | 690
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.27 | 5.09 | 4.57 | 4.37 | 4.36 | 4.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 16.1 | 13.1 | 13 | 27.8 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.21 | 2.61 | 4.33 | 4.31 | 6.21 | 3.97
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.04 | 4.7 | 4.89 | 4.89 | 3.53 | 4.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 21.7 | 18.5 | 18.1 | 20.5 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.68 | 8.39 | 28.1 | 27.6 | 18.5 | 6.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.93 | 10 | 9.4 | 10 | 9.86
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.22 | 7.01 | 4.92 | 6.39 | 4.65 | 2.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 15.1 | 14 | 14.6 | 25.4 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.59 | 2.23 | 2.31 | 10.2 | 2.65 | 1.63
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 66.3 |  | 50.1 |  | 723 |  |  |  | 12.7 |  | 21.2
2#阳床 | [6 empty] | 1.23 |  | 1.98 |  | 1.59
3#阳床 | 6.73 |  | 10.7 |  | 60.5 |  | 2660
1#阴床 |  | 36.9 |  | 31.4 |  | 28.4 |  | 22.5 |  | 31.2 |  | 19.9
2#阴床 |  | 66.4 |  | 63.9 |  | 87 |  | 63.7
3#阴床 | [9 empty] | 8.4 |  | 10.2
1#混床 | 3.93 | 4.8 | 3.37 | 4 | 5.39 | 5.8 | 7.21 | 5.7 | 2.87 | 10 | 1.61 | 9.6
2#混床 | 4.5 | 6.5 | 9.73 | 5.7 | 11.43 | 6 | 11.65 | 7.2 | 2.76 | 10.7 | 2.36 | 6.2
3#混床 | [8 empty] | 2.18 | 11.9 | 2.97 | 7.4
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32301 |  |  | 31331 |  |  | 31900
| 外送 | 62100 |  |  | 62401 |  |  | 63410
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 150 | 500 | 410 | 360 | 360 | 250 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21 点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1230
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 138 |  |  | 136 |  |  | 135
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器. |  |  | 清洗4#、5#过滤器. |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器. 21:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:20分中和排水（1# 7.55 2# 8.91）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：罗东海 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.75 | 9.69 | 9.52 | 9.7 | 9.75 | 9.68
|  | 电导率 | ≤0.2 | 2.68 | 2.9 | 3.92 | 2.83 | 2.96 | 3.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 19.4 | 15.3 | 18.2 | 24.9 | 22.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.26 | 18.4 | 3.68 | 5.08 | 4.9 | 4.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 9.83 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 7.6 | 8.34 | 7.94 | 10.4 | 7.49 | 8.58
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.07 | 4.23 | 4.17 | 4.06 | 3.74 | 3.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1780 | 1870 | 1210 | 4990 | 2200 | 2260
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 710 | 540 | 420 | 600 | 630 | 680
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.34 | 3.5 | 2.44 | 3.53 | 3.46 | 3.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 22.7 | 15.3 | 19.8 | 26.3 | 23.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.44 | 2.7 | 10.4 | 2.95 | 2.12 | 1.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.5 | 3.32 | 2.19 | 2.68 | 2.94 | 2.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 21.1 | 15.3 | 18.3 | 25.8 | 23.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.1 | 3.83 | 7.42 | 23.6 | 8.72 | 9.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.54 | 9.98 | 9.96 | 9.46 | 9.97 | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.94 | 3.57 | 2.63 | 4.38 | 3.44 | 3.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.8 | 6.7 | 14.9 | 17 | 16.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.42 | 2.3 | 1.39 | 3.18 | 4.89 | 2.1
原水 | PH值 | 8.49 | 硬度 | 81.3 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 43.3 |  | 16.5 |  | 45.6 |  | 14.8 |  | 38.2 |  | 27.4
2#阳床 | 2.3 |  | 2.03 |  | 2.34 |  | 1.21 |  | 3.8 |  | 2.13
3#阳床
1#阴床 |  | 61.3 |  | 59.2 |  | 47.8 |  | 48.2 |  | 58.4 |  | 60.9
2#阴床
3#阴床 |  | 6 |  | 5.5 |  | 6.5 |  | 6.7 |  | 8.9 |  | 7.6
1#混床 | 1.68 | 5.3 | 2.56 | 8 | 2.68 | 4.8 | 0.61 | 6.1 | 4.35 | 9.4 | 3.12 | 7.3
2#混床 | 14 | 7.4 | 8.15 | 7 | 18.7 | 6.8 | 4.27 | 11.1 | 6.35 | 13.7 | 3.77 | 9.8
3#混床 | 4.05 | 11.5 | 4.7 | 12.2 | 8.15 | 6.7 | 1.59 | 8.9 | 4.88 | 13 | 2.9 | 12.1
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32400 |  |  | 32910 |  |  | 33380
| 外送 | 64050 |  |  | 65160 |  |  | 65940
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 360 | 280 | 280 | 500 | 440 | 440 | 350 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1000 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 1380 |  |  | 1240 |  |  | 1240
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 135 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 3:03分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:44分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 11:15分中和排水（1# 7.65 2# 7.36） 14:18分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.61 | 9.6 | 9.39 | 9.51 | 9.36 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 2.6 | 2.72 | 2.95 | 6.6 | 2.5 | 2.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 18.8 | 12 | 10.9 | 19.8 | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.86 | 4.73 | 1.55 | 4.4 | 3.58 | 3.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 9.82 | 9.4 | 7.92 | 10.1 | 9.41 | 11.15
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.42 | 3.44 | 3.27 | 3.43 | 3.74 | 4.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.71 | 2.1 | 2.27 | 2.43 | 2.25 | 2.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 690 | 690 | 710 | 950 | 810
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.92 | 3.36 | 2.92 | 6.2 | 3 | 4.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 16.9 | 23 | 21.5 | 25.1 | 20.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.9 | 2.17 | 2.07 | 2.53 | 0.3 | 1.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.41 | 2.96 | 2.55 | 5.67 | 2.3 | 4.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 24.3 | 20.5 | 19.3 | 24.1 | 26.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.8 | 19.5 | 6.1 | 8.07 | 5.32 | 7.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.78 | 9.81 | 9.82 | 9.79 | 9.6 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.69 | 2.84 | 2.91 | 6.11 | 2.88 | 3.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 15.9 | 13.4 | 12.6 | 15.4 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.8 | 4.29 | 1.72 | 1.07 | 1.14 | 0.79
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 105 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 490 | [5 empty] | 12.6 |  | 29.2 |  | 36.4
2#阳床 | 0.7 |  | 1.06 |  | 369
3#阳床 |  |  | 7.6 |  | 2.45 |  | 3.11 |  | 3.02 |  | 2.14
1#阴床 | [7 empty] | 21.6 |  | 51.7 | 53.7
2#阴床 |  | 40.9 |  | 47.3 |  | 44.6 |  | 47.7 |  | 54.9 | 54.4
3#阴床 |  | 2.6 |  | 12.1 |  | 7
1#混床 | 2.27 | 2.5 | 2.86 | 3.5 | 4.2 | 6.1 | 4.79 | 4.8 | 3.87 | 3.9 | 3.6 | 1.7
2#混床 | 1.16 | 1 | 2.9 | 5.3 | 3.33 | 7.3 | 4.99 | 6.5 | 13.5 | 5.5 | 15.6 | 3.5
3#混床 | 0.51 | 2.1 | 1.62 | 5.7 | 4.3 | 9.1
4#混床

## 22日
项目 |  | (丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33999 |  |  | 34130 |  |  | 34750
| 外送 | 67000 |  |  | 67990 |  |  | 68780
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 1850 |  |  | 1680
| 高位碱槽(mm) | 1240 |  |  | 1240 |  |  | 1110
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 14:34分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 16:45分中和排水（1# 7.65 2# 7.36） 19:12分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 韩丽娜 化验：银邦君 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.65
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.49
原水 | PH值 | 8.46 | 硬度 | 110 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 39.3 |  | 41 |  | 50.4 |  | 818
2#阳床 | [8 empty] | 4.27 |  | 11.9
3#阳床 | 8.1 |  | 2.68 |  | 3.08 |  | 4.54 |  | 3.11 |  | 2.2
1#阴床 |  | 50.7 |  | 50.9 |  | 58.5 |  | 66 |  | 70.1 |  | 58
2#阴床 |  | 53.4 |  | 54.1 |  | 54.2 |  | 72.6
3#阴床 | [9 empty] | 85 |  | 38
1#混床 | 1.47 | 10 | 3.76 | 1.3 | 1.16 | 1.7 | 4.9 | 2.1 | 2.35 | 10.8 | 1.21 | 3.4
2#混床 | 14.8 | 4.1 | 7.3 | 4.6 | 11.9 | 6.7 | 15.7 | 7 | 2.76 | 12.5 | 0.41 | 11.5
3#混床 | [8 empty] | 17.2 | 16.8 | 8.22 | 19.2
4#混床

## 23日
项目 |  | (乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 35520 |  |  | 35860 |  |  | 36510
| 外送 | 69800 |  |  | 70250 |  |  | 71400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1680 |  |  | 1680
| 高位碱槽(mm) | 1110 |  |  | 1110 |  |  | 1110
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验： 秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 12.3 |  | 28.6 |  | 21.6
2#阳床 | 1.49 |  | 6.18 |  | 13
3#阳床 | 0.59 |  | 0.93 |  | 0.4 |  | 0.44 |  | 6.39 |  | 0.33
3.02
1#阴床 |  | 34.9 |  | 24.7 |  | 53.1 |  | 45.7 |  | 94.4 |  | 42.8
2#阴床 |  |  |  | 12.8
3#阴床 |  | 13.5 |  |  |  | 30 |  | 34 |  | 30.7 |  | 19.3
1#混床 | 2.16 | 2.1 | 3.02 | 2.4 | 0.84 | 9.5 | 0.38 | 3.1 | 0.44 | 4.1 | 5.06 | 4.9
2#混床 | 2.94 | 4.9 | 2.37 | 9.5 | 2.3 | 2.9
3#混床 | 1.19 | 7.4 | 2.64 | 4.8 | 2.62 | 7.2 | 2.44 | 12.4 | 1.56 | 7.5 | 1.82 | 11.7
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37018 |  |  | 37550 |  |  | 38070
| 外送 | 72450 |  |  | 73100 |  |  | 74140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 42 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1630 |  |  | 1510 |  |  | 1370
| 高位碱槽(mm) | 990 |  |  | 990 |  |  | 840
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 04:24分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 06:40分中和排水（1# 6.76 2# 8.51） |  |  | 09:16分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% |  |  | 21:56分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 23:10分中和排水（1# 8.81 2# 8.11）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.2 |  | 34.7 |  | 215 |  | 1.24 |  | 4.26 |  | 34.3
2#阳床
3#阳床 | 1.73 |  | 1.55 |  | 4.84 |  | 24.8 |  | 31.6 |  | 185
1#阴床 |  | 60 |  | 51 |  | 40.6 |  | 33.7 |  | 28.2 |  | 33.6
2#阴床
3#阴床 |  | 23 |  | 34.6 |  | 57.4 |  | 41.2 |  | 32.6 |  | 36.3
1#混床 | 2.57 | 3.4 | 1.71 | 7.1 | 13.3 | 2.6 | 3.58 | 1.7 | 2.79 | 2.8 | 3.41 | 3.6
2#混床
3#混床 | 1.99 | 2.5 | 1.6 | 11.1 | 4.74 | 0.8 | 1.75 | 16.6 | 0.92 | 7 | 1.43 | 9.5
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38550 | [5 empty] | 38950
| 外送 | 75000 | [5 empty] | 76650
| A区水（使用流量t/h） | 0 | [5 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46
| 干熄/炉 | 0 | [5 empty] | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1370 |  |  | 1370 |  |  | 1370
| 高位碱槽(mm) | 840 |  |  | 2800 |  |  | 2800
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.55 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.95 |  | 3.4 | [5 empty] | 1.21 |  | 11.3
2#阳床
3#阳床 | 14.2 |  | 0.56 | [5 empty] | 0.64 |  | 0.35
1#阴床 |  | 33 |  | 31.2 | [5 empty] | 40.3 |  | 39.5
2#阴床
3#阴床 |  | 39.5 |  | 41 | [5 empty] | 41.9 |  | 37.9
1#混床 | 1.2 | 5.5 | 0.81 | 4.7 |  |  |  |  | 0.44 | 3.3 | 0.48 | 1.1
2#混床
3#混床 | 0.29 | 9.3 | 0.6 | 7.7 |  |  |  |  | 0.23 | 8.4 | 1.25 | 6
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38936
| 外送 | 77600
| A区水（使用流量t/h） | 0 | [5 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44
| 干熄/炉 | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ |  |  |  | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ |  |  |  | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ |  |  |  | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ |  |  |  | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 |  |  |  | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 | [5 empty] | 1270
| 高位碱槽(mm) | 2800 | [5 empty] | 2660
库存 | 氨水(桶) | 54 | [5 empty] | 54
| NaOH(瓶) | 134 | [5 empty] | 134
| 磷酸钠(包) | 19 | [5 empty] | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 1:20分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 200 |  | 4.3 | [5 empty] | 5.7 |  | 1.89
2#阳床
3#阳床 | 3.2 |  | 0.15 | [5 empty] | 0.34 |  | 1.93
1#阴床 |  | 44.5 |  | 40.9 | [5 empty] | 50.2 |  | 43.1
2#阴床
3#阴床 |  | 62.1 |  | 76.6 | [5 empty] | 79.2 |  | 77.7
1#混床 | 2.24 | 2.9 | 0.23 | 2.6 |  |  |  |  | 1.97 | 5.1 | 1.27 | 1
2#混床
3#混床 | 0.67 | 6.8 | 2.93 | 8.1 |  |  |  |  | 1.78 | 7.7 | 1.6 | 6.2
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38941 |  |  | 38941 |  |  | 38941
| 外送 | 80041 |  |  | 81600 |  |  | 82400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 2660 |  |  | 2660 |  |  | 2660
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.4 |  | 1.25 |  | 10.1 |  | 8 |  | 7.65 |  | 21.9
2#阳床
3#阳床 | 4.5 |  | 3.45 |  | 1.23 |  | 1.03 |  | 14.3 |  | 1.67
1#阴床 |  | 74 |  | 62 |  | 27.6 |  | 48.7 |  | 25.6 |  | 31.9
2#阴床
3#阴床 |  | 23.5 |  | 43 |  | 58.3 |  | 81.6 |  | 38.9 |  | 29.1
1#混床 | 4.5 | 1.2 |  |  | 2.93 | 4.8 | 3.1 | 4.3 | 0.94 | 10.4 | 1.62 | 13
2#混床
3#混床 | 3.34 | 5.6 |  |  | 1.1 | 9.4 | 0.24 | 9.6 | 1.36 | 13.7 | 2.26 | 11
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38941 |  |  | 38941 |  |  | 38941
| 外送 | 83276 |  |  | 84298 |  |  | 85250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 41
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1120 |  |  | 1000 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2660 |  |  | 2550 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 0:55分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 6:55分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 9:20分中和排水（1# 8.8 2# 9.2） 11:50分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.48 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 74.2 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1040 |  | 20.9 |  | 6.04 |  | 6.5 |  | 3.97 |  | 10.3
2#阳床
3#阳床 | 6.3 |  | 13.4 |  | 776 |  |  |  | 0.37 |  | 3.46
1#阴床 |  | 54.9 |  | 42.6 |  |  |  | 21.3 |  | 18.1 |  | 22.2
2#阴床
3#阴床 |  | 114 |  | 69.1 |  | 104 |  | 76.4 |  | 37.1 |  | 50.8
1#混床 | 0.56 | 6.4 | 1.2 | 6.1 | 1.83 | 5.3 | 1.06 | 4.5 | 1.69 | 14 | 6.84 | 9.46
2#混床
3#混床 | 3.04 | 13 | 4.45 | 11.8 | 0.72 | 9.8 | 2.09 | 7.2 | 2.18 | 14.9 | 5.87 | 7.28
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38941 |  |  | 39861 |  |  | 39861
| 外送 | 86350 |  |  | 87368 |  |  | 88970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 940 |  |  | 780
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 04：32分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 10:40分中和排水（1# 8.8 2# 9.2） |  |  | 16:04分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.67 |  | 5.82 |  | 73.5 |  | 1300 |  |  |  | 13.8
2#阳床
3#阳床 | 0.54 |  | 0.34 |  | 32 |  | 2.76 |  | 0.64 |  | 0.98
1#阴床 |  | 12.7 |  | 24.5 |  | 4.1 |  | 15.7 |  | 34.9 |  | 42.1
2#阴床
3#阴床 |  | 38.1 |  | 109 |  |  |  | 85.6 |  | 42.5 |  | 45.7
1#混床 | 0.36 | 7.3 | 0.59 | 6.2 | 6.42 | 4.2 | 3.84 | 2.9 | 1.49 | 3.2 | 4.32 | 6.4
2#混床
3#混床 | 3.44 | 7.9 | 4.13 | 7.4 | 9.06 | 3.6 | 2.19 | 4.1 | 2.28 | 5.6 | 6.13 | 7.8
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 39468 |  |  | 39468 |  |  | 39468
| 外送 |  |  |  | 92280 |  |  | 93700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 780 |  |  | 780 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 清洗1#过滤器 16:36分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 19:08分中和排水 PH（1# 9.5 2# 9.23） 22:03分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.58 |  | 0.63 |  | 0.13 |  | 0.85 |  | 0.5 |  | 1.72
2#阳床
3#阳床 | 0.67 |  | 7.07 |  | 48.7 |  | 14 |  | 266
1#阴床 |  | 21.7 |  | 42 |  | 22.7 |  | 32.2 |  | 32.2 |  | 38.3
2#阴床
3#阴床 |  | 39.2 |  | 50.6 |  | 41.7 |  | 41.6 |  | 51.4 |  | 36.8
1#混床 | 2.87 | 5.5 | 0.45 | 3.7 | 0.26 | 3.1 | 1.6 | 4.9 | 2.5 | 7.9 | 2.04 | 4.1
2#混床
3#混床 | 0.34 | 8.1 | 0.32 | 5.9 | 0.41 | 7.5 | 1.1 | 6.7 | 0.44 | 6 | 0.91 | 7.1
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 39468 |  |  | 39468 |  |  | 39468
| 外送 | 95460 |  |  | 96350 |  |  | 97820
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 520 |  |  | 480 |  |  | 1480
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 2000 |  |  | 1840
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 04:08分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 07:08分中和排水 PH（1# 8.77 2# 5.53） |  |  | 清洗2#、3#过滤器 12:10分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% |  |  | 18:20分再生1#混床，进酸浓度：3.0%，2.9%，进碱浓度：2.5%,2.6%。 22:10分中和排水（1# 6.24 2# 7.39）
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒·
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.27 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 32 |  | 316 |  | 9.27 |  | 0.23 |  | 13 |  | 2.6
2#阳床
3#阳床 | 1.72 |  | 7.43 |  | 0.22 |  | 0.12 |  | 0.47 |  | 0.86
1#阴床 |  | 18.3 |  | 9.5 |  | 24.5 |  | 18.9 |  | 32.2 |  | 45.8
2#阴床
3#阴床 |  | 22.6 |  | 11.6 |  | 93.9 |  | 101 |  | 36.1 |  | 25.4
1#混床 | 1.06 | 9.5 | 7.09 | 15.2 | 2.18 | 31.2
2#混床
3#混床 | 1.99 | 9.6 | 0.58 | 10.4 | 1.63 | 10.6 | 4.12 | 2.4 | 0.34 | 2.44 | 1.85 | 4.57
4#混床