## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46666 |  |  | 1440 |  |  | 2230
| 外送 | 75000 |  |  | 2000 |  |  | 3310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 370 | 330 | 330 | 310 | 290 | 290 | 260 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 40分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 480 | 430 | 430 | 390 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 980 |  |  | 840 |  |  | 840
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 123 |  |  | 123 |  |  | 123
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12：40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:55中和排水（PH 1#：7.82；2#：8.81）. 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：银邦君 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 8.88 | 9.45 | 9.43 | 9.46 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.26 | 7.81 | 5.59 | 8.15 | 5.08 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.6 | 26 | 17.5 | 18.3 | 16.4 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.23 | 2.75 | 2.04 | 3.17 | 0.89 | 0.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.5 | 9.79 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 17.57 | 17.12 | 17.3 | 18.8 | 17.89 | 18.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.84 | 4.64 | 4.59 | 4.28 | 4.24 | 4.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.3 | 1.78 | 1.63 | 1.56 | 2.7 | 2.05
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1432 | 840 | 660 | 780 | 600 | 680
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.33 | 7.81 | 5.21 | 7.92 | 6.32 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.2 | 21.9 | 16.5 | 17.2 | 14.7 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.66 | 3.44 | 2.37 | 2.66 | 3.35 | 3.55
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.06 | 5.77 | 4.9 | 7.75 | 5.88 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35.6 | 26.8 | 21.7 | 22.9 | 26.1 | 24.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 1.32 | 1.08 | 1.44 | 2.39 | 2.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.78 | 9.68 | 9.67 | 9.62 | 9.68 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.2 | 6.01 | 5.64 | 7.69 | 5.95 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 15.8 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.5 | 2.66 | 2.96 | 4.35 | 0.4 | 1.58
原水 | PH值 | 8.5 | 硬度 | 100 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.21
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.2 |  | 11.2 |  | 7.78 |  | 75.9
2#阳床 | [8 empty] | 41.6 |  | 14.5
3#阳床 | 7.4 |  | 7.7 |  | 7.3 |  | 1.82 |  | 5.15 |  | 6.22
1#阴床 |  | 54.6 |  | 53.5 |  | 45.1 |  | 51.5 |  | 54 |  | 63.5
2#阴床 |  | 32.9 |  | 52.5 |  | 32.6 |  | 34.9 |  | 40.3 |  | 38
3#阴床
1#混床 | 14.3 | 12.3 | 9.12 | 11.6 | 1.88 | 11 | 2.81 | 12.3 | 7.85 | 15.7 | 3.14 | 20.3
2#混床 | 1.67 | 2.7 | 2.26 | 8.6 | 0.42 | 1.5 | 3.36 | 2.6 | 2.04 | 3 | 0.58 | 3
3#混床
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3000 |  |  | 3600 |  |  | 4440
| 外送 | 4440 |  |  | 5250 |  |  | 6680
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 40 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 510 | 490 | 490 | 440 | 400 | 400 | 370 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 720 |  |  | 620 |  |  | 620
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 2250 |  |  | 2250
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 123 |  |  | 123 |  |  | 123
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 1：00分再生1#混床，进酸浓度：3.0%，2.9%，进碱浓度：2.5%,2.6%。 7:40分中和排水（PH 1#：5.92；2#：8.16） |  |  | 清洗4#过滤器 12:38分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%. |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.65 | 9.61 | 9.21 | 9.16 | 9.35 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.97 | 7.66 | 3.77 | 4.43 | 3.5 | 7.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 18.6 | 14.7 | 12.4 | 11.3 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.62 | 2.78 | 7.69 | 13.9 | 4.03 | 3.39
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 20.1 | 25.5 | 15.58 | 18.01 | 15.05 | 17.25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.04 | 5.14 | 4.36 | 4.44 | 3.87 | 4.01
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.96 | 2.219 | 1.7 | 5.59 | 2.02 | 1.92
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 450 | 450 | 320 | 360 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.88 | 7.38 | 7.67 | 6.48 | 4.49 | 6.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 16.1 | 23.6 | 9.2 | 19 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.82 | 3.12 | 10.1 | 9.3 | 5.92 | 6.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.73 | 6.21 | 4.07 | 8.48 | 3.6 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.1 | 22.3 | 20.9 | 20 | 16.9 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.58 | 2.56 | 2.03 | 4.28 | 1.92 | 1.42
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.85 | 9.81 | 9.66 | 9.49 | 9.52 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.45 | 9.02 | 4.26 | 4.93 | 3.64 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21 | 19.5 | 9.5 | 13.9 | 9.1 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.76 | 2.33 | 3.05 | 4.5 | 1.92 | 2.23
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 7.13 |  | 7.13
2#阳床 | 2.88 |  | 50.1 |  | 34.3 |  | 303
3#阳床 | 22.87 |  | 6.98 |  | 3.51 |  | 19.4 |  | 4.96 |  | 7.92
1#阴床
2#阴床 |  | 40.3 |  | 39.6 |  | 42 |  | 44.8 |  | 40.5 |  | 40.5
3#阴床 |  | 42 |  | 41.3 |  | 46.2 |  | 56.9 |  | 53.8 |  | 56.8
1#混床 |  |  |  |  | 4.54 | 2.7 | 9.71 | 6 | 6.35 | 2.4 | 5.17 | 4.3
2#混床 | 1.19 | 12.5 | 6.85 | 12.6 | 2.57 | 2.4 | 1.69 | 3.2 | 2.08 | 1.1 | 3.62 | 2.6
3#混床 | 6.76 | 16.1 | 6.71 | 16.6 | 8.15 | 11.2 | 9.43 | 11.3 | 11.9 | 9.3 | 12.1 | 8.1
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 5230 |  |  | 5960 |  |  | 6801
| 外送 | 7970 |  |  | 9140 |  |  | 9120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 300 | 260 | 260 | 500 | 480 | 480 | 430 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 50分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 450 |  |  | 400
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 2130 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 123 |  |  | 121 |  |  | 121
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 0:50分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 3:50分中和排水（PH 1# 7.55 2# 5.86） 6:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 21:00分再生3#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 23:30分中和排水（PH 1# 7.55 2# 5.86）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.18 | 9.19 | 9.22 | 9.12 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.52 | 6.72 | 3.27 | 3.47 | 6.17 | 6.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 19.1 | 9.9 | 11.7 | 15 | 19.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.73 | 5.86 | 2.42 | 4.14 | 1.29 | 5.86
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 9.99 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 20.6 | 21.8 | 16.58 | 16.01 | 30.8 | 21.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.08 | 5.17 | 4.32 | 4.49 | 4.71 | 5.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 360 | 570 | 2.24 | 2.54 | 4.76 | 610
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1.68 | 1.88 | 470 | 460 | 590 | 1.88
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.06 | 5.36 | 5.21 | 4.76 | 6.77 | 5.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 15.4 | 10.9 | 12.1 | 10.6 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.61 | 6.88 | 6.32 | 7.32 | 4.59 | 6.88
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.16 | 8.21 | 3.42 | 5.69 | 7.61 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 18.5 | 20.8 | 15.3 | 19.6 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.81 | 3.86 | 3.94 | 4.59 | 3.79 | 4.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.66 | 9.68 | 9.61 | 9.58 | 9.5 | 9.68
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.4 | 5.91 | 5.32 | 3.66 | 6.77 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 18.1 | 9.5 | 9.2 | 10.5 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.92 | 3.61 | 1.69 | 4.3 | 5.21 | 3.61
原水 | PH值 | 8.32 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.27 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.74 |  | 2.78 |  | 4.1 |  | 13.9 |  | 2.4 |  | 12
2#阳床 |  |  | 19.6 |  | 36.8 |  | 21.5 |  | 36.4 |  | 1700
3#阳床 | 266
1#阴床 |  |  |  | 36.8 |  | 57.2 |  | 47.3 |  | 49.3 |  | 66.3
2#阴床 |  | 89
3#阴床 |  | 32.6 |  | 26.6 |  | 57.4 |  | 44.1 |  | 58.2 |  | 107
1#混床 | 3.27 | 14.4 | 5.14 | 15.1 | 2.54 | 3.3 | 6.39 | 2 | 7.17 | 4.2 | 4.5 | 6.2
2#混床 | 5.68 | 13.7 | 4.76 | 12.8 | 0.68 | 0.2 | 2.08 | 0.3 | 1.82 | 3.5 | 2.3 | 6.5
3#混床 | 7.02 | 18.1 | 2.38 | 19.3 | 2.39 | 9.3 | 3.17 | 8.5 | 10.6 | 10 | 10.1 | 10.6
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 7330 |  |  | 8100 |  |  | 8800
| 外送 | 11340 |  |  | 12520 |  |  | 13400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | \ | \
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 450 | 430 | 430 | 410 | 390 | 390 | 370 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 350 | 310 | 300 | 250 | 500 | 500 | 480 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点30分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 260 |  |  | 1400 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 2030 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 121 |  |  | 120 |  |  | 120
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 2:01分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 11:13分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 14:00分中和排水（PH 1#：7.5 2#：8.5） |  |  | 清洗1#过滤器 16:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 1#混床钠超标，正洗后投用
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.19 | 9.29 | 9.09 | 9.54 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.58 | 5.4 | 5.26 | 6.68 | 6.11 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 15.3 | 11.5 | 12.5 | 10.8 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.5 | 1.93 | 2.12 | 2.45 | 2.71 | 8.13
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 20.2 | 20.6 | 18.5 | 16.2 | 17.49 | 17.88
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.76 | 5.08 | 4.63 | 4.66 | 5.16 | 4.63
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.4 | 3.94 | 2.61 | 2.4 | 4.27 | 4.56
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 750 | 540 | 570 | 500 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.25 | 8.26 | 7.63 | 6.27 | 12.23 | 9.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 13 | 4.2 | 10.1 | 11.2 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.45 | 6.15 | 9.02 | 8.32 | 3.07 | 5.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.13 | 5.5 | 5.27 | 4.74 | 5.45 | 8.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.8 | 24.3 | 18.6 | 20 | 16.8 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.45 | 0.43 | 0.87 | 7.24 | 2.63 | 3.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.64 | 9.35 | 9.59 | 9.37 | 9.64 | 9.68
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.13 | 6.04 | 5.67 | 6.46 | 6.09 | 5.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 13.9 | 8.1 | 11.3 | 8.8 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.12 | 1.04 | 2.03 | 1.12 | 3.44 | 5.79
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.46 |  | 3.63 |  | 5.15
2#阳床 | [6 empty] | 10.7 |  | 13 |  | 39.4
3#阳床 | 1.48 |  | 1.51 |  | 2.2 |  | 2.12 |  | 0.49 |  | 3.33
1#阴床 |  | 73.5 |  | 75.2 |  | 64.4
2#阴床 |  | 80.3 |  | 80.9 |  | 51.6 |  | 71.6 |  | 57.3 |  | 66.2
3#阴床 | [7 empty] | 51.3 |  | 34.9 |  | 36.6
1#混床 | 4.67 | 6.5 | 8.32 | 5.2 | 5.65 | 2.5 | 5 | 3 | 5.97 | 2.9 | 6.1 | 2.8
2#混床 | 1.78 | 6.2 | 2.62 | 4.6 | 1.37 | 2.6 | 1.8 | 3 | 1.7 | 0.3 | 3.41 | 0.2
3#混床 | [6 empty] | 12.8 | 11.3 | 13.2 | 6.1 | 51.6 | 7.7
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9560 |  |  | 10330 |  |  | 11050
| 外送 | 14630 |  |  | 15720 |  |  | 16650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | \ | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 590 | 570 | 570 | 550 | 530 | 530 | 510 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 0 点 35 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 600mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 410 | 370 | 370 | 340 | 290 | 290 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1260 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 13：20分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 15：50分中和排水（PH 1# 6.15 2# 7.12） |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.02 | 9.1 | 9.44 | 9.41 | 9.21 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.7 | 4.97 | 8.24 | 8.52 | 6.53 | 8.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 11.7 | 15.9 | 17.8 | 11.7 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.64 | 2.49 | 2.98 | 2.82 | 9.03 | 8.45
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.8
|  | 电导率 | ≤150 | 19.4 | 21.5 | 26.7 | 25.2 | 25.6 | 30
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.94 | 5.19 | 6.21 | 6.12 | 3.33 | 3.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.24 | 2.28 | 2.83 | 2.94 | 2.42 | 3.82
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 570 | 540 | 580 | 260 | 330 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.85 | 5.11 | 7.59 | 9.32 | 8.56 | 7.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 11.4 | 18.7 | 14.9 | 10.2 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.5 | 8.1 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 3.42
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.95 | 5.27 | 6.41 | 8.87 | 7.81 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.9 | 18.4 | 22.1 | 18.8 | 20.8 | 19.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.22 | 0.57 | 1.89 | 3.21 | 3.21 | 4.28
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.62 | 9.26 | 9.65 | 9.42 | 9.41 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.77 | 5.3 | 6.99 | 8.96 | 5.98 | 6.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 9.1 | 18.1 | 18.6 | 9.8 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.88 | 1.64 | 4.65 | 4.71 | 4.2 | 2.43
原水 | PH值 | 8.26 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 7.07 |  | 5.61
2#阳床 | 27.4 |  | 17.2 |  | 26.3 |  | 360
3#阳床 | 2.29 |  | 2.18 |  | 1.41 |  | 12.2 |  | 3.4 |  | 4.19
1#阴床 | [9 empty] | 81.6 |  | 83.2
2#阴床 |  | 84.8 |  | 82.6 |  | 54.1 |  | 116
3#阴床 |  | 56.5 |  | 56.3 |  | 35.5 |  | 58.5 |  | 54.2 |  | 65.8
1#混床 | 4.34 | 3.4 | 3.47 | 4.2 | 1.68 | 12.4 | 2.31 | 10.6 | 4.34 | 4.1 | 4.21 | 5.5
2#混床 | 1.73 | 2.4 | 1.03 | 2.4 | 2.52 | 12.3 | 2.79 | 11.8 | 4.98 | 3.1 | 1.45 | 4.2
3#混床 | 12 | 12.5 | 6.81 | 11.8 | 2.39 | 17.5 | 1.89 | 13.7 | 9.32 | 13.1 | 3.73 | 12.7
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | (乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 11780 |  |  | 12460 |  |  | 13220
| 外送 | 17750 |  |  | 18950 |  |  | 20220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 470 | 440 | 440 | 420 | 400 | 400 | 370 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 440 | 410 | 410 | 370 | 340 | 340 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 870
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1600 |  |  | 1430
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 120 |  |  | 120 |  |  | 119
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 1:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 11:02分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 12:35分中和排水（PH：1#6.5 2#7.6） 15:34分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 19:00:00分中和排水（PH：2#7.31）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.3 | 9.28 | 9.15 | 9.41 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6 | 8.1 | 5.5 | 5.17 | 9.18 | 9.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 12.9 | 10.2 | 13.3 | 11.4 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.19 | 5.28 | 3.72 | 4.72 | 2.59 | 3.26
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.7 | 23.1 | 21.2 | 21.5 | 23.9 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.76 | 4.89 | 4.93 | 5.27 | 8.33 | 8.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.6 | 2.53 | 3.17 | 3.21 | 2.72 | 3.17
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 590 | 710 | 550 | 850 | 370 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.18 | 9.68 | 5.76 | 7.27 | 9.59 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 10.9 | 7.6 | 9.9 | 13.1 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.3 | 9.38 | 8.35 | 9.63 | 6.96 | 7.88
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.42 | 8.5 | 5.49 | 4.59 | 6.28 | 6.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 19.1 | 21 | 14.3 | 17.5 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.07 | 2.94 | 1.1 | 1.86 | 1.91 | 1.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.57 | 9.55 | 9.28 | 9.37 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.58 | 7.69 | 5.73 | 5.24 | 8.78 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.2 | 8.7 | 9.4 | 12.2 | 11.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.21 | 2.11 | 1.7 | 1.81 | 3.71 | 4.25
原水 | PH值 | 8.46 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 20.48
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.42 |  | 4.94 |  | 61.5
2#阳床 | [6 empty] | 15.2 |  | 0.61 |  | 3.47
3#阳床 | 9.1 |  | 7.13 |  | 14.2 |  | 24.6 |  | 2.35 |  | 58.2
1#阴床 |  | 78.9 |  | 73.3 |  | 81.2 |  | 76.2 |  | 51.6 |  | 43.8
2#阴床 | [7 empty] | 10.7 |  | 5.9 |  | 3.7
3#阴床 |  | 60 |  | 51.5 |  | 47.1
1#混床 | 4.93 | 5.1 | 7.06 | 4.5 | 4.45 | 2.6 | 8.17 | 5.1 | 1.98 | 3.2 | 1.44 | 3.9
2#混床 | 0.62 | 4.5 | 1.87 | 3.8 | 1.82 | 1.4 | 3.45 | 4.4 | 2.65 | 1.8 | 2.18 | 1.8
3#混床 | 7.23 | 12.4 | 4.33 | 11.5 | 7.78 | 10.4
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13995 |  |  | 14640 |  |  | 15420
| 外送 | 21510 |  |  | 22590 |  |  | 23800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 330 | 300 | 300 | 280 | 250 | 250 | 230 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 470 | 430 | 420 | 390 | 350 | 350 | 310 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 670 |  |  | 670 |  |  | 670
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1260 |  |  | 1260
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 1:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 1:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 4:20分中和排水（PH：2#7.1） |  |  | 清洗4#过滤器。 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.37 | 9.22 | 9.16 | 9.35 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.63 | 6.25 | 4.04 | 4.78 | 7.19 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 10.8 | 7.5 | 9.4 | 13.1 | 15.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.83 | 3.25 | 2.08 | 3.27 | 2.27 | 2.78
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 16.85 | 18.9 | 17.2 | 17.26 | 17.72 | 19.71
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.93 | 5.11 | 4.8 | 4.34 | 5.99 | 5.88
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.2 | 2.69 | 4.27 | 2.4 | 2.87 | 2.14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 460 | 380 | 390 | 500 | 470
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.05 | 8.76 | 7.36 | 7.52 | 6.93 | 6.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 8.8 | 10.5 | 11.2 | 16.2 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.1 | 11.6 | 9.62 | 9.48 | 12.9 | 7.42
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.97 | 6.75 | 4.34 | 4.3 | 5.77 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 18 | 15.6 | 13 | 16.1 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.35 | 1.29 | 1.95 | 2.17 | 2.11 | 3.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.6 | 9.26 | 9.39 | 9.45 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.91 | 7.19 | 5.56 | 4.94 | 6.07 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 9.8 | 7.7 | 7.2 | 13.8 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.07 | 1.89 | 1.25 | 1.05 | 3.01 | 5.45
原水 | PH值 | 8.48 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 75.26 | 浊度 | 20.49
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 5.13 |  | 1.52 |  | 1.85 |  | 0.57 |  | 3.78
2#阳床 | 1.14 |  | 1.62 |  | 1.95 |  | 1.59 |  | 0.33 |  | 0.95
3#阳床 | 140
1#阴床 |  | 93.6
2#阴床 |  | 15.1 |  | 23.2 |  | 15.8 |  | 13.1 |  | 23.6 |  | 21.1
3#阴床 |  |  |  | 36.3 |  | 28.8 |  | 11.1 |  | 34.7 |  | 30.4
1#混床 | 6.7 | 6 | 9.6 | 3.9 | 2.68 | 2 | 6.97 | 2.4 | 1.92 | 4.2 | 1.84 | 15.8
2#混床 | 1.76 | 4.5 | 1.33 | 2.5 | 1.55 | 2.7 | 1.43 | 1.6 | 1.34 | 3.8 | 1.79 | 15.1
3#混床 |  |  | 6.15 | 13.7 | 6.43 | 12.2 | 11.2 | 10 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 13.6
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 16020 |  |  | 16436 |  |  | 16774
| 外送 | 24688 |  |  | 26530 |  |  | 27800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | 50 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | 50 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 470 |  |  | 1470 |  |  | 1470
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1070 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 2:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗3#、4#过滤器 9:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 9:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 12:10分中和排水（PH：2#7.8） |  |  | 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：银邦君 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.67 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.7 | 2.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 16 | 17.72
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.36 | 5.99
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.25 | 2.87
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 590 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.52 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.05 | 12.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.75 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.3 | 2.11
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 9.5 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.46 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.1 | 3.01
原水 | PH值 | 8.53 | 硬度 | 100 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 20.43
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.88 |  | 9.8
2#阳床 | 4.8 |  | 6.75 |  | 16.2 |  |  |  | 2.1 |  | 5.48
3#阳床 |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 1.2 |  | 2.28
1#阴床 | [5 empty] | 18.6 |  |  |  | 59.2 |  | 57
2#阴床 |  | 20.9 |  | 21.2
3#阴床 |  | 28.2 |  | 32.9 |  | 31.5 |  |  |  | 31.2 |  | 38.5
1#混床 | 5.48 | 2.9 | 5.51 | 6.9 | 3.2 | 3.6 |  |  | 12.4 | 5.7 | 14.3 | 6
2#混床 | 4.3 | 4.5 | 1.68 | 5.8 | 1.8 | 2.9 |  |  | 16.1 | 9.9 | 0.3 | 5
3#混床 | 10.4 | 16.2 | 15 | 15.5 | 10.8 | 9.6 |  |  | 16 | 12.6 | 7.88 | 13.6
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | [6 empty] | 18000
| 外送 | [6 empty] | 31900
| A区水（使用流量t/h） | 0 | [5 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 | [5 empty] | 48
| 干熄/炉 | 0 | [5 empty] | 19
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1470 |  |  | 1470 |  |  | 1470
| 高位碱槽(mm) | 1070 |  |  | 1070 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 119 |  |  | 119 |  |  | 118
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 | [5 empty] | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 韩丽娜 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.5 | 硬度 | 98 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.27
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 6.91 |  | 11.4 |  | 5.17 |  |  |  | 4.86 |  | 7.02
3#阳床 | 1.12 |  | 0.55 |  | 1.85 |  |  |  | 3.3 |  | 3.2
1#阴床 |  | 44.7 |  | 60.8 |  | 59.1 |  |  |  | 62.7 |  | 73.3
2#阴床
3#阴床 |  | 34.4 |  | 32.1 |  | 30.6 |  |  |  | 37.5 |  | 42.6
1#混床 | 17.4 | 4 | 5.09 | 3.9 | 7.75 | 2.6 |  |  | 4.36 | 5.2 | 3.96 | 7.1
2#混床 | 1.43 | 3.6 | 0.35 | 2.5 | 0.95 | 0.9 |  |  | 0.17 | 3.3 | 0.19 | 6.8
3#混床 | 6.44 | 10.4 | 5.27 | 9.2 | 10.7 | 9.6 |  |  | 3.19 | 13.5 | 3.26 | 15.3
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 19310 |  |  | 20350 |  |  | 21210
| 外送 | 33727 |  |  | 34950 |  |  | 36280
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 3#
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 22 点 15 分行程由 40 %变为 50 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 430 | 410 | 410 | 390 | 380 | 380 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 430 | 390 | 390 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 05分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1470 |  |  | 1250 |  |  | 1120
| 高位碱槽(mm) | 1010 |  |  | 910 |  |  | 910
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 118 |  |  | 116 |  |  | 116
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 4:30再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 7:40分中和排水（PH：2#7.19） |  |  | 13:16再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 2.8% 15:36分中和排水（PH：2#8.24 ） |  |  | 21:34分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 21:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：劳俊儒 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  | 8.72 | 8.95 | 8.98 | 9.04 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 4.69 | 8.16 | 3.5 | 5.02 | 8.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 9.7 | 16.2 | 22.5 | 15.2 | 17.8
|  | Na+，μg/L | 参考 |  | 4.41 | 5.23 | 9.2 | 3.82 | 9.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.24 | 9.51 | 9.79 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 7.58 | 8.77 | 10.07 | 11.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 2.23 | 2.56 | 3.2 | 5.49
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 782 | 1360 | 1100 | 1300
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 220 | 460 | 450 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 5.38 | 2.86 | 4.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 19.2 | 28.7 | 25.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 3.13 | 1.37 | 2.44
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 4.49 | 3.61 | 4.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 90.2 | 68.9 | 60.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 4.41 | 2.07 | 3.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.17 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 17.7 |  | 5.89 |  | 3.67 |  | 33.6
2#阳床 | 5.81 |  | 44.6 |  | 3.65
3#阳床 | 2.88 |  | 11.2 |  | 4.53 |  | 7.75 |  | 6.68 |  | 3000
1#阴床 |  | 41.3 |  | 31.9 |  | 61.1 |  | 115
2#阴床 | [9 empty] | 73.1 |  | 31
3#阴床 |  | 30.4 |  | 7.9 |  | 39.8 |  | 45 |  | 50.6 |  | 44.1
1#混床 | 2.32 | 18.2 | 1.69 | 14.9 | 2.49 | 6.7 | 3 | 5.2 | 4.52 | 5.5 | 17.8 | 4.8
2#混床 | 1.47 | 18.6 | 0.82 | 12.7 | 0.68 | 3.9 | 2.55 | 2.7 | 0.27 | 5.6 | 6.45 | 5
3#混床 | 5.01 | 15.3 | 6.42 | 18.6 | 6.65 | 15.2 | 2.74 | 14 | 2.58 | 14.5 | 5.5 | 7.9
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 22660 |  |  | 23850 |  |  | 25090
| 外送 | 37600 |  |  | 38400 |  |  | 39650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 41 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 41 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 290 | 270 | 270 | 220 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 5 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 370 | 320 | 320 | 500 | 480 | 480 | 430 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 970 |  |  | 970 |  |  | 730
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 570 |  |  | 570
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 116 |  |  | 114 |  |  | 114
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 5:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:50分中和排水（PH 1# 7.55 2# 5.86） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 13:48分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5￥过滤器 22:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.44 | 9.38 | 9.27 | 9.03 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.11 | 4.06 | 3.35 | 3.54 | 5.03 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23 | 20.9 | 14 | 16.2 | 17.8 | 18.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.67 | 2.34 | 6.85 | 5.87 | 9.13 | 8.89
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.63 | 9.79 | 9.76 | 9.56 | 9.65 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 7.98 | 12.79 | 11.52 | 14.63 | 15.72 | 18.26
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.98 | 4.43 | 3.66 | 3.97 | 4.81 | 5.04
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 740 | 1310 | 1660 | 1.58 | 1.84 | 1.71
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 440 | 560 | 910 | 760 | 890
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.63 | 3.48 | 3.93 | 4.07 | 3.1 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.3 | 23.4 | 23.8 | 35.6 | 30.6 | 26.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.81 | 1.56 | 9.22 | 5.82 | 1.99 | 2.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.49 | 4.03 | 3.14 | 4.63 | 4.09 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 40.7 | 39.1 | 28.3 | 40.6 | 38.8 | 28.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.36 | 2.22 | 1.81 | 3.21 | 2.19 | 4.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 65.1 |  | 360
2#阳床 | 11.9 |  | 7.62 |  | 7.04 |  | 18.7 |  | 6.86 |  | 18.8
3#阳床 |  |  |  |  | 74.4 |  | 2.67 |  | 1.6 |  | 6.14
1#阴床 |  | 55.2 |  | 43.6 |  | 87.9 |  | 23.8 |  | 10.9 |  | 15.6
2#阴床 |  | 16 |  | 15.4 |  | 8.8 |  | 10.9 |  | 18.4 |  | 23.5
3#阴床
1#混床 | 2.51 | 13.2 | 2.29 | 13.3 | 5.66 | 6 | 4.43 | 5.9 | 7.59 | 6.8 | 10.7 | 6.4
2#混床 | 2.03 | 11.9 | 2.45 | 13.3 | 2.97 | 4.3 | 2.82 | 4.2 | 0.79 | 7.1 | 1.97 | 5.8
3#混床 | [8 empty] | 8.81 | 9.8 | 11.2 | 8.2
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25839 |  |  | 26666 |  |  | 27478
| 外送 | 41018 |  |  | 42460 |  |  | 43574
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 42 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 42 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 430 | 410 | 410 | 550 | 530 | 490 | 490 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 340 | 290 | 290 | 500 | 450 | 450 | 400 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 730 |  |  | 3020 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 470 |  |  | 470 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 114 |  |  | 113 |  |  | 113
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 1:40分中和排水（PH 2# 8.5） 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、5#过滤器 21:17分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:17分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 2.8% 23:40分中和排水（PH 1# 7.55 2# 5.86）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.85 | 9.34 | 9.6 | 9.6 | 9.58 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 2.08 | 2.22 | 5.23 | 6.53 | 4.91 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 17.4 | 21.6 | 17.2 | 9.3 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.11 | 4.55 | 3.33 | 2.57 | 2.88 | 3.88
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 15.72 | 14.68 | 21.3 | 18.46 | 13.61 | 14.96
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.66 | 5.01 | 6.02 | 5.32 | 3.83 | 3.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.18 | 3.22 | 2.54 | 2.22 | 2.52 | 3.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 780 | 690 | 520 | 520 | 240 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.05 | 2.25 | 4.43 | 5.88 | 9.26 | 4.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 38 | 36.1 | 24.8 | 10.8 | 11.8 | 4.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.49 | 4.82 | 1.71 | 1.89 | 1.91 | 2.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.7 | 2.15 | 4.52 | 5.92 | 5.16 | 4.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 41.7 | 38.1 | 33.4 | 15.9 | 14.5 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.19 | 1.11 | 2.19 | 1.88 | 6.73 | 8.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.16 | 9.56 | 9.6 | 9.48 | 9.68
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.75 | 2.21 | 5.41 | 7.09 | 4.45 | 4.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 14.9 | 24.2 | 10.2 | 16.8 | 11.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.29 | 1.68 | 1.68 | 1.32 | 3.75 | 1.78
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.2 |  | 5.75 |  | 5.4 |  | 0.56 |  | 18.7 |  | 432
2#阳床
3#阳床 | 2.23 |  | 1.66 |  | 0.71 |  | 5.84 |  | 1.71 |  | 3.89
1#阴床 | [9 empty] | 、
2#阴床 |  | 13.7 |  | 12.7 |  | 1.6 |  | 3.3 |  | 14.8 |  | 47.5
3#阴床 |  | 42.4 |  | 39.8 |  | 19.5 |  | 15.6 |  | 9.3 |  | 17.4
1#混床 | 4.29 | 8.1 | 4.3 | 6.3 | 2.92 | 3.6 | 1.82 | 15.7 | 15.4 | 2.4 | 8.13 | 3.6
2#混床 | 1.67 | 6.8 | 1.6 | 5.6 | 2.52 | 9.2 | 3.12 | 10.2 | 3.87 | 4.5 | 2.08 | 2.7
3#混床 | 9.82 | 13.8 | 6.89 | 11.5 | 10.8 | 7.3 | 2.89 | 8.2 | 3.15 | 3.4 | 7.5 | 4.8
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28300 |  |  | 29229 |  |  | 30175
| 外送 | 45100 |  |  | 46211 |  |  | 47450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 44 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 480 | 460 | 460 | 440 | 430 | 430 | 430 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 310 | 500 | 500 | 460 | 410 | 410 | 360 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 6点50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2900 |  |  | 2900 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 林柏榕 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.45 | 9.25 | 9.54 | 9.61 | 9.53 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.8 | 4.07 | 6.17 | 5.74 | 6.65 | 3.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17 | 15.2 | 18.2 | 12.8 | 18.5 | 16.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.46 | 3 | 2.49 | 1.52 | 7.57 | 2.08
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 9.97 | 9.88 | 10 | 10 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 15.9 | 17.57 | 18.2 | 19.5 | 15.95 | 15.95
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.2 | 4.05 | 4.14 | 4.74 | 4.19 | 4.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.58 | 4.02 | 1.81 | 1.93 | 2.25 | 2.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 570 | 230 | 260 | 400 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.08 | 3.66 | 3.67 | 4.15 | 8.55 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.7 | 32 | 21.5 | 21.8 | 31.5 | 26.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.1 | 3.83 | 1.37 | 0.71 | 1.04 | 3.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.41 | 3.76 | 6.23 | 4.88 | 5.75 | 3.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.6 | 29.9 | 29.4 | 18.5 | 31.4 | 23.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.68 | 0.74 | 2.25 | 1.45 | 1.22 | 1.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.56 | 9.23 | 9.43 | 9.69 | 9.46 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.63 | 4.83 | 6.37 | 5.56 | 5.87 | 4.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 13.2 | 12.6 | 9.6 | 13.2 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.81 | 0.91 | 1.74 | 0.94 | 1.19 | 2.25
原水 | PH值 | 8.33 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 2.73 |  | 2.4 |  | 1.69 |  | 1.76 |  | 3.95 |  | 4.68
3#阳床 | 1.28 |  | 1.09 |  | 0.5 |  | 0.49 |  | 0.63 |  | 0.96
1#阴床 |  | 43.6 |  | 41.3 |  | 34.8 |  | 26.9 |  | 38.9 |  | 39.5
2#阴床
3#阴床 |  | 43.1 |  | 43.2 |  | 25.1 |  | 20 |  | 38.3 |  | 35.5
1#混床 | 3.42 | 6.3 | 3 | 7.2 | 2.14 | 6.4 | 0.99 | 4.2 | 6.02 | 5 | 1.94 | 5.4
2#混床 | 0.82 | 5.5 | 0.93 | 5.2 | 1.61 | 5.2 | 0.74 | 5.5 | 1.3 | 6.3 | 0.95 | 2.7
3#混床 | 4.7 | 12 | 3.2 | 12.7 | 2.29 | 16.6 | 3.16 | 16.2 | 6.7 | 14.7 | 6.47 | 13.4
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31400 |  |  | 32575 |  |  | 33520
| 外送 | 48370 |  |  | 49910 |  |  | 51100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 430 | 430 | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | / | / | / | / | / | / | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | / | / | / | / | / | / | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 270 | 250 | / | / | / | / | / | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 50分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2770 |  |  | 2700 |  |  | 2530
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1400 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 1:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 2.8% 1:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 3:30分中和排水（PH 2# 7.86） |  |  | 12:25分再生3#混床，进酸浓度：3.1%，3.0%；进碱浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 20:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 |  | 11.7 | 10.8 | 11 | 10
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.11 |  | 43.7 | 9.07 | 48.1 | 75.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 |  | 152 | 92.3 | 68.2 | 37.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.13 |  | 142.3 | 136.2 | 142 | 57.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 |  | 12.5 | 11.2 | 12 | 11.4
|  | 电导率 | ≤150 | 17.02 |  | 42.5 | 32.5 | 380 | 362
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.55 |  | 34.1 | 17.6 | 7.52 | 2.79
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.29 |  | 15.6 | 16.74 | 56.1 | 24.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 |  | 1230 | 1360 | 2820 | 2830
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.4 |  | 15.74 | 5.5 | 8.12 | 14.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.4 |  | 55 | 22 | 47.8 | 36.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.62 |  | 170 | 86.5 | 24.8 | 15.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.71 |  | 13.72 | 8.01 | 14.08 | 10.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.3 |  | 23.9 | 18.3 | 11.5 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.77 |  | 46.35 | 38.95 | 45.7 | 23.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 |  | 9.55 | 9.52 | 10 | 9.54
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.94 |  | 36.8 | 9.74 | 10.71 | 26.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 |  | 17.5 | 17.4 | 16.3 | 16.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.81 |  | 25.4 | 29.3 | 26 | 25.9
原水 | PH值 | 8.94 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 72.22 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 8.68 |  | 10 |  | 11.2 |  | 26 |  | 700
2#阳床 | 2.86 |  | 3.79 |  | 2.18 |  | 20.3 |  | 600
3#阳床 | 52.3 | [9 empty] | 35.8
1#阴床 |  | 40 |  | 31.3 |  | 54.9 |  | 23.1 |  | 29.3 |  | 34.6
2#阴床 |  |  |  | 8.8 |  | 8.2 |  | 14.8 |  | 3.2 |  | 8.9
3#阴床 |  | 68.5
1#混床 | 2.22 | 4.7 | 5.72 | 5.1 | 4.28 | 6.7 | 3.68 | 6 | 1.02 | 2.8 | 5.68 | 5.3
2#混床 | 0.3 | 5.8 | 1.52 | 6.5 | 3.53 | 5.7 | 1.33 | 7.2 | 2.67 | 3.2 | 3.69 | 9.2
3#混床 | 7.58 | 14.8
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 33520 |  |  | 35200 |  |  | 36430
| 外送 | 52250 |  |  | 53250 |  |  | 54540
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9 点 20 分行程由 60 %变为30 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | 420 | 390 | 390 | 370 | 350 | 350 | 350 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 430 | 520 | 510 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2200 |  |  | 2130
| 高位碱槽(mm) | 1190 |  |  | 1000 |  |  | 870
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 0:20分中和排水（PH 2# 6.56） 2:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 5:00分中和排水（PH 2# 7.12） 7:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 9.50分中和排水（PH 2# 8.12） 11:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%,3.2%. 14:37分中和排水（PH 2# 7.95） |  |  | 20:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%,3.1%. 23:40分中和排水（PH 2# 7.95）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.2 | 9.56 | 9.34 | 9.74 | 9.65
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.01 | 6.98 | 12.7 | 5.99 | 19.2 | 11.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33 | 43 | 23.1 | 24.3 | 26.8 | 20.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 34.5 | 15.5 | 24.6 | 39.9 | 22.4 | 10.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 11.3 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 165.6 | 58 | 49.6 | 29.4 | 43.6 | 22.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.11 | 1.93 | 2.08 | 2.11 | 1.35 | 1.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 13.2 | 6.61 | 4.72 | 4.57 | 3.31 | 2.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 2800 | 2800 | 1190 | 1310 | 1130 | 1290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.64 | 6.43 | 6.82 | 5.6 | 9.78 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 37.8 | 42.3 | 38.6 | 41.3 | 56.4 | 36.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.07 | 7.74 | 4.08 | 5.29 | 6.53 | 6.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.73 | 7.96 | 8.54 | 6.8 | 7.89 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 18.3 | 17.8 | 15.8 | 18.5 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 151 | 123 | 8.1 | 9.73 | 2.41 | 3.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.58 | 8.1 | 9.37 | 9.54 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.89 | 7.54 | 9.35 | 10.88 | 15.19 | 11.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 15.3 | 15.1 | 16.9 | 25.8 | 20.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 26 | 13.2 | 6.78 | 12.8 | 2.6 | 8.08
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 9.33 |  | 4.62 |  | 3.8 |  | 3.05 |  | 5.32
2#阳床 | 2.07 |  | 0.79 |  | 2.41 |  | 2 |  | 1.35 |  | 2.08
3#阳床 | 188
1#阴床 |  | 68.2 |  | 70.2 |  | 116 |  |  |  | 49.6 |  | 53.6
2#阴床 |  | 17.9 |  | 8 |  | 9.6 |  | 10.3 |  | 11.2 |  | 11.2
3#阴床
1#混床 | 14.6 | 6.5 | 7.93 | 5.4 | 3.24 | 6 | 7.2 | 7.3 | 1.3 | 12.1 | 1.75 | 8.8
2#混床 | 8.53 | 13 | 0.66 | 9.2 | 2.7 | 7.7 | 1.15 | 10.1 | 0.5 | 13.3 | 1.71 | 12.4
3#混床
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37200 |  |  | 38050 |  |  | 39100
| 外送 | 55950 |  |  | 56680 |  |  | 58470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 320 | 500 | 500 | 485 | 470 | 470 | 450 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 500 | 500 | 440 | 380 | 380 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 05点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 2550 |  |  | 2510
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 112 |  |  | 112 |  |  | 111
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 0:56分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%,3.1%. 04:30分中和排水（PH 2# 7.86） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 14:56分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%,3.1%. |  |  | 18:36分中和排水（PH 2# 8.7） 清洗2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 黄伟军 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.67 | 9.67 | 9.34 | 9.2 | 8.83 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.56 | 5.55 | 7.24 | 6.07 | 5.46 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 24.3 | 19.9 | 20.8 | 16.5 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10 | 10.8 | 4.75 | 6.83 | 5.18 | 4.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 22.8 | 18 | 18.6 | 17.11 | 22.3 | 21.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 1.88 | 2.13 | 2.19 | 2.32 | 2.66 | 2.82
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4900 | 2190 | 2060 | 1.74 | 2.96 | 2.55
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 2910 | 2910 | 2910 | 2800 | 2800 | 1770
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.6 | 8.17 | 5.25 | 4.6 | 5.85 | 6.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 45.2 | 47.5 | 44.5 | 47.5 | 46 | 38.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.86 | 7.56 | 2.09 | 3.88 | 5.9 | 2.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 10.73 | 5.65 | 4.95 | 5.29 | 5.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 8.5 | 13.4 | 12.9 | 9.4 | 9.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.2 | 24.6 | 27 | 23.9 | 14.9 | 19.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.73 | 9.71 | 9.63 | 9.53 | 9.47 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.72 | 9.12 | 6.51 | 6.01 | 6.78 | 8.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 10.3 | 12.6 | 11.6 | 10.5 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.01 | 8.05 | 4.62 | 7.19 | 4.19 | 6.6
原水 | PH值 | 8.51 | 硬度 | 100 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 20.27
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 163 | [7 empty] | 5.24 |  | 7.3
2#阳床 | 2.35 |  | 5.49 |  | 4.24 |  | 288
3#阳床 |  |  | 29.4 |  | 23 |  | 13.8 |  | 17.2 |  | 15.9
1#阴床 |  | 55.9 |  | 62.5 |  | 63.8 |  | 84.1 |  | 87.9 |  | 76.1
2#阴床 |  | 8.2 |  | 6.9 |  | 8.3 |  | 20 |  | 11 |  | 7.3
3#阴床
1#混床 | 4.91 | 4.8 | 6.5 | 17.5 | 5.77 | 6.5 | 10.9 | 10 | 4.93 | 6.3 | 5.11 | 4.1
2#混床 | 2 | 7.1 | 2.96 | 8.6 | 6.45 | 10.4 | 8.88 | 16.1 | 1.56 | 14.6 | 1.59 | 13.3
3#混床
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40150 |  |  | 41200 |  |  | 421100
| 外送 | 59700 |  |  | 60960 |  |  | 62110
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 410 | 390 | 390 | 380 | 370 | 370 | 360 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 35 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 340 | 270 | 260 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 7点 30 分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1750 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2350 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 111 |  |  | 111 |  |  | 111
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 04:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 04:54分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 7:20分中和排水（PH 2# 7.42） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 黄伟军 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.54 | 9.54 | 9.31 | 9.35 | 9.28 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.47 | 7.13 | 6.56 | 6.27 | 5.39 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 18.6 | 16.4 | 17.1 | 13.6 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.09 | 5.01 | 10 | 8.31 | 8.19 | 4.08
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 21.3 | 19.7 | 21 | 25.1 | 25.5 | 22.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.65 | 3.54 | 4.23 | 4.62 | 5.36 | 5.33
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.88 | 2.55 | 1.91 | 1.82 | 4.28 | 4.76
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 860 | 1080 | 950 | 1000 | 990 | 710
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.56 | 5.82 | 4.7 | 5.63 | 4.6 | 5.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 40.6 | 35.4 | 36.4 | 33.3 | 28.3 | 21.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.55 | 3.24 | 2.05 | 3.75 | 3.08 | 5.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.79 | 6.12 | 5.02 | 4.62 | 5.06 | 5.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 6.7 | 11.8 | 14.5 | 10.5 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.15 | 6.59 | 8.07 | 6.95 | 9.49 | 3.08
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.68 | 9.7 | 9.67 | 9.62 | 9.4 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.24 | 9.13 | 7.31 | 6.98 | 7.68 | 7.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.87 | 2.83 | 4.41 | 5.16 | 3.6 | 5.69
原水 | PH值 | 8.53 | 硬度 | 106 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.21
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 35.5 |  | 220
2#阳床 |  |  |  |  | 10.4 |  | 7.19 |  | 2.64 |  | 1.44
3#阳床 | 21.1 |  | 20.9 |  | 17.1 |  | 12.5 |  | 20.2 |  | 17.4
1#阴床 |  | 62.7 |  | 74.7 |  | 73 |  | 83.9 |  | 77.6 |  | 62.8
2#阴床 |  | 7.7 |  | 9.3
3#阴床 | [5 empty] | 47.5 |  | 52.1 |  | 41.5 |  | 40.2
1#混床 | 41.3 | 5.7 | 8.65 | 5.3 | 12.7 | 5.1 | 13.8 | 4.7 | 3.73 | 2.7 | 4.1 | 5.1
2#混床 | 1.44 | 12.1 | 4.9 | 13.4 | 0.94 | 12.1 | 1.05 | 13.3 | 1.48 | 9.4 | 0.85 | 8.7
3#混床 |  |  |  |  | 11.8 | 8.3 | 10.1 | 8.8 | 9.88 | 12.4 | 8.35 | 16.1
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43100 |  |  | 44050 |  |  | 44990
| 外送 | 63430 |  |  | 64500 |  |  | 65800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 330 | 310 | 310 | 300 | 290 | 290 | 270 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 370 | 310 | 310 | 500 | 480 | 480 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1670 |  |  | 1450 |  |  | 1310
| 高位碱槽(mm) | 2280 |  |  | 2150 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 111 |  |  | 110 |  |  | 110
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 0:52分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 4:00分中和排水（PH 2# 6.18） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 09:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 09:52分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:20分中和排水（PH 2# 5.98） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 22:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：林柏榕 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.51 | 9.49 | 9.41 | 9.4 | 9.29 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.51 | 10.72 | 6.66 | 4.92 | 6.53 | 6.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 11.3 | 18.3 | 17.4 | 19.2 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.25 | 4.65 | 7.32 | 6.72 | 4.52 | 5.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 14.7 | 29.2 | 24.5 | 20.6 | 25.5 | 27.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.88 | 4.89 | 5.78 | 5.59 | 5.57 | 6.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.73 | 2.62 | 3.18 | 1.86 | 2.35 | 2.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 310 | 440 | 310 | 560 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 7.66 | 11.81 | 5.2 | 5.86 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.1 | 17.7 | 18.1 | 15.7 | 18.1 | 19
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.96 | 1.84 | 3.66 | 3.02 | 1.97 | 2.06
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.47 | 7.35 | 5.87 | 5.17 | 5.57 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 14.6 | 12.5 | 11 | 16.1 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.69 | 2.95 | 7.5 | 4.82 | 4.15 | 5.13
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.8 | 9.5 | 9.51 | 9.5 | 9.75 | 9.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.24 | 11.09 | 7.74 | 8.19 | 7.38 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 13.3 | 8 | 7.4 | 10.3 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.06 | 2.99 | 5.18 | 4.93 | 3.22 | 3.96
原水 | PH值 | 8.34 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 18.4 |  | 3.6
2#阳床 | 1.51 |  | 5.64 |  | 268 | [5 empty] | 1.49
3#阳床 | 17 |  | 10.5 |  | 40.1 |  | 16.8 |  | 18.6 |  | 17.1
1#阴床 |  | 85.3 | [5 empty] | 33.7 |  | 57.8 |  | 65.1
2#阴床 |  |  |  | 7 |  | 5 |  | 3.5 |  | 3.9 |  | 8.8
3#阴床 |  | 37.2 |  | 29.4 |  | 71.9
1#混床 | 5.31 | 6.2 | 1.29 | 6.3 | 6.08 | 5.7 | 3.83 | 3.1 | 7.66 | 6.4 | 8.7 | 6.9
2#混床 | 1.14 | 14.8 | 2.16 | 9.1 | 1.38 | 14.7 | 2.16 | 8.8 | 0.36 | 13.9 | 1.12 | 15.2
3#混床 | 8.97 | 13.7 | 6.08 | 12.3 | 15 | 8.2
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46000 |  |  | 46809 |  |  | 47860
| 外送 | 67100 |  |  | 682840 |  |  | 69700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 240 | 330 | 330 | 310 | 300 | 300 | 400 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 4点 40 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 340mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 25 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 410mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 290 | 540 | 540 | 470 | 410 | 410 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 20 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1310 |  |  | 1310 |  |  | 1180
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 108 |  |  | 108 |  |  | 108
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 2:00分中和排水（PH 2# 6.31） | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#过滤器 21:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.51 | 9.55 | 9.5 | 9.4 | 9.53 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.71 | 11.22 | 7.74 | 4.92 | 6.88 | 7.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.7 | 17.3 | 13.6 | 17.4 | 15 | 16.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.29 | 2.21 | 5.32 | 6.72 | 2.26 | 3.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 32.5 | 35.7 | 27.6 | 20.6 | 28 | 26.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.7 | 5.61 | 6.46 | 5.59 | 6.4 | 6.71
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.96 | 2.65 | 2.85 | 1.86 | 3.01 | 2.86
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 320 | 370 | 310 | 470 | 610
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.4 | 8.76 | 14.8 | 5.2 | 6.16 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.4 | 19.4 | 11.4 | 15.7 | 15.3 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.46 | 2.1 | 7.62 | 3.02 | 1.78 | 2.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.52 | 8.02 | 6.07 | 5.17 | 6.42 | 7.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.5 | 18.5 | 12.6 | 11 | 16.2 | 16.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.43 | 3.76 | 5.07 | 4.82 | 1.46 | 2.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.65 | 9.63 | 9.78 | 9.5 | 9.79 | 9.66
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.05 | 13.03 | 9.22 | 8.19 | 7.93 | 8.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 17.9 | 5.9 | 7.4 | 9 | 10.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.98 | 2.92 | 4.38 | 4.93 | 6.5 | 7.39
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 78.27 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.8 |  | 0.26 |  | 5.76 |  | 2.21 |  | 0.5 |  | 0.84
3#阳床 | 18.1 |  | 16.7 |  | 15.4 |  | 14.3 |  | 11.3 |  | 16.4
1#阴床 |  | 45.3 |  | 46 |  | 54.7 |  | 46.7 |  | 49.3 |  | 54.6
2#阴床 |  | 9.9 |  | 6.6 |  | 3.3 |  | 4.5 |  | 3.5 |  | 4.6
3#阴床
1#混床 | 5.1 | 9.6 | 3.62 | 6.7 | 4.34 | 6.4 | 7.44 | 8.7 | 8.83 | 3.8 | 9.4 | 3.3
2#混床 | 0.97 | 14.9 | 3.01 | 12.9 | 12 | 13.4 | 11.3 | 12.6 | 0.78 | 13.7 | 1.62 | 14.4
3#混床
4#混床

## 20日
项目 |  | (甲)夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 49080 |  |  | 50145 |  |  | 51274
| 外送 | 71200 |  |  | 72420 |  |  | 73136
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 14点 00 分行程由 30 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 380 | 370 | 370 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 370 | 320 | 320 | 260 | 480 | 480 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1180 |  |  | 1010 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 2030 |  |  | 1900 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 108 |  |  | 107 |  |  | 407
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 0:25分中和排水（PH 2# 8.3） |  |  | 8:45再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 12:00分中和排水（PH 2# 6.15） |  |  | 16:21分再生2#混床，进酸浓度：3.0%，2.9%，进碱浓度：2.5%,2.6%。 20:20中和排水（PH 2# 6.15） 22:30再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.09 | 9.39 | 8.92 | 9.11 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.6 | 5.24 | 7.67 | 9.65 | 5.26 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 14.8 | 18.1 | 19.5 | 17.1 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.72 | 1.9 | 9.81 | 3.03 | 7.18 | 7.44
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 29 | 27.6 | 31.2 | 31.7 | 23.2 | 26.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.89 | 5.66 | 4.41 | 4.32 | 4.92 | 4.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.34 | 3.61 | 3550
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 420 | 260 | 310 | 470 | 720
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.31 | 6.32 | 10.87 | 7.44 | 13.12 | 10.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 15 | 15.8 | 17.5 | 16.3 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.22 | 1.33 | 9.46 | 1.6 | 8.72 | 1.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 5.13 | 7.6 | 6.55 | 5.38 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 16.9 | 24.8 | 16.6 | 18.9 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.47 | 1.61 | 7.51 | 2.57 | 5.2 | 2.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.7 | 9.6 | 9.76 | 9.5 | 9.67 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.17 | 7.57 | 8.68 | 7 | 6.15 | 7.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.7 | 10 | 17.8 | 10.1 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.06 | 5.16 | 12.5 | 4.32 | 4.06 | 3.72
原水 | PH值 | 8.32 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.27 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.41 |  | 8.15 |  | 5.25 |  | 26.2 |  | 905
2#阳床 | 1.35 |  | 21.8 |  | 539 | [5 empty] | 9.93
3#阳床 | [6 empty] | 4.47 |  | 7.62 |  | 1.93
1#阴床 |  | 59.5 |  | 57.8 |  | 61.4 |  | 51.9 |  | 85.7 |  | 77
2#阴床 |  | 4.1 |  | 4.1 |  | 8.7 |  | 6.6 |  | 6 |  | 5.7
3#阴床 | [7 empty] | 24.3 |  | 41.9 |  | 24.6
1#混床 | 1.62 | 4.8 | 2.64 | 4.5 | 4.36 | 8.6 | 3.65 | 7.4 | 7.78 | 6 | 7.8 | 8.1
2#混床 | 1.31 | 16.9 | 1.13 | 16 | 4.69 | 21.8
3#混床 | [6 empty] | 9.61 | 13.8 | 13.9 | 15.1 | 8.08 | 16.1
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52400 |  |  | 53530 |  |  | 54700
| 外送 | 74150 |  |  | 75360 |  |  | 76900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 460 | 440 | 440 | 400 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 12 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 310 | 510 | 510 | 450 | 390 | 390 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 750 |  |  | 750 |  |  | 2950
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 407 |  |  | 407 |  |  | 406
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 1:28分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 3:36分中和排水（PH 2# 7.6） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.04 | 9.07 | 9.43 | 9.3 | 9.23 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.24 | 6.06 | 9.66 | 7.6 | 5.16 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 17.3 | 15 | 20.6 | 20.6 | 23.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.1 | 7.08 | 13.4 | 15 | 5.43 | 8.46
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.62 | 9.52 | 9.61 | 9.83 | 9.77 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 29.1 | 25.8 | 31.7 | 31 | 25.9 | 37.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.63 | 4.8 | 4.21 | 4.78 | 1.73 | 3.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.36 | 3.36 | 2.12 | 2520 | 3280 | 3030
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1650 | 1460 | 540 | 690 | 850 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.87 | 7.64 | 6.67 | 6.41 | 12.08 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.6 | 30.2 | 27 | 25.9 | 27.2 | 29.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.78 | 1.77 | 2.89 | 2.72 | 1.48 | 1.98
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.45 | 5.76 | 6.4 | 6.46 | 5.39 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.8 | 30.8 | 28.6 | 31.4 | 31 | 32.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.93 | 2 | 1.87 | 1.14 | 2.34 | 1.84
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.54 | 9.48 | 9.69 | 9.54 | 9.45 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.75 | 7.04 | 7.07 | 10.8 | 4.98 | 6.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 9.6 | 10.5 | 13.4 | 15.6 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.23 | 3.04 | 2.5 | 2.72 | 2.34 | 3.81
原水 | PH值 | 8.46 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 72.25 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 19.3
2#阳床 | 8.79 |  | 5.28 |  | 9.02 |  | 4.37 |  | 11.5 |  | 5.21
3#阳床 | 2.28 |  | 2.75 |  | 8.21 |  | 4.39 |  | 6.41 |  | 5.98
1#阴床 | [11 empty] | 39
2#阴床 |  | 7.7 |  | 6.7 |  | 9.2 | 6.6 |  |  | 9.4 |  | 10.5
3#阴床 |  | 49.9 |  | 20 |  | 22.6 | 15.8 |  |  | 24.4 |  | 19.7
1#混床 | 7.96 | 8.8 | 5.33 | 6.8 | 4.34 | 9.1 | 4.96 | 11.2 | 4.96 | 9.6 | 4.27 | 11.1
2#混床 | 6.14 | 11.6 | 4.22 | 5.1 | 2.93 | 8.2 | 3.56 | 7 | 7.94 | 8.4 | 2.82 | 11.7
3#混床 | 13.5 | 16.6 | 9.98 | 13.5 | 17 | 17.9 | 10 | 14.6 | 10.1 | 17.1 | 6.93 | 18.9
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55780 |  |  | 56750 |  |  | 57770
| 外送 | 78370 |  |  | 79520 |  |  | 81100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 300 | 280 | 270 | 210 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点50分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 350 | 300 | 290 | 200 | 470 | 470 | 410 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点50分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠0.4kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2820 |  |  | 2700 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1620 |  |  | 1620
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 406 |  |  | 406 |  |  | 406
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 5:20再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 7:40分中和排水（PH 2# 6.6） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 11:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 14:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 按要求冲洗化验室分析仪。 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 17:15分中和排水（PH 2# 5.8）
操作者签名： |  | 中控：易东星 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.22 | 9.33 | 9.26 | 9.44 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.16 | 7.03 | 6.29 | 6.11 | 10.53 | 9.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 14.9 | 9 | 8.7 | 17.3 | 16.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.12 | 4.39 | 6.35 | 6.63 | 6.03 | 4.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 25.6 | 27.1 | 25.2 | 25.8 | 34.1 | 32.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.37 | 5.45 | 3.3 | 3 | 5.15 | 5.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.87 | 2.38 | 2.67 | 2.86 | 2.9 | 2.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 600 | 1200 | 620 | 640 | 360 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 6.25 | 5.5 | 5.65 | 6.25 | 7.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 16.7 | 8.2 | 6.5 | 21.1 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.19 | 3.09 | 2.07 | 1.65 | 2.88 | 1.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.28 | 7.79 | 5.32 | 5.21 | 8.12 | 3.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 19.3 | 19.5 | 15 | 24.2 | 16
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.29 | 1.98 | 2.32 | 2.85 | 3.87 | 3.15
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.62 | 9.13 | 9.05 | 9.27 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.75 | 8.15 | 6.3 | 6.21 | 8.9 | 10.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 12.9 | 15.5 | 13.1 | 26.6 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.55 | 4.1 | 4.78 | 5.35 | 4.89 | 4.56
原水 | PH值 | 8.28 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 65.02 | 浊度 | 0.11
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.56 |  | 13.73
2#阳床 | 8.92 |  | 7.25 |  | 35.8 |  | 17.4 |  | 23.7 |  | 19.6
3#阳床 | 6.06 |  | 10.2 |  | 6.37 |  | 8.84 |  | 7.8 |  | 7.3
1#阴床 |  | 23.5 |  | 26.2 |  |  |  | 18.4 |  | 43.2 |  | 81.7
2#阴床 |  | 13.6 |  | 16.5 |  | 105
3#阴床 |  | 12.9 |  | 14.8 |  | 25.7 |  | 8.2 |  | 14 |  | 22.4
1#混床 | 12.6 | 5.1 | 10.2 | 7.6 | 5.44 | 5.1 | 4.81 | 5.1 | 3.19 | 11.3 | 4.67 | 13.8
2#混床 | 1.78 | 5.5 | 1.19 | 8.2 | 2.74 | 3.4 | 3.07 | 1.5 | 3.54 | 10.4 | 3.17 | 13.2
3#混床 | 4.56 | 9.7 | 6.5 | 12.3 | 6.84 | 10.9 | 9.39 | 5.8 | 3.72 | 15.9 | 9.18 | 16.1
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 58770 |  |  | 83300
| 外送 | 82190 |  |  | 59700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 350 | 340 | 290 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点30分，向槽加氨水25升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 300 | 250 | 240 | 490 | 450 | 450 | 390 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点00分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠0.4 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2500 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1400 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 406 |  |  | 405 |  |  | 405
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 6:10再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 9:10分中和排水（PH 2#8.0） 11:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 13:22分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。 15:20分中和排水（PH 2#7.8）。 |  |  | 22:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。 23:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.27 | 9.43 | 9.33 | 9.42 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.51 | 6.37 | 6.65 | 5.02 | 9.65 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 12.9 | 11.3 | 8.9 | 9.7 | 17.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.36 | 4.17 | 6.27 | 3.88 | 2.93 | 7.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24.6 | 26.6 | 24.9 | 24.6 | 28.6 | 32.16
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.33 | 5.69 | 5.78 | 4.41 | 5.11 | 4.99
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.78 | 2.52 | 3.88 | 2.45 | 2.69 | 2.66
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 620 | 900 | 860 | 1260 | 710 | 410
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.66 | 7.11 | 5.63 | 5.57 | 7.52 | 6.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 15.3 | 22 | 14.9 | 15.2 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.67 | 3.31 | 1.69 | 1.29 | 2.99 | 4.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.95 | 7.23 | 6.6 | 5.58 | 6.74 | 9.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 14.5 | 12.5 | 18.6 | 12.1 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.68 | 2.23 | 1.9 | 1.25 | 3.06 | 2.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.5 | 9.27 | 9.25 | 9.41 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.85 | 8.11 | 7.16 | 7.1 | 10.59 | 9.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 15.2 | 13.7 | 12.6 | 12.5 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.69 | 3.68 | 5.72 | 2.43 | 3.16 | 3.5
原水 | PH值 | 8.31 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 12.7 |  | 12.1 |  | 12.4 |  | 27.2
2#阳床 | 17.7 |  | 289 |  |  |  | 20.8 |  | 20.7 |  | 23.5
3#阳床 | 10.1 |  | 683
1#阴床 |  | 52.3 |  | 56.9 |  | 47.5 |  | 58.8 |  | 48.9 |  | 168
2#阴床 |  | 11 |  | 16.3 | [5 empty] | 60.4 |  | 61.5
3#阴床 | [5 empty] | 10.5 |  | 5.6
1#混床 | 9.45 | 4.2 | 12.6 | 6 | 3.02 | 8.6 | 3.66 | 5.4 | 3.25 | 1.2 | 5.7 | 14.4
2#混床 | 0.81 | 2.6 | 2.5 | 4.5 | 2.4 | 5.6 | 2.57 | 1.6 | 2.54 | 12 | 2.18 | 8.8
3#混床 | 2.71 | 7.3 | 4.53 | 8.8 | 6.46 | 7.9 | 8.17 | 1.9 |  |  | 3.6 | 14.6
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61650 |  |  | 62580 |  |  | 63600
| 外送 | 85800 |  |  | 86920 |  |  | 88200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 400 | 400 | 450 | 420 | 420 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 40 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 450mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 05 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2250 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 404 |  |  | 404 |  |  | 404
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 01:15分中和排水（PH 2# 7.25） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 14:50再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. |  |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 21:18分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 23:00分中和排水（PH 2# 8.0）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 黄伟军 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.72 |  | 9.55 | 9.5 | 9.41 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.65 |  | 6.23 | 7.71 | 6.23 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 |  | 10.5 | 12.6 | 15.1 | 15.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.37 |  | 5.02 | 4.62 | 4.43 | 4.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 24.4 |  | 21.7 | 23.5 | 24.2 | 25.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.43 |  | 5.27 | 5.35 | 5.55 | 5.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.46 |  | 2.32 | 1.93 | 3.15 | 3.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1130 |  | 560 | 750 | 760 | 950
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.9 |  | 5.49 | 6.19 | 5.71 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 |  | 8.8 | 11.5 | 17 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.52 |  | 1.66 | 2.13 | 8.7 | 6.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.28 |  | 5.64 | 6.33 | 5.33 | 5.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.4 |  | 10.6 | 13 | 18.4 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.38 |  | 1.75 | 2.07 | 0.61 | 0.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.53 |  | 9.49 | 9.53 | 9.52 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.96 |  | 7.75 | 8.62 | 7.72 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20 |  | 12.5 | 14.8 | 17.3 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.92 |  | 2.07 | 3.12 | 1.46 | 2.34
原水 | PH值 | 8.51 | 硬度 | 100 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 7.27 |  | 6.1
2#阳床 | 34.3 |  | 24.1 |  | 23.2 |  | 52.2
3#阳床 | 2.93 |  | 2.73 |  | 2.51 |  | 5.66 |  | 3.86 |  | 3.59
1#阴床
2#阴床 |  | 78.5 |  | 64.6 |  | 40.5 |  | 44.7 |  | 71 |  | 79.4
3#阴床 |  | 36.2 |  | 23 |  | 15.8 |  | 18.5 |  | 28.2 |  | 32.7
1#混床 | 22.4 | 11.7 | 18 | 6.3 | 13.4 | 5.8 | 11.9 | 7.5 | 5.94 | 7.9 | 3.31 | 9.5
2#混床 | 2.41 | 3.1 | 7.47 | 3.1 | 3.11 | 3 | 6.1 | 4.5 | 2.37 | 2.2 | 1.37 | 3.4
3#混床 | 25 | 4.8 | 17.4 | 5.2 | 12.1 | 5.8 | 7.23 | 8.1 | 9.31 | 6.5 | 4.49 | 8.1
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 64600 |  |  | 65420 |  |  | 66406
| 外送 | 89250 |  |  | 90540 |  |  | 91757
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 270 | 270 | 390 | 350 | 340 | 300 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 460 | 460 | 370 | 330 | 320 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2130 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 1020 |  |  | 850
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 403 |  |  | 403 |  |  | 403
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#、4#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 . 12:10再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 14:35分中和排水（PH 2# 8.35） |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器。 21:05分再生2#阳床，进酸浓度:3.1%,3.1%. 21:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。23;20中和排水（PH 3# 8.13）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 黄伟军 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.66 | 9.59 | 9.55 | 9.41 | 9.47 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.78 | 6.05 | 6.67 | 5.4 | 5.03 | 5.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 12.8 | 14.8 | 13.7 | 8.4 | 8.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.49 | 3.4 | 3.48 | 3.13 | 3.78 | 4.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 25.4 | 20.7 | 20.1 | 19.5 | 20.4 | 21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.21 | 4.11 | 4.22 | 4.66 | 5.08 | 4.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.47 | 2.8 | 1.8 | 1.71 | 1.94 | 1.98
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 620 | 550 | 490 | 450 | 630 | 770
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.68 | 8.42 | 7.1 | 4.92 | 4.81 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 12 | 13.1 | 12.3 | 14.7 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.55 | 2.75 | 1.87 | 2.21 | 1.83 | 1.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.75 | 5.78 | 5.95 | 6.47 | 5.57 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 18.3 | 19.5 | 9.6 | 11 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.53 | 7.19 | 1.94 | 2.72 | 1.64 | 2.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.6 | 9.61 | 9.79 | 9.63 | 9.48 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.78 | 7.21 | 6.8 | 7.52 | 7.24 | 6.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 18.2 | 10.9 | 10.3 | 8.7 | 16.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.98 | 6.93 | 2.65 | 2.71 | 1.9 | 2.03
原水 | PH值 | 8.53 | 硬度 | 96 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.9 |  | 23.4 |  | 9.54 |  | 163 |  | 3.55 |  | 12
2#阳床
3#阳床 | 4.03 |  | 4.73 |  | 5.09 |  | 3.42 |  | 4.42 |  | 85.6
1#阴床 |  | 22.8 |  | 28.7 |  | 35.5 |  | 15.9 |  | 28.9 |  | 32.6
2#阴床
3#阴床 |  | 29.1 |  | 33.7 |  | 35.8 |  | 16 |  | 14 |  | 66.9
1#混床 | 5.11 | 9.4 | 5.06 | 8.1 | 12.1 | 12 | 13.2 | 11.3 | 2.74 | 12.3 | 5.28 | 13
2#混床 | 1.82 | 3 | 6.42 | 0.7 | 1.62 | 4.8 | 2.92 | 5.7 | 1.48 | 8.7 | 2.22 | 5.7
3#混床 | 8.86 | 6.7 | 7.62 | 5.2 | 5.67 | 10.3 | 4.63 | 9.3 | 2.34 | 8 | 5.95 | 7.9
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 67480 |  |  | 68465 |  |  | 69430
| 外送 | 92900 |  |  | 93950 |  |  | 95330
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 210 | 540 | 540 | 500 | 470 | 470 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 6点 30分，向槽加氨水 13 升，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 340 | 290 | 290 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1890 |  |  | 1850 |  |  | 1640
| 高位碱槽(mm) | 860 |  |  | 650 |  |  | 440
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 403 |  |  | 403 |  |  | 402
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器。 5:05分再生3#阳床，进酸浓度:3.1%,3.1%. 7:30分中和排水（PH 3# 8.13） |  |  | 清洗4#、5#过滤器。 10:34分再生1#混床，进酸浓度:3.2%,3.1%；进碱浓度:2.8%,3.0%. 14:25分中和排水（PH 2#8.34） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器。 20:37分再生1#阳床，进酸浓度:3.5%,3.5%. 20:47分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。 22;30中和排水（PH 3# 7.73）
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验： 赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.57 | 9.69 |  | 9.54 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.5 | 9.48 | 5.53 |  | 6.51 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 17.4 | 4.4 |  | 6.8 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.78 | 2.21 | 5.84 |  | 4.34 | 3.65
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | 10.2 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 30.2 | 24.4 | 19.2 |  | 19.4 | 19.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.76 | 4.4 | 4.75 |  | 3.95 | 4.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1710 | 2030 | 1.85 |  | 1.85 | 1.59
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 1610 | 430 |  | 460 | 520
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.73 | 7.23 | 8.46 |  | 6.51 | 4.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 29 | 7.6 |  | 7.2 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.95 | 2.14 | 2.88 |  | 2.19 | 1.98
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.27 | 6.73 | 4.64 |  | 5.92 | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 28.6 | 6.5 |  | 6.9 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.57 | 3.23 | 2.28 |  | 1.42 | 1.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.57 | 9.63 |  | 9.8 | 9.72
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.55 | 9.8 | 7.05 |  | 7.16 | 6.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23 | 36.3 | 8.9 |  | 4.9 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.83 | 2.1 | 4.43 |  | 2.18 | 1.95
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 74.06 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.6 |  | 8.62 |  | 14.3
2#阳床 | 2.02 |  | 1.87 |  | 3.71 |  |  |  | 1.59 |  | 1.32
3#阳床 | [8 empty] | 6.61 |  | 5.23
1#阴床 |  | 20.6 |  | 45.2 |  | 16.5 | 8.4 |  |  | 10.7
2#阴床 |  | 31 |  | 39.7 |  | 12.1 | 6.1 |  |  | 9.7 |  | 11.3
3#阴床 | [5 empty] | 12.6 | 7.6 |  |  | 10.1 |  | 9.2
1#混床 | 2.2 | 19.4 | 2.68 | 27.9 |  |  |  |  | 19.6 | 3 | 15.6 | 4.8
2#混床 | 3.83 | 10.3 | 1.87 | 15.2 |  | 4.93 | 2.7 | 0.89 | 2.61 | 2.7 | 1.67 | 4.5
3#混床 | [5 empty] | 9.06 | 5 | 16.5 | 5.37 | 8.9 | 5.11 | 7.6
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 70500 |  |  | 41465 |  |  | 72470
| 外送 | 96880 |  |  | 91950 |  |  | 99090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 440 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 460 | 400 | 400 | 330 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 05分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1640 |  |  | 1640 |  |  | 1640
| 高位碱槽(mm) | 440 |  |  | 440 |  |  | 2330
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 402 |  |  | 401 |  |  | 401
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器。 |  |  | 清洗4#、5#过滤器。 |  |  | 清洗1#过滤器。
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.59 | 9.66 | 9.63 | 9.62 | 9.56 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.76 | 9.15 | 7.12 | 6 | 6.28 | 5.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 16.1 | 4.7 | 5.7 | 1.9 | 10
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.7 | 11.5 | 2.87 | 6.25 | 5.79 | 4.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 22.5 | 24 | 21 | 22.5 | 21.3 | 20.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.52 | 4.73 | 5.47 | 5.42 | 4.45 | 5.66
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1920 | 2010 | 3.37 | 2.18 | 1.86 | 1.79
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 490 | 220 | 750 | 380 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.53 | 7.38 | 10.98 | 10.07 | 7.1 | 8.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 16.9 | 10.4 | 9.21 | 3.9 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.27 | 3.29 | 1.01 | 8.03 | 4.04 | 3.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.33 | 6.79 | 5.47 | 5.7 | 5.25 | 5.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 15.6 | 11.5 | 8.7 | 2.8 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.34 | 4.28 | 5.28 | 2.73 | 1.53 | 1.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.64 | 9.6 | 9.63 | 9.62 | 9.69 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.8 | 8.7 | 7.7 | 7.3 | 7.25 | 8.074
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.8 | 21 | 12.1 | 11.4 | 5.3 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.7 | 10.5 | 2.25 | 3.08 | 2.97 | 3.68
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 74.06 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 28.5 |  |  |  | 1.77 |  | 60.6 |  | 56.9
2#阳床 | 4 |  | 4.68 |  | 2.34 |  | 5.92 |  | 1.64 |  | 5.15
3#阳床 | 5.6 |  | 6.09 |  | 1.9 | [5 empty] | 2.61
1#阴床 | [11 empty] | 14.1
2#阴床 |  | 16.3 |  | 18.3 |  | 5.6 |  | 10.7 |  | 14.8 |  | 20.9
3#阴床 |  | 20.9 |  | 19 |  | 7.4 |  | 12.3 |  | 15.6 |  | 22.8
1#混床 | 8.27 | 10.7 | 5.58 | 11.3 | 4.03 | 5.2 | 15.2 | 2.2 | 7.16 | 0 | 6.2 | 6.6
2#混床 | 4.15 | 9.8 | 3.03 | 8.2 | 0.68 | 2.7 | 1.34 | 0.7 | 0.48 | 0 | 0.79 | 7
3#混床 | 8.85 | 15.3 | 7.47 | 9.5 | 18.1 | 2.6 | 5.72 | 4.2 | 4.96 | 1.6 | 3.06 | 8.5
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 73400 |  |  | 74350 |  |  | 75219
| 外送 | 100400 |  |  | 101600 |  |  | 102548
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 290 | 290 | 240 | 450 | 450 | 430 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 25 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 450 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 310 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 330 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 2250 |  |  | 2170
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 400 |  |  | 400 |  |  | 400
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#，3#,4#，5#过滤器 1:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 3:57分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 6:00分中和排水（PH 2# 8.4） |  |  | 清洗4#，5#过滤器 |  |  | 17:01分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 17:09分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 19:20分中和排水（PH 2# 7.4） 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.41 | 9.5 | 9.52 | 9.52 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.52 | 5.92 | 8.94 | 8.5 | 5.49 | 16.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 10 | 14.9 | 10.9 | 6.2 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.79 | 4.29 | 3.86 | 4.18 | 12.1 | 4.14
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 22.6 | 21.9 | 25.8 | 25.4 | 20.4 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.21 | 4.99 | 4.24 | 4.17 | 4.7 | 3.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.08 | 2.34 | 1.85 | 1.9 | 2.69 | 2.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 570 | 740 | 390 | 320 | 500 | 470
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.86 | 6 | 7.58 | 6 | 13.58 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 11.5 | 13.6 | 11.2 | 9.4 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.59 | 1.4 | 1.02 | 1.16 | 0.93 | 0.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.56 | 5.96 | 6.5 | 5.89 | 5.59 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 10 | 13 | 16 | 7.6 | 7.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.58 | 1.42 | 1.15 | 1.7 | 1.7 | 0.93
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.44 | 9.35 | 9.5 | 8.85 | 9.12 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.97 | 8.38 | 8.63 | 7.37 | 5.45 | 6.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 13.4 | 149 | 13.2 | 12.8 | 19.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.94 | 1.77 | 5.65 | 3.8 | 1.32 | 1.05
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 61.6 |  | 73.5 |  | 81.1 |  | 83.5 |  | 164
2#阳床 | 35 | [9 empty] | 12.1
3#阳床 |  |  | 0.79 |  | 2.67 |  | 4.38 |  | 0.91 |  | 0.66
1#阴床 | [5 empty] | 25 |  | 18.7 |  | 16.2 |  | 11.7
2#阴床 |  | 19.8 |  | 16.9 |  | 25.7 |  | 19.8 |  |  |  | 3.5
3#阴床 |  | 18.8 |  | 8.5 | [5 empty] | 12.8
1#混床 | 5.93 | 4.7 | 2.34 | 3 | 2.5 | 11.5 | 8.2 | 10.4 | 5.27 | 2.8 | 1.04 | 2.7
2#混床 | 1.83 | 5.4 | 1.07 | 3.4 | 1.57 | 10 | 1.46 | 10.3 | 2.11 | 1.4 | 2.14 | 1.8
3#混床 | 7.96 | 6.9 | 6.87 | 5.1 | 4.32 | 12.2 | 7.18 | 13.4 | 8.95 | 3.7
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76230 |  |  | 77000 |  |  | 78240
| 外送 | 104170 |  |  | 105080 |  |  | 106280
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 340 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 440 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点10 分，向槽加氨水 12 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 460 | 460 | 400 | 340 | 340 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1280 |  |  | 1280 |  |  | 1280
| 高位碱槽(mm) | 2170 |  |  | 2170 |  |  | 2170
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 399 |  |  | 533（2020.5.29新药入库入库） |  |  | 532
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#，3#，4#，5#过滤器 5:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 7:45分中和排水（PH 2# 8.8） |  |  | 清洗4#，5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.24 | 9.48 | 9.28 | 9.47 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.47 | 5.35 | 7.44 | 6.8 | 7.04 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 8.9 | 15.3 | 12.4 | 9.6 | 8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.67 | 3.24 | 3.97 | 3.93 | 3.06 | 3.98
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.3 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 20.7 | 20.2 | 22.7 | 23.6 | 18.9 | 21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.98 | 4.83 | 4.37 | 4.35 | 2.44 | 2.63
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.69 | 2.36 | 1.89 | 2.07 | 2.03 | 1.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 740 | 650 | 390 | 650 | 530 | 710
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.17 | 6.17 | 6.38 | 6.4 | 7.41 | 7.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 10.5 | 15.2 | 12.8 | 13.3 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.58 | 5.1 | 3.86 | 3.87 | 2.06 | 2.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.72 | 5.24 | 6.2 | 6.32 | 4.59 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 9.2 | 17.1 | 8.5 | 9.5 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.51 | 1.64 | 3.69 | 3.84 | 2.83 | 2.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.26 | 9.56 | 9.26 | 9.36 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.26 | 7.25 | 7.65 | 9.34 | 5.59 | 5.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 13.6 | 17.4 | 21.2 | 12.6 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.1 | 3.32 | 6.44 | 4.02 | 2.84 | 3.14
原水 | PH值 | 8.3 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 74.2 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 11.3 |  | 12.4 |  | 27 |  | 38.4
2#阳床 | 3.43 |  | 13.5 |  | 9.12 |  | 7.02 |  | 12.6 |  | 20.2
3#阳床 | 1.08 |  | 1520
1#阴床 |  | 12.7 |  | 17.9 |  | 18.7 |  | 10.6 |  | 12.7 |  | 15.1
2#阴床 |  | 5.3 |  | 5.4 |  | 11.2 |  | 2.7 |  | 6.2 |  | 3.1
3#阴床
1#混床 | 3.12 | 3.3 | 4.63 | 1.9 | 3.24 | 1.8 | 4.23 | 5 | 2.34 | 6.8 | 15.8 | 4.4
2#混床 | 1.33 | 4.2 | 1.86 | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | 2.63 | 4.8 | 2.17 | 4.2
3#混床
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79380 |  |  | 80400 |  |  | 81470
| 外送 | 107820 |  |  | 109250 |  |  | 110400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 340 | 330 | 300 | 270 | 270 | 220 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 300mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 370 | 300 | 500 | 500 | 440 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点20分，向槽加磷酸盐2.5 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1280 |  |  | 1150 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 2170 |  |  | 2100 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 532 |  |  | 531 |  |  | 531
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#，3#，4#，5#过滤器 |  |  | 清洗4#，5#过滤器。 13：:1分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。13:44分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.25 . 15:30分中和排水（PH 7.6） |  |  | 清洗2#、3#过滤器 21点20分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 易东星 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.31 | 9.27 | 9.26 | 9.38 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.12 | 5.37 | 4.4 | 6.45 | 6.83 | 6.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.1 | 8.3 | 9.6 | 5.5 | 8.6 | 9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.02 | 2.39 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 4.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 18.7 | 20.1 | 22.9 | 20.3 | 25.3 | 29.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.24 | 4.57 | 4.78 | 5.1 | 5.12 | 5.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.97 | 1.81 | 1200 | 1.6 | 1.5 | 2.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 660 | 600 | 600 | 690 | 700 | 750
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.62 | 6.51 | 4.77 | 4.89 | 6.87 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.4 | 9.8 | 6.1 | 12.9 | 12.8 | 20
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.36 | 2.11 | 1.31 | 1.05 | 2.23 | 5.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 5.43 | 4.58 | 6.02 | 7 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 9.5 | 10.4 | 10.5 | 7.3 | 8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.68 | 1.36 | 1.56 | 1.33 | 1.5 | 1.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.63 | 9.55 | 9.34 | 9.02 | 9.43 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.17 | 4.98 | 5.04 | 5.96 | 6 | 8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.1 | 8.9 | 10.1 | 18.6 | 10.8 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.97 | 2.32 | 5.72 | 1.23 | 2.43 | 2.95
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.16
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14 |  | 10.9 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 20
2#阳床 | 7.93 |  | 7.73 |  | 23.3 |  | 276 |  |  |  | 3.3
3#阳床 | [8 empty] | 6.83 |  | 5.38
1#阴床 |  | 7.2 |  | 11.9 |  | 8.5 |  | 11.5
2#阴床 |  | 5.9 |  | 8.6 |  | 1.6 |  | 4.9 |  | 3.8 |  | 10.8
3#阴床 | [9 empty] | 18.1 |  | 21.1
1#混床 | 10.7 | 1.5 | 9.6 | 3.6 | 2.22 | 2 | 1.95 | 3 | 1.76 | 6.2 | 6.72 | 2.9
2#混床 | 1.35 | 1.7 | 1.95 | 4.2 | 6.5 | 2.7 | 1 | 5.8 | 1.26 | 3.3 | 5.49 | 4.4
3#混床 | [8 empty] | 4.4 | 9.1 | 8.8 | 13.2
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82380 |  |  | 83480 |  |  | 84530
| 外送 | 111680 |  |  | 112850 |  |  | 114290
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 500 | 500 | 470 | 450 | 450 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加氨水 12 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 270 | 260 | 200 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠0.5kg，补入除盐水至550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 980 |  |  | 930 |  |  | 930
| 高位碱槽(mm) | 1930 |  |  | 1930 |  |  | 1930
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 531 |  |  | 531 |  |  | 531
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#，3#，4#，5#过滤器 |  |  | 清洗4#，5#过滤器。 12:58分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 15:25分中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.45 | 9.16 | 9.3 | 9.4 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.25 | 5.36 | 4.96 | 5.22 | 6 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 12 | 9.9 | 9.3 | 10 | 9.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.33 | 2.69 | 6.32 | 4.74 | 3.22 | 3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 22.3 | 25.1 | 23.5 | 24.3 | 28 | 27.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.65 | 6 | 5.69 | 5.69 | 5.6 | 5.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.65 | 1.57 | 2.06 | 1.42 | 1.8 | 1970
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 860 | 810 | 960 | 740 | 730 | 860
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.86 | 5.11 | 5.57 | 5.36 | 5.12 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 15.1 | 11.3 | 13.4 | 10 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.88 | 1.96 | 0.84 | 0.67 | 1.1 | 0.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.38 | 5.71 | 6.02 | 6.33 | 5.45 | 6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 12.8 | 18.2 | 14.6 | 11 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.83 | 1.15 | 1.75 | 0.84 | 1.37 | 1.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.56 | 9.14 | 9.36 | 9.36 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 5.89 | 5.38 | 7.27 | 8.25 | 6.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 10.5 | 11.6 | 14.9 | 12.8 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.17 | 2.86 | 1.42 | 1.63 | 2.7 | 2.2
原水 | PH值 | 8.11 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 63.22 | 浊度 | 0.16
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.89 |  | 3.35 |  | 0.43 |  | 1.45 |  | 4.88 |  | 1.41
3#阳床 | 1.35 |  | 0.8 |  | 1.22 |  | 7.31 |  | 9.57 |  | 2.5
1#阴床 | [9 empty] | 6.2 |  | 15.2
2#阴床 |  | 9 |  | 12.7 |  | 49.4 |  | 136
3#阴床 |  | 19.6 |  | 23.6 |  | 16.1 |  | 18.8 |  | 10.8 |  | 17.6
1#混床 | 13.6 | 6.9 | 7.55 | 5.8 | 1.57 | 3.8 | 1.2 | 3.6 | 1 | 5.4 | 3.03 | 7.8
2#混床 | 0.95 | 6.4 | 1.33 | 6.1 | 0.91 | 7.3 | 0.88 | 10.4 | 0.8 | 5.1 | 3 | 9.5
3#混床 | 6.58 | 7.4 | 4.36 | 6.8 | 4.14 | 6 | 3.22 | 12.4 | 4.74 | 8.6 | 6.24 | 8.7
4#混床