## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1050 |  |  | 2000 |  |  | 3080
| 外送 | 1200 |  |  | 2356 |  |  | 3580
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 300 | 200 | 500 | 480 | 450 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 280 | 280 | 200 | 500 | 500 | 440 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 500g，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 930 |  |  | 3000 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 1930 |  |  | 1800 |  |  | 2170
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 531 |  |  | 530 |  |  | 530
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 13:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2%。 |  |  | 16:40中和排水（PH 2# 8.8） 18:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 21:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 23:00分中和排水（PH 2# 7.6)
操作者签名： |  | 中控：黄伟军 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.59 | 9.31 | 9.45 | 9.47 | 9.5 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.13 | 5.45 | 4.07 | 1.16 | 5.22 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.5 | 13.9 | 12.7 | 11.8 | 18.2 | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.53 | 4.01 | 3.86 | 2.27 | 1.02 | 2.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.3 | 22.8 | 21.4 | 29.3 | 25.5 | 26.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.08 | 5.98 | 5.94 | 6.33 | 7.93 | 7.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.73 | 2 | 1.94 | 1.5 | 1.84 | 2.05
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 620 | 570 | 530 | 910 | 1770 | 1380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.83 | 11.59 | 5.03 | 1.58 | 6.09 | 4.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 4.5 | 8.4 | 10.4 | 10.4 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.45 | 2.19 | 1.63 | 1.26 | 0.94 | 0.75
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.02 | 6.09 | 4.37 | 1.11 | 5.34 | 5.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.8 | 14.3 | 2.4 | 3.9 | 12.4 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.66 | 1.14 | 1.44 | 1.04 | 1.09 | 0.76
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.71 | 9.52 | 9.57 | 9.38 | 9.6 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.8 | 6.3 | 4.75 | 5.11 | 5.94 | 6.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.2 | 9.2 | 3.9 | 8.6 | 13.2 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3 | 4.6 | 2.59 | 3.13 | 2.01 | 7.04
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.83 |  | 2.07 |  |  |  | 135 |  | 1.6 |  | 1.43
2#阳床 | 1.62 |  | 4.8 |  | 13.2 |  |  |  | 0.35 |  | 0.22
3#阳床 |  |  |  |  | 66.1 |  | 200
1#阴床 |  | 12.8 |  | 21.9 |  | 6.3 |  |  |  | 41.3 |  | 26.4
2#阴床 | [11 empty] | 48.9
3#阴床 |  | 20.9 |  | 25.2 |  | 13.9 |  |  |  | 49.9
1#混床 | 3.84 | 1.6 | 1.91 | 6.4 | 3.08 | 8.6 | 4.54 | 3.6 | 0.79 | 9 | 0.72 | 7.5
2#混床 | 1.89 | 5.4 | 2.02 | 7.7 | 2.14 | 7.9 | 2.72 | 1.7 | 0.25 | 8.5 | 0.55 | 4.1
3#混床 | 3.33 | 11.9 | 4.25 | 13.2 | 5.05 | 8.9 | 4.46 | 4.8 | 1.51 | 6.2
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4050 |  |  | 5200 |  |  | 6200
| 外送 | 5050 |  |  | 6150 |  |  | 7500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 380 | 340 | 340 | 300 | 270 | 260 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点00 分，向槽加氨水12 升，补入除盐水至500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 340 | 280 | 280 | 200 | 480 | 470 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2900 |  |  | 2760 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 2170 |  |  | 2040 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 530 |  |  | 529 |  |  | 529
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 11:26分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 13:50分中和排水（PH 2# 7.52) |  |  | 19:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.5%，3.5%。 20:25分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 22:50分中和排水（PH 7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 黄伟军 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.41 | 9.3 | 9.16 | 9.46 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.18 | 5.99 | 4.75 | 5.46 | 5.39 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 4.2 | 4.9 | 9.9 | 8.5 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.07 | 4.56 | 2.57 | 2.62 | 3.28 | 1.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 9.97 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 29.1 | 22.5 | 20.1 | 21.6 | 21.2 | 22.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.47 | 5.41 | 4.65 | 4.89 | 4.67 | 5.31
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.13 | 1.97 | 1.28 | 1.19 | 2.26 | 1.58
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 940 | 1370 | 890 | 1300 | 1060 | 980
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.13 | 5.07 | 5.38 | 4.86 | 5.55 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.7 | 13.4 | 10.6 | 11.3 | 16 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.01 | 11.4 | 0.67 | 1.06 | 1.13 | 0.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.36 | 5.04 | 5.16 | 5.66 | 6.25 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.2 | 11.4 | 5.6 | 8.3 | 12.9 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.06 | 4.37 | 0.98 | 1.28 | 1.78 | 0.71
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.35 | 9.16 | 8.66 | 8.85 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.94 | 7.02 | 4.66 | 5.51 | 5.72 | 7.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 9.2 | 7.7 | 10.2 | 11.1 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.91 | 3.47 | 0.8 | 1.25 | 1.2 | 1.64
原水 | PH值 | 8.52 | 硬度 | 97 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.4 |  | 4.06 |  | 1.75 | [5 empty] | 2.6
2#阳床 | 1.28 |  | 2.26 |  | 0.59 |  | 23.1 |  | 28.5
3#阳床 | [6 empty] | 8.12 |  | 1.76 |  | 0.54
1#阴床 |  | 20.3 |  | 16.4 |  | 13.2 |  | 64.3 |  | 74.5 |  | 19.9
2#阴床 |  | 31.8 |  | 24.2 |  | 18.2 |  | 17.7 |  | 24.3 |  | 30.6
3#阴床
1#混床 | 3.68 | 1.9 | 4.1 | 3 | 2.87 | 1.1 | 2.77 | 3.7 | 3.07 | 2.1 | 0.56 | 3.8
2#混床 | 1.95 | 7.5 | 1.88 | 7.9 | 0.74 | 2.2 | 0.96 | 2.7 | 1.27 | 1.1 | 0.73 | 7.5
3#混床
4#混床

## 3日
项目 |  | (乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 7200 |  |  | 8150 |  |  | 9130
| 外送 | 8600 |  |  | 9950 |  |  | 10910
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 以焦炉报数为准 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 以焦炉报数为准 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 430 | 390 | 390 | 340 | 300 | 300 | 270 | 240
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 290 | 250 | 250 | 470 | 420 | 420 | 350 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2550 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 529 |  |  | 528 |  |  | 528
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 09:18分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 12:27分中和排水（PH 8.64） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：赵政 |  |  | 中控：林柏榕 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.37 | 9.5 | 9.56 | 9.38 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.37 | 9.95 | 5.63 | 6.24 | 5.46 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 16.2 | 14.2 | 10.9 | 5.9 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.9 | 2 | 1.05 | 2.09 | 1.6 | 2.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.95 | 10.1 | 10 | 10 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 29 | 27.8 | 20.5 | 21.4 | 20.9 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.41 | 5.42 | 5.83 | 5.49 | 5.45 | 5.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1900 | 1470 | 1.88 | 1.74 | 1.37 | 1.48
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 510 | 550 | 380 | 340 | 420 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.09 | 6.9 | 9.62 | 8.72 | 5.58 | 6.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.9 | 3.5 | 8.2 | 7.3 | 8.8 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.85 | 2.5 | 6.04 | 1.16 | 0.68 | 1.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.64 | 6.97 | 5.95 | 6.07 | 5.79 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.1 | 5.2 | 7.8 | 6.4 | 2.1 | 6.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.02 | 3.23 | 0.67 | 1.73 | 1.32 | 1.29
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.15 | 9.09 | 9.11 | 9.21 | 9.39 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.63 | 7.9 | 5.44 | 5.72 | 6.11 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 6.8 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.2 | 1.1 | 0.69 | 1.14 | 2.64 | 2.51
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.01 |  | 4.35 |  | 4.47 |  | 3.65 |  | 5.81 |  | 7.13
2#阳床
3#阳床 | 1.95 |  | 1.91 |  | 0.22 |  | 0.42 |  | 40.5 |  | 27.1
1#阴床 | [7 empty] | 23.5 |  | 7.3 |  | 13.5
2#阴床 |  | 36.8 |  | 54.4 |  | 118
3#阴床 |  | 17.6 |  | 13.9 |  | 34.3 |  | 7.7 |  | 27.4 |  | 31.3
1#混床 | 2.35 | 10.1 | 1.51 | 11 | 0.34 | 4.1 | 0.18 | 3.4 | 2.03 | 2.2 | 1.75 | 3.7
2#混床 | 0.9 | 10.8 | 1.52 | 12.9 | 0.93 | 5.6 | 0.25 | 1.6 | 2.26 | 4.2 | 3.05 | 5.3
3#混床 | 2.82 | 12.7 | 3.1 | 12.1 | 3.66 | 6.4 | 2.73 | 5 | 8.13 | 5.6 | 6.25 | 6.7
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 10050 |  |  | 11057 |  |  | 12070
| 外送 | 12280 |  |  | 13550 |  |  | 14780
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 240 | 170 | 280 | 280 | 240 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 300mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 13 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 220 | 500 | 500 | 430 | 380 | 380 | 310 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2320 |  |  | 2320
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 527 |  |  | 527 |  |  | 527
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 01:17分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 4：00分中和排水（PH7.5） |  |  | 09:38分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8%。 09:58分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 12:25分中和排水（PH 8.4） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.6 | 9.64 | 9.44 | 9.4 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.19 | 8.61 | 4.22 | 4.09 | 5.09 | 3.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 8 | 14 | 18.7 | 8.9 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.5 | 2.89 | 3.05 | 2.51 | 1.07 | 1.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 18.52 | 21.6 | 17.27 | 16.66 | 16.14 | 15.66
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.47 | 5.03 | 5.14 | 4.42 | 3.01 | 3.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.04 | 1210 | 2.11 | 2.15 | 1.05 | 1.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 260 | 360 | 510 | 1580 | 460 | 520
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6 | 6.35 | 3.92 | 4.97 | 5.45 | 4.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 12.1 | 11.2 | 19.5 | 13.7 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.23 | 3.2 | 2.4 | 0.79 | 0.63 | 0.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.37 | 6.68 | 4.09 | 3.81 | 4.72 | 3.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.8 | 10.3 | 23.1 | 8.8 | 12.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.53 | 2.28 | 0.87 | 0.51 | 0.71 | 0.55
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9 | 8.68 | 9.16 | 9.11 | 9.24 | 8.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.98 | 7.19 | 4.05 | 4.03 | 4.96 | 3.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 12.1 | 7.7 | 8.2 | 6.3 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.95 | 2.28 | 0.93 | 1.26 | 0.72 | 1.02
原水 | PH值 | 8.27 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 26.9 |  |  |  | 1.13 |  | 3.09 |  | 1.68 |  | 0.48
2#阳床 |  |  | 8.83 |  |  |  | 0.63 |  | 2.16 |  | 0.5
3#阳床 | 26.3 |  | 26.1 |  | 197
1#阴床 |  | 11.7 |  | 11.2 |  | 26.8 |  | 30.6 |  | 19.8 |  | 25.2
2#阴床 | [7 empty] | 41.1 |  | 25.7 |  | 39.6
|  | 14.8 |  | 12.6 |  | 47.7
1#混床 | 1.43 | 5.4 | 1.49 | 6 | 1.94 | 10.7 | 0.81 | 12 | 5.69 | 3.6 | 4.11 | 4.3
2#混床 | 0.79 | 5.1 | 1.63 | 5.2 | 3.3 | 9 | 0.41 | 8.9 | 0.34 | 2.5 | 1.49 | 2.8
3#混床 | 1.55 | 9.9 | 3.57 | 10.5 | 1.21 | 18.4
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13050 |  |  | 14120 |  |  | 15000
| 外送 | 16080 |  |  | 17280 |  |  | 18320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 350 | 290 | 250 | 250 | 200 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 350 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 210 | 460 | 460 | 400 | 350 | 350 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2320 |  |  | 2210 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 526 |  |  | 526 |  |  | 525
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 13:10再生1#阳床 |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 17:13分中和排水（2# PH 8.74） 19：45分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 21:49分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.37 | 9.49 | 9.29 | 9.54 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.43 | 5.61 | 7.27 | 7.4 | 4.23 | 5.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 8.2 | 9 | 12.1 | 9.6 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.52 | 0.78 | 2.46 | 2.49 | 4.58 | 1.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 15.37 | 15.77 | 20.2 | 21.1 | 16.4 | 18.61
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.92 | 3.79 | 4.39 | 4.86 | 4.19 | 4.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.37 | 1.67 | 1.23 | 1.2 | 1.75 | 1.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 370 | 570 | 290 | 320 | 450 | 580
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.65 | 3.79 | 6.37 | 5.58 | 3.99 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 7.9 | 6.6 | 5.5 | 3.1 | 3.64
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.25 | 0.35 | 1.85 | 1.59 | 3.5 | 0.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.25 | 4.66 | 6.35 | 6.12 | 3.53 | 3.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 9.6 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.58 | 0.81 | 1.64 | 1.38 | 4.4 | 5.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.13 | 9.1 | 9.13 | 8.58 | 8.9 | 9.01
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.92 | 4.23 | 6.37 | 6.23 | 4.08 | 4.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.1 | 6 | 7.5 | 6.5 | 1.1 | 1.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.15 | 0.45 | 2.25 | 2.33 | 0.92 | 1.21
原水 | PH值 | 8.38 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 78.01 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.36 |  | 1.06 |  | 1.94
2#阳床 | 0.95 |  | 0.29 |  | 2.79 |  | 0.95 |  | 0.41 |  | 59.5
3#阳床 | [6 empty] | 1.79 |  | 0.54 |  | 4.73
1#阴床 |  | 19.9 |  | 21.2 |  | 20.1 |  | 31.1 |  | 26.9
2#阴床 |  | 43.4 |  | 35 |  | 34.5 |  | 51.7 |  | 346 |  | 312
3#阴床 | [11 empty] | 48.5
1#混床 | 0.06 | 1 | 1.86 | 4.9 | 0.8 | 4.6 | 2.64 | 5.3 | 0.88 | 0.9 | 0.72 | 0.6
2#混床 | 0.16 | 1.5 | 0.31 | 6.5 | 4.29 | 5.3 | 2.48 | 4.9 | 0.61 | 0.5 | 0.45 | 1.6
3#混床 | [10 empty] | 0.86 | 0.7
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | (乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15960 |  |  | 17000 |  |  | 17940
| 外送 | 19700 |  |  | 20990 |  |  | 22159
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 290 | 290 | 240 | 510 | 510 | 490 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 370 | 370 | 340 | 430 | 430 | 360 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 10分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1780 |  |  | 1680
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1220 |  |  | 1220
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 525 |  |  | 523 |  |  | 523
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 1:25分中和排水（PH 2# 8.3） 3:57分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 9：30分中和排水（PH 2# 7.1） 12：10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 15:55分中和排水（PH 2# 5.8） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.18 | 9.3 | 9.4 | 9.42 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.39 | 5.3 | 7.68 | 12.08 | 4.59 | 5.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 9.3 | 7.1 | 14.5 | 11.7 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.69 | 1.85 | 1.2 | 1.58 | 0.93 | 1.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 19 | 20.1 | 20.3 | 21.8 | 19.5 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.82 | 4.74 | 4.43 | 4.53 | 5.01 | 5.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.51 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.06 | 1.76
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 450 | 410 | 410 | 550 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.99 | 4.79 | 6.22 | 5.56 | 5.95 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 7 | 11.5 | 12.7 | 15.7 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.64 | 0.35 | 1.58 | 1.37 | 0.84 | 0.69
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.72 | 4.24 | 6.19 | 6.88 | 4.62 | 7.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 7.6 | 8.7 | 15.5 | 10 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.24 | 0.34 | 1.66 | 1.69 | 1.14 | 0.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.18 | 9.19 | 9.2 | 9.3 | 9.21 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.23 | 5.85 | 7.85 | 10.11 | 4.96 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 8.5 | 6.2 | 13.4 | 3.4 | 4.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.63 | 0.87 | 1.8 | 1.83 | 2.09 | 1.29
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 78.03 | 总碱度 | 79.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 2.79 |  | 3.72 |  | 14.5 |  | 5.67 |  | 5.49
2#阳床 | 52 | [5 empty] | 8.43 |  | 5.8 |  | 42.3
3#阳床 | 3.21 |  | 3.45 |  | 4.5
1#阴床
2#阴床 |  | 18.8 |  | 19.9 |  | 23.6 |  | 29.3 |  | 24.8 |  | 23.9
3#阴床 |  | 35.9 |  | 36.4 |  | 26.1 |  | 34.5 |  | 36.6 |  | 33.9
1#混床 | 1.06 | 5.5 | 1.46 | 5.3 | 2.79 | 5.3 | 13.6 | 4.8 | 1.49 | 3.2 | 0.34 | 6
2#混床 | 0.47 | 4.7 | 0.5 | 4.1 | 2.5 | 6.4 | 0.74 | 4.9 | 0.39 | 2.1 | 0.93 | 3.4
3#混床 | 1.62 | 6.5 | 0.42 | 6.9 | 4.82 | 9.4 | 3.2 | 12.6 | 0.59 | 4.8 | 1.58 | 2.9
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18970 |  |  | 19950 |  |  | 21050
| 外送 | 23366 |  |  | 24750 |  |  | 26150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 370 | 360 | 320 | 290 | 290 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点10 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 250 | 500 | 490 | 450 | 400 | 400 | 340 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1600 |  |  | 1540
| 高位碱槽(mm) | 1220 |  |  | 1070 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 523 |  |  | 523 |  |  | 523
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器。 8：20分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 9:26分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 11:20分中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗4#、5#过滤器。 21：35分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 21:45分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 23:45分中和排水（PH 5.8）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 易东星 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.21 | 9.1 | 9.12 | 9.2 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.83 | 6.42 | 4.37 | 5.09 | 9.25 | 9.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 8.3 | 6.3 | 4.4 | 4.8 | 3.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.93 | 1.39 | 0.97 | 2.18 | 1.16 | 1.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 24.4 | 21.4 | 22.5 | 25.3 | 25.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.11 | 5.28 | 4.4 | 4.77 | 4.45 | 4.74
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.44 | 1.32 | 2.2 | 2.58 | 1.72 | 1.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 620 | 560 | 490 | 650 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.19 | 5.67 | 4.32 | 6.85 | 6.58 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 15.1 | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 5.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.44 | 0.51 | 0.5 | 0.87 | 0.5 | 1.13
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.01 | 5.53 | 4.88 | 5.29 | 7.07 | 6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 13.2 | 9.9 | 10 | 7 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.77 | 0.62 | 0.88 | 1.75 | 0.65 | 1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.17 | 9 | 9.05 | 9.2 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.57 | 5.63 | 5.18 | 6.1 | 7.8 | 8.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.8 | 3.4 | 5.6 | 2 | 10.6 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.42 | 2.33 | 0.82 | 1.37 | 0.63 | 1.12
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.59 |  | 5.68
2#阳床 | 7.5 |  | 5.89 |  | 4.69 |  | 14.3 |  | 46.6 |  | 47
3#阳床 |  |  |  |  | 1.6 |  | 2.33 |  | 7.15 |  | 3.47
1#阴床 | [7 empty] | 48.2 |  | 41.3 |  | 35.8
2#阴床 |  | 29.8 |  | 26.4 |  | 73.2 |  | 28.6 |  | 23.4 |  | 34.6
3#阴床 |  | 30.7 |  | 33.4 |  | 105
1#混床 | 0.35 | 0 | 0.45 | 0 | 1.5 | 2.8 | 1.14 | 1.2 | 1.21 | 7.9 | 1.56 | 9.6
2#混床 | 0.23 | 0 | 0.57 | 0 | 0.58 | 1.5 | 1.21 | 3.2 | 0.51 | 6.8 | 0.47 | 7.2
3#混床 | 1 | 5 | 1.4 | 3.1 | 1.09 | 2.1
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 22100 |  |  | 23100 |  |  | 24100
| 外送 | 27560 |  |  | 29000 |  |  | 30150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 410 | 360 | 360 | 320 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 18 点 30 分行程由 50 %变为60 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 480 | 420 | 420 | 470 | 330 | 330 | 250 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1540 |  |  | 1540 |  |  | 1420
| 高位碱槽(mm) | 960 |  |  | 960 |  |  | 960
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 523 |  |  | 523 |  |  | 522
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 21：15分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 21:25分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 23:30分中和排水（PH 7.0） 1#阳床未再生
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 易东星 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.28 |  | 8.83 | 9 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.24 | 6.58 | 6.35 | 7.43 | 10.57 | 8.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2 | 1.6 | 5.4 | 2.2 | 6.2 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.91 | 1.31 | 1.57 | 1.76 | 1.2 | 1.96
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 |  | 9.81 | 9.9 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 20.6 | 23.3 | 21.1 | 22.1 | 26.8 | 25.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.66 | 4.16 | 4.49 | 4.46 | 4.13 | 4.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.5 | 1.34 | 1.58 | 2.19 | 1.49 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 280 | 320 | 470 | 680 | 360 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.19 | 6.96 | 4.51 | 4.67 | 7.25 | 6.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.1 | 6.6 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.68 | 0.91 | 0.54 | 0.68 | 1.24 | 3.55
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.87 | 8.09 | 5.95 | 6.2 | 8.22 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 7.8 | 4.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.66 | 0.98 | 0.3 | 0.46 | 1.17 | 2.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.38 |  | 8.81 | 9.1 | 8.65
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.41 | 6.75 | 5.52 | 6.03 | 8.53 | 7.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.2 | 3.1 | 3 | 3.7 | 15.6 | 5.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.89 | 1.04 | 0.63 | 0.57 | 1.03 | 1.7
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.61 |  | 0.5 |  | 0.44 |  | 2.54 |  | 3.24 |  | 10.2
2#阳床
3#阳床 | 2.65 |  | 2.31 |  | 1.67 |  | 3.17 |  | 7.52 |  | 20.5
1#阴床 |  | 47.6 |  | 44.2 |  | 47.7 |  | 46.9 |  | 42 |  | 58.8
2#阴床
3#阴床 |  | 16.4 |  | 11.2 |  | 14.7 |  | 13.7 |  | 16.4 |  | 32.3
1#混床 | 0.81 | 0 | 1.09 | 0 | 0.16 | 1 | 0.19 | 1.2 | 1.01 | 6.3 | 1.38 | 5.5
2#混床 | 0.84 | 0 | 0.89 | 0 | 0.18 | 1.2 | 0.28 | 1.5 | 0.6 | 5.2 | 1.08 | 5.7
3#混床 | 1.81 | 1.8 | 2.46 | 1.3 | 0.37 | 2.1 | 1.02 | 2.7 | 2.04 | 13.9 | 1.68 | 12.6
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25150 |  |  | 26230 |  |  | 27250
| 外送 | 31650 |  |  | 32910 |  |  | 34300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 41
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 1#/2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70/50 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 500 | 500 | 440 | 390 | 380 | 350 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 07点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 00分，向槽加氨水25升，补入除盐水至530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 430 | 370 | 370 | 470 | 400 | 390 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 10 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21点50 分，向槽加磷酸盐2.5 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 960 |  |  | 960 |  |  | 850
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 522 |  |  | 522 |  |  | 520
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 03:28分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 15:25分中和排水（PH 7.3） 9：15分开启1#加氨泵，15:20停下 |  |  | 清洗4#、5#过滤器.
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 8.41 | 8 | 9.36 | 9.25 | 8.72
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.18 | 8.68 | 5.62 | 5.25 | 4.92 | 5.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 24.1 | 6.2 | 5.9 | 9.8 | 3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.91 | 1.66 | 1.42 | 1.31 | 1.83 | 1.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.89 | 9.9 | 8.55 | 10.3 | 10.2 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 32.4 | 24.5 | 18.1 | 20.9 | 20.7 | 19.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.1 | 4.28 | 3.27 | 3.67 | 3.51 | 3.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.31 | 2.4 | 1.3 | 1.34 | 1.45 | 1.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 630 | 670 | 620 | 690 | 1290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.6 | 9.68 | 4.76 | 3.66 | 3.84 | 3.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 24.2 | 33.5 | 19.3 | 14.3 | 18.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.47 | 2.43 | 0.85 | 2.02 | 1.34 | 1.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.7 | 9.24 | 5.79 | 4.59 | 5.47 | 4.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 21.6 | 24.2 | 14 | 8.5 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.64 | 1.01 | 0.69 | 1.28 | 1.34 | 1.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.01 | 7.97 | 9.4 | 9.32 | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.58 | 8.27 | 5.45 | 5.33 | 6.12 | 6.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 1.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.48 | 3.6 | 1.34 | 1.58 | 1.25 | 0.72
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 11.2 |  | 4.85 |  | 6.6 |  | 4.55 |  | 9.21
3#阳床 | 4.11 |  | 3.31 |  | 1.33 |  | 57.3 |  | 80.2 |  | 35.8
1#阴床
2#阴床 |  | 6.7 |  | 8.5 |  | 0 |  | 0.7 |  | 7.5 |  | 1.9
3#阴床 |  | 30.9 |  | 18.8 |  | 21.2 |  | 26.9 |  | 18 |  | 21.5
1#混床 | 0.82 | 3.5 | 2.05 | 4.3 | 0.39 | 0 | 2.13 | 3.2 | 1.72 | 1.5 | 0.86 | 5
2#混床 | 0.59 | 3.3 | 0.86 | 13.9 | 0.46 | 0 | 1.19 | 0 | 0.9 | 2 | 0.69 | 7.9
3#混床 | 3.6 | 9.5 | 4.2 | 10.3 | 0.86 | 7.6 | 2.03 | 9.1 | 3.07 | 6.6 | 1.78 | 16
4#混床

## 10日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28400 |  |  | 29430 |  |  | 30550
| 外送 | 35600 |  |  | 36920 |  |  | 38500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 470 | 450 | 450 | 400 | 360 | 350 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 270 | 210 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 35 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1050 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 650 |  |  | 2580 |  |  | 2580
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 520 |  |  | 519 |  |  | 519
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 04:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 04:38分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 07:42分中和排水（PH 8.43） |  |  | 清洗4#、5#过滤器. 10:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 12:15分中和排水（PH 7.53） |  |  | 清洗1#、3#过滤器.
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.07 | 9.21 | 9.31 | 9.1 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6 | 7.98 | 6.92 | 6.18 | 5.48 | 6.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 9.4 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 6.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.98 | 5.61 | 0.96 | 0.69 | 0.96 | 0.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2.5 | 0.4 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 19.5 | 26.2 | 23.5 | 26.3 | 20.4 | 22.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.45 | 3.67 | 4.21 | 4.39 | 4.95 | 4.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.53 | 2.23 | 1.7 | 1.63 | 1.93 | 1.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1250 | 680 | 1110 | 1210 | 1190 | 1020
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.54 | 7.58 | 6.27 | 4.98 | 4.37 | 5.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 16.8 | 16.1 | 18.2 | 14.7 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.57 | 1.86 | 1.08 | 0.89 | 0.34 | 0.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.41 | 8.45 | 7.46 | 5.53 | 5.26 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 15.1 | 10.3 | 11.8 | 16 | 7.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.77 | 1.28 | 1.02 | 0.82 | 0.5 | 0.35
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.14 | 9.23 | 9.26 | 9.03 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.16 | 6.52 | 6.79 | 6.27 | 5.36 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 0 | 3.8 | 2.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.91 | 0.57 | 1.17 | 1.31 | 0.58 | 0.66
原水 | PH值 | 8.29 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.22 |  | 1.5 |  | 0.53
2#阳床 | 13.3 |  | 56 |  | 105
3#阳床 | 79.9 |  | 183 |  |  |  | 0.14 |  | 0.45 |  | 0.66
1#阴床 | [5 empty] | 47 |  | 52 |  | 38.1 |  | 52.6
2#阴床 |  | 5.6 |  | 8.7 |  | 2.4 |  | 4.3 |  | 1 |  | 1.8
3#阴床 |  | 24 |  | 133
1#混床 | 0.79 | 3.5 | 4.67 | 3.3 | 0.78 | 2.8 | 2.45 | 4.4 | 0.73 | 1.8 | 0.81 | 1
2#混床 | 0.93 | 0.9 | 1.91 | 1.2 | 0.57 | 0.4 | 0.67 | 5.2 | 0.68 | 0.7 | 0.58 | 1.2
3#混床 | 3.27 | 4.4 | 3.62 | 4.15
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31521 |  |  | 32300 |  |  | 33430
| 外送 | 39725 |  |  | 40850 |  |  | 42360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 38 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 220 | 500 | 500 | 450 | 410 | 410 | 360 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 0分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 290 | 510 | 510 | 440 | 380 | 380 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 950 |  |  | 780
| 高位碱槽(mm) | 2580 |  |  | 2580 |  |  | 2510
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 518 |  |  | 518 |  |  | 517
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器. |  |  | 清洗4#过滤器. 14:54分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗1#，5#过滤器 17:55分中和排水（PH 6.58） 22:09分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 22:21分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.38 | 9.23 |  |  | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.82 | 9.5 | 6.03 |  |  | 8.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 13.9 | 1.6 |  |  | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.69 | 0.58 | 2.34 |  |  | 2.55
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |  |  | 2.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 |  |  | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 23.3 | 23.6 | 23.9 |  |  | 27.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.47 | 5.13 | 5.15 |  |  | 5.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.63 | 1.89 | 2.06 |  |  | 2.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 840 | 910 | 740 |  |  | 2260
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.18 | 5.62 | 6.81 |  |  | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 14.8 | 3.5 |  |  | 37.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.86 | 0.46 | 2.13 |  |  | 1.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.7 | 8.04 | 5.68 |  |  | 7.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 17.2 | 6.3 |  |  | 25.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.79 | 0.89 | 0.66 |  |  | 1.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.01 | 9.12 | 9.07 | 9.04 | 9.34 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.3 | 5.98 | 5.24 | 5.79 | 6.15 | 7.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 11.6 | 5.4 | 6.3 | 0.7 | 3.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.79 | 0.36 | 0.78 | 1.14 | 1.35 | 1.21
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.82 |  | 0.37 |  | 3.46 |  | 20.6
2#阳床 | [8 empty] | 6.69 |  | 3.28
3#阳床 | 0.63 |  | 0.74 |  | 10.8 |  | 69.5 |  | 75.2 |  | 108
1#阴床 |  | 40.5 |  | 52 |  | 46.9 |  | 38.8 |  | 50.5 |  | 48.1
2#阴床 |  | 5.9 |  | 9.5 |  | 4.8 |  | 8.6 |  | 48.1 |  | 233
3#阴床
1#混床 | 0.86 | 6.8 | 0.32 | 7.7 | 1.24 | 5.1 | 1.1 | 8.2 | 12.4 | 6.2 | 1.6 | 3.1
2#混床 | 1.29 | 4.5 | 0.15 | 10.3 | 0.67 | 5.5 | 0.61 | 9.2 | 1.83 | 4.1 | 1.19 | 2.1
3#混床
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34560 |  |  | 35695 |  |  | 36700
| 外送 | 43750 |  |  | 45223 |  |  | 46630
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 44 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 44 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 250 | 480 | 480 | 420 | 380 | 380 | 320 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 13 升，补入除盐水至 480mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 380 | 380 | 280 | 490 | 490 | 410 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 780 |  |  | 2960 |  |  | 2960
| 高位碱槽(mm) | 2510 |  |  | 2320 |  |  | 2320
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 517 |  |  | 515 |  |  | 515
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 0：12分中和排水（PH7.5） |  |  | 13:16分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 13:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 15:40分中和排水（PH6.8） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器.
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 林柏榕 化验：陈长灵 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.46 | 9.42 | 9.36 | 9.33 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.46 | 11.26 | 8.03 | 3.71 | 3.79 | 5.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 18 | 12.5 | 8.7 | 12.2 | 9.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.99 | 1.79 | 2.27 | 1.93 | 1.11 | 1.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.87 | 9.89 | 9.97 | 9.71 | 10 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 18.8 | 16.9 | 21.8 | 19.7 | 9.63 | 12.12
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.22 | 4.22 | 4.12 | 3.03 | 4.24 | 4.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.76 | 1.3 | 1.06 | 1.42 | 1.2 | 1.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1590 | 1050 | 720 | 840 | 640 | 690
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 7.81 | 7.69 | 3.29 | 3.73 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33 | 28 | 18.5 | 13.7 | 13.6 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.47 | 0.94 | 0.81 | 0.56 | 0.44 | 0.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.42 | 10.66 | 7.05 | 4.19 | 4.65 | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.2 | 16.8 | 17.6 | 13.8 | 9.8 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.53 | 2.38 | 0.68 | 4.59 | 0.92 | 1.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.26 | 9.25 | 9.21 | 9.3 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.89 | 10.75 | 8.51 | 3.22 | 3.12 | 4.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 4.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.04 | 1.04 | 1.06 | 1.31 | 1.86 | 1.62
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 78.03 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.78 |  | 4.26 |  | 4.75 |  | 4.05 |  | 5.65 |  | 5.01
2#阳床 | 4.61 |  | 30 |  | 35.2 |  | 87.1
3#阳床 | [8 empty] | 1.31 |  | 1.36
1#阴床 |  | 35 |  | 65 |  | 81.3 |  | 284
2#阴床 | [8 empty] | 18.6 |  |  | 14
3#阴床 |  | 47.1 |  | 8.6 |  | 65.9 |  | 81.6 | 78.8 |  |  | 75.2
1#混床 | 1.29 | 9 | 1.47 | 10 | 1.17 | 3.6 | 2.62 | 2.3 | 2.51 | 1.3 | 3.56 | 1
2#混床 | 1.9 | 8.5 | 1.87 | 12.1 | 1.25 | 4.1 | 1.26 | 3.7 | 0.26 | 9.6 | 1.03 | 5.2
3#混床 | 5.32 | 3.2 | 2.28 | 10.9 | 3.37 | 8.5 | 2.17 | 6.5 | 2.3 | 10 | 2.78 | 6.6
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37750 |  |  | 38880 |  |  | 39881
| 外送 | 47850 |  |  | 49060 |  |  | 50039
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 490 | 490 | 440 | 390 | 390 | 360 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 5点 20 分，向槽加氨水 10 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 5点 20 分，向槽加氨水 10 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 470 | 470 | 400 | 330 | 330 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 5点00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 5点00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2850 |  |  | 2850
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2230 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 514 |  |  | 514 |  |  | 514
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 4:52分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 4:52分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 6:50分中和排水PH（2# 7.5） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.36 | 9.43 | 9.41 | 9.34 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.57 | 3.89 | 9.19 | 10.77 | 5.77 | 6.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 8.4 | 13.3 | 14.1 | 2.6 | 2.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.42 | 1.37 | 0.94 | 1.57 | 1.72 | 1.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 20.5 | 12.82 | 22.9 | 26.2 | 21.7 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.28 | 4.95 | 5.17 | 5.07 | 5.55 | 3.93
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.01 | 1.51 | 1.8 | 1.91 | 2.17 | 1.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 570 | 530 | 740 | 850 | 730 | 580
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.39 | 4.29 | 6.78 | 12.31 | 6.73 | 8.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 4.6 | 6.5 | 14.1 | 10 | 8.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.91 | 1.12 | 0.95 | 0.82 | 0.54 | 1.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.79 | 3.64 | 8.42 | 9.64 | 5.85 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 6 | 10.2 | 12.9 | 9.4 | 7.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.37 | 0.64 | 1.39 | 1.96 | 0.84 | 0.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.34 | 9.42 | 9.31 | 9.27 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.6 | 3.96 | 9.26 | 8.61 | 5.62 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 5.8 | 10.4 | 14 | 18.2 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.17 | 0.76 | 0.89 | 1.21 | 3.58 | 0.95
原水 | PH值 | 8.52 | 硬度 | 97 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.9 |  | 805
2#阳床 |  |  |  |  | 1.96 |  | 1.59 |  | 1.47 |  | 3.1
3#阳床 | 0.38 |  | 2.62 |  | 0.51 |  | 1.51 |  | 2.97 |  | 1.33
1#阴床 | [5 empty] | 40.7 |  | 41.9 |  | 53.7 |  | 62.6
2#阴床 |  | 14.3 |  | 40.8 |  | 15.5 |  | 16.5 |  | 14.5 |  | 15.1
3#阴床 |  | 72.5 |  | 162
1#混床 | 0.66 | 0.8 | 1.12 | 0.7 | 0.87 | 3.6 | 1.71 | 7.1 | 1.89 | 7.1 | 2.4 | 3.1
2#混床 | 0.38 | 1.4 | 0.47 | 1.1 | 0.41 | 7.2 | 0.82 | 9.7 | 1.5 | 4.1 | 1.63 | 4.6
3#混床 | 3 | 7.1 | 1.5 | 5.4
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40920 |  |  | 41990 |  |  | 42960
| 外送 | 51400 |  |  | 52560 |  |  | 53650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 46 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 250 | 500 | 500 | 460 | 410 | 410 | 360 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10分，向槽加氨水 13 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 390 | 390 | 320 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2740 |  |  | 2740 |  |  | 2620
| 高位碱槽(mm) | 2180 |  |  | 2180 |  |  | 2180
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 514 |  |  | 513 |  |  | 513
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 0:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 3:20分中和排水PH（2# 7.5） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 23:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.45 | 9.41 | 9.42 | 9.43 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.92 | 6.78 | 12.42 | 9.87 | 9.94 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6 | 4.9 | 12.8 | 15.3 | 6.2 | 0.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.75 | 0.98 | 0.71 | 1.36 | 1.57 | 2.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 27 | 28.2 | 26.4 | 28.9 | 21.8 | 20.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.22 | 6.08 | 5.37 | 5.39 | 5 | 5.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.6 | 2.87 | 1.74 | 1.42 | 1.18 | 2.07
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 730 | 770 | 780 | 810 | 500 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.44 | 2.97 | 7.91 | 8.04 | 7.42 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 8.1 | 17.1 | 16.4 | 7.4 | 1.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.89 | 0.7 | 1.24 | 1.41 | 1.45 | 2.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.54 | 4.04 | 8.18 | 9.23 | 8.4 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 8.5 | 14.7 | 11.5 | 9.9 | 4.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.73 | 0.41 | 1.86 | 1.31 | 2.17 | 1.21
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.42 | 9.36 | 9.28 | 9.24 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.61 | 4.33 | 12.42 | 7.91 | 8.08 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.1 | 3.8 | 12.8 | 12.7 | 4.7 | 5.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.59 | 0.47 | 0.71 | 1.45 | 1.56 | 2.3
原水 | PH值 | 8.31 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.76 |  | 1.71 |  | 3.51 |  | 4.15 |  | 2.94 |  | 21.2
2#阳床 | 1.42 |  | 1.17 |  | 4.25 |  | 4.78 |  | 3.36 |  | 1.69
3#阳床 | 296
1#阴床 |  | 63.2 |  | 50.7 |  | 59 |  | 38 |  | 57.8 |  | 53.4
2#阴床 |  | 21 |  | 13.9 |  | 20.8 |  | 14.5 |  | 17.9 |  | 14.7
3#阴床
1#混床 | 3.73 | 1.3 | 0.69 | 1.3 | 1.54 | 7.4 | 1.32 | 7.2 | 2.47 | 2.3 | 1.57 | 1.7
2#混床 | 1.03 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.34 | 5.3 | 1.81 | 5.4 | 0.19 | 4 | 1.17 | 2.6
3#混床
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 44080 |  |  | 45000 |  |  | 46430
| 外送 | 54820 |  |  | 56040 |  |  | 57400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 10 点 20分行程由 70 %变为 80 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 260 | 500 | 490 | 450 | 390 | 390 | 340 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加氨水 12.5 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 290 | 220 | 500 | 440 | 380 | 380 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 35 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2580 |  |  | 2450 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 2070 |  |  | 1950 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 512 |  |  | 511 |  |  | 511
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 0:10分再生1阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 2:00分中和排水PH（2# 6.75） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 9:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 13：37分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 15：10分中和排水PH（2# 6.75） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 22:53分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 1#、2#在线钠机加药
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.33 | 8.9 | 9.05 | 9.12 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.89 | 7.13 | 6.17 | 6.35 | 13.04 | 11.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.1 | 5.2 | 4.9 | 3.4 | 6.8 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.79 | 2.86 | 2.1 | 1.63 | 1.35 | 1.83
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 23 | 25.2 | 21.8 | 22.4 | 26.4 | 31.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.62 | 5.73 | 5.08 | 5.41 | 5.5 | 5.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.77 | 1.94 | 1.56
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 440 | 630 | 620 | 840 | 810
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.15 | 6.72 | 4.17 | 5.83 | 5.02 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.7 | 3.9 | 7.9 | 2.4 | 8.2 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.9 | 1.13 | 0.58 | 0.23 | 0.91 | 1.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.63 | 7.86 | 5.67 | 6.51 | 5.85 | 9.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.6 | 5.1 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | 13.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.58 | 1.02 | 0.55 | 0.5 | 1.71 | 1.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.28 | 8.85 | 9.02 | 9.14 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.43 | 6.85 | 6.12 | 6.43 | 9.59 | 7.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 0 | 1 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 8.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.97 | 1.19 | 1.42 | 0.45 | 0.89 | 1.16
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 62.01 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 1.89 |  | 2.61
2#阳床 | 2.16 |  | 3.87 |  | 1.79 |  | 2.35
3#阳床 | 1.38 |  | 1.29 |  | 1.46 |  | 0.64 |  | 1.48 |  | 1.76
1#阴床 |  | 61.4 | [7 empty] | 37.5 |  | 17.2
2#阴床 |  | 44.8 |  | 10.6 |  | 185 |  | 35.3 |  |  |  | 26.5
3#阴床 |  |  |  | 45.6 |  | 35.7 |  | 53.1 |  | 56.5
1#混床 | 3.13 | 0 | 3.51 | 0 | 0.77 | 0.7 | 0.61 | 2.1 | 1.1 | 9.5 | 1.41 | 8.5
2#混床 | 1.15 | 0 | 2.78 | 0 | 0.48 | 1.5 | 0.27 | 1.3 | 0.9 | 8.1 | 1.09 | 6.8
3#混床 |  |  | 2.96 | 6.2 | 1.55 | 5.1 | 0.73 | 5 | 2.32 | 14.3 | 2.49 | 9.2
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 47130 |  |  | 47940 |  |  | 48920
| 外送 | 58670 |  |  | 59570 |  |  | 61090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 41 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 41 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 230 | 500 | 500 | 470 | 420 | 420 | 370 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加氨水 12.5 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 270 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2230 |  |  | 2230
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1820 |  |  | 1820
库存 | 氨水(桶) | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5
| NaOH(瓶) | 511 |  |  | 510 |  |  | 510
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 1:00分中和排水PH（2# 6.65） 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 9:57分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 12:25分中和排水PH（2# 8.6） |  |  | 清洗4#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.33 | 9.18 | 9.2 | 9.23 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.1 | 6.49 | 7.06 | 6.54 | 7.49 | 11.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4 | 4.8 | 5 | 8.4 | 12.3 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.4 | 1.57 | 1.77 | 1.82 | 1.74 | 1.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 25.5 | 27.7 | 24.8 | 27.9 | 31.5 | 30.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.84 | 5.2 | 5.31 | 5.72 | 6.18 | 6.31
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.72 | 1.76 | 3 | 2.03 | 1.95 | 1.98
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 600 | 890 | 900 | 820 | 780
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.43 | 6.76 | 5.53 | 5.54 | 9.39 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.1 | 2.9 | 5.7 | 8.3 | 8.2 | 6.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.01 | 1.21 | 1.4 | 1.22 | 1.43 | 1.09
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.18 | 6.6 | 6.21 | 6.37 | 8.74 | 10.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.6 | 3.8 | 6.9 | 7.3 | 11.2 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.09 | 1.3 | 1.3 | 1.03 | 1.91 | 2.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.38 | 9.07 | 9.1 | 9.17 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.58 | 6.98 | 7.95 | 6.49 | 8.66 | 10.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 0 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 4.3 | 1.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.27 | 1.41 | 1.23 | 1.13 | 1.43 | 1.47
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 0.35 |  | 0.38 |  | 1.73
2#阳床 | 2.2 |  | 3.14 |  | 1.7 |  | 0.78 |  | 1.77 |  | 2.11
3#阳床 | 2.41 |  | 1.89 |  | 230
1#阴床 |  | 25.3 |  | 31.9 |  | 34.8 |  | 32 |  | 41.4 |  | 10.9
2#阴床
3#阴床 |  | 54.6 |  | 59.5 |  | 57 |  | 57.2 |  | 63.5 |  | 78.1
1#混床 | 2.72 | 0 | 2.85 | 0 | 3.15 | 1.1 | 0.66 | 1.4 | 2.29 | 4.3 | 1.77 | 1.8
2#混床 | 1.76 | 0 | 1.14 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.71 | 1.9 | 1.69 | 8.5 | 1.3 | 0.8
3#混床 | 7.86 | 5 | 6.71 | 5.6 | 2.92 | 6.9 | 2.48 | 6.4 | 3.32 | 10.4 | 2.58 | 3.11
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 49920 |  |  | 50930 |  |  | 52000
| 外送 | 62750 |  |  | 64210 |  |  | 56650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 500 | 500 | 440 | 390 | 380 | 490 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 7点 15分，向槽加氨水 12 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点30分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2100 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 1720 |  |  | 1720 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 509 |  |  | 509 |  |  | 508
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 0:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 7:35分中和排水PH（2# 6.6） |  |  | 15:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 清洗4#、5#过滤器 给在线钠机加药2瓶 |  |  | 18：45分中和排水（PH 7.5） 21:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 23:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 林柏榕 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.17 | 9.31 | 9.28 | 8.94 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.48 | 7.25 | 7.04 | 5.3 | 4.83 | 5.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.22 | 3.38 | 1.16 | 0.85 | 0.97 | 2.18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2.8 | 1 | 1.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.04 | 10.07
|  | 电导率 | ≤150 | 19.1 | 21.5 | 20.4 | 29 | 19.3 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.23 | 3.85 | 4.73 | 4.96 | 5.2 | 5.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.34 | 1.15 | 1.41 | 1.22 | 1.71 | 1.98
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 530 | 470 | 420 | 550 | 920
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.83 | 11.62 | 6.23 | 3.48 | 3.57 | 4.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.2 | 4.6 | 6.6 | 4.8 | 1.2 | 2.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.53 | 2.07 | 0.97 | 0.59 | 0.68 | 0.58
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.42 | 7.31 | 6.75 | 4.99 | 4.47 | 4.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.8 | 12.9 | 9.2 | 5.5 | 4.4 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.06 | 2.62 | 0.79 | 0.67 | 0.57 | 1.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.28 | 9.32 | 9.3 | 9.16 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.94 | 5.79 | 8.35 | 6.18 | 5.49 | 6.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.7 | 6.3 | 1.6 | 3.3 | 0.9 | 1.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.02 | 1.14 | 1.2 | 1.08 | 1.26 | 0.77
原水 | PH值 | 8.33 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.03 |  | 1.02 |  | 4.15 |  | 30.9 |  |  |  | 2.02
2#阳床 | 2.97 |  | 4.65 |  | 2.91 |  | 2.76 |  | 2.52 |  | 11
3#阳床 |  |  |  |  | 1.86 |  | 3.12 |  | 12.2 |  | 164
1#阴床 |  | 24.4 |  | 29.3 |  | 37 |  | 31.5 |  | 28.8 |  | 43.4
2#阴床 |  | 89.6 |  | 90.6 |  | 94.5 |  | 98.1 |  |  |  | 87.2
3#阴床 | [9 empty] | 31.1 |  | 36.8
1#混床 | 2.15 | 5.1 | 0.78 | 10.3 | 2.51 | 0 | 3.33 | 0 | 1.05 | 0.4 | 0.61 | 0.3
2#混床 | 1.92 | 5.5 | 0.56 | 4.2 | 0.56 | 0 | 1.01 | 0 | 0.89 | 1 | 0.88 | 1.5
3#混床 | [8 empty] | 3.23 | 1.4 | 2.45 | 3.6
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 53120 |  |  | 54200 |  |  | 55030
| 外送 | 67250 |  |  | 68310 |  |  | 69800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 400 | 400 | 360 | 330 | 320 | 300 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30分，向槽加氨水25升，补入除盐水至500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 360 | 300 | 300 | 230 | 500 | 490 | 450 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1550
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 508 |  |  | 507 |  |  | 507
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#过滤器 01：41分中和排水（PH 6.92） 03:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 03:31分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 7：20分中和排水（PH 6.62） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器. 22:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.18 | 9.32 | 9.35 | 9.04 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.38 | 6.49 | 6.32 | 7.4 | 5.53 | 5.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 3.1 | 2.9 | 6.5 | 6.8 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.44 | 2.95 | 1.34 | 1.21 | 5.16 | 4.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.11 | 10.23 | 10.22 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 24.7 | 26.4 | 24.4 | 25.6 | 25.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.8 | 6.09 | 5.58 | 5.81 | 6.27 | 6.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.59 | 1.69 | 1.57 | 1.41 | 2.82 | 1.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1120 | 1260 | 960 | 900 | 790 | 700
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.86 | 7.95 | 5.72 | 1.83 | 3.41 | 4.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 16.3 | 10.3 | 13.6 | 8.6 | 3.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.5 | 0.98 | 0.4 | 0.32 | 0.93 | 0.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.25 | 7.95 | 6.14 | 6.35 | 4.64 | 4.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 16.3 | 10.7 | 14.5 | 7.7 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.26 | 0.98 | 0.51 | 0.37 | 0.9 | 0.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.42 | 9.38 | 9.42 | 8.92 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.07 | 7.21 | 6.31 | 6.44 | 6.49 | 6.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.6 | 4.1 | 0 | 1.1 | 15.5 | 17.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.04 | 0.37 | 0.73 | 0.47 | 1.33 | 1.54
原水 | PH值 | 8.41 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.58 |  | 2.47 |  | 0.67 |  | 0.9 |  | 0.18 |  | 13.1
2#阳床 | 104
3#阳床 | 1.3 |  | 1.48 |  | 0.45 |  | 1.05 |  | 0.12 |  | 0.83
1#阴床 |  |  |  | 39.2 |  | 45.3 |  | 47.3 |  | 51.4 |  | 37.6
2#阴床 |  | 96.6
3#阴床 |  | 34.6 |  | 43.9 |  | 44.9 |  | 41.6 |  | 46 |  | 40.1
1#混床 | 1.1 | 5.7 | 1.06 | 2.1 | 1.06 | 0 | 1.36 | 0 | 0.41 | 1 | 0.88 | 1.2
2#混床 | 0.92 | 4.4 | 0.83 | 2.6 | 0.31 | 0 | 0.61 | 0 | 0.23 | 0.8 | 0.95 | 0.9
3#混床 | 2.19 | 5.6 | 2.64 | 4.3 | 1.36 | 3.3 | 1.7 | 6.2 | 1.6 | 3.7 | 1.65 | 5.8
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 56000 |  |  | 57200 |  |  | 58260
| 外送 | 71100 |  |  | 72450 |  |  | 73660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | \ | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | \ | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 450 | 450 | 450 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 310 | 250 | 250 | 500 | 450 | 450 | 380 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1530
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1530 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 507 |  |  | 506 |  |  | 506
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 17:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 18:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 22：20分中和排水（PH 6.66）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.32 | 9.96 | 8.73 | 8.88 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.47 | 9.97 | 5.25 | 2.24 | 3.03 | 4.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 10.7 | 15.9 | 6.8 | 8.3 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.37 | 5.55 | 4.25 | 5.65 | 2.28 | 2.08
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.36 | 10 | 9.95 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 24.6 | 25 | 21.3 | 19.6 | 19.3 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.39 | 6.49 | 6.61 | 6.44 | 5.72 | 6.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.12 | 2.15 | 2.06 | 1.32 | 2.11 | 1.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 900 | 970 | 1050 | 1130 | 1060
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.64 | 7.1 | 5.03 | 3.64 | 4.26 | 5.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 10.3 | 9.7 | 13.4 | 21 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.11 | 2.6 | 1.28 | 0.66 | 0.96 | 0.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.38 | 7.29 | 4.83 | 2.21 | 2.9 | 3.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 10.3 | 6.8 | 12.5 | 14.3 | 15.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.53 | 2.6 | 1.06 | 0.46 | 3.07 | 1.51
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.1 | 9.62 | 9.51 | 9.16 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.56 | 8.46 | 5 | 3.65 | 4.64 | 5.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 8.1 | 0.7 | 5.08 | 4.5 | 5.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.95 | 2.55 | 1.97 | 0.86 | 1.08 | 0.82
原水 | PH值 | 8.26 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.27 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.89
2#阳床 | 2.74 |  | 0.84 |  | 12.2 |  | 2.54 |  | 15.1 |  | 6.16
3#阳床 | 1.1 |  | 1.19 |  | 3 |  | 87.3 |  | 200
1#阴床 |  | 47.7 |  | 39.2 |  | 50.9 |  | 46.1 |  | 66.3 |  | 55.6
2#阴床 | [11 empty] | 15.8
3#阴床 |  | 35.2 |  | 36.2 |  | 50.5 |  | 35.8 |  | 128
1#混床 | 12.1 | 7.6 | 1.74 | 6.7 | 5.4 | 1.5 | 1.44 | 1.3 | 1.79 | 0 | 3.12 | 0
2#混床 | 2.01 | 9.7 | 1.92 | 7.6 | 0.81 | 2.3 | 0.82 | 1.7 | 1.78 | 0.4 | 1.89 | 0
3#混床 | 3.29 | 4.9 | 3.48 | 4.4 | 2.16 | 5.7 | 2.34 | 4.3 | 3.42 | 10.6
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 59300 |  |  | 60325 |  |  | 61240
| 外送 | 75090 |  |  | 76450 |  |  | 77505
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 300 | 270 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 250 | 500 | 500 | 440 | 380 | 380 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 506 |  |  | 506 |  |  | 505
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 7:09分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 7:19分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 清洗5#过滤器 09：20分中和排水（PH 6.42） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.26 | 9.27 | 9.21 | 9.11 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.85 | 7.69 | 6.12 | 5.35 | 6.68 | 6.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 16.9 | 7.4 | 3.3 | 8.1 | 7.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.83 | 1.66 | 4.2 | 2.26 | 2.53 | 2.32
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.82 | 9.86 | 9.82 | 9.89 | 10.03 | 10.11
|  | 电导率 | ≤150 | 20.1 | 23.8 | 19.8 | 20 | 21.5 | 23.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.79 | 5.87 | 5.83 | 4.79 | 4.96 | 5.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.89 | 1.89 | 1.1 | 2.44 | 1.92 | 1.79
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1230 | 980 | 1020 | 980 | 960 | 910
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.02 | 6.01 | 5.66 | 5.83 | 7.38 | 6.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 18.9 | 8.5 | 10.2 | 15.9 | 14.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 2.68 | 0.75 | 0.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.73 | 6.88 | 5.03 | 4.69 | 6.46 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.6 | 12 | 7.6 | 12.4 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.75 | 0.81 | 1.06 | 1.1 | 1.16 | 1.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.12 | 9.23 | 9.41 | 9.43 | 9.26 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.64 | 8.36 | 6.1 | 5.78 | 7.34 | 6.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 16.1 | 0.8 | 1.3 | 5.4 | 5.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.76 | 1.41 | 1.91 | 0.99 | 0.94 | 0.87
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.36 |  | 4.83
2#阳床 | 0.59 |  | 3.52 |  | 1.41 |  | 2.72 |  | 0.97 |  | 1.31
3#阳床 |  |  |  |  | 5.84 |  | 1.03 |  | 0.75 |  | 0.89
1#阴床 |  | 32.2 |  | 54.4
2#阴床 |  | 5.5 |  | 26.8 |  | 30.8 |  | 21.5 |  | 35 |  | 30.7
3#阴床 | [5 empty] | 60 |  | 35.6 |  | 42.3 |  | 36.8
1#混床 | 1.39 | 0 | 1.22 | 7.1 | 6.02 | 1.6 | 1.67 | 2.7 | 1.28 | 5.5 | 1.17 | 5.1
2#混床 | 0.66 | 0 | 1.76 | 0 | 1.89 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 3.5 | 0.81 | 3.2
3#混床 |  |  |  |  | 34.6 | 8.8 | 21.3 | 6.2 | 4.37 | 7.7 | 3.52 | 8.3
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 甲)夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 62150 |  |  | 63250 |  |  | 64233
| 外送 | 78730 |  |  | 79880 |  |  | 81076
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 360 | 360 | 330 | 300 | 300 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 360 | 300 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1430 |  |  | 1280 |  |  | 1120
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 3000 |  |  | 2820
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 505 |  |  | 504 |  |  | 504
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 12:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 14：20分中和排水（PH 6.36） |  |  | 16:47分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 17:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 19：35分中和排水（PH 6.8）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.1 | 9.25 | 9.28 | 9.31 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.9 | 5.62 | 9.92 | 10.15 | 6.13 | 6.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 10.6 | 18.7 | 17.7 | 13 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.9 | 2.3 | 1.38 | 1.58 | 3.64 | 1.71
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 27.5 | 25.4 | 27.1 | 26.6 | 17.43 | 26
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.64 | 5.57 | 5.81 | 5.72 | 5.1 | 5.23
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.56 | 2.5 | 2.11 | 2.16 | 2.05 | 2.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 920 | 870 | 950 | 860 | 790 | 740
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.39 | 4.2 | 6.9 | 7.33 | 5.76 | 6.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 11.2 | 12.6 | 12.8 | 9.5 | 5.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.8 | 0.93 | 0.44 | 0.48 | 1.32 | 1.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 4.8 | 8.91 | 8.99 | 6.17 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10.6 | 14.5 | 14.1 | 7.5 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.31 | 0.43 | 1.95 | 2.76 | 0.93 | 0.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.14 | 9.2 | 9.28 | 9.26 | 9.06 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.06 | 5.67 | 9.12 | 8.26 | 13.85 | 7.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 12.5 | 16.1 | 14.6 | 14.3 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.37 | 0.53 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 1.4
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 7.16 |  | 4.3 |  | 3.46
2#阳床 | 2.79 |  | 49.2 |  | 76 |  |  |  | 2.4 |  | 0.75
3#阳床 | 1.01 |  | 1 |  | 6.11 |  | 418
1#阴床 | [9 empty] | 77.7 |  | 66
2#阴床 |  | 32.7 |  | 31.7 |  | 31 |  | 27.8 |  |  |  | 49.5
3#阴床 |  | 44.8 |  | 42.9 |  | 38.7 |  | 37.3 |  | 44.2
1#混床 | 2.85 | 1.3 | 2.61 | 1.3 | 1.16 | 6.6 | 1.38 | 7.6 | 1.84 | 3.3 | 5.56 | 5.4
2#混床 | 0.77 | 1.4 | 0.59 | 1.5 | 1.78 | 10.7 | 2.11 | 9.5 | 1.6 | 4.1 | 1.22 | 3.7
3#混床 | 2.18 | 7.1 | 4.07 | 6.9 | 1.36 | 3.7 | 4.33 | 4.6 | 4.27 | 5.8
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 65150 |  |  | 66120 |  |  | 66970
| 外送 | 82030 |  |  | 83120 |  |  | 84100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 460 | 460 | 430 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 500 | 500 | 440 | 370 | 370 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1020 |  |  | 1020 |  |  | 1020
| 高位碱槽(mm) | 2820 |  |  | 2820 |  |  | 2820
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 503 |  |  | 503 |  |  | 501
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 4:54分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 7:20分中和排水（PH 2# 7） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.2 | 9.34 | 9.31 | 9.27 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.52 | 4.26 | 8.18 | 8.26 | 6.15 | 6.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 9.8 | 8.3 | 9.9 | 3.7 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.22 | 1.48 | 1.04 | 1.78 | 1.01 | 4.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.02 | 10.06 | 9.76 | 9.87
|  | 电导率 | ≤150 | 14.94 | 15.6 | 21.6 | 19.7 | 17.42 | 19.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.51 | 5.46 | 5.45 | 5.42 | 3.35 | 5.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.07 | 2.2 | 2.05 | 1.97 | 1.55 | 2.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1070 | 900 | 1220 | 1120 | 970 | 830
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.34 | 5.1 | 4.72 | 6.61 | 5.55 | 7.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 15.3 | 17.3 | 7.2 | 5.9 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.91 | 1.6 | 0.56 | 0.76 | 1.15 | 1.58
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.4 | 4.5 | 5.23 | 6.65 | 5.12 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 13.6 | 18.6 | 19.3 | 4.7 | 16.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.32 | 0.54 | 1.23 | 1.31 | 1.61 | 1.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9.1 | 9.25 | 9.28 | 9.08 | 9.01
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.55 | 5.7 | 5.99 | 7.32 | 6.18 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 8.9 | 7.4 | 6.9 | 2.2 | 3.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.64 | 0.98 | 0.69 | 0.66 | 1.18 | 2.17
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 78.03 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.91
2#阳床 | 0.93 |  | 7.59 |  | 1.32 |  | 3.7 |  | 2.85 |  | 3.08
3#阳床 |  |  | 0.92 |  | 0.38 |  | 0.61 |  | 0.37 |  | 0.73
1#阴床 |  | 55.5 |  | 60.4 |  | 55.9 |  | 26.3 |  | 42.9 |  | 45.3
2#阴床 |  | 50.9 |  | 52 |  | 46.3 |  | 23.7 |  | 49.8 |  | 27
3#阴床
1#混床 | 2.7 | 2.2 | 2.11 | 1.9 | 1.25 | 1.1 | 1.07 | 1.4 | 2.54 | 1.7 | 5.82 | 9.4
2#混床 | 1.14 | 1.8 | 1.26 | 1.7 | 0.47 | 1.7 | 0.85 | 2.7 | 0.61 | 1.3 | 0.69 | 2.4
3#混床
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 68000 |  |  | 68885 |  |  | 69844
| 外送 | 85310 |  |  | 86140 |  |  | 87116
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 250 | 240 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 390 | 300 | 240 | 240 | 480 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1020 |  |  | 3180 |  |  | 3180
| 高位碱槽(mm) | 2820 |  |  | 2650 |  |  | 2650
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 501 |  |  | 501 |  |  | 499
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 9：50分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0. 11:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。 14:10分中和排水（PH 7.5） 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.39 | 9.32 | 9.4 | 9.35 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.67 | 6.13 | 5.73 | 6.25 | 11.16 | 9.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 8.6 | 4.8 | 4.8 | 6.8 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.96 | 1.37 | 3.17 | 2.31 | 2.78 | 1.78
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.03 | 10.05 | 10.06 | 10 | 10.05 | 10.02
|  | 电导率 | ≤150 | 17.72 | 19.59 | 19 | 21.9 | 24.8 | 25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.26 | 5.54 | 5.33 | 4.53 | 4.98 | 5.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.67 | 1.56 | 1.74 | 1.45 | 1.82 | 1.72
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 670 | 700 | 960 | 320 | 780 | 930
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.85 | 6.45 | 4.04 | 4.8 | 7.34 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 10.6 | 6.1 | 5.1 | 12.6 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.43 | 0.66 | 1 | 0.34 | 1.47 | 1.69
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.54 | 6.15 | 5.28 | 6.21 | 7.99 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 10.1 | 5.2 | 5.6 | 8.2 | 7.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.7 | 1.17 | 1.18 | 0.76 | 1.88 | 1.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.31 | 9.22 | 9.21 | 9.14 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.56 | 5.62 | 6.51 | 7.04 | 10.81 | 10.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4 | 6.5 | 2.6 | 3 | 8.2 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.86 | 1.13 | 3.63 | 0.4 | 1.08 | 1.23
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 2.62 |  | 3.94 |  | 8.76
2#阳床 | 0.7 |  | 2.02 |  | 1.87 |  | 0.5 |  | 1.34 |  | 3.37
3#阳床 | 0.45 |  | 11 |  | 354
1#阴床 |  | 57 |  | 60.3 |  | 87.4 |  | 53.2 |  | 60.4 |  | 52.1
2#阴床 |  | 60.7 |  | 61.9 |  | 155
3#阴床 | [7 empty] | 30.4 |  | 49.4 |  | 46
1#混床 | 3.65 | 7.8 | 5.53 | 7.1 | 0.99 | 0.8 | 2.24 | 0.3 | 3.21 | 1.2 | 1.79 | 1.9
2#混床 | 0.53 | 8.3 | 0.68 | 6.9 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 2 | 1.38 | 2.7 | 2.16 | 4.7
3#混床 | [6 empty] | 4.93 | 5.8 | 8.09 | 1.6 | 7.76 | 1.8
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 70750 |  |  | 71620 |  |  | 72700
| 外送 | 88050 |  |  | 89260 |  |  | 90430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 340 | 310 | 280 | 280 | 240 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 350 | 280 | 270 | 500 | 440 | 440 | 360 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点00 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠1kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3050 |  |  | 3050 |  |  | 3050
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 499 |  |  | 497 |  |  | 497
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 7：40分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0. |  |  | 10:30分中和排水（PH：7.8） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 20:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 20:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 23:20分中和排水（PH：6.25）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.36 | 9.41 | 9.32 | 9.4 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.49 | 6.87 | 6.1 | 6.38 | 7.55 | 7.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 11.7 | 6.9 | 3.6 | 12.8 | 16.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.03 | 2.11 | 2.64 | 2.14 | 1.74 | 2.66
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.13 | 10.06 | 10.03 | 10.03 | 10.05
|  | 电导率 | ≤150 | 19.1 | 22.5 | 18.9 | 20.4 | 25.5 | 20.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.04 | 5.29 | 5.23 | 5.02 | 5.31 | 5.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.04 | 1.69 | 2.08 | 1.4 | 1.78 | 1.71
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 780 | 820 | 520 | 670 | 1200 | 10.3
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.44 | 5.83 | 4.85 | 4.9 | 7.37 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 13.4 | 3 | 2.9 | 7.6 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.74 | 1.01 | 0.47 | 0.58 | 0.57 | 1.31
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.15 | 6.61 | 5.72 | 5.88 | 8.5 | 6.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 9.4 | 5.8 | 3.6 | 14.2 | 5.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.6 | 1.73 | 0.58 | 1.4 | 2.27 | 2.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.17 | 9.21 | 9.21 | 9 | 9.21 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.46 | 7.18 | 6.29 | 5.83 | 8.78 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 9.6 | 5.1 | 5.6 | 12.6 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.06 | 1.25 | 0.61 | 0.55 | 0.45 | 1.25
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 7.9 | 总碱度 | 69.24 | 浊度 | 0.1
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.09 |  | 12 |  |  |  | 1.62 |  | 1.92 |  | 8.75
2#阳床 | 2.46 |  | 15.2 |  | 0.83 |  | 0.77 |  | 2.02 |  | 2.06
3#阳床 |  |  |  |  | 1.54 |  | 0.87 |  | 0.63 |  | 1.11
1#阴床 |  | 76.4 |  | 56 |  | 71.5 |  | 55.3 |  | 71.1 |  | 72.92
2#阴床
3#阴床 |  | 67 |  | 60 |  | 59.8 |  | 68 |  | 52.1 |  | 36.2
1#混床 | 1.64 | 1.6 | 1.46 | 1 | 2.4 | 1.1 | 2.26 | 1.6 | 2.01 | 2.8 | 0.98 | 2.9
2#混床 | 1.83 | 2.8 | 1.47 | 1.8 | 0.63 | 0.8 | 0.91 | 0.5 | 1.74 | 1.9 | 1.61 | 1.6
3#混床 | 2.21 | 12 | 3.04 | 8.8 | 2.13 | 8.5 | 12.5 | 2.2 | 3.68 | 7.8 | 3.23 | 3.6
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76300 |  |  | 77030 |  |  | 75500
| 外送 | 91555 |  |  | 92060 |  |  | 93850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 490 | 460 | 460 | 420 | 390 | 390 | 360 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 230 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 06点 50分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3050 |  |  | 3050 |  |  | 3050
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 496 |  |  | 496 |  |  | 494
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 04:53分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 07:20分中和排水（PH：6.83） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.26 | 9.39 | 9.37 | 9.24 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.55 | 7.34 | 5.89 | 6.22 | 5.3 | 5.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 8.7 | 7.8 | 8.5 | 13.2 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.72 | 2.18 | 1.42 | 1.31 | 0.89 | 1.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.07 | 10.24 | 10.25 | 10.21 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2 | 21.7 | 21.5 | 20.1 | 16.3 | 17.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.48 | 5.32 | 5.36 | 5.39 | 4.45 | 4.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.41 | 3.16 | 1.71 | 1.59 | 1.34 | 1.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 850 | 730 | 780 | 820 | 750 | 720
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.8 | 6.82 | 6.3 | 5.14 | 2.77 | 4.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 8.4 | 8 | 10.4 | 11.5 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.62 | 0.42 | 0.47 | 0.7 | 0.5 | 0.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 6.21 | 6 | 6.31 | 4.19 | 4.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 9 | 12.4 | 11.5 | 14.8 | 12.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 1.13 | 0.35 | 0.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.13 | 9.39 | 9.33 | 9.25 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.75 | 8.73 | 5.44 | 5.8 | 5.51 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.8 | 1.6 | 5.2 | 6.2 | 10 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.18 | 3.64 | 0.41 | 0.52 | 0.41 | 0.58
原水 | PH值 | 8.31 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.06 |  | 4.36 |  | 3.12 |  | 3.22 |  | 5.43 |  | 5.31
2#阳床 | [6 empty] | 0.46 |  | 0.3 |  | 0.65
3#阳床 | 0.3 |  | 7.7 |  | 1.08 |  | 0.37 |  | 0.27 |  | 0.36
1#阴床 | [5 empty] | 53.6 |  | 56.1 |  | 62.7 |  | 60.8
2#阴床 |  | 24.6 |  | 13.3 |  | 25.8 |  | 27.1 |  | 30.8 |  | 27.3
3#阴床 |  | 136 |  | 28.8
1#混床 | 0.68 | 3.7 | 4.64 | 1.7 | 2.76 | 3.6 | 2.55 | 5.7 | 0.79 | 7.4 | 1.62 | 6
2#混床 | 1.68 | 4.4 | 3.16 | 6.5 | 0.33 | 0.1 | 0.64 | 1.9 | 0.6 | 5.8 | 0.53 | 4.4
3#混床 | 4.59 | 7.2
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76380 |  |  | 77100 |  |  | 78250
| 外送 | 94750 |  |  | 95520 |  |  | 96950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 400 | 400 | 360 | 335 | 330 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 380 | 380 | 300 | 500 | 490 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2650 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2250 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 494 |  |  | 493 |  |  | 493
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 04:45分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 04:54分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 7:20分中和排水（PH：6.87） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 13:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 13:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 15:25分中和排水（PH：6.86） 化验室三台机子已冲洗 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 18:42分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%，进酸浓度：3.25,3.2%。22:25分中和排水（PH 7.5）
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.49 | 9.45 | 9.43 | 9.4 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.47 | 4.83 | 3.99 | 4.07 | 6.69 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 14.3 | 5.3 | 7.9 | 13.4 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.35 | 1.81 | 1.51 | 1.25 | 4.38 | 2.48
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.02 | 10.2 | 10.24 | 10.22 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 16.46 | 15.57 | 13.95 | 12.88 | 24 | 20.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.24 | 4.31 | 4.54 | 4.92 | 4.97 | 4.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.88 | 2.51 | 1.98 | 1.73 | 1.92 | 1.63
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 540 | 560 | 700 | 940 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.77. | 3.01 | 3.97 | 3.89 | 5.13 | 4.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 3 | 1.3 | 5.2 | 12 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.89 | 2.05 | 0.7 | 1.02 | 0.35 | 0.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.55 | 3.99 | 3.59 | 4.16 | 7.48 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 3 | 6.7 | 10.2 | 17.7 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.79 | 1.84 | 1.67 | 1.33 | 0.77 | 1.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.18 | 9.31 | 9.33 | 9.16 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.18 | 5.08 | 3.77 | 4.05 | 8.56 | 7.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 7.4 | 2.6 | 4.9 | 10.8 | 9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.37 | 0.89 | 0.96 | 1.07 | 0.88 | 0.92
原水 | PH值 | 8.33 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.15 |  | 200 |  |  |  | 3 |  | 3.95 |  | 9.54
2#阳床 | 2.35 |  | 2.67 |  | 3.01 |  | 1.22 |  | 1.2 |  | 1.22
3#阳床 | 0.48 |  | 1.6 |  | 7.72 |  | 256 |  |  |  | 0.32
1#阴床 |  | 63.5 |  | 56.9 |  | 55.1 |  | 76.1 |  | 59.6 |  | 54.1
2#阴床 |  | 29.9 |  | 43.5 | [5 empty] | 3.5 |  | 8.5
3#阴床 | [5 empty] | 158 |  | 176 |  |  |  | 2.8
1#混床 | 0.71 | 14.9 | 12.8 | 15 | 3.24 | 4.1 | 5.29 | 6.1 | 2.65 | 18.7
2#混床 | 0.18 | 2.9 | 2.33 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.87 | 3.9 | 0.86 | 5.2 | 1.21 | 5.5
3#混床 |  |  |  |  | 4.95 | 14.5 | 4.36 | 16.9 |  |  | 9.65 | 14.3
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79250 |  |  | 80250 |  |  | 81020
| 外送 | 98100 |  |  | 98950 |  |  | 99060
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 470 | 450 | 450 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 290 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2550 |  |  | 2550 |  |  | 2420
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 491 |  |  | 491 |  |  | 490
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 22:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 22:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.39 | 9.36 | 9.39 | 9.2 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.65 | 8.16 | 8.64 | 8.78 | 7.14 | 8.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 11.5 | 6 | 5.4 | 8.8 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.09 | 2.88 | 9.65 | 2.53 | 1.18 | 1.65
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.85 | 9.88 | 9.84 | 9.94 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 21.3 | 22.4 | 28.3 | 32 | 30.1 | 31.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.59 | 4.54 | 4.77 | 4.98 | 5.25 | 5.15
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.56 | 1.6 | 1.98 | 2.19 | 2.41 | 2.05
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 990 | 960 | 860 | 840 | 700 | 800
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.31 | 7.77 | 6.16 | 6.91 | 6.26 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 13.1 | 14 | 14.1 | 18.3 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.04 | 1.78 | 1.61 | 1.67 | 0.76 | 1.07
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.57 | 8.62 | 6.7 | 7.31 | 6.78 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 15 | 8.4 | 7.1 | 18.3 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.87 | 2.18 | 5.42 | 1.65 | 0.76 | 1.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.27 | 9.43 | 9.41 | 9.11 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.69 | 8.29 | 8.76 | 8.23 | 6.63 | 7.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 7.3 | 4.3 | 5.1 | 12.4 | 8.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.74 | 1.36 | 4.51 | 3.4 | 0.52 | 1.12
原水 | PH值 | 8.27 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 76.55 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.12 |  | 12.6 |  | 7.42 |  | 8.16 |  | 6.6 |  | 13.8
2#阳床 | 0.78 |  | 1.48 |  | 9.47 |  | 2.26 |  | 2.03 |  | 3.7
3#阳床 | 0.38 |  | 3.86 |  | 0.43 |  | 3.53 |  | 1.28 |  | 2.95
1#阴床 |  | 62.9 |  | 35.7 |  | 61.4 |  | 56 |  | 71.4 |  | 78.1
2#阴床 |  | 21.4 |  | 2.6 |  | 10.2 |  | 9.7 |  | 4.7 |  | 10
3#阴床
1#混床 | 5.24 | 16.9 | 4.16 | 14.2 | 1.62 | 1.9 | 4.5 | 5.7 | 1.8 | 8.9 | 2.06 | 9.3
2#混床 | 0.56 | 1.4 | 0.79 | 4.1 | 1.44 | 1.1 | 1.02 | 0.8 | 2.38 | 5.1 | 3.61 | 7.2
3#混床
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82300 | [5 empty] | 84190
| 外送 | 101630 | [5 empty] | 103750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 330 | 330 | 300 | 280 | 280 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 380 | 300 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2260
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 490 |  |  | 489 |  |  | 489
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 0：40分中和排水排水（PH：6.33） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 17:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 19：40分中和排水排水（PH：6.53）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.42 | 9.33 | 9.24 | 9.18 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.03 | 7.13 | 4.43 | 4.3 | 5.2 | 5.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 6.1 | 7.9 | 17.3 | 7.7 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.94 | 1.04 | 1.6 | 3.89 | 4 | 3.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.03 | 10 | 10 | 10.02 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 34.7 | 18.07 | 15.31 | 15.98 | 18.15 | 19.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.41 | 6.38 | 5.75 | 5.67 | 5.32 | 5.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.22 | 2.51 | 3.67 | 1.67 | 2.26 | 2.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 840 | 1120 | 810 | 880 | 1140 | 1060
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.53 | 7.03 | 5.58 | 4.95 | 5.61 | 6.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 18.9 | 19.1 | 13.2 | 13.1 | 15.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.61 | 1.79 | 1.5 | 3.58 | 3.42 | 3.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.13 | 6.79 | 3.8 | 4.06 | 4.43 | 5.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 17.3 | 17.8 | 12.9 | 18.3 | 19.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.46 | 1.66 | 1.7 | 0.87 | 5.98 | 4.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.21 | 9.38 | 9.36 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 0.13 | 7.86 | 4.69 | 4.46 | 5.07 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.2 | 3.8 | 8.6 | 7.2 | 8.7 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.85 | 1.26 | 3.29 | 2.73 | 1.91 | 2.33
原水 | PH值 | 8.37 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 1.79 |  | 1.61 |  | 3.75 |  | 2.01 |  | 2.16
2#阳床 | 0.78 |  | 2.46 |  | 2.5 |  | 1.56 |  | 1.28 |  | 1.46
3#阳床 | 0.51 |  | 3.88 |  | 0.81 |  | 34.3 |  | 385 |  | 1.07
1#阴床
2#阴床 |  | 8.2 |  | 22.3 |  | 7.1 |  | 3.4 |  | 1.8 |  | 11.8
3#阴床 |  | 30.9 |  | 32.6 |  | 38.6 |  | 53.4 |  | 38.6 |  | 43.9
1#混床 | 1.74 | 4.6 | 1.79 | 5.4 | 1.25 | 10.2 | 4.98 | 3.1 | 4.56 | 12.2 | 5 | 13.8
2#混床 | 1.54 | 2.1 | 2.46 | 2.2 | 1.05 | 8.5 | 3.3 | 2.4 | 0.68 | 9.3 | 0.88 | 11.7
3#混床 | 3.54 | 3.3 | 3.88 | 4.5 | 11.6 | 19.2 | 13.4 | 14.6 | 6.56 | 1.8 | 4.35 | 16.2
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 85050 |  |  | 86083 |  |  | 86906
| 外送 | 104750 |  |  | 105821 |  |  | 106675
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 460 | 460 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 360 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2260 |  |  | 2260 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 487 |  |  | 487 |  |  | 485
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 17:55再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 18分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 20:00分中和排水排水（PH：6.4）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.16 | 9.4 | 9.28 | 9.35 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.6 | 3.94 | 7.44 | 8.87 | 6.95 | 6.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 12.6 | 15.9 | 11.9 | 16.7 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.63 | 3.24 | 1.74 | 1.89 | 8.48 | 2.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.96 | 9.86 | 9.94 | 10 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 25.3 | 21 | 20.8 | 21.2 | 23.3 | 20
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.81 | 5.6 | 5.26 | 5.31 | 4.97 | 4.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.57 | 1.9 | 1.81 | 2.14 | 2.32 | 2.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 2090 | 1700 | 1460 | 1570 | 1240 | 1000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.82 | 3.33 | 6.44 | 6.71 | 7.56 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.7 | 15 | 13 | 17 | 22.5 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.5 | 1.01 | 0.41 | 1.35 | 1.37 | 1.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.4 | 3.57 | 7.28 | 7.12 | 6.9 | 9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.6 | 13.4 | 18 | 15.8 | 17.5 | 15.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.35 | 0.68 | 1.4 | 2.41 | 0.81 | 0.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 8.9 | 9.2 | 9.45 | 9.26 | 9.51 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.09 | 4.71 | 7.28 | 8.99 | 7.5 | 7.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 9 | 13 | 8.7 | 9.7 | 8.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1 | 0.7 | 1.05 | 2.49 | 0.98 | 0.62
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.86 |  | 4.7 |  | 1.82 |  | 10.6 |  | 8.4
2#阳床 | 0.56 |  | 0.8 |  | 0.87 |  | 2.92 |  | 0.84 |  | 2.57
3#阳床 | 0.69 |  | 0.77 |  | 0.35 |  | 1.23 |  | 0.46 |  | 2.37
1#阴床 | [11 empty] | 58.7
2#阴床 |  | 2.9 |  | 6.9 |  | 6.1 |  | 3.6 |  | 262
3#阴床 |  | 34 |  | 24.6 |  | 22 |  | 19.3 |  | 35 |  | 39.1
1#混床 | 4.45 | 2.2 | 1.59 | 2.3 | 3.07 | 2.3 | 2.08 | 1.3 | 0.93 | 1.9 | 1.79 | 4.1
2#混床 | 1.78 | 3.4 | 1.57 | 3 | 1.81 | 2.8 | 1.31 | 2.7 | 0.44 | 2.8 | 1.37 | 5.4
3#混床 | 14.4 | 9 | 12.3 | 8.7 | 5.24 | 4.9 | 1.27 | 3.2 | 0.84 | 5 | 4.79 | 8.5
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 87960 |  |  | 88980 |  |  | 89900
| 外送 | 108200 |  |  | 109350 |  |  | 110369
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 49 | [5 empty] | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 270 | 270 | 240 | 520 | 520 | 490 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 340 | 340 | 260 | 510 | 510 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 485 |  |  | 485 |  |  | 485
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#过滤器 4:45分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 7：45分中和排水（PH 2# 6.8） |  |  | 清洗3#、4#过滤器 |  |  | 清洗1#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.22 | 9.43 | 9.37 | 9.32 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.91 | 4.18 | 11.63 | 7.53 | 4.27 | 3.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 10.6 | 9.9 | 8.9 | 7.4 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.77 | 2.5 | 1.76 | 1.86 | 3.99 | 4.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.06 | 10.07 | 10 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 21.6 | 13.7 | 29.2 | 28.1 | 12.34 | 16.84
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.76 | 4.49 | 5.02 | 5.1 | 4.68 | 4.91
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.05 | 2.02 | 1.97 | 1.99 | 2.78 | 3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1140 | 1070 | 1120 | 980 | 890 | 930
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 3.94 | 3.31 | 5.53 | 3.95 | 4.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 15.9 | 15.3 | 15.7 | 8.6 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.34 | 0.89 | 0.3 | 0.59 | 2.23 | 6.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.94 | 6.22 | 4.35 | 5.6 | 3.71 | 4.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 15.2 | 12.7 | 13.6 | 7.4 | 6.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.56 | 0.67 | 0.6 | 0.62 | 1.99 | 3.05
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.13 | 9.36 | 9.29 | 9.32 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.3 | 7.12 | 5.29 | 7.39 | 4.55 | 5.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 11.6 | 3 | 2.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.42 | 0.63 | 0.31 | 0.45 | 1.06 | 0.98
原水 | PH值 | 8.26 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 72.21 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.94 |  | 6.16 |  | 3.57 |  | 1.23 |  | 5.57 |  | 19.2
2#阳床 | 0.75 |  | 0.83 |  | 0.76 |  | 0.55 |  | 5.41 |  | 2.66
3#阳床 | 0.26 |  | 0.47 |  | 0.35 |  | 0.57 |  | 0.82 |  | 3.77
1#阴床 |  | 53.7 |  | 58.9 |  | 38.1 |  | 22.6 |  | 32.9 |  | 33.8
2#阴床 | [5 empty] | 3.1 |  | 3.1 |  | 10.3 |  | 6.7
3#阴床 |  | 49.3 |  | 429
1#混床 | 2.08 | 2.9 | 0.95 | 2.8 | 2.65 | 0.5 | 0.35 | 1.2 | 4.06 | 3.4 | 3.71 | 4.4
2#混床 | 1.2 | 2 | 1.26 | 2.2 | 0.45 | 1.2 | 0.57 | 2.5 | 4.28 | 4.7 | 3.47 | 5.1
3#混床 | 8.76 | 7.4 | 4.93 | 8.8
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床