## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 890 |  |  | 1843 |  |  | 2785
| 外送 | 830 |  |  | 1805 |  |  | 2903
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 390 | 380 | 360 | 330 | 330 | 300 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 490 | 440 | 380 | 380 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1980 |  |  | 1850 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 484 |  |  | 484 |  |  | 483
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 5:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 13:38分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 13:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 清洗4#过滤器。 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.37 | 9.26 | 9.22 | 9.46 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.11 | 5.25 | 6.89 | 6.35 | 15.92 | 7.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.6 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 10.8 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.79 | 1.01 | 1.1 | 1.62 | 1.02 | 2.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.25 | 10.12 | 10.07 | 10.2 | 10.07
|  | 电导率 | ≤150 | 13.67 | 15.71 | 29.4 | 30 | 27.9 | 25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.44 | 5.11 | 4.54 | 5.05 | 4.86 | 5.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.95 | 1.73 | 2.44 | 2.02 | 2.41 | 2.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 720 | 780 | 980 | 640 | 870 | 640
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.95 | 4.02 | 6.07 | 4.97 | 10.17 | 9.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 10.6 | 7.5 | 12.4 | 15 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.58 | 0.23 | 0.45 | 0.59 | 0.52 | 2.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.48 | 5.24 | 7.29 | 7.17 | 7.11 | 6.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.2 | 7.8 | 6.9 | 11.5 | 9.6 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.01 | 0.67 | 0.83 | 0.62 | 0.54 | 4.46
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.45 | 9.16 | 9.04 | 9.25 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.72 | 5.01 | 7.5 | 7.73 | 8.04 | 7.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 0 | 0 | 4.1 | 7.5 | 8.1 | 3.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.56 | 0.81 | 0.78 | 1.18 | 0.39 | 1.71
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.84 |  | 36.3 |  |  |  | 0.74 |  | 3.32 |  | 3.34
2#阳床 | 1.04 |  | 1.32 |  | 1.22 |  | 1.24 |  | 0.69 |  | 1.49
3#阳床 | 0.69 |  | 0.75 |  | 9.82 |  | 185 |  |  |  | 12.7
1#阴床 |  | 40.6 |  | 44.8 |  | 35.8 |  | 53.7
2#阴床 |  | 0 |  | 0 |  | 17.5 |  | 7.9 |  | 12.4 |  | 11.7
3#阴床 | [9 empty] | 89.8 |  | 82.1
1#混床 | 3.63 | 0 | 3.26 | 0 | 1.45 | 0.9 | 1.15 | 4.2 | 1.17 | 3.2 | 1.84 | 3.3
2#混床 | 0.56 | 0 | 0.86 | 0 | 1.64 | 1 | 0.88 | 6.5 | 1.64 | 6.3 | 1.23 | 3.6
3#混床 | [8 empty] | 3.41 | 7.8 | 8.1 | 12.5
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3626 |  |  | 4770 |  |  | 5790
| 外送 | 3878 |  |  | 5070 |  |  | 6060
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 510 | 480 | 480 | 460 | 430 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 350 | 280 | 470 | 470 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点00 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠2 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1530
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 483 |  |  | 483 |  |  | 483
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 17:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 20：00中和排水（PH6.28） 23:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 23:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.3 | 9.15 | 9.2 | 9.25 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 8.17 | 5.6 | 5.21 | 10.08 | 10.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 8.2 | 8.8 | 5.1 | 8.6 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.09 | 1.93 | 4.17 | 2.75 | 1.98 | 1.79
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.23 | 9.94 | 10.02 | 9.97 | 10.02
|  | 电导率 | ≤150 | 27 | 30.3 | 25.5 | 27.1 | 25.4 | 27.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.26 | 5.47 | 4.84 | 4.71 | 4.89 | 5.01
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.64 | 1.51 | 2.45 | 1.44 | 1.45 | 1.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 690 | 660 | 700 | 550 | 790 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.54 | 5.62 | 4.23 | 4.73 | 8.41 | 7.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 10.1 | 8 | 2.2 | 14.1 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.71 | 0.57 | 1.55 | 0.54 | 0.77 | 1.26
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.95 | 7.36 | 5.38 | 4.86 | 8.36 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 12.2 | 6.3 | 4.1 | 13.5 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.18 | 1.23 | 2.2 | 1.13 | 2.04 | 2.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.31 | 9.12 | 9.14 | 9.23 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.16 | 7.6 | 5.96 | 5.6 | 9.46 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.7 | 1.6 | 4.1 | 3.7 | 7.4 | 7.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.06 | 0.93 | 3.97 | 2.15 | 0.62 | 1.46
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.19 |  | 1.2 |  | 4.34 |  | 2.2 |  | 1.58 |  | 7.19
2#阳床 | 1.96 |  | 0.77 |  | 0.93 |  | 1.12 |  | 1.32 |  | 20
3#阳床 | 2.91 |  | 2.78 |  | 17.1 |  | 8.7 |  | 3.53 |  | 6.23
1#阴床 | [11 empty] | 21.6
2#阴床 |  | 0 |  | 0.3 |  | 2.4 |  | 22.1 |  | 22.6 |  | 46.9
3#阴床 |  | 81.5 |  | 69.2 |  | 71.2 |  | 75.9 |  | 66.9
1#混床 | 1.34 | 3.4 | 1.26 | 2.3 | 8.7 | 2.6 | 1.31 | 2.4 | 1.47 | 4.4 | 1.49 | 3.5
2#混床 | 0.83 | 2.9 | 0.72 | 1.1 | 2.98 | 0.6 | 0.4 | 6.5 | 1.76 | 2.7 | 1.89 | 2.3
3#混床 | 11.4 | 8.7 | 9.56 | 5.6 | 4.76 | 6.3 | 1.45 | 6.8 | 4.36 | 3.1
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6700 |  |  | 7700 |  |  | 8675
| 外送 | 7050 |  |  | 8050 |  |  | 9181
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 320 | 320 | 280 | 500 | 490 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点00 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1350
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 482 |  |  | 482 |  |  | 482
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 02:05中和排水（PH 8.61） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 化验室机子已冲洗。 |  |  | 清洗1#过滤器. 17:13分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 22:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%. 22:46分再生2#阳床，进酸浓度：3.05,3.0%.
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 林柏榕 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.34 | 9.33 | 9.15 | 9.3 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.52 | 8.07 | 7.35 | 6.73 | 6 | 0.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 13.8 | 3.1 | 1.2 | 4.4 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.94 | 12 | 1.92 | 1.36 | 2.5 | 2.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.11 | 10.11 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 25.3 | 26 | 25.8 | 27.4 | 26.6 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.52 | 5.67 | 5.52 | 5.79 | 5.24 | 4.18
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.54 | 1.67 | 1.54
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 760 | 770 | 720 | 880 | 900 | 590
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 8.41 | 7.64 | 6.08 | 5.25 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.3 | 4.4 | 2.4 | 0 | 4.8 | 8.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.82 | 1.73 | 0.47 | 0.78 | 0.73 | 0.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.27 | 7.98 | 7.27 | 6.15 | 5.84 | 6.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 7.9 | 6.2 | 7.2 | 5 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.29 | 1.01 | 0.52 | 0.94 | 0.68 | 0.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.44 | 9.41 | 9.43 | 9.41 | 9.23 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.67 | 9.09 | 7.71 | 6.45 | 7.37 | 7.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.7 | 5.8 | 1.2 | 0 | 4.6 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.34 | 0.27 | 0.98 | 0.63 | 0.4 | 0.82
原水 | PH值 | 8.38 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 6.25 |  | 3.78 |  | 5.39 |  | 3.92 |  | 13.4
2#阳床 | 3.68 |  | 3.41 |  | 1.56 |  | 1.35 |  | 1.39 |  | 0.77
3#阳床 |  |  |  |  | 2.19 |  | 39.8 |  | 250 |  | 1.63
1#阴床 |  | 34.7 |  | 31.3 |  | 34.4 |  | 39.8 |  | 40.7 |  | 47
2#阴床
3#阴床 |  |  |  | 35.1 |  | 40.1 |  | 47.4 |  | 47.4 |  | 107
1#混床 | 1.89 | 1.2 | 0.75 | 3.1 | 3.65 | 0 | 5.13 | 3.3 | 1.92 | 1 | 1.42 | 5.9
2#混床 | 0.81 | 0.2 | 1.23 | 1.7 | 0.57 | 0 | 0.68 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.76 | 8.9
3#混床 |  |  | 7.12 | 5.6 | 3.5 | 6.2 | 4.03 | 7.3 | 4.83 | 7.4 | 4.08 | 15
4#混床

## 4日
项目 |  | (丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9650 |  |  | 10600 |  |  | 11500
| 外送 | 10200 |  |  | 11120 |  |  | 12100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 380 | 380 | 340 | 310 | 310 | 280 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 20点 00 分行程由 60 %变为 80 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 330 | 330 | 290 | 520 | 520 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1330 |  |  | 1180
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1130 |  |  | 1020
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 482 |  |  | 480 |  |  | 480
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 02:15中和排水（PH 7.24） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 13:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%. 15:35中和排水（PH 6.24） |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 18:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 19:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 21:18中和排水（PH 8.88）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.46 | 9.37 | 9.35 | 9.26 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.3 | 7.43 | 7.66 | 7.13 | 7.53 | 8.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 2.7 | 1.3 | 3.9 | 8.6 | 4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.15 | 4.33 | 1.34 | 1.29 | 4.65 | 4.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.83 | 9.85 | 9.9 | 9.75 | 9.77 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 20.2 | 23 | 22.5 | 23.7 | 25.6 | 24.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.66 | 4.29 | 4.43 | 4.25 | 4.36 | 4.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.64 | 1.12 | 1.47 | 1.28 | 4.14 | 3.64
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 670 | 590 | 630 | 1780 | 1680
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.34 | 6.45 | 8.59 | 7.96 | 7.04 | 6.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 8.9 | 1.7 | 3.1 | 18.6 | 18.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.63 | 1.65 | 0.98 | 0.88 | 0.17 | 0.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.94 | 6.6 | 6.77 | 7.07 | 7.58 | 7.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 5.7 | 3.6 | 2.3 | 13.4 | 16
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.02 | 1.02 | 0.77 | 0.68 | 0.49 | 0.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.47 | 9.36 | 9.32 | 9.19 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.49 | 8.16 | 7.13 | 7.52 | 7.9 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 3.8 | 4.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.893 | 0.52 | 0.43
原水 | PH值 | 8.32 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.69 |  | 16.9 |  | 5.15 |  | 42.3 |  | 960
2#阳床 |  |  | 16 |  | 4.09 |  | 7.11 |  | 6.95 |  | 3.72
3#阳床 | 2.52 |  | 4.19 |  | 1.83 |  | 5.1 |  | 4.69 |  | 2.64
1#阴床 |  | 33.1 |  | 38.6 |  | 38.4 |  | 35.3 |  | 51.7 |  | 33.4
2#阴床 |  | 79.3 |  |  |  | 67.8 |  | 62.7 |  | 165
3#阴床 |  |  |  | 162 | [7 empty] | 7.5
1#混床 | 4.15 | 1.6 | 12.9 | 1.8 | 2.84 | 0 | 3.19 | 1.7 | 0.95 | 1.4 | 0.69 | 1.8
2#混床 | 0.42 | 2.3 | 2.23 | 3.4 | 0.87 | 0 | 0.79 | 3.6 | 0.37 | 0.5 | 0.36 | 1.5
3#混床 | [10 empty] | 2.52 | 4.3
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12580 |  |  | 13400 |  |  | 14230
| 外送 | 13410 |  |  | 14300 |  |  | 15200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 220 | 550 | 550 | 520 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 7点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 500 | 500 | 420 | 360 | 360 | 280 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1180 |  |  | 1000 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 1020 |  |  | 900 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 478 |  |  | 478 |  |  | 477
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 09:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:03中和排水（PH 7.51） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 21:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.41 | 9.51 | 9.45 | 9.28 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 16.51 | 14.14 | 7.58 | 9.71 | 8.41 | 7.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 12.8 | 10 | 8.8 | 9.6 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.56 | 2.28 | 5.58 | 4.48 | 2.62 | 2.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.11 | 10.25 | 10.22 | 10.31 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 35.5 | 36.2 | 33 | 38 | 35.8 | 33.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.78 | 5.83 | 6.63 | 5.54 | 5.59 | 5.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.11 | 23.1 | 2.13 | 2.65 | 3.03 | 2.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1850 | 1580 | 1300 | 1700 | 1410 | 1390
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.74 | 11.03 | 8.59 | 10.46 | 8.52 | 8.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 7.1 | 14.5 | 19.8 | 23.1 | 23.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1 | 1.79 | 0.65 | 1.15 | 2.22 | 0.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.95 | 12.4 | 6.66 | 9.91 | 8.45 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 12.7 | 16.1 | 17.5 | 17.6 | 19.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.05 | 2.4 | 2.07 | 3.39 | 1.25 | 0.79
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.26 | 9.35 | 9.06 | 9.21 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.46 | 12.84 | 7.71 | 10.72 | 8.65 | 8.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 8.4 | 2.2 | 3.5 | 9.6 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.95 | 1.46 | 1.57 | 4.02 | 1.77 | 1.06
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.91 |  | 19.4 |  | 8.26 |  | 7.04 |  | 8.73 |  | 527
2#阳床 | 3.4 |  | 6.78 |  | 7.03 |  | 6.88 |  | 7.16 |  | 16.1
3#阳床 | 4.04 |  | 5.66 |  | 414 |  |  |  | 3.73 |  | 5.65
1#阴床 |  | 34.1 |  | 29.3 |  | 301
2#阴床 | [7 empty] | 10.8 |  | 12.6 |  | 15.8
3#阴床 |  | 10.6 |  | 30.1 |  | 4.9 |  | 3.1 |  | 3 |  | 5.5
1#混床 | 2.33 | 5.1 | 2.56 | 4.3 | 5.25 | 2.3 | 2.33 | 9.9 | 6.94 | 3.5 | 5.17 | 0.7
2#混床 | 1.89 | 3.6 | 2.35 | 1.2 | 2.05 | 0.5 | 3.64 | 0.7 | 1.46 | 3.1 | 0.92 | 2.1
3#混床 | 4.89 | 4.9 | 3.16 | 2.2 | 1.02 | 0.1 | 1.56 | 1.3 | 9.92 | 8.4 | 8.39 | 7.3
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15420 |  |  | 16400 |  |  | 17310
| 外送 | 16480 |  |  | 17550 |  |  | 18500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 360 | 360 | 330 | 300 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 310 | 310 | 220 | 500 | 500 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 850 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 477 |  |  | 476 |  |  | 476
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 0:50中和排水（PH 8.16） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.36 | 9.39 | 9.35 | 9.29 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 21.8 | 14.14 | 7.87 | 7.11 | 7.72 | 8.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 12.3 | 20.6 | 9.4 | 8 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.16 | 3.17 | 3.12 | 4.25 | 3.62 | 2.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.12 | 10 | 10.17 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 47.5 | 38.4 | 29.3 | 29.3 | 30.7 | 35.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.38 | 6.48 | 5.75 | 5.32 | 5.14 | 5.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.49 | 2.81 | 2.97 | 4.14 | 2.14 | 2.06
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1270 | 1410 | 950 | 1020 | 860 | 1000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.29 | 10.53 | 7.7 | 7.14 | 8.82 | 8.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 17.8 | 25.4 | 11.1 | 20.2 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.2 | 1.6 | 3.56 | 1.4 | 4.02 | 2.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.22 | 15.14 | 5.69 | 6.52 | 6.99 | 7.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 13 | 14.5 | 4.8 | 9.9 | 8.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.95 | 1.57 | 3.12 | 1.3 | 1.35 | 1.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.21 | 9.15 | 9.23 | 9.22 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 20.2 | 10.96 | 6.96 | 7.04 | 7.11 | 7.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8 | 6 | 5.7 | 5.9 | 4.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.17 | 1.96 | 2.25 | 1.74 | 1.27 | 0.96
原水 | PH值 | 8.17 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 13.2 |  | 1.95 |  | 16.8 |  | 7.85 |  | 17.4
2#阳床 | 7.39 |  | 12.2 |  | 9.57 |  | 5.43 |  | 4.36 |  | 7.23
3#阳床 | 3.91 |  | 6.42 |  | 1.78 |  | 3.98 |  | 1.28 |  | 4.87
1#阴床
2#阴床 |  | 18.7 |  | 2.9 |  | 15.7 |  | 5 |  | 18 |  | 4
3#阴床 |  | 5.2 |  | 3.6 |  | 2 |  | 23.8 |  | 5.9 |  | 0
1#混床 | 2.09 | 4.7 | 2.35 | 2.6 | 4.53 | 1.2 | 2.07 | 0.9 | 4.61 | 3.7 | 1.81 | 2.6
2#混床 | 2.34 | 1 | 2.9 | 3.5 | 5.76 | 0.7 | 0.86 | 1.1 | 0.99 | 2 | 0.71 | 0
3#混床 | 3.84 | 7.8 | 3.73 | 6.6 | 3.32 | 2.3 | 4.28 | 3.4 | 7.16 | 10.4 | 5.65 | 5.3
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18271 |  |  | 19300 |  |  | 20256
| 外送 | 19832 |  |  | 20750 |  |  | 21272
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 450 | 450 | 420 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 450 | 380 | 380 | 290 | 500 | 500 | 400 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 1点00分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 15点 10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 3200 |  |  | 2850
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 2630 |  |  | 2470
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 474 |  |  | 472 |  |  | 472
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 16:56分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2% 19:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 20:30中和排水（PH 7.36）
操作者签名： |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.3 | 9.36 | 9.34 | 9.45 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.72 | 5.86 | 10.55 | 10.21 | 7.42 | 8.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 8.4 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.27 | 3.07 | 2.74 | 3.21 | 4.44 | 3.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.8 | 10.01 | 10.18 | 10.11 | 10.11 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 22.9 | 26 | 30.9 | 34.1 | 24.9 | 31.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.3 | 4.97 | 5.55 | 5.62 | 6.14 | 6.19
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.67 | 2.76 | 1.94 | 1.86 | 2.92 | 289
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1140 | 1120 | 800 | 1060 | 710 | 880
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.09 | 4.42 | 7.99 | 7.28 | 7.47 | 9.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 9.7 | 10.4 | 11.4 | 13 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.31 | 2.06 | 1.1 | 1.15 | 4.17 | 2.88
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.6 | 6.4 | 9.77 | 8.69 | 7.05 | 6.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 5.8 | 6.9 | 12.6 | 12.5 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.56 | 0.75 | 1.74 | 1.73 | 4.64 | 2.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9 | 9.29 | 9.26 | 9.2 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 6.95 | 10.37 | 10.09 | 7.35 | 7.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.4 | 1.4 | 1 | 2.6 | 5.1 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.23 | 2.5 | 1.11 | 1.84 | 2.77 | 3.43
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.32 |  | 4.63 |  | 2.33 |  | 16.7 |  | 1640 |  | 4.18
2#阳床 | 8.45 |  | 3.82 |  | 3.86 |  | 7.16 |  | 46.1 |  | 9.16
3#阳床 | 0.78 |  | 0.73 |  | 0.91 |  | 1.28 |  | 123
1#阴床
2#阴床 |  | 15.8 |  | 11.1 |  | 6.9 |  | 8.2 |  | 27.3 |  | 40.6
3#阴床 |  | 3.1 |  | 1.7 |  | 1.1 |  | 14.8 |  | 30.5 |  | 24.4
1#混床 | 2.34 | 2.3 | 2.28 | 1 | 2.32 | 2.8 | 1.98 | 2.6 | 3.88 | 2.9 | 1.68 | 14.2
2#混床 | 1.15 | 4 | 0.9 | 1.7 | 2.14 | 1.2 | 2.31 | 6.7 | 6.62 | 2.4 | 3.87 | 9.8
3#混床 | 3 | 11.2 | 5.73 | 9.7 | 4.63 | 6.8 | 2.89 | 5.4 | 2.6 | 7.3 | 8.21 | 8.7
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21248 |  |  | 22222 |  |  | 23125
| 外送 | 22620 |  |  | 23620 |  |  | 24800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 290 | 270 | 270 | 230 | 500 | 500 | 480 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 280 | 480 | 480 | 370 | 300 | 300 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2800 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 470 |  |  | 470 |  |  | 469
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器。 4:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 7:45分中和排水（PH 7.6） |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控：李洪舟 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.34 | 9.31 | 9.36 | 9.34 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.63 | 6.96 | 10.28 | 11.36 | 5.36 | 9.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 8.2 | 5 | 9.1 | 13.6 | 22.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.82 | 6.7 | 3.18 | 3.42 | 15.9 | 8.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 9.98 | 10 | 10 | 10 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 33.7 | 28.2 | 30.6 | 36.3 | 12.04 | 32.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.24 | 4.83 | 5.01 | 5.17 | 6 | 6.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.35 | 2.63 | 1.85 | 2.17 | 2.17 | 2.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1160 | 1530 | 1560 | 1310 | 1380 | 1460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.32 | 4.32 | 6.96 | 7.39 | 6.97 | 9.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 21.2 | 8.6 | 9.3 | 27.3 | 28.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.59 | 0.8 | 1.32 | 1.44 | 2.12 | 7.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.9 | 6.5 | 8.65 | 9.16 | 4.25 | 8.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 22.2 | 8.2 | 12.3 | 14.5 | 18.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.02 | 1.65 | 1.74 | 1.61 | 0.88 | 1.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.16 | 9.21 | 9.19 | 9.15 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.17 | 8.26 | 9.28 | 9.68 | 5.14 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 9.1 | 4.2 | 5.8 | 6.1 | 5.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.13 | 1.26 | 1.06 | 1.03 | 1.5 | 2.1
原水 | PH值 | 7.95 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.17 |  | 3.96 |  | 2.28 |  | 2.51 |  | 4.41 |  | 4.36
2#阳床 | 5.53 |  | 3.05 |  | 3.05 |  | 3.49 |  | 11.2 |  | 12.3
3#阳床 | 1.22 |  | 0.6 |  | 0.75 |  | 3.28 |  | 0.82 |  | 2.59
1#阴床 | [5 empty] | 22.2 |  | 19.2 |  | 53.4 |  | 51
2#阴床 |  | 30.6 |  | 15.6 |  | 3.8 |  | 17.9 |  | 18.5 |  | 16.5
3#阴床 |  | 19.1 |  | 216
1#混床 | 7.13 | 18.9 | 12.5 | 1.4 | 1.92 | 4.4 | 3.01 | 2.3 | 6.76 | 16.7 | 0.05 | 10.4
2#混床 | 2.93 | 19.1 | 4.06 | 2.8 | 2.6 | 5.5 | 1.79 | 4.5 | 4.7 | 8.2 | 0.94 | 4.2
3#混床 | 5.01 | 13.2 | 1.71 | 1.9
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 24124 |  |  | 25182 |  |  | 26145
| 外送 | 25890 |  |  | 27157 |  |  | 28371
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 390 | 380 | 360 | 340 | 340 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 330 | 320 | 500 | 440 | 440 | 350 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2650 |  |  | 2650
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2250 |  |  | 2250
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 469 |  |  | 463 |  |  | 463
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 6:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%. 6:57分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%. |  |  | 清洗4#过滤器。9:30分中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.26 | 9.31 | 9.39 | 9.27 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.13 | 7.81 | 5.75 | 7.14 | 16.16 | 14.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 13.7 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.75 | 2.29 | 1.92 | 2.09 | 4.87 | 3.18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.18 | 10.15 | 9.89 | 9.99 | 10.08 | 10.04
|  | 电导率 | ≤150 | 29 | 32.7 | 22.9 | 23.9 | 36.4 | 36.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.48 | 5.85 | 4.09 | 4.33 | 4.96 | 5.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.43 | 2.18 | 1.46 | 1.53 | 1.7 | 1.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1020 | 1220 | 650 | 710 | 740 | 660
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.45 | 7.07 | 4.27 | 7.46 | 11.9 | 11.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 38.1 | 26.1 | 9.4 | 9.5 | 7.9 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1 | 1.34 | 0.35 | 1.53 | 2.22 | 0.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.44 | 7.12 | 8.12 | 6.91 | 9.96 | 10.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 16.6 | 10.8 | 10 | 4.4 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.64 | 0.91 | 0.69 | 1.14 | 2.31 | 2.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.31 | 9.22 | 9.38 | 9.34 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.47 | 7.25 | 7.02 | 8.78 | 11.86 | 11.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 10.8 | 1.1 | 4.1 | 4 | 4.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.46 | 1.15 | 1.18 | 2.35 | 5.78 | 3.46
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 0.11 | 浊度 | 66.23
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.75 |  | 39.5 |  |  |  | 6.23 |  | 7.11 |  | 3.17
2#阳床 | 3 |  | 3.94 |  | 76.2 |  | 7.92 |  | 7.52 |  | 4.92
3#阳床 | 2.46 |  | 0.86 |  | 1.97 |  | 3.88 |  | 8.59 |  | 5.19
1#阴床 |  | 66.3 |  | 50.3 |  | 78.8 |  | 65.1 |  | 56.6 |  | 42.7
2#阴床 |  | 63.9 |  | 87.6
3#阴床 | [5 empty] | 90.5 |  | 89.2 |  | 86.9 |  | 48
1#混床 | 1.73 | 10.7 | 2.09 | 4.1 | 2.35 | 0.8 | 1.76 | 3.2 | 3.16 | 1.3 | 2.16 | 1.6
2#混床 | 2.45 | 12.3 | 1.52 | 8.1 | 1.2 | 3 | 5.68 | 5.9 | 1.44 | 8.5 | 3.18 | 3.6
3#混床 |  |  |  |  | 12 | 7.1 | 3.29 | 7.2 | 8.66 | 3 | 4.46 | 2.1
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 27050 |  |  | 28208 |  |  | 29280
| 外送 | 29230 |  |  | 30017 |  |  | 31030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 500 | 490 | 470 | 450 | 450 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 190 | 490 | 480 | 410 | 350 | 350 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2550 |  |  | 2380
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 2250 |  |  | 2160
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 460 |  |  | 460 |  |  | 459
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 13:14分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 14:23分再生3#阴床，进碱浓度：3.15,3.0%. |  |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 16:30分中和排水（PH 7.1） 19:46再生2#混床，进酸浓度:3.2%,3.1%；进碱浓度:2.8%,3.0%. 23:00分中和排水（PH 6.45）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.25 | 9.31 | 9.32 | 9.32 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.14 | 7.92 | 6.43 | 6.53 | 14.91 | 9.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.2 | 6.9 | 4.2 | 7.4 | 13.8 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.37 | 3.38 | 8.08 | 5.23 | 6.2 | 7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.15 | 10.16 | 10.11 | 10.1 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 28.7 | 31.7 | 30.8 | 34.5 | 38.1 | 38.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.89 | 5.53 | 5.97 | 5.97 | 6.13 | 6.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.68 | 2.49 | 2.43 | 1.85 | 1.9 | 1.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 830 | 900 | 750 | 660 | 550 | 770
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.17 | 8.38 | 4.3 | 4.63 | 8.65 | 8.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 11.3 | 9.2 | 6.9 | 6.5 | 4.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.68 | 1.96 | 0.51 | 0.72 | 1.56 | 4.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.49 | 7.86 | 6.05 | 6.97 | 8.71 | 9.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.9 | 8.3 | 3.4 | 4.6 | 4.1 | 3.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.11 | 0.92 | 1.1 | 0.85 | 1.65 | 5.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.18 | 9.28 | 9.28 | 9.42 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.85 | 8.35 | 7.18 | 8.25 | 9.5 | 12.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 0 | 3.8 | 2.6 | 3.6 | 1.7 | 5.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.72 | 2.55 | 0.77 | 0.86 | 4 | 5
原水 | PH值 | 8.17 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 69.24 | 浊度 | 0.06
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.9 |  | 10.7 |  | 3.73 |  | 2.58 |  | 35.9 |  | 80
2#阳床 | 4.79 |  | 6.82 |  | 8.9 |  | 6.55 |  | 25 |  | 66.9
3#阳床 | 5.8 |  | 9.94 |  | 6.81 |  | 120 |  |  |  | 15.6
1#阴床 |  | 67.2 |  | 57.9 |  | 83 |  | 82.2 |  | 65.5 |  | 81.6
2#阴床 | [11 empty] | 7.4
3#阴床 |  | 87 |  | 65.7 |  | 74.3 |  | 100 |  | 15.2 |  | 64.2
1#混床 | 4.77 | 0 | 2.9 | 1 | 6.98 | 1.3 | 7.54 | 2.1 | 4.76 | 4.6 | 7.84 | 2.8
2#混床 | 1.43 | 0 | 1.62 | 1.2 | 4.05 | 2.1 | 3.65 | 0.8 | 10.2 | 30
3#混床 | 9.05 | 3.1 | 7.91 | 5.7 | 11.8 | 5.5 | 9.25 | 6.7 |  |  | 2.8 | 8
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 30500 |  |  | 31080 |  |  | 32411
| 外送 | 32100 |  |  | 33120 |  |  | 34426
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 310 | 310 | 270 | 500 | 490 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 |  | 370 | 300 | 230 | 220 | 450 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 00分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2130
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1850
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 459 |  |  | 459 |  |  | 457
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、5#过滤器 02:08再生1#阴床，进碱浓度:3.2%,3.1% 02:14分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 04:05分中和排水（PH 8.24） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 18:45分再生3#混床，进酸浓度：3.2%，3.2%，进碱浓度：3.1%，3.1%。 清洗1#、3#、4#、5#过滤器. 22:30分中和排水（PH 7.8）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.59 | 9.52 | 9.31 | 9.26 | 9.36 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.4 | 8.84 | 8.75 | 9.11 | 7.22 | 7.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 28.9 | 27.4 | 23.9 | 14.8 | 15.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 43.8 | 28.3 | 20.8 | 23.2 | 25.7 | 32.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.45 | 10.22 | 10.13 | 10.15 | 9.97 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 32 | 34 | 30 | 34.8 | 29.2 | 30.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.13 | 4.98 | 4.8 | 5.17 | 4.77 | 5.07
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 18.3 | 19 | 9.28 | 9.2 | 8.77 | 8.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 920 | 760 | 840 | 780 | 830
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.84 | 8.94 | 10.22 | 10.57 | 5 | 5.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 15.2 | 12.9 | 14.2 | 10.2 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.64 | 18.2 | 3.48 | 3.12 | 5.15 | 9.08
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.25 | 8.47 | 7.22 | 8.23 | 6.47 | 7.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.7 | 10.8 | 9.1 | 11.4 | 10.6 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.7 | 26.8 | 4.63 | 4.43 | 9.58 | 7.37
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.71 | 9.69 | 9.51 | 9.55 | 9.46 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.5 | 8.27 | 10.03 | 9.72 | 9.57 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 4.1 | 3.7 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 32.3 | 34.3 | 3.41 | 5.2 | 5.41 | 6.14
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 96 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 14.1 |  | 19.1 |  | 18.2 |  | 13.8
2#阳床 | 48 |  | 48.7 |  | 29.8 |  | 37.6 |  | 29 |  | 28.3
3#阳床 | 34 |  | 6.26 |  | 19.4 |  | 33 |  | 19.3 |  | 31.8
1#阴床 |  | 73.3 | [9 empty] | 65.5
2#阴床 |  | 18.3 |  | 24.7 |  | 25.9 |  | 15.2 |  | 25.1 |  | 30.8
3#阴床 |  | 71.4 |  | 77.4 |  | 81.7 |  | 63.3 |  | 88.4 |  | 89.7
1#混床 | 14.4 | 1.3 | 18.9 | 2.1 | 23.8 | 1.2 | 27.7 | 0 | 14.2 | 1.2 | 4.26 | 5.7
2#混床 |  |  | 4.74 | 102 | 10.3 | 4.3 | 14 | 8.6 | 4.43 | 5.6 | 3.65 | 3.3
3#混床 | 31.1 | 6.6 | 26.4 | 4.9 | 27.1 | 8.9 | 29.7 | 9.6 | 56.3 | 5.6
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20500 |  |  | 34380 |  |  | 35372
| 外送 | 32100 |  |  | 33690 |  |  | 37925
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 350 | 320 | 310 | 270 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 10分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 15 分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 456 |  |  | 456 |  |  | 456
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 05:49再生3#阴床，进碱浓度:3.2%,3.1% 05:52分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 9:15分中和排水（PH 6.8） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 林柏榕 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.49 | 9.4 | 9.38 | 9.31 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.6 | 10.58 | 9.14 | 11.21 | 7.32 | 7.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 22.6 | 24.2 | 22.9 | 11.8 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 35.3 | 23 | 12.6 | 17 | 9.39 | 8.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.19 | 10.14 | 10.16 | 10.06 | 10.08
|  | 电导率 | ≤150 | 32.6 | 33.1 | 34.5 | 37.7 | 36.6 | 0.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.46 | 6.03 | 5.15 | 5.53 | 5.88 | 10.08
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.82 | 6.48 | 10.2 | 10.5 | 9.37 | 8.34
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 710 | 910 | 1130 | 1090 | 1020 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.37 | 12.29 | 6.18 | 6.82 | 4.43 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 8.2 | 22.7 | 20.8 | 18.4 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.46 | 6.68 | 5.11 | 6.16 | 3.67 | 4.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.23 | 10.92 | 7.96 | 8.66 | 6.36 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 10.5 | 11.9 | 13.8 | 5.6 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.8 | 16.3 | 4.3 | 5.95 | 4.1 | 4.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.38 | 9.53 | 9.52 | 9.25 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.68 | 10.48 | 9.58 | 10.03 | 9.2 | 9.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.8 | 5.7 | 5.1 | 8.3 | 2.7 | 3.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.29 | 4.05 | 3.52 | 6.31 | 6.36 | 3.16
原水 | PH值 | 8.33 | 硬度 | 98 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 31.3 |  | 59.2 |  | 16.3 |  | 25.5 |  | 17.5 |  | 18.3
2#阳床 | 22.1 |  | 83.7 |  | 21.9 |  | 34.3 |  | 59.4 |  | 27
3#阳床 | 26.2 |  | 108 |  |  |  | 39.6 |  | 9.76 |  | 11.4
1#阴床 | [9 empty] | 35.4 |  | 52.4
2#阴床 |  | 23.3 |  | 36.2 |  | 40.5 |  | 34.2 |  | 18.7 |  | 15.4
3#阴床 |  | 83.6 |  | 94.1 |  | 22.2 |  | 25.7
1#混床 | 14.2 | 2.3 | 15.6 | 0.9 | 17 | 0 | 19.2 | 0 | 15.7 | 1.7 | 10.6 | 0.4
2#混床 | 10 | 1.7 | 8.14 | 1.2 | 4.17 | 0 | 3.8 | 1.8 | 4.12 | 2.7 | 4.76 | 1.7
3#混床 | 20.1 | 104 | 20.8 | 28.6
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 36250 |  |  | 37220 |  |  | 38310
| 外送 | 38820 |  |  | 40000 |  |  | 40630
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 500 | 470 | 470 | 440 | 410 | 410 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 340 | 340 | 270 | 500 | 600 | 600 | 580
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1880 |  |  | 1750 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1830 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 456 |  |  | 455 |  |  | 455
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 04:57再生1#阳床，进碱浓度:3.2%,3.1% 07:36分中和排水（PH 6.8） |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 13:16再生3#阳床，进酸浓度:3.2%,3.1% 13:10再生2#阴床，进碱浓度:3.2%,3.1% 15:26分中和排水（PH 6.24） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.43 | 9.49 | 9.41 | 9.33 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.3 | 13.21 | 8.4 | 8.65 | 9.55 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 6.5 | 9.3 | 6.4 | 10.9 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.2 | 6.46 | 15.8 | 17.7 | 12.1 | 8.99
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.2 | 10.17 | 10.1 | 10.02 | 9.12
|  | 电导率 | ≤150 | 27.4 | 32.2 | 33.4 | 34 | 31.9 | 17.61
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.86 | 6.07 | 5.78 | 5.9 | 5.79 | 4.66
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1200 | 1330 | 12.4 | 9.11 | 8.87 | 8.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 790 | 610 | 920 | 1500 | 2520 | 1910
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.16 | 9.16 | 6.19 | 6.36 | 8.01 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4 | 6.6 | 12.9 | 19.9 | 36.6 | 40.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.62 | 4.1 | 5.48 | 14.7 | 5.21 | 6.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.9 | 9.8 | 6.6 | 7.23 | 9.14 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 5.2 | 12.7 | 17.2 | 24 | 23.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.8 | 5.26 | 4.68 | 20.1 | 8.85 | 9.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.42 | 9.55 | 9.41 | 9.41 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.49 | 12.77 | 8.59 | 9.99 | 9.93 | 7.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 7.8 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.16 | 4.7 | 7.74 | 6.02 | 7.52 | 7.16
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.9 |  | 45.2 |  | 6.45 |  | 15.1 |  | 16.7 |  | 20.6
2#阳床 | 23.7 |  | 31.8 |  | 26.2 |  | 36.2 |  | 26.5 |  | 29.6
3#阳床 | 13.2 |  | 15.6 |  | 33.7 |  | 690 |  |  |  | 5.27
1#阴床 |  | 47.8 |  | 45.2 |  | 54.1 |  | 44.2 |  | 60 |  | 64.4
2#阴床 |  | 4.8 |  | 15.6 |  | 42.8 |  | 76.3
3#阴床 | [9 empty] | 108 |  | 100
1#混床 | 8.45 | 1 | 8.58 | 4.4 | 17.8 | 8.7 | 29 | 4.2 | 18.9 | 0 | 14.4 | 1
2#混床 | 3.03 | 1.2 | 0.86 | 1.5 | 10.9 | 8.1 | 7.84 | 1.7 | 3.13 | 0 | 4.09 | 1.2
3#混床 | [8 empty] | 5.6 | 2.8 | 7.12 | 3.3
4#混床

## 14日
项目 |  | (乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 39222 |  |  | 40230 |  |  | 41310
| 外送 | 42560 |  |  | 43480 |  |  | 44310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 270 | 340 | 300 | 270 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 580 | 480 | 410 | 410 | 250 | 500 | 500 | 430 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1550 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1500 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 452 |  |  | 450 |  |  | 450
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 10:34再生3#阳床，进酸浓度:3.2%,3.2% 10:45再生3#阴床，进碱浓度:3.1%,3.1% 12:48分中和排水（PH 7.98） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.4 | 9.39 | 9.41 | 9.38 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.62 | 8.04 | 9.13 | 7.75 | 8.31 | 6.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 10.5 | 13.1 | 14.7 | 21.5 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.68 | 4.94 | 26.1 | 10 | 24.3 | 17.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 8.25 | 8.7 | 9.19 | 9.64 | 9.75 | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 | 13.82 | 15.17 | 21.7 | 25.2 | 23.1 | 24
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 1.39 | 1.83 | 3.16 | 4 | 2.28 | 3.19
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.71 | 2.57 | 5.51 | 2.99 | 5.69 | 5.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1390 | 720 | 1140 | 1790 | 1650 | 1270
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 7.02 | 5.72 | 5.14 | 5.42 | 5.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 40.1 | 21.6 | 18.7 | 18.6 | 38.6 | 22.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.33 | 3.17 | 11.7 | 3.35 | 9.11 | 7.69
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.05 | 8.84 | 6.77 | 6.93 | 6.8 | 6.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.3 | 15.7 | 14.2 | 18.2 | 27.1 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.31 | 2.3 | 12.2 | 6.29 | 5.58 | 4.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.42 | 9.44 | 9.42 | 9.56 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.57 | 8.25 | 9.07 | 8.95 | 9.69 | 8.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 8.2 | 6.7 | 6.9 | 17.1 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.01 | 1.88 | 7.39 | 7.04 | 9.1 | 13.5
原水 | PH值 | 8.26 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.2 |  | 30.6 |  | 49.4 |  | 33.5 |  | 29.4 |  | 45.2
2#阳床 | 45.8 |  | 30.4 |  | 22.3 |  | 11.7 |  | 23.7 |  | 44.7
3#阳床 | 11.5 |  | 28.2 |  | 270 | [5 empty] | 12.3
1#阴床 |  | 55 |  | 70.5 |  | 71.3 |  | 72.2 |  | 78 |  | 85.1
2#阴床 | [7 empty] | 3.5 |  | 10.7 |  | 6.9
3#阴床 |  | 42 |  | 68.5 |  | 135
1#混床 | 5.47 | 1.4 | 10.9 | 1.4 | 7.97 | 3.8 | 3.48 | 3.5 | 18.5 | 4.1 | 15.5 | 8.1
2#混床 | 1.48 | 4 | 0.72 | 4.4 | 3.91 | 4.4 | 2.43 | 5.5 | 5.28 | 9.5 | 11.9 | 10
3#混床 | 0.2 | 3.6 | 5.23 | 5.8 | 2.15 | 6.5
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 42300 |  |  | 43324 |  |  | 44178
| 外送 | 45800 |  |  | 47041 |  |  | 47758
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 51 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 51 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 400 | 400 | 350 | 310 | 310 | 280 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 420 | 420 | 320 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠4 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 448 |  |  | 447 |  |  | 447
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 4:58分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2%。 5:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 | [5 empty] | 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.34 | 9.39 | 9.4 | 9.37 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.38 | 7.21 | 10.64 | 13.37 | 6.98 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 8.3 | 3.1 | 7.7 | 11.3 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.23 | 6.77 | 8.5 | 15.7 | 3.37 | 8.55
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.97 | 10.1 | 10.1 | 10.16 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 26.2 | 28.8 | 28.6 | 37.9 | 28.1 | 25.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.67 | 4.62 | 4.53 | 4.74 | 5.85 | 4.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.49 | 8.5 | 1.34 | 1360 | 9.91 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1050 | 800 | 580 | 1250 | 1160 | 900
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.42 | 5.65 | 7.75 | 8.93 | 7.57 | 8.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 13.7 | 7.8 | 20.9 | 28.9 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.88 | 5.62 | 3.27 | 14.9 | 6.08 | 6.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6 | 6.46 | 8.52 | 9.52 | 6.28 | 6.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 12.4 | 4.6 | 13.6 | 18.2 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.66 | 2.8 | 2.53 | 3.51 | 4.85 | 4.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.32 | 9.46 | 9.39 | 9.31 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.2 | 8.7 | 10.49 | 10.69 | 6.78 | 7.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.9 | 3 | 6.5 | 5.4 | 12.3 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.43 | 7.04 | 3.92 | 14.9 | 6.38 | 6.58
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.21 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.8 |  | 210 |  |  |  | 25.8 |  | 23.6 |  | 39.3
2#阳床 | 45.8 |  | 53.7 |  | 18.4 |  | 45.7 |  | 54.2 |  | 42.3
3#阳床 | 7.97 |  | 25.5 |  | 3.57 |  | 12.7 |  | 7.16 |  | 10.3
1#阴床 |  | 32 |  | 104
2#阴床 |  | 16 |  | 13.9 |  | 1.4 |  | 5 |  | 18.6 |  | 14.7
3#阴床 | [5 empty] | 27.8 |  | 32.5 |  | 56.5 |  | 40.6
1#混床 | 15.6 | 0.8 | 11.8 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 10.5 | 1.3 | 6.59 | 9 | 12.4 | 5.6
2#混床 | 4.38 | 2.5 | 4.54 | 9.5 | 4.92 | 2.1 | 4.13 | 1 | 4.19 | 11.2 | 8.33 | 4.1
3#混床 | [6 empty] | 7.28 | 2.3 | 7.9 | 5.6 | 11.2 | 5.2
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 45235 |  |  | 46222 |  |  | 47340
| 外送 | 49303 |  |  | 50155 |  |  | 51460
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 490 | 460 | 460 | 430 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 450 | 360 | 360 | 260 | 500 | 500 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 2点00 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1310 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 445 |  |  | 443 |  |  | 443
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 13:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2%。 13:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 16:20中和排水（ PH 6.89） 20:58分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 23:20中和排水（ PH 5.83）
操作者签名： |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控： 李明 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.44 | 9.3 | 9.35 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.16 | 6.76 | 11.54 | 11.61 | 7.37 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 6.1 | 15.3 | 4.5 | 16 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.51 | 4.96 | 25.8 | 6.88 | 8.79 | 12.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.84 | 10.05 | 10.19 | 10.09 | 10.21 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 24.5 | 27.4 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 26
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.14 | 5.54 | 5.55 | 6.11 | 6.11 | 5.07
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.8 | 7.63 | 1.5 | 1.5 | 10.8 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 920 | 640 | 600 | 760 | 1130 | 1070
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.25 | 4.98 | 8.03 | 8.46 | 7.41 | 8.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 19.1 | 8.5 | 3.4 | 28.3 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.3 | 2.32 | 3.5 | 7.1 | 7.88 | 10.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.12 | 6.44 | 8.61 | 9.46 | 6.49 | 8.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 10 | 4.4 | 2.5 | 19.7 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.87 | 3 | 2.48 | 6.73 | 16 | 10.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.11 | 9.22 | 9.14 | 9.29 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.22 | 6.85 | 10.04 | 8.9 | 6.4 | 7.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 2.4 | 11.5 | 1.9 | 13.3 | 5.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.33 | 4.18 | 6 | 4.12 | 11.1 | 11.5
原水 | PH值 | 7.74 | 硬度 | 7.83 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.2 |  | 17.5 |  | 14.8 |  |  |  | 38 |  | 750
2#阳床 | 64.4 |  | 62.9 |  | 34 |  | 39.6 |  | 29.6 |  | 49.9
3#阳床 | 6.37 |  | 8.55 |  | 4.29 |  | 20.8 |  |  |  | 31.8
1#阴床 | [9 empty] | 45.3 |  | 43.2
2#阴床 |  | 13 |  | 11 |  | 2.1 |  | 2.5
3#阴床 |  | 38 |  | 49.5 |  | 41.4 |  | 46 |  | 43.3 |  | 47.5
1#混床 | 16.7 | 0.7 | 14.2 | 11.8 | 11.6 | 5 | 9.29 | 2.1 | 7.94 | 0.3 | 16.7 | 1.3
2#混床 | 5.3 | 2.1 | 3.66 | 4.3 | 1.04 | 1.5 | 1.27 | 7.8 | 22.2 | 1.1 | 5.1 | 0.8
3#混床 | 3.32 | 1.9 | 2.72 | 6.3 | 0.87 | 3 | 3.38 | 7 | 18.8 | 0.5 | 22.7 | 2.5
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 48260 |  |  | 49400 |  |  | 50420
| 外送 | 52520 |  |  | 54200 |  |  | 55320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 270 | 260 | 230 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 500 | 490 | 400 | 330 | 330 | 250 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 442 |  |  | 442 |  |  | 440
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 16:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 18:35中和排水（ PH 6.18）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.3 | 9.34 | 9.29 | 9.24 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.13 | 7.41 | 6.85 | 7.9 | 12.01 | 12.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.7 | 8.9 | 6.4 | 12.2 | 5 | 3.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.8 | 14.2 | 13.1 | 8.06 | 13 | 9.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.31 | 10.29 | 10.22 | 10 | 10.1 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 26.1 | 31 | 28.3 | 28 | 28.6 | 30.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.27 | 5.12 | 5.23 | 4.99 | 4.98 | 4.44
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.41 | 8.19 | 9.15 | 7.13 | 7.64 | 7.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1000 | 910 | 1170 | 1030 | 950 | 530
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.96 | 6.89 | 5.32 | 5.27 | 7.93 | 8.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 12.6 | 17.1 | 12 | 7.4 | 6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.36 | 1.22 | 7.31 | 5.08 | 1.96 | 11.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.16 | 7.56 | 6.88 | 7.38 | 8.9 | 10.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.7 | 14.3 | 14.3 | 16.6 | 4.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.57 | 2.41 | 6.96 | 7.65 | 2.75 | 9.57
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 8.96 | 9.11 | 9.17 | 9.02 | 9.06 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.2 | 7.72 | 7 | 7.73 | 7.33 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.1 | 6.9 | 11.9 | 10.2 | 9.1 | 4.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.2 | 5.6 | 4.7 | 10.4 | 2.94 | 8.51
原水 | PH值 | 7.94 | 硬度 | 60 | 总碱度 | 62.74 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.81 |  | 15.32 |  | 24.6 |  | 64.9 |  | 33.2
2#阳床 | 39.7 |  | 48.3 |  | 28.1 |  | 50.7 |  | 60
3#阳床 | 10.6 |  | 24.2 |  | 27.6 |  | 19.2 |  | 31.9
1#阴床 |  | 48.9 |  | 41.4 |  | 61.3 |  | 44.8 |  | 48.7
2#阴床 | [7 empty] | 45.2 |  | 32.5
3#阴床 |  | 51.9 |  | 44.3 |  | 58.8
1#混床 | 26.1 | 4.9 | 23.2 | 1.8 | 4.4 | 3.3 | 15 | 4.4 | 13.02 | 1.4
2#混床 | 2.21 | 7.5 | 2.52 | 5.9 | 7 | 5.6 | 2.28 | 4.8 | 2.06 | 1.6
3#混床 | 1.98 | 4.5 | 2.71 | 2.8 | 6.79 | 9.3 | 1.13 | 5.2
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 51310 |  |  | 52240 |  |  | 53230
| 外送 | 56280 |  |  | 57111 |  |  | 57880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 380 | 370 | 350 | 320 | 320 | 280 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 390 | 310 | 300 | 500 | 420 | 420 | 340 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 950 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1000 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 440 |  |  | 436 |  |  | 434
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 。 10:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 12:20分中和排水（1#PH 7.5） |  |  | 清洗1#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.35 | 9.36 | 9.39 | 9.38 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.23 | 7.43 | 4.98 | 5.24 | 9.56 | 10.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.4 | 4.4 | 10.2 | 8.3 | 2.5 | 7.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.45 | 9.13 | 10.8 | 13.4 | 21.9 | 2.96
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.19 | 10.06 | 10.08 | 10.19 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 22.9 | 23.7 | 25.7 | 27 | 26.9 | 26.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.82 | 5.09 | 4.53 | 4.81 | 5.22 | 5.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.5 | 8.17 | 8.65 | 7.45 | 9.76 | 9.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 610 | 730 | 520 | 760 | 510 | 710
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.64 | 5.9 | 4.24 | 3.77 | 7.21 | 8.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 8.9 | 7.3 | 6.7 | 3.9 | 3.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.02 | 2.62 | 5.26 | 3.66 | 10.9 | 4.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.57 | 6.49 | 6.14 | 6.67 | 8.44 | 8.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.6 | 4.3 | 4.1 | 5.6 | 1.8 | 4.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.15 | 6.29 | 4.87 | 4.47 | 8.69 | 4.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.3 | 9.29 | 9.31 | 9.35 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.15 | 6.51 | 10.2 | 8.28 | 9.44 | 9.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 0.7 | 2.5 | 6.7 | 2.6 | 5.5 | 4.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.73 | 4.11 | 7.64 | 5.04 | 5.44 | 9.3
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 62 | 总碱度 | 67.8 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 29.6 |  | 33.8 |  | 23.4 |  | 21.3 |  | 14 |  | 15.6
2#阳床 | 32.2 |  | 43 |  | 41.7 |  | 32.2 |  | 28.1 |  | 17.7
3#阳床 | 20.4 |  | 27 |  | 17.2 |  | 17.1 |  | 20.7 |  | 27.7
1#阴床 |  | 38.9 |  | 53.7 |  | 55.9 |  | 34 |  | 55.8 |  | 43.4
2#阴床 |  | 54.3 |  | 64.9 |  | 42.8 |  | 52.2 |  | 54.3 |  | 68
3#阴床
1#混床 | 16.7 | 1.3 | 18.3 | 3.4 | 16.8 | 4.7 | 15.4 | 2.6 | 2 | 1.4 | 13.9 | 1.6
2#混床 | 5.12 | 0 | 4.96 | 0 | 5.18 | 4.3 | 1.95 | 2.2 | 2.14 | 1.4 | 1.87 | 8.9
3#混床
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 54250 |  |  | 55180 |  |  | 56200
| 外送 | 54850 |  |  | 55920 |  |  | 60900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 430 | 370 | 370 | 280 | 200 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 33 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 434 |  |  | 433 |  |  | 433
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 。 00:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 04:27分中和排水（1#PH 6.94） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 22:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：林柏榕
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.5 | 9.44 | 9.41 | 9.45 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.8 | 9.63 | 8.43 | 8.64 | 7.26 | 7.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 9.4 | 5.6 | 7.4 | 7.9 | 5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.4 | 19.6 | 9.89 | 12.7 | 8.15 | 8.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.12 | 10.16 | 10.13 | 10.04 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 27 | 29.3 | 30.4 | 31.8 | 27.4 | 30.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.12 | 5.07 | 5.08 | 4.99 | 3.64 | 4.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.42 | 6.32 | 7.43 | 7.08 | 8.79 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 760 | 560 | 590 | 710 | 620 | 670
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.18 | 9.47 | 5.94 | 6.73 | 4.15 | 8.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 9.4 | 12 | 9.7 | 13 | 5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.92 | 15.4 | 5.43 | 5.16 | 3.19 | 4.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 9.23 | 6.45 | 8.13 | 6.7 | 6.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6.8 | 12.2 | 8.1 | 13.3 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.7 | 12 | 6.97 | 7.72 | 3.52 | 3.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.32 | 9.45 | 9.5 | 9.13 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.96 | 8.13 | 8.46 | 8.82 | 6.93 | 8.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.1 | 9.8 | 4.9 | 5.4 | 2.7 | 1.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.4 | 6.9 | 4.18 | 8.71 | 4.95 | 5.7
原水 | PH值 | 8.41 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18.1 |  | 54.6 |  | 21.1 |  | 32.5 |  | 36.7 |  | 27.1
2#阳床 | 194 |  | 78.5 |  | 22.8 |  | 31.1 |  | 23.5 |  | 37.2
3#阳床 | 80.4 |  | 35.3 |  | 15.8 |  | 27.7 |  | 29.6 |  | 47.4
1#阴床 |  | 42.5 |  | 33.7 |  | 73.6 |  | 53.9 |  | 49.5 |  | 53.8
2#阴床 |  | 51.5 |  | 37.2 |  | 76.6 |  | 56.5 |  | 28 |  | 36.4
3#阴床
1#混床 | 14.3 | 3.7 | 14 | 1.5 | 24.1 | 10.1 | 28.3 | 4 | 3.26 | 1.1 | 2.1 | 2.4
2#混床 | 9.72 | 2.4 | 3.9 | 2.1 | 5.7 | 5.8 | 6.73 | 2.7 | 5.54 | 1.8 | 8.47 | 1.9
3#混床
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 57175 |  |  | 58130 |  |  | 58900
| 外送 | 61950 |  |  | 63030 |  |  | 63900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 07点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 410 | 330 | 320 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 750 |  |  | 430 |  |  | 430
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 630 |  |  | 630
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 433 |  |  | 433 |  |  | 430
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 。 01:15分中和排水（1#PH 6.87） |  |  | 9:14分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 11:40中和排水（ PH 6.78） 12:44分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 15:00分中和排水（1#PH 6.64） 已送循环气体样至化验室 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.3 | 9.39 | 9.23 | 9.45 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.01 | 8.91 | 8.06 | 7.15 | 6.25 | 7.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5 | 3.6 | 5.3 | 8.3 | 11.3 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.81 | 7.94 | 10.8 | 14.8 | 4.2 | 4.34
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.11 | 10.15 | 10.02 | 10 | 9.93
|  | 电导率 | ≤150 | 25.5 | 28.3 | 27.6 | 23.9 | 26 | 25.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.91 | 4.76 | 5.02 | 5.14 | 4.42 | 4.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.81 | 10.3 | 7.79 | 7.71 | 7.13 | 7.53
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 860 | 850 | 910 | 1160 | 850 | 720
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.37 | 8.31 | 8.4 | 4.17 | 4.88 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 6.2 | 10.9 | 19.4 | 10.8 | 4.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.1 | 17.2 | 7.29 | 8.24 | 2.75 | 3.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.02 | 8.85 | 7.86 | 5.78 | 6.03 | 6.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 3.1 | 11.1 | 18 | 9.1 | 5.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.25 | 14.7 | 10.3 | 6.81 | 4.76 | 3.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.05 | 9.37 | 9.21 | 9.3 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.61 | 8.43 | 7.67 | 8.11 | 6.64 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 6.3 | 3.4 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.51 | 5.2 | 8.97 | 11.5 | 3.06 | 2.46
原水 | PH值 | 8.37 | 硬度 | 96 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 24.6 |  | 6.81 |  | 27.6 |  | 8.56 |  | 4.54
2#阳床 | 59.6 |  | 26.2 |  | 8.29 |  | 17.1 |  | 8.7 |  | 5.82
3#阳床 | 22.6 |  | 13.8 |  | 37.4 |  | 306 |  | 4.95 |  | 6.6
1#阴床 |  | 59.3 |  | 44 |  | 41.9 |  | 77.9 |  | 64.5 |  | 72
2#阴床 |  | 68.6 |  | 56.5 |  | 136
3#阴床 | [7 empty] | 121 |  | 95.5 |  | 92.7
1#混床 | 21.6 | 3.6 | 14.9 | 3.8 | 30.1 | 4.3 | 27.5 | 14.4 | 13.9 | 0.7 | 18.3 | 0.4
2#混床 | 8.65 | 3.1 | 7.56 | 1 | 9.81 | 6 | 11.8 | 12.6 | 4.15 | 1.3 | 3.3 | 5.9
3#混床 | [6 empty] | 9.15 | 10.7 | 2.86 | 7.5 | 4.91 | 5.4
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | (丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 59790 |  |  | 60635 |  |  | 61380
| 外送 | 64700 |  |  | 65830 |  |  | 66520
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 360 | 280 | 280 | 500 | 440 | 440 | 370 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 320 |  |  | 2650 |  |  | 2520
| 高位碱槽(mm) | 530 |  |  | 2350 |  |  | 2290
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 430 |  |  | 429 |  |  | 429
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 3:00中和排水（ PH 6.78） |  |  | 13:23分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。 15:34中和排水（ PH 7.24） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 21:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 23:20分中和排水（1#PH 6.54）
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.47 | 9.51 | 9.46 | 9.52 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.15 | 10.09 | 8.33 | 7.81 | 8.57 | 8.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 11.1 | 20.3 | 14.3 | 13.3 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.12 | 3.45 | 8.4 | 22.1 | 5.43 | 7.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.04 | 10.07 | 10.03 | 10.08 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 27.8 | 27.6 | 32.1 | 27.3 | 28.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.54 | 4.73 | 5.28 | 5.23 | 5.28 | 5.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.53 | 7.96 | 7.78 | 8.24 | 7.51 | 7.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1170 | 880 | 650 | 650 | 540 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.1 | 7.24 | 5.2 | 5.26 | 5.68 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 12.5 | 11.3 | 14.6 | 13.4 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.87 | 1.82 | 3.68 | 20.1 | 7.24 | 8.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.23 | 9.69 | 6.47 | 6.85 | 7.03 | 6.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 9.5 | 2.4 | 8.9 | 12.1 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.87 | 2.71 | 8.16 | 6.05 | 3.32 | 5.29
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.4 | 9.52 | 9.46 | 9.53 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.5 | 10.11 | 8.08 | 7.64 | 9.18 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 7.7 | 1.3 | 2.8 | 10.2 | 4.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.7 | 2.59 | 6.11 | 5.56 | 6.68 | 8.21
原水 | PH值 | 7.87 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.34 |  | 18.1 |  | 9.56 |  | 66 |  | 90.1 |  | 521
2#阳床 | 2.87 |  | 8.24 |  | 9.68 |  | 7.69 |  | 11.5 |  | 230
3#阳床 | 0.73 |  | 2.89 |  | 3.69 |  | 6 |  | 12.4 |  | 17
1#阴床 |  | 107 | [5 empty] | 90.1 |  | 51 |  | 44.1
2#阴床 |  |  |  | 7.9 |  | 19 |  | 21.3 |  | 12.5 |  | 6.8
3#阴床 |  | 36 |  | 126 |  | 85.4
1#混床 | 9.75 | 6.3 | 14.1 | 2.6 | 9.97 | 9.5 | 11 | 8.3 | 26.3 | 12.2 | 32.5 | 4.4
2#混床 | 2 | 4.4 | 1.22 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 7.48 | 2.4 | 1.24 | 13.3 | 2.92 | 5.6
3#混床 | 3.16 | 2.8 | 0.55 | 7.2 | 1.91 | 0.9
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 62600 |  |  | 63563 |  |  | 64260
| 外送 | 68050 |  |  | 68537 |  |  | 68390
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 380 | 370 | 330 | 300 | 300 | 260 | 230
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 33 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 530 | 480 | 480 | 360 | 300 | 300 | 220 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 30 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2520 |  |  | 2520 |  |  | 2520
| 高位碱槽(mm) | 2290 |  |  | 2290 |  |  | 2290
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 427 |  |  | 427 |  |  | 425
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.39 | 9.45 | 9.4 | 9.43 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.08 | 9.86 | 9.8 | 8.82 | 8.92 | 8.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 7.5 | 11.3 | 14.3 | 14.1 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.47 | 3.25 | 5.5 | 9 | 11.3 | 14.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 9.96 | 9.93 | 9.96 | 10.02 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 25.5 | 26.5 | 27.7 | 27.8 | 28.9 | 31.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.02 | 5.03 | 4.7 | 4.01 | 4.12 | 4.83
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.13 | 8.01 | 7.59 | 7.13 | 6.04 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 560 | 710 | 440 | 670 | 720
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.52 | 7.6 | 5.83 | 8.17 | 5.63 | 6.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 8.7 | 10.5 | 15 | 18 | 21.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.68 | 4.38 | 5.17 | 4.38 | 2.41 | 3.56
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.52 | 8.81 | 6.84 | 7.27 | 7.46 | 7.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 8.4 | 13 | 16.4 | 22.3 | 24.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.85 | 2.58 | 4.8 | 3.9 | 4.27 | 8.96
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.37 | 9.5 | 9.43 | 9.48 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.27 | 10.04 | 9.55 | 8.53 | 8.63 | 8.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3 | 3.2 | 1.2 | 4.6 | 12.1 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.63 | 2.7 | 12.1 | 9.7 | 4.67 | 5.79
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.25 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7 |  | 12.5 |  | 64.7 |  | 29.2 |  | 17 |  | 26.8
2#阳床 |  |  | 10.3 |  | 13.5 |  | 12.7 |  | 9.65 |  | 23
3#阳床 | 24.1 |  | 10.3 |  | 3.33 |  | 2.41 |  | 1.95 |  | 8.16
1#阴床 |  | 54 |  | 47.8 |  | 45.4 |  | 10.6 |  | 57 |  | 27.3
2#阴床 |  | 2.1 |  | 1.6 |  | 12.5 |  | 46.3 |  | 17.5 |  | 9.5
3#阴床
1#混床 | 12.1 | 1.6 | 16.6 | 1.7 | 8.75 | 1.6 | 8.1 | 4.4 | 21 | 13.7 | 22.2 | 12.1
2#混床 | 3.37 | 2 | 2.76 | 5 | 8.15 | 1.8 | 6.83 | 7.4 | 6.3 | 16.2 | 11.6 | 11.8
3#混床
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 65400 |  |  | 66320 |  |  | 67182
| 外送 | 70310 |  |  | 71350 |  |  | 72161
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 410 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 310 | 310 | 510 | 460 | 460 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 425 |  |  | 423 |  |  | 423
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 4:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 7:25分中和排水（PH 7.8） |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.35 | 9.47 | 9.33 | 9.43 | 9.54
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.39 | 6.96 | 10.16 | 10.37 | 7.42 | 7.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 10.5 | 13.5 | 6.6 | 5.4 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.3 | 17.5 | 4.5 | 5.27 | 8.21 | 3.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.96 | 10.02 | 10.03 | 10.1 | 10.04 | 10.14
|  | 电导率 | ≤150 | 25.6 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 29.4 | 25.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.74 | 5.04 | 5.33 | 5.18 | 4.82 | 4.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.6 | 9 | 8.41 | 7.81 | 8.48 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 660 | 770 | 660 | 920 | 1180 | 1090
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 4.61 | 7.81 | 7.45 | 4.6 | 4.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 4.5 | 15.5 | 16.6 | 13.6 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.33 | 7.2 | 7.76 | 2.37 | 4.21 | 5.97
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.3 | 7.58 | 9.01 | 8.67 | 5.97 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 6.4 | 16.4 | 16.2 | 16.7 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.3 | 9.38 | 17 | 3.32 | 2.9 | 5.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.3 | 9.36 | 9.36 | 9.49 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.08 | 8.73 | 10.01 | 10.44 | 7.06 | 7.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 5.7 | 7 | 11.8 | 7.4 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.62 | 15.3 | 4.34 | 4.5 | 4.16 | 5.47
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.35 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 22.3 |  | 370 |  |  |  | 36.1 |  | 11.6 |  | 8.54
2#阳床 | 14.9 |  | 34.2 |  | 17.7 |  | 25.2 |  | 3 |  | 15.2
3#阳床 | 11.5 |  | 10.3 |  | 39 |  | 2.3 |  | 9.71 |  | 3.36
1#阴床 |  | 30.1 |  | 35.1 |  | 59.2 |  | 56.8 |  | 45.9 |  | 51.3
2#阴床 |  | 6.5 |  | 12.4 |  | 14.9 |  | 13 |  | 13.4 |  | 25.1
3#阴床
1#混床 | 18.6 | 6 | 16.3 | 8.4 | 11 | 13 | 5.21 | 3.2 | 4.9 | 3.1 | 6.47 | 6.5
2#混床 | 4.12 | 6.8 | 4.96 | 6.4 | 2.41 | 11.8 | 3.31 | 2.4 | 7.1 | 6.7 | 11.5 | 3.7
3#混床
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 68218 |  |  | 69150 |  |  | 70150
| 外送 | 63210 |  |  | 74100 |  |  | 74900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 550 | 550 | 520 | 490 | 490 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水25升，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 500 | 440 | 440 | 370 | 300 | 300 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2350 |  |  | 2080
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2140 |  |  | 2040
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 421 |  |  | 421 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 5:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 7:30分中和排水（PH 8.0） | [5 empty] | 18:29分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 20:45分中和排水（PH 7.43） 22:00分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.48 | 9.31 | 9.43 | 9.48 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.9 | 6.72 | 9.62 | 10.8 | 7.25 | 7.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 13 | 11.6 | 16.8 | 7.1 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.8 | 11.9 | 2.82 | 5.92 | 11.5 | 9.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.3 | 10.1 | 10.12 | 10.14 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 25.2 | 27.3 | 25.8 | 27.1 | 29.8 | 28
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.37 | 4.6 | 4.19 | 5.12 | 5.17 | 4.23
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.87 | 8.9 | 8.98 | 8.5 | 9.47 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 980 | 1100 | 690 | 730 | 610 | 640
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.96 | 4.64 | 6.65 | 8.15 | 6.42 | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 17.2 | 14.6 | 4.7 | 2.7 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.95 | 5.7 | 3.1 | 6.8 | 8.06 | 6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.4 | 6.35 | 8.64 | 9.18 | 5.85 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 7.5 | 15.5 | 3.9 | 4.9 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.7 | 9.12 | 4.85 | 9.2 | 16.4 | 17.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.44 | 9.35 | 9.45 | 9.29 | 9.42 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.35 | 8.12 | 9.7 | 9.35 | 6.76 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 11.4 | 14.9 | 2 | 1.7 | 3.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.9 | 7.43 | 1.8 | 4.96 | 19.3 | 9.1
原水 | PH值 | 78.2 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.35 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.84 |  | 6.46 |  | 1.86 |  | 6.5 |  | 118
2#阳床 | 10.1 |  | 12 |  | 5.49 |  | 10 |  | 85.8 |  | 14.1
3#阳床 | 5.14 |  | 3.13 |  | 1.2 |  | 3.93 |  | 6.29 |  | 872
1#阴床 |  | 37.8 |  | 29.4 |  | 44.2 |  | 37.9 |  | 66.9 |  | 78.4
2#阴床 |  | 28.4 |  | 115
3#阴床 | [5 empty] | 34 |  | 28.5 |  | 47.7 |  | 74.8
1#混床 | 14.6 | 7.8 | 16.4 | 8.6 | 3.45 | 8.8 | 4.31 | 3.4 | 10.1 | 4.7 | 10.8 | 12.7
2#混床 | 6.74 | 7.6 | 6.38 | 2.6 | 1.45 | 1.1 | 1.06 | 2 | 2.5 | 6.9 | 6.97 | 8.4
3#混床 |  |  |  |  | 11.1 | 3.9 | 7.9 | 2.2 | 9.97 | 3.6 | 8.6 | 11.6
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 71030 |  |  | 72200 |  |  | 73062
| 外送 | 75860 |  |  | 76800 |  |  | 77530
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 360 | 330 | 300 | 300 | 260 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 340 | 230 | 450 | 450 | 370 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2080 |  |  | 2080 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 418 |  |  | 418
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 0:20分中和排水（PH 7.10） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 18：10分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 20:56分中和排水（PH 8.0） 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.35 | 9.45 | 9.34 | 9.4 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.88 | 9.19 | 7.4 | 7.4 | 9.96 | 17.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 14.1 | 17 | 5.2 | 13.6 | 6.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.6 | 13.9 | 8.75 | 14.5 | 7.75 | 3.48
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.27 | 10.21 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 29.1 | 31.4 | 24.7 | 24 | 24.2 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.51 | 5.07 | 4.58 | 3.83 | 4.5 | 3.71
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.51 | 7.15 | 8.02 | 6.76 | 7.75 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 860 | 980 | 1320 | 1050 | 1990 | 690
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.14 | 8.52 | 6.27 | 6.43 | 9.16 | 11.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 17.3 | 9.8 | 9.2 | 3.8 | 1.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.61 | 5.85 | 5.44 | 2.88 | 1.83 | 9.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.94 | 9.13 | 6.13 | 7.04 | 9.01 | 14.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 15.4 | 18.2 | 15.7 | 14.1 | 3.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 21.2 | 25.6 | 7.11 | 9.25 | 1.76 | 11.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.44 | 9.41 | 9.23 | 9.12 | 9.23 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.78 | 8.96 | 7.18 | 7.6 | 8.7 | 15.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 12.6 | 8.3 | 7.8 | 6.4 | 3.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.18 | 4.97 | 6.9 | 6.13 | 1.86 | 5.6
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 68.72 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.5 |  | 27.1 |  | 22.5 |  | 29.2 |  | 12.6 |  | 55.8
2#阳床 | 11.8 |  | 19.4 |  | 158 |  | 27.7 |  | 10.6 |  | 23.3
3#阳床 |  |  | 15.5 |  | 4.65 |  | 6.14 |  | 1.58 |  | 14.2
1#阴床 |  | 73.4 |  | 84.5 |  | 70.5 |  | 76.3 |  | 9.9
2#阴床 | [5 empty] | 50.3 |  | 49.1 |  |  |  | 6.3
3#阴床 |  | 68.4 |  | 63.9 | [5 empty] | 48.5 |  | 37.8
1#混床 | 16.2 | 5.3 | 18.1 | 5.6 | 17.4 | 5.9 | 18.5 | 3.4 | 4.66 | 12.8 | 5.2 | 13.8
2#混床 | 2.11 | 6.5 | 3.37 | 4.2 | 4.94 | 11.2 | 4.26 | 5.2 | 0.77 | 3.3 | 11 | 10.4
3#混床 | 5.17 | 7.2 | 4.96 | 9.2 | 3.66 | 6.1 | 4.35 | 10 | 1.31 | 17.1 | 17.2 | 3.2
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 74010 |  |  | 75060 |  |  | 76020
| 外送 | 78380 |  |  | 79150 |  |  | 80100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 450 | 440 | 420 | 400 | 400 | 375 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 500 | 430 | 420 | 340 | 500 | 500 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1890 |  |  | 1750 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1750 |  |  | 1630
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 416 |  |  | 415 |  |  | 415
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 0:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 2:45分中和排水（PH 6.83） 3:50分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 7:15分中和排水（PH 7.15 |  |  | 9:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 12：25分中和排水（PH 7.8） 13:48分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 18:20分中和排水（PH 7.10）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.36 | 9.46 | 9.47 | 9.67 | 9.69
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.83 | 8.51 | 6.05 | 6.63 | 13.42 | 10.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 16.5 | 6.5 | 7 | 3 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.34 | 4.91 | 10.4 | 11.6 | 3.71 | 4.96
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.04 | 10.1 | 10.15 | 10.3 | 10.12 | 10.49
|  | 电导率 | ≤150 | 28 | 24.9 | 26.7 | 29.4 | 28.8 | 27.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.73 | 3.96 | 4.95 | 5.15 | 4.07 | 5.33
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.38 | 6.12 | 9.44 | 9.62 | 11.4 | 9.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 590 | 670 | 880 | 900 | 820 | 1310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.2 | 8.46 | 6.31 | 4.46 | 10.2 | 8.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 6.7 | 8.8 | 16.9 | 19.2 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.35 | 1.88 | 5.27 | 4.37 | 5.41 | 6.08
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.19 | 7.79 | 6.27 | 6.34 | 10.28 | 9.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.4 | 10.9 | 7 | 6.4 | 14.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 19.7 | 21.5 | 8.4 | 8.92 | 4.89 | 6.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.38 | 9.35 | 9.47 | 9.48 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.69 | 8 | 7.25 | 9.2 | 12.88 | 10.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.7 | 6.8 | 3.1 | 5.6 | 3.3 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.68 | 7.27 | 7.12 | 7.56 | 13.7 | 3.32
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 73 | 总碱度 | 69.9 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 223 |  | 15.1 |  | 29 |  | 19 |  | 67.1 |  | 21.2
2#阳床 | 198 | [9 empty] | 92.4
3#阳床 | 8.55 |  | 10.5 |  | 9.17 |  | 258 |  | 6 |  | 35
1#阴床 | [7 empty] | 41 |  | 29.3 |  | 30.1
2#阴床 |  | 12.2 |  | 10.4 |  | 3.4 |  | 13.6 |  | 12.2 |  | 3.9
3#阴床 |  | 78.8 |  | 67.6 |  | 200
1#混床 | 11.6 | 6.2 | 13.8 | 11.8 | 17.5 | 6.5 | 17.3 | 13.9 | 11.2 | 5.5 | 3.86 | 2.4
2#混床 | 0.79 | 11.4 | 3.31 | 8.3 | 2.33 | 5.6 | 11.8 | 10.1 | 2.82 | 3.6 | 3.16 | 1.3
3#混床 | 4.82 | 10.5 | 6.65 | 7.8 | 3.68 | 7.4
4#混床

## 27日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 77000 |  |  | 77950 |  |  | 78900
| 外送 | 80800 |  |  | 81850 |  |  | 82700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 290 | 290 | 260 | 350 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 10 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 360 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 500 | 440 | 440 | 380 | 320 | 320 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1550
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 414 |  |  | 414 |  |  | 413
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 00:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 04:51分中和排水（PH 7.24） 06:03分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 |  |  | 8:20分中和排水（PH 6.86） 已送循环气体样至化验室 |  |  | 清洗1#、3#、4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 梁霞 化验：林柏榕
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.62 | 9.65 | 9.52 | 9.55 | 9.48 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.28 | 10.53 | 8.77 | 8.32 | 7.35 | 7.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24 | 12.4 | 12 | 8.2 | 11.5 | 8.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 27.9 | 21.1 | 9.3 | 9.15 | 7.69 | 5.84
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.12 | 10.17 | 10.27 | 10.14 | 10.19
|  | 电导率 | ≤150 | 33.9 | 32.2 | 32.5 | 31.7 | 30.4 | 29.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.13 | 5.46 | 5.54 | 5.93 | 5.78 | 6.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.43 | 9.79 | 7.6 | 7.11 | 8.92 | 7.89
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1300 | 900 | 890 | 990 | 750 | 890
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 9.1 | 5.78 | 7.4 | 5.62 | 7.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17 | 6.4 | 14 | 8.5 | 9.7 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.22 | 8.28 | 5.65 | 6.13 | 2.98 | 2.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.51 | 10.36 | 8.09 | 7.32 | 6.48 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 4.1 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.72 | 4.4 | 10.8 | 11.9 | 12.2 | 9.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.62 | 9.51 | 9.58 | 9.29 | 9.49 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.25 | 6.75 | 8.43 | 8.56 | 7.66 | 4.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 14.9 | 7.6 | 6.7 | 8.2 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.08 | 5.61 | 6.71 | 7.18 | 9.85 | 8.63
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 67.8 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 42.4 |  | 1314 |  |  |  | 19.4 |  | 14.9 |  | 18.5
2#阳床 | 78.4 |  | 86 |  | 35 |  | 22 |  | 30 |  | 51.1
3#阳床 | 1090 |  |  |  | 9.78 |  | 10.8 |  | 13.4 |  | 18
1#阴床 |  | 56.7 |  | 41.5 |  | 30.3 |  | 44.7 |  | 21.3 |  | 25.1
2#阴床 |  | 14 |  | 13.6 |  | 9.7 |  | 8.1 |  | 7 |  | 34.8
3#阴床
1#混床 | 24.1 | 8.2 | 30.1 | 6.7 | 4.13 | 5.8 | 15.2 | 7.3 | 4.11 | 6.4 | 2.07 | 12.4
2#混床 | 14.1 | 15.7 | 14.5 | 2.4 | 5.16 | 6.3 | 4.62 | 6.8 | 12 | 2.3 | 11.3 | 1.9
3#混床
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79910 |  |  | 81680 |  |  | 81950
| 外送 | 83700 |  |  | 84560 |  |  | 85550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 250 | 400 | 400 | 360 | 330 | 330 | 300 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 07点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点20 分，向槽加氨水 1 桶，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 300 | 300 | 220 | 470 | 470 | 390 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1400 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1350 |  |  | 1350
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 413 |  |  | 411 |  |  | 409
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 10::32分再生1#混床，进碱浓度：2.9%，2.9%；置换进碱浓度：2.8%，2.8%，进酸浓度：3.0%，3.0% 13:40中和排水（PH6.75）. |  |  | 16:00分中和排水 18:04再生1#阳床，进酸浓度:3.2%、3.1% 20:51分中和排水（PH 6.8） 清洗1#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 梁霞 化验：林柏榕
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.68 | 9.59 | 9.56 | 9.38 | 9.42 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.04 | 8.54 | 7.98 | 6.97 | 7.1 | 7.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 17.5 | 11.3 | 15.2 | 16.7 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.46 | 8.2 | 15.3 | 15.2 | 5.53 | 6.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 9.97 | 9.96 | 9.97 | 10.04 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 | 27.1 | 25.3 | 26.2 | 24.5 | 23.8 | 27.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.86 | 4.33 | 4.3 | 5.35 | 5.18 | 5.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.07 | 5.95 | 5.38 | 5.86 | 6.97 | 7.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 760 | 580 | 770 | 970 | 570 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.09 | 7.54 | 4.56 | 3.5 | 6.56 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 14.8 | 26.3 | 20.7 | 8.8 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.1 | 12.4 | 7.1 | 5.05 | 7.28 | 8.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.97 | 7.33 | 6.45 | 5.18 | 5.61 | 6.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 13.5 | 23.2 | 14.6 | 13.7 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.2 | 13.8 | 11.4 | 12.6 | 7.65 | 8.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.71 | 9.54 | 9.57 | 9.32 | 9.43 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.49 | 9 | 8.02 | 7.94 | 8.22 | 8.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 8 | 8.2 | 13.2 | 10.05 | 9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.8 | 9.2 | 3.15 | 3.89 | 4.91 | 10.5
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.4 |  | 23.6 |  | 16.9 |  | 31.9 |  | 11.6 |  | 41.3
2#阳床 | 33.9 |  | 42.4 |  | 32.2 |  | 48.5 |  | 33.4 |  | 31.7
3#阳床 | 12.1 |  | 36.2 |  | 25.9 |  | 32.8 |  | 29.9
1#阴床 |  | 29.6 |  | 35.5 |  | 41.4 |  | 43.6 |  | 36.2 |  | 41.3
2#阴床 |  | 20.7 |  | 27.7 |  | 19.7 |  | 10.9 |  | 24.1 |  | 31.7
3#阴床
1#混床 | 17.7 | 5.2 | 18.1 | 11.9 | 19.3 | 30.7 |  |  |  |  | 18.4 | 4.2
2#混床 | 21.7 | 4.3 | 10.4 | 3.8 | 3.23 | 7.5 | 4.95 | 9.3 | 2.47 | 8.9 | 2.76 | 8.3
3#混床
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82900 |  |  | 83420 |  |  | 84310
| 外送 | 86700 |  |  | 87770 |  |  | 88680
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 28 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 28 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 490 | 480 | 480 | 450 | 410 | 410 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 370 | 370 | 500 | 420 | 420 | 340 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1160 |  |  | 1100 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 1050 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 409 |  |  | 408 |  |  | 408
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 00:30再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%； 4:00分中和排水（PH 6.8） 清洗1#、3#、5#过滤器 |  |  | 12:34再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%； 15：00分中和排水（PH 5.9） |  |  | 17:18再生3#阳床，进酸浓度:3.2%、3.1% 19:40分中和排水（PH 6.69） 清洗1#、3#过滤器 23:20再生1#阳床，进酸浓度:3.2%、3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.48 | 9.5 | 9.55 | 9.52 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.63 | 10.3 | 10.23 | 6.42 | 10.74 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 14.9 | 18.2 | 23.2 | 12.6 | 12
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.06 | 4.5 | 21.8 | 22.6 | 10.2 | 13.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.15 | 10.27 | 10.24 | 10.38 | 10.37
|  | 电导率 | ≤150 | 27.9 | 10.3 | 29.9 | 28.1 | 54.1 | 63.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.32 | 5.79 | 5.61 | 5.38 | 5.89 | 5.99
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.51 | 9.56 | 13.6 | 8.63 | 7.88 | 8.05
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 500 | 897 | 1010 | 780 | 650 | 780
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.91 | 7.61 | 9.26 |  |  | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 21.2 | 22.3 |  |  | 14.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.79 | 3.27 | 4.38 |  |  | 3.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.02 | 9.01 | 10.3 |  |  | 9.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.4 | 8.4 |  |  | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.06 | 6.3 | 15.8 |  |  | 17.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.49 | 9.66 | 9.59 | 9.6 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.85 | 10.03 | 10.66 | 8.72 | 10.24 | 12.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 15 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 5.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8 | 4.38 | 17 | 8.4 | 3.75 | 8.4
原水 | PH值 | 8.19 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.27 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.38 |  | 9.29 |  | 10.7 |  | 6.8 |  | 12.3 |  | 19.9
2#阳床 | 37.2 |  | 61.8 |  | 44.9 |  | 36.3 |  | 42.3 |  | 41.7
3#阳床 | 24.3 |  | 2.19 |  | 26.1 |  | 78.5 |  | 1310 |  | 10.8
1#阴床 |  | 38.6 |  | 63.92 |  | 56 |  | 57.9 |  | 44.9 |  | 44.2
2#阴床 |  | 100 | [7 empty] | 79.4 |  | 86.8
3#阴床 |  |  |  | 15 |  | 42 |  | 153
1#混床 | 8.61 | 1.4 | 5.81 | 2.83 | 8.48 | 2.8 | 14 | 4 | 9.7 | 2.1 | 12.4 | 1.9
2#混床 | 0.52 | 6.9 | 1.13 | 8.98 | 7.75 | 5.1 | 2.16 | 9.6 | 8.09 | 2.9 | 10.31 | 3.8
3#混床 |  |  | 1.07 | 14.08 | 18.5 | 1.8
4#混床

## 30日
项目 |  | (乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 85490 |  |  | 86420 |  |  | 87310
| 外送 | 90010 |  |  | 91100 |  |  | 92300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 47 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 47 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 270 | 270 | 220 | 400 | 400 | 370 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 520 | 470 | 470 | 370 | 300 | 300 | 200 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 10 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 830 |  |  | 800 |  |  | 600
| 高位碱槽(mm) | 940 |  |  | 750 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 407 |  |  | 407 |  |  | 406
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 1:00分中和排水（PH 7.05） 清洗1#、3#、5#过滤器 |  |  | 12:30再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%； 15：10分中和排水（PH 6.7） |  |  | 清洗1#、3#、5#过滤器 20:50再生1#阳床，进酸浓度:3.2%、3.1% 23：20分中和排水（PH 6.69）
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.33 | 9.53 | 9.68 | 9.87 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.71 | 10.52 | 7.9 | 7.13 | 10.37 | 9.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 12.1 | 10.2 | 9.5 | 17.6 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.2 | 3.93 | 8.98 | 8.68 | 9.02 | 10.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.09 | 10.13 | 10.13 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 52.2 | 50.8 | 39.9 | 54.1 | 36.9 | 37.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.74 | 5.48 | 4.37 | 4.61 | 4.65 | 4.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.44 | 6.77 | 6.18 | 6.24 | 7.43 | 8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 670 | 640 | 670 | 830 | 870 | 980
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.42 | 6.71 | 5.2 | 5.13 | 6.26 | 8.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 18.7 | 14.5 | 18 | 22.9 | 20.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.06 | 8.66 | 12.2 | 11.9 | 19.6 | 13.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.35 | 8.1 | 7.8 | 7.79 | 8.28 | 10.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 13.5 | 14.8 | 10.6 | 16.8 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.91 | 6.48 | 17.2 | 10 | 38.8 | 31.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.3 | 9.54 | 9.51 | 9.89 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.4 | 11.16 | 8.7 | 7.52 | 9.22 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 8 | 6.3 | 6.8 | 12.3 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.21 | 5 | 6.89 | 5.52 | 6.18 | 6.63
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 4.37 |  | 3.31 |  | 9.05 |  | 310
2#阳床 | 31.3 |  | 52.1 |  | 13.7 |  | 25.5 |  | 45.3 |  | 55.7
3#阳床 | 13.9 |  | 2.1 |  | 12.8 |  | 7.73 |  | 7.81 |  | 27.1
1#阴床 |  | 46.2 |  | 81.9 |  | 58.8 |  | 68.8 |  | 86.6 |  | 153
2#阴床 |  | 110 |  | 94.5 |  | 121
3#阴床 | [7 empty] | 31.2 |  | 53.7 |  | 47
1#混床 | 9.85 | 2 | 1.81 | 2 | 15.7 | 4.3 | 6.1 | 1.2 | 14.7 | 7 | 13.8 | 9.6
2#混床 | 0.86 | 4.7 | 2.02 | 1 | 10.5 | 7.8 | 2.23 | 3.3 | 3.01 | 12.6 | 5.21 | 15.7
3#混床 | [6 empty] | 8.5 | 1.8 | 2.8 | 10.4 | 4.13 | 12.3
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 88460 |  |  | 89350 |  |  | 90341
| 外送 | 93080 |  |  | 93910 |  |  | 94677
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 330 | 300 | 300 | 270 | 500 | 500 | 480 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 24升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 280 | 280 | 520 | 460 | 450 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 23点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 110 |  |  | 110
| 高位碱槽(mm) | 560 |  |  | 460 |  |  | 350
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 406 |  |  | 406 |  |  | 405
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1:17分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 3:40分中和排水（PH 6.8） |  |  | 8:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 10:40分中和排水（PH 6.8） 14:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 清洗4#过滤器 |  |  | 16:55分中和排水（PH 6.9） 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.4 | 9.47 | 9.44 | 9.45 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.49 | 7.8 | 13.31 | 12.93 | 9.2 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 11.2 | 1.3 | 15.5 | 11.9 | 3.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.08 | 8.3 | 2.56 | 2.44 | 8.23 | 10.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.89 | 10.1 | 10.03 | 9.9 | 9.86 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 | 37.9 | 35.8 | 42.5 | 45.7 | 36.3 | 33.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.89 | 4.78 | 5.04 | 4.94 | 4.5 | 4.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.39 | 7.2 | 7.34 | 7.63 | 6.9 | 6.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 850 | 830 | 290 | 740 | 160 | 270
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 5.6 | 7.97 | 7.81 | 19.6 | 7.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.2 | 18.6 | 4.9 | 19.6 | 5.2 | 8.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 17.2 | 16 | 4.75 | 13.7 | 4.45 | 6.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.49 | 8.3 | 10.12 | 9.02 | 16.01 | 8.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 16.4 | 3.7 | 13.8 | 6.3 | 6.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 41.9 | 38.5 | 10 | 1.29 | 2.42 | 6.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.3 | 9.46 | 9.36 | 9.42 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.97 | 8.89 | 11.35 | 11.2 | 10.67 | 9.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 8.5 | 1 | 7.2 | 18.1 | 7.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.64 | 4.7 | 2.58 | 3.57 | 4.12 | 5.19
原水 | PH值 | 8.08 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.21 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 4.3 |  | 2.53 |  | 196 |  |  |  | 13.2
2#阳床 | 35.2 |  | 48.3 |  | 32.4 |  | 55.82 |  | 39.8 |  | 37.4
3#阳床 | 20.2 |  | 28.3 |  |  |  | 2.19 |  | 19.8 |  | 5.02
1#阴床
2#阴床 |  | 28.6 |  | 22.3 |  | 5.2 |  | 28.2 |  | 6.7 |  | 11.5
3#阴床 |  | 51.1 |  | 44.3 |  | 3.4 |  | 3.05 |  | 12.9 |  | 17.3
1#混床 | 8 | 0.9 | 12.9 | 1.5 | 10.4 | 0.5 | 11 | 0.9 | 12 | 4.3 | 13.1 | 6.4
2#混床 | 4.5 | 5.8 | 2.12 | 4.1 | 1.44 | 1.2 | 1.08 | 4.52 | 4.99 | 3.8 | 4.84 | 4
3#混床 | 3.31 | 6.1 | 2.13 | 4.6 | 0.65 | 1.8 | 2.08 | 9.34 | 5.07 | 3.1 | 8.3 | 2.4
4#混床