## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 900 |  |  | 2010 |  |  | 2996
| 外送 | 800 |  |  | 1510 |  |  | 2549
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 480 | 480 | 460 | 440 | 440 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 310 | 310 | 500 | 440 | 440 | 360 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2480 |  |  | 2270 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 530 |  |  | 290 |  |  | 150
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 127 |  |  | 126 |  |  | 126
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 4:52分再生2#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9% 6:50分中和排水（PH 8.6） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:34分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 12:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 14:50分中和排水（PH 8.5） |  |  | 16:00分再生1#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9% 20:22分再生2#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9% 23:25分中和排水（PH 8.2）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.35 | 9.46 | 9.43 | 9.33 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.79 | 6.43 | 8.42 | 7.02 | 5.55 | 5.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 15.9 | 9.3 | 10.1 | 15.8 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.14 | 3.48 | 3.24 | 2.65 | 4.93 | 7.33
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.2 | 10.13 | 10 | 10.08 | 10.08
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 28.1 | 30.1 | 24.2 | 21.4 | 41.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5 | 4.96 | 4.22 | 4.37 | 4.64 | 4.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.75 | 8.9 | 9.01 | 8.75 | 9.7 | 8.53
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 780 | 743 | 680 | 540 | 1331 | 1163
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.81 | 5.32 | 4.94 | 5.13 | 15.32 | 13.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 19.8 | 16 | 16.8 | 25.9 | 19
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.9 | 4.34 | 5.09 | 6.18 | 3.69 | 4.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.53 | 7.86 | 5.13 | 5.47 | 11.51 | 14.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 9.6 | 14.8 | 13.1 | 18.5 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.7 | 8.78 | 2.18 | 3.39 | 4.1 | 6.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.4 | 9.46 | 9.48 | 9.41 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.7 | 9.3 | 7.64 | 6.93 | 13.84 | 17.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 12.5 | 4.5 | 9.2 | 13.9 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.21 | 2.37 | 3.76 | 6.25 | 3.06 | 3.42
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 32.7 |  | 35.2 |  | 68.2 |  | 79 |  | 46.9 |  | 24.8
3#阳床 | 5.95 |  | 5.24 |  | 3.33 |  | 41 |  | 14.5 |  | 9.88
1#阴床 |  | 51.7 |  | 62.5 |  | 74.9 |  | 98
2#阴床 |  | 84.4 |  | 470 | [5 empty] | 93 |  | 145
3#阴床 | [5 empty] | 74.7 |  | 32.8 |  | 71 |  | 84
1#混床 | 3.06 | 17.7 | 5.39 | 15.8 | 3.07 | 15.7 | 1.55 | 13.1 | 4.84 | 14.8 | 3.27 | 17.5
2#混床 | 1.81 | 13 | 0.51 | 13.98 | 2.93 | 14.2 | 2.24 | 12.4 | 5.39 | 14.2 | 2.03 | 13.8
3#混床 |  |  |  |  | 6.21 | 9.2 | 6.15 | 8 | 9.97 | 12.4 | 4.57 | 12.3
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4100 |  |  | 4880 |  |  | 5600
| 外送 | 3800 |  |  | 5220 |  |  | 6280
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 340 | 340 | 310 | 290 | 290 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 470 | 400 | 400 | 380 | 360 | 360 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 15 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 1930 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 150 |  |  | 2120 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 125 |  |  | 285 |  |  | 284
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 15:00分中和排水（8.5） |  |  | 清洗5#过滤器 16:41分再生1#混床，进酸浓度：3.1% 3.0%；进碱浓度：3.0% 3.0% 20:40分中和排水（8.64） 21:16分再生2#混床，进酸浓度：3.1% 3.0%；进碱浓度：2.9% 3.0% 21:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦风 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.3 | 9.26 | 9.17 | 9.39 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.12 | 5.47 | 9.54 | 5.06 | 5.05 | 5.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 15 | 15.3 | 16.1 | 14.6 | 15.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.56 | 3.72 | 15 | 12.8 | 6.47 | 6.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.12 | 10.2 | 10.1 | 9.99 | 10.02 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 22.2 | 24.3 | 19.4 | 19.9 | 23.3 | 24.63
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.31 | 4.56 | 3.82 | 4.64 | 4.62 | 4.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.46 | 7.65 | 7.72 | 7.92 | 4.86 | 5.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 965 | 981 | 810 | 879 | 805 | 875
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.65 | 5.7 | 6.97 | 6.93 | 5.25 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.9 | 23.8 | 13 | 23.4 | 6.79 | 6.37
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.52 | 2.83 | 2.6 | 1.73 | 4.39 | 7.97
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.32 | 6.49 | 6.17 | 12.38 | 6.99 | 4.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 11.8 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.97 | 8.9 | 8.4 | 16.4 | 9.08 | 9.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.3 | 9.46 | 9.41 | 9.48 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.77 | 7.2 | 13.37 | 7.19 | 6.66 | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 15 | 15.7 | 17 | 17.2 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.94 | 2.67 | 13.6 | 13.8 | 5.63 | 9.6
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.19
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 21.7 |  | 29.8 |  | 53.5 |  | 107.1 |  | 4.11 |  | 17.5
3#阳床 | 5.2 |  | 5.76 |  | 6.4 |  | 12.9 |  | 9.95 |  | 14.2
1#阴床 |  | 76.3 |  | 86 |  | 95.5 |  | 92.14 |  | 87.52 |  | 92.5
2#阴床
3#阴床 |  | 75.1 |  | 86.6 |  | 89.6 |  | 92.38 |  | 94.54 |  | 93.9
1#混床 | 4.85 | 16 | 4.23 | 18.8 | [6 empty] | 23.9 | 11.8
2#混床 | 1.98 | 16.3 | 1.7 | 16 | 3.08 | 17.7 | 5.34 | 17.46 | 6.67 | 17.03
3#混床 | 2.7 | 12.9 | 3.1 | 12.3 | 5.23 | 14.4 | 6.72 | 12.35 | 1.5 | 12.35 | 13.1 | 14.3
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6560 |  |  | 8370 |  |  | 9515
| 外送 | 7210 |  |  | 7726 |  |  | 9015
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 490 | 480 | 480 | 450 | 430 | 430 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 280 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1300 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1710 |  |  | 1590 |  |  | 1590
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 284 |  |  | 282 |  |  | 282
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:10分中和排水（7.74） 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 6:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0%. |  |  | 11：50分中和排水（7.2） 13:40分再生1#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0%. 14:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦风 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.21 | 9.26 | 9.1 | 9.41 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.87 | 5.99 | 9.11 | 9.59 | 11.53 | 11.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 16.2 | 14.4 | 14.3 | 11.4 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.08 | 8.79 | 11 | 12.5 | 8.41 | 8.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.98 | 10.03 | 9.89 | 9.64 | 9.87 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 21.3 | 19.3 | 30.3 | 32.7 | 25.8 | 29.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.33 | 3.81 | 3.52 | 3.42 | 3.04 | 3.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.18 | 7.65 | 8.29 | 6.45 | 5.09 | 5.33
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 899 | 836 | 865 | 840 | 780 | 770
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.96 | 10.08 | 23.7 | 15.4 | 9 | 9.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 9.41 | 6.94 | 9.25 | 13.2 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.14 | 6.23 | 4.52 | 7.65 | 8.71 | 7.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.29 | 6.75 | 4.7 | 9.59 | 8.71 | 9.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.6 | 7.9 | 9.5 | 13.7 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.1 | 9.02 | 12.3 | 10.5 | 6.6 | 4.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.37 | 9.4 | 9.34 | 9.35 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.8 | 6.83 | 13.51 | 10.01 | 11.67 | 11.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.2 | 8.5 | 3.6 | 27.4 | 7 | 5.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.36 | 4.21 | 11.4 | 31.9 | 4.47 | 4.32
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 15.1 |  | 28.2 |  | 65.51 |  | 109.5 |  |  |  | 15
3#阳床 | 10.5 |  | 51.1 |  |  |  | 7.09 |  | 2.15 |  | 10.9
1#阴床 |  | 54.5 |  | 45.9 |  | 96.67
2#阴床 |  | 46.4 |  | 38.6 |  | 60.18 |  | 51.46 |  | 36 |  | 28.6
3#阴床 | [7 empty] | 62.4 |  | 40.4 |  | 26.5
1#混床 | 8.43 | 4.38 | 7.78 | 3.4 | 83.3 | 3.86 | 6.46 | 4.14 | 6.97 | 2.2 | 5.98 | 0.9
2#混床 |  |  | 27.8 | 9.5 | 18.9 | 9.58 | 17.2 | 8.34 | 13.3 | 1.7 | 11.5 | 2.3
3#混床 | [6 empty] | 10.4 | 11 | 3.16 | 1.9 | 3.28 | 2.8
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 10600 |  |  | 11558 |  |  | 12600
| 外送 | 9868 |  |  | 10705 |  |  | 11510
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 51 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 51 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 330 | 330 | 300 | 280 | 280 | 250 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1180 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 1590 |  |  | 1430 |  |  | 1430
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 280 |  |  | 280 |  |  | 278
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 9：30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 11：30分中和排水（7.5） |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 21:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦风 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.18 | 9.18 | 9.29 | 9.3 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.86 | 8.51 | 12.41 | 7.91 | 11.72 | 12.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 14 | 13.5 | 15.9 | 11.3 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.6 | 10.3 | 18.1 | 8.18 | 6.71 | 7.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.6 | 10.15 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 37.8 | 30.8 | 37.6 | 25.6 | 26 | 27.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.65 | 4.69 | 4.28 | 5.2 | 4.52 | 4.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.8 | 10.5 | 6.65 | 8.82 | 8.06 | 8.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1016 | 641 | 541 | 720 | 830 | 710
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.61 | 12.34 | 14.4 | 9.09 | 12.06 | 11.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 10.6 | 4.96 | 7.46 | 13.5 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.29 | 6.06 | 6.61 | 5.44 | 5.43 | 5.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.45 | 8.44 | 8.9 | 11.07 | 13.08 | 12.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 6.8 | 16.5 | 6.7 | 19.2 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.3 | 15.9 | 14.4 | 13.5 | 1.48 | 2.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.35 | 9.29 | 9.59 | 9.46 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.82 | 8.68 | 10.32 | 14.58 | 15.28 | 15.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 12.7 | 10.6 | 13.9 | 4.9 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.53 | 6.61 | 8.48 | 9.17 | 3.33 | 4.12
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.21
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 13.4 |  | 16.8 |  | 131 | [5 empty] | 8.21
3#阳床 | 7.21 |  | 7.33 |  | 44.7 |  | 3.16 |  | 0.68 |  | 351
1#阴床
2#阴床 |  | 54.5 |  | 46.5 |  | 55.4 |  | 55.88 |  | 30.9 |  | 20.3
3#阴床 |  | 27.9 |  | 36.5 |  | 73.6 |  | 82.8 |  | 48.5 |  | 42.2
1#混床 | 8.31 | 3.8 | 7.62 | 3.9 | 5.84 | 3.65 | 9.43 | 14.7 | 6.76 | 4.2 | 6.88 | 3.9
2#混床 | 18.3 | 7.3 | 19.1 | 8.1 | 15.9 | 8 | 10.05 | 7.6 | 12.6 | 3.2 | 9.53 | 2.1
3#混床 | 3.55 | 3.2 | 4.51 | 4.5 | 13 | 10.8 | 9.26 | 10.8 | 2.01 | 7.7 | 2.19 | 7.2
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13565 |  |  | 14650 |  |  | 15650
| 外送 | 12450 |  |  | 13600 |  |  | 14550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 450 | 430 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 290 | 500 | 490 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 278 |  |  | 276 |  |  | 276
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器. |  |  | 21:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 清洗1#、3#、4#、5#过滤器. 23:05分中和排水（PH 1# 7.2 2# 8.3)。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.17 | 9.27 | 9.31 | 9.25 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.35 | 10.99 | 9.52 | 10.12 | 8.53 | 7.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 12.3 | 13 | 11.8 | 11.8 | 10.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.64 | 8.66 | 7.13 | 7.69 | 6.29 | 7.21
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.83 | 9.98 | 10.15 | 10.13 | 10.12 | 10.11
|  | 电导率 | ≤150 | 42.7 | 46.6 | 49.8 | 37.5 | 39.8 | 45.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.55 | 5.36 | 4.99 | 4.76 | 4.51 | 4.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.6 | 8.63 | 9.71 | 9.64 | 8.8 | 8.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1235 | 1333 | 1231 | 1024 | 1480 | 720
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.27 | 12.83 | 13.1 | 10.7 | 9.88 | 9.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 11.5 | 10.3 | 9.6 | 7.7 | 5.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.63 | 2.6 | 4.11 | 5.21 | 2.6 | 3.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.16 | 10.74 | 10.67 | 10.91 | 7.32 | 5.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 13.5 | 16.6 | 15.1 | 5.4 | 5.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11 | 5.88 | 12.9 | 10.7 | 4.65 | 7.94
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.48 | 9.4 | 9.43 | 9.17 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.57 | 13.56 | 11.04 | 10.61 | 10.33 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 7.1 | 5.2 | 4.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.78 | 4.1 | 3.85 | 4.32 | 5.46 | 6.54
原水 | PH值 | 8.31 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 76.7 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.73 |  | 12.3 |  | 4.04 |  | 9.83 |  | 1.72 |  | 2.21
3#阳床 | 25.1 |  | 32 |  | 7.55 |  | 10.6 |  | 6.67 |  | 3.6
1#阴床
2#阴床 |  | 60.02 |  | 49.9 |  | 54.1 |  | 59.4 |  | 45.6 |  | 65.3
3#阴床 |  | 71.17 |  | 52.4 |  | 43.6 |  | 71.2 |  | 86.4 |  | 71.2
1#混床 | 6.69 | 3.88 | 8.62 | 5.91 | 9.92 | 3.7 | 8.63 | 4.1 | 4.944 | 4.1 | 5.65 | 3.6
2#混床 | 10.8 | 7.46 | 9.5 | 7.56 | 14.4 | 7.5 | 15.2 | 8.1 | 4.55 | 7.5 | 14.3 | 7.8
3#混床 | 3.4 | 10.8 | 7.8 | 10.8 | 9.94 | 6.8 | 5.37 | 10.8 | 6.64 | 10.7 | 4.88 | 9.5
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 16750 |  |  | 17780 |  |  | 18900
| 外送 | 15450 |  |  | 16540 |  |  | 17600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 330 | 330 | 300 | 280 | 280 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 260 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 250 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 15分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 720 |  |  | 720
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 275 |  |  | 275 |  |  | 274
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 01:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 04:02分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 07:25分中和排水（PH 1# 6.91 2# 7.06)。 |  |  | 清洗4#、5#过滤器. 15:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.31 | 9.3 | 9.27 | 9.27 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.72 | 11.42 | 9.45 | 10.45 | 9.85 | 7.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 11.6 | 9.9 | 12.7 | 9.93 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.24 | 8.84 | 4.4 | 5.26 | 9.82 | 6.48
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.06 | 10 | 10.23 | 10.25 | 10.14 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 38.3 | 38.4 | 46 | 35.7 | 41.9 | 35.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.41 | 4.46 | 4.38 | 4.18 | 4.04 | 3.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.5 | 8.11 | 6.79 | 5.96 | 9.6 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 632 | 593 | 596 | 815 | 819 | 767
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.04 | 11.9 | 11.44 | 10.27 | 5.62 | 5.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.06 | 5.03 | 7.13 | 9.25 | 5.27 | 5.27
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.7 | 6.74 | 2.18 | 3.68 | 3.66 | 3.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.51 | 11.44 | 9.9 | 9.62 | 10.36 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 7 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.9 | 4.02 | 2.16 | 3.98 | 3.82 | 3.65
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.34 | 9.44 | 9.41 | 9.31 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.06 | 11.8 | 10.25 | 9.85 | 5.9 | 5.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.7 | 6.3 | 4.2 | 5.1 | 5.7 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.1 | 8.9 | 2.61 | 3.03 | 6.41 | 5.78
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 83.6 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 14.5 |  | 513 |  | 4.39 |  | 19.5 |  | 15.6 |  | 24.5
3#阳床 | 18.5 |  | 22.8 |  | 7.96 |  | 24.9 |  |  |  | 7.63
1#阴床 |  | 60.79 |  | 93.26 |  | 50.3 |  | 60.8 |  | 57 |  | 67
2#阴床 |  |  |  | 4.14 |  | 3.85 |  | 6.5 |  | 4.89 |  | 6.82
3#阴床 |  | 171.17
1#混床 | 10.8 | 4.08 | 11.2 | 4.82 | 5.33 | 3.6 | 7.25 | 3.8 | 5.5 | 4.28 | 5.73 | 4.34
2#混床 | 9.8 | 6.74 | 14.8 | 7.03 | 11.2 | 7.2 | 12.6 | 7.6 | 8.53 | 7.91 | 7.2 | 6.95
3#混床 | 10.1 | 10.23
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20020 |  |  | 20810 |  |  | 21900
| 外送 | 18720 |  |  | 19450 |  |  | 20650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 460 | 440 | 440 | 410 | 390 | 390 | 360 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 300 | 250 | 500 | 460 | 460 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 720 |  |  | 540 |  |  | 540
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1080 |  |  | 1080
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 274 |  |  | 272 |  |  | 272
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 8:48分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 13:02分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 11:20中和排水（PH：8.5） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦风 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.34 | 9.24 | 9.44 | 9.25 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.36 | 7.18 | 7.92 | 7.46 | 8.73 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.65 | 9.42 | 8.93 | 10 | 10 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.54 | 4.32 | 19.2 | 3.47 | 13.1 | 12.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.01 | 10.06 | 10.05 | 10.01 | 10.21 | 10.27
|  | 电导率 | ≤150 | 23.4 | 22.6 | 24.7 | 16.96 | 19.8 | 26.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.69 | 3.63 | 4.73 | 3.14 | 5.15 | 5.74
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.8 | 6.52 | 7.53 | 5.84 | 7.18 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 920 | 670 | 535 | 6.53 | 872
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.36 | 6.17 | 12.27 | 7.59 | 6.96 | 7.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.66 | 5.2 | 6.14 | 5.43 | 7.23 | 6.55
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.9 | 3.2 | 5.8 | 7.86 | 2.78 | 6.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.15 | 6.29 | 10.83 | 10.13 | 5.89 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 10.2 | 6.1 | 6.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.92 | 5.77 | 4.02 | 7.93 | 3.88 | 7.06
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.41 | 9.44 | 9.37 | 9.4 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.43 | 6.52 | 9.66 | 6.27 | 10.16 | 11.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 6.7 | 10.8 | 8.67 | 9.8 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.18 | 2.96 | 7.6 | 3.78 | 1.52 | 2.67
原水 | PH值 | 8.55 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.25
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 30.6 |  | 42.4 |  | 308 |  |  |  | 1.77 |  | 4.58
3#阳床 | 8.8 |  | 22.8 |  | 18.7 |  | 20.3 |  | 13.2 |  | 19.6
1#阴床 |  | 40 |  | 60 |  | 101.09 |  | 25.7 |  | 7.5
2#阴床 |  | 12 |  | 26 |  | 6.41 |  | 12.14 |  | 6 |  | 20.6
3#阴床 | [11 empty] | 71
1#混床 | 6.25 | 2.1 | 4.69 | 2.8 | 2.36 | 4.23 | 2.17 | 4.32 | 3.64 | 4.1 | 2.68 | 4.4
2#混床 | 8.23 | 2.8 | 7.96 | 3.1 | 2.77 | 7.61 | 9.7 | 7.05 | 5.97 | 7.3 | 5.32 | 7.6
3#混床 | [10 empty] | 4.59 | 10
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23100 |  |  | 24133 |  |  | 25100
| 外送 | 21580 |  |  | 22429 |  |  | 23510
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 280 | 500 | 470 | 470 | 440 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 450 | 450 | 380 | 310 | 310 | 550 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 540 |  |  | 2720 |  |  | 2680
| 高位碱槽(mm) | 1080 |  |  | 950 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 270 |  |  | 270 |  |  | 268
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 11:20中和排水（PH：8.1） 8:44分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 11:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 16:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 19:10中和排水（PH：7.5）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.22 | 9.17 | 9.33 | 9.15 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.32 | 12.43 | 11.37 | 9.47 | 9.86 | 10.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.08 | 11.1 | 11 | 12.1 | 8.93 | 8.79
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.32 | 5.16 | 14.6 | 6.3 | 13.1 | 11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10.09 | 10.03 | 10.08 | 10.17 | 10.19
|  | 电导率 | ≤150 | 38.8 | 32.2 | 5.19 | 46.4 | 41.5 | 32.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.41 | 5.57 | 5.4 | 5.33 | 5.2 | 5.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.35 | 8.83 | 8.55 | 9.02 | 7.93 | 7.87
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 860 | 787 | 657 | 675 | 643 | 780
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.4 | 9.16 | 10.87 | 9.39 | 9.45 | 9.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.16 | 4.13 | 4.13 | 4.63 | 4.07 | 4.22
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.08 | 6.29 | 11.6 | 4.49 | 2.46 | 4.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 18.43 | 14.36 | 13.35 | 10.23 | 9.2 | 8.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 19.4 | 11.2 | 5.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.79 | 6.13 | 7.21 | 17.2 | 8.59 | 7.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.42 | 9.34 | 9.28 | 9.29 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.86 | 12.66 | 16.1 | 19.24 | 10.85 | 11.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 15.8 | 13.6 | 12.2 | 10.7 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.77 | 3.22 | 3.69 | 3.47 | 3.15 | 3.89
原水 | PH值 | 8.45 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 98 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.24 |  | 18 |  | 45.7 |  | 9.56 |  | 17.5 |  | 11.7
3#阳床 | 19.6 |  | 25.1 |  | 166 |  |  |  | 2.85 |  | 4.6
1#阴床 | [7 empty] | 37.3 |  | 37.7 |  | 36.2
2#阴床 |  | 20.9 |  | 37.4 |  | 48.8 |  | 13.57 |  | 185
3#阴床 |  | 46.9 |  | 62.5 |  | 71.7 | [5 empty] | 71.7
1#混床 | 5.76 | 13.6 | 5.18 | 12.8 | 14.4 | 4.64 | 10.9 | 3.32 | 5.02 | 3.6 | 8.3 | 6.7
2#混床 | 7.86 | 14.4 | 6.65 | 13.1 | 16.4 | 7.89 | 11.4 | 6.56 | 12.6 | 6.1 | 11.5 | 10.2
3#混床 | 4.08 | 15.1 | 3.79 | 15.6 | 0.72 | 10.23 |  |  |  |  | 5.61 | 10.2
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 26150 |  |  | 27136 |  |  | 28200
| 外送 | 24400 |  |  | 25407 |  |  | 26300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 370 | 370 | 340 | 310 | 310 | 290 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 340 | 340 | 260 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点05 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2530 |  |  | 2530 |  |  | 2530
| 高位碱槽(mm) | 640 |  |  | 640 |  |  | 640
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 268 |  |  | 267 |  |  | 267
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 0:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 4:00分再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9% 6:10分中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 15:07再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦风 |  |  | 中控：林柏榕 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.2 | 9.22 | 9.32 | 9.36 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.49 | 8.93 | 9.38 | 10.32 | 10.82 | 10.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 11.3 | 10.9 | 14.8 | 14 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.52 | 2.79 | 14.9 | 19.7 | 9.11 | 9.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.18 | 10.15 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 52.4 | 45.3 | 45.5 | 42.3 | 43.1 | 43.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.71 | 4.59 | 4.41 | 4.3 | 3.98 | 4.66
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.7 | 6.3 | 8.48 | 7.42 | 7.96 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 670 | 685 | 711 | 830 | 670 | 684
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.27 | 7.86 | 17.39 | 10.89 | 11.5 | 8.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.73 | 5.11 | 4.53 | 5.27 | 4.5 | 15.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.09 | 1.46 | 9.5 | 12.1 | 2.23 | 9.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13 | 9.7 | 12.64 | 15.85 | 12.58 | 7.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 9 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.12 | 1.53 | 10.7 | 13.2 | 6.22 | 6.76
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.3 | 9.45 | 9.38 | 9.43 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14 | 7.6 | 12.51 | 12.59 | 10.17 | 11.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 8.7 | 12.3 | 11.6 | 12.6 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.92 | 1.23 | 10.2 | 9.36 | 9.44 | 4.27
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 1.49 |  | 18.1 |  | 22.5 |  | 7.79 |  | 9.5
3#阳床 | 9.15 |  | 0.32 |  | 8.49 |  | 5.02 |  | 8.6 |  | 16.4
1#阴床 |  | 45.7 |  | 42.4 |  | 20 |  | 29.5
2#阴床 | [5 empty] | 2.71 |  | 5.1 |  | 10.24 |  | 78.25
3#阴床 |  | 40.77 |  | 461 | [5 empty] | 6.8 |  | 23.6
1#混床 | 2.45 | 4.3 | 1.32 | 4.17 | 17.8 | 2.55 | 13 | 3.08 | 1.55 | 3.29 | 7.76 | 3.91
2#混床 | 13.5 | 7.7 | 8.5 | 7.51 | 18.7 | 5.62 | 13.2 | 5.81 | 6.32 | 6.02 | 16.3 | 6.59
3#混床 | 6.43 | 10.2 | 4.6 | 10.2 |  |  |  |  | 2.73 | 7.4 | 12.4 | 2.6
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29280 |  |  | 30290 |  |  | 31215
| 外送 | 27420 |  |  | 28425 |  |  | 29450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 490 | 490 | 460 | 440 | 440 | 420 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 3 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 320 | 260 | 260 | 500 | 440 | 440 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2530 |  |  | 2370 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 640 |  |  | 2350 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 267 |  |  | 265 |  |  | 265
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗、4#、5#过滤器 8:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 10:50中和排水（PH：8.2） |  |  | 17:13分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：林柏榕
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.35 | 9.21 | 9.32 | 9.57 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.79 | 8.7 | 17.28 | 10.25 | 10.12 | 9.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 22 | 17.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.84 | 6.57 | 13.4 | 3.47 | 3.12 | 18.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.19 | 10.04 | 10.06 | 9.99
|  | 电导率 | ≤150 | 44 | 38 | 47.2 | 42.3 | 40.5 | 40
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.68 | 4.68 | 4.36 | 4.73 | 4.58 | 5.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.6 | 8.5 | 6.05 | 7.25 | 8.03 | 6.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 823 | 867 | 882 | 910 | 790 | 834
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.15 | 9.3 | 13.3 | 11.02 | 8.77 | 11.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 6.59 | 8.67 | 7.22 | 12.7 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.65 | 7.3 | 3.31 | 4.53 | 4.14 | 9.75
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.36 | 9.5 | 11.67 | 10.67 | 10.3 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 6.8 | 3.5 | 4.8 | 14.3 | 6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.17 | 2.43 | 2.7 | 3.04 | 17.4 | 4.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.33 | 9.44 | 9.19 | 9.4 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.09 | 9.7 | 12.12 | 12.65 | 17.7 | 11.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 6.3 | 9.5 | 8.6 | 8 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.19 | 6.56 | 6.3 | 12.9 | 2.11 | 5.81
原水 | PH值 | 8.31 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.06
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.94 |  | 12.5 |  | 106 |  | 8.75 |  | 1.45 |  | 18.5
3#阳床 | 2.29 |  | 1.37 |  | 3.49 |  | 7.83 |  | 58 |  | 49
1#阴床
2#阴床 |  | 3.81 |  | 5.94 |  | 5.71 |  | 3.05 |  | 6.08 |  | 4.29
3#阴床 |  | 20.29 |  | 21.48 |  | 12 |  | 21.06 |  | 20.7 |  | 21.09
1#混床 | 3.27 | 4.14 | 2.8 | 4.14 | 16.5 | 4.46 | 12 | 3.67 | 8.55 | 3.77 | 5.54 | 3.69
2#混床 | 8.74 | 7.31 | 8.6 | 7.38 | 8.87 | 7.13 | 10.5 | 7.45 | 6.11 | 6.69 | 10.1 | 6.64
3#混床 | 3.36 | 10.4 | 4.1 | 10.9 | 1.56 | 10.67 | 6.53 | 10.67 | 6.52 | 10.67 | 6.34 | 10.67
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32350 |  |  | 33400 |  |  | 34440
| 外送 | 30680 |  |  | 31800 |  |  | 32850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 320 | 320 | 300 | 280 | 280 | 260 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 220 | 470 | 470 | 400 | 340 | 340 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽库存(mm) | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2150
| 高位碱槽库存(mm) | 2350 |  |  | 2350 |  |  | 2220
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 263 |  |  | 263 |  |  | 261
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 16:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 19:30中和排水（PH：7.8）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.31 | 9.18 | 9.35 | 9.31 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.08 | 9.51 | 10.73 | 10.57 | 10.43 | 10.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 12.3 | 14.7 | 10 | 10.9 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.98 | 4.63 | 6.03 | 3.85 | 4.45 | 3.36
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.15 | 10.03 | 10.11 | 10.13 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 47.7 | 41.8 | 39.4 | 44.8 | 44.7 | 38.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.69 | 5.77 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.55 | 5.87 | 7.08 | 7.84 | 7.2 | 7.86
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 881 | 1040 | 857 | 830 | 790 | 773
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.26 | 15.2 | 14.04 | 11.8 | 11.4 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 11.2 | 12.3 | 5.47 | 7.99 | 8.28
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.73 | 2.92 | 3.21 | 2.17 | 6.8 | 4.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.66 | 9.87 | 14.95 | 11.53 | 10.3 | 10.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 8.3 | 10.3 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.56 | 5.21 | 4.56 | 10.1 | 4.32 | 4.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.38 | 9.4 | 9.38 | 9.37 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.9 | 12.6 | 12.09 | 13.35 | 11.65 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 8.1 | 6.75 | 7.2 | 10.2 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.16 | 4.33 | 2.48 | 9.69 | 4.09 | 4.69
原水 | PH值 | 7.85 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 85 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.4 |  | 12.5 |  | 7.57 |  | 6.13 |  | 100 |  | 1.26
3#阳床 | 1.53 |  | 3.31 |  | 0.93 |  | 2.74 |  | 0.39 |  | 0.79
1#阴床
2#阴床 |  | 5.2 |  | 5.9 |  | 3.92 |  | 4.59 |  | 5.15 |  | 10
3#阴床 |  | 21.1 |  | 21.1 |  | 10.8 |  | 21.09 |  | 20.18 |  | 15
1#混床 | 12.1 | 3.9 | 7.43 | 3.7 | 9.56 | 3.82 | 5.59 | 3.94 | 4.62 | 3.48 | 4.78 | 2.6
2#混床 | 11.8 | 6.7 | 10.9 | 6.8 | 11.3 | 6.77 | 13.2 | 6.54 | 4.98 | 6.41 | 6.94 | 3.5
3#混床 | 8.71 | 10.7 | 7.91 | 10.3 | 2.65 | 10.67 | 1.19 | 10.67 | 4.78 | 10.6 | 7.76 | 10.8
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 35420 |  |  | 36400 |  |  | 37470
| 外送 | 33800 |  |  | 34700 |  |  | 35800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 500 | 500 | 480 | 460 | 460 | 440 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 360 | 270 | 500 | 500 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 2220 |  |  | 2220 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 261 |  |  | 259 |  |  | 259
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 12:40再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9% |  |  | 17:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 19:10中和排水（PH：7.8） 20:30再生2#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9%
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾俊文 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.4 | 9.25 | 9.25 | 9.43 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.44 | 10.45 | 11.2 | 10.8 | 15.69 | 16.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 14.9 | 12.2 | 13.2 | 12.2 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.61 | 4.01 | 3.72 | 4.2 | 3.27 | 5.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.2 | 10.08 | 10.14
|  | 电导率 | ≤150 | 41.9 | 53.6 | 55.2 | 53 | 50.7 | 44.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.98 | 5.33 | 5.25 | 5.24 | 5.26 | 5.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.78 | 7.68 | 9.5 | 9.5 | 9.28 | 9.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 740 | 912 | 870 | 859 | 793 | 711
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 20.6 | 15.9 | 10.87 | 10.5 | 12.47 | 12.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 10.4 | 9.11 | 8.06 | 13 | 9.57
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.31 | 1.88 | 1.47 | 1.8 | 1.97 | 1.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.26 | 12.29 | 10.73 | 9.7 | 12.46 | 11.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 6.4 | 7.2 | 5.9 | 10.1 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.97 | 2.05 | 3.67 | 3.3 | 3.72 | 5.69
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.43 | 9.26 | 9.2 | 9.31 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.17 | 10.9 | 12.22 | 11 | 16 | 17.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 13.6 | 9.5 | 9.7 | 6.9 | 5.48
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.31 | 6.41 | 2.46 | 3.5 | 1.81 | 2.36
原水 | PH值 | 6.71 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 76.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.16 |  | 1.02 |  | 1.34 |  | 3.4 |  | 1.39 |  | 12.8
3#阳床 | 1.82 |  | 1.08 |  | 1.81 |  | 1.1 |  | 0.4 |  | 8.74
1#阴床 | [9 empty] | 30 |  | 36.5
2#阴床 |  | 6.97 |  | 8.6 |  | 16 |  | 47.7 |  | 262
3#阴床 |  | 21.09 |  | 21.09 |  | 21 |  | 110 |  |  |  | 75.9
1#混床 | 8.54 | 3.97 | 3.67 | 3.94 | 2.79 | 4.1 | 2.5 | 3.59 | 5.49 | 2.74 | 7.68 | 3.43
2#混床 | 6.35 | 6.65 | 4.05 | 6.77 | 1.24 | 6.8 | 1.4 | 5.89 | 3.31 | 5.38 | 4.38 | 5.88
3#混床 | 9.66 | 10.67 | 1.17 | 10.67 | 1.26 | 10.7 | 1.3 | 10.7 |  |  | 5.26 | 10.67
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38370 |  |  | 39460 |  |  | 40550
| 外送 | 36696 |  |  | 38050 |  |  | 39200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 400 | 380 | 380 | 370 | 350 | 350 | 330 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 500 | 500 | 430 | 370 | 360 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1880 |  |  | 1880 |  |  | 1880
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 258 |  |  | 258 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 6:46分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:10中和排水（PH：7.3） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：林柏榕 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.45 | 9.38 | 9.36 | 9.29 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.79 | 12.1 | 11.98 | 12.56 | 9.3 | 8.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 12 | 13.8 | 13.2 | 15.4 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.09 | 4.04 | 4.36 | 5.57 | 7.13 | 5.91
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.17 | 10.14 | 10.13 | 9.95 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 49.8 | 53.1 | 52.8 | 42.2 | 40.3 | 31.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.32 | 5.27 | 5.05 | 4.27 | 3.86 | 3.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.89 | 7.81 | 7.36 | 7.04 | 6.8 | 6.26
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 962 | 1123 | 1661 | 1636 | 1500 | 1200
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.65 | 8.57 | 13.53 | 14.25 | 13.14 | 9.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.23 | 9.11 | 13.2 | 11.5 | 11.6 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.88 | 7.58 | 2.53 | 4.91 | 5.27 | 1.25
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.21 | 11.74 | 10.72 | 11.32 | 11.26 | 9.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 15.6 | 16.4 | 18.8 | 18.7 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.75 | 2.37 | 2.13 | 4.53 | 6.67 | 8.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.48 | 9.44 | 9.42 | 9.28 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.69 | 12.47 | 12.45 | 12.28 | 12.02 | 11.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 5.21 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.34 | 3.75 | 3.81 | 5.26 | 6.22 | 3.57
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 76.7 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 17.9 |  | 18.8 |  |  |  | 6.73 |  | 1.71 |  | 2.52
3#阳床 | 3.28 |  | 46 |  | 92 |  | 76.1 |  | 57.4 |  | 56.9
1#阴床 |  | 10 |  | 68.4 |  | 38.5 |  | 41.7 |  | 46.2 |  | 43.3
2#阴床
3#阴床 |  | 40 |  | 89 |  | 82 |  | 95.6 |  | 98.7 |  | 82.5
1#混床 | 10.5 | 3.04 | 4.63 | 3.52 | 5.57 | 2.7 | 5.21 | 5.21 | 3.34 | 2.2 | 6.62 | 2.8
2#混床 | 3.54 | 6.04 | 5.64 | 6.59 | 7.33 | 5.5 | 6.39 | 6.39 | 10.3 | 5 | 12.3 | 5.7
3#混床 | 9.17 | 10.67 | 9.62 | 10.67 | 7.86 | 10.6 | 6.56 | 10.7 | 5.43 | 10.7 | 4.67 | 10.2
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 41535 |  |  | 42550 |  |  | 43600
| 外送 | 40050 |  |  | 41180 |  |  | 42300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 290 | 270 | 270 | 500 | 480 | 480 | 460 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点50 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 270 | 490 | 480 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1780 |  |  | 1720 |  |  | 1570
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1870 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 256 |  |  | 255 |  |  | 255
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:01分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 23:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:30中和排水（PH：7.8） |  |  | 17：28分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：林柏榕 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.48 | 9.42 | 9.31 | 9.11 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.73 | 10.47 | 11.83 | 11.71 | 9.4 | 9.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14.8 | 13.5 | 15.5 | 11.8 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.29 | 1.93 | 16.7 | 1.73 | 4.95 | 6.36
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.06 | 10.12 | 10.04 | 10.05
|  | 电导率 | ≤150 | 35.8 | 34.2 | 41 | 49.1 | 46 | 46
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.35 | 4.12 | 4.51 | 4.72 | 5.13 | 5.83
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.16 | 5.73 | 6.16 | 7.07 | 7.88 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 961 | 846 | 853 | 749 | 880 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.08 | 13.38 | 12.73 | 16.81 | 9.73 | 10.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.41 | 8.47 | 8.3 | 6.91 | 5.5 | 5.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.09 | 3.88 | 4.15 | 3.79 | 5.08 | 2.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.27 | 10.11 | 12.76 | 10.3 | 10 | 10.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 15.3 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.1 | 1.68 | 2.94 | 5.06 | 8.47 | 5.34
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.44 | 9.41 | 9.37 | 9.07 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.9 | 10.91 | 18.05 | 9.72 | 10.28 | 10.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 8.98 | 6.2 | 4.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.73 | 1.37 | 2.54 | 1.4 | 5.53 | 5.46
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 92 | 浊度 | 0.023
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 6.15 |  | 4.32 |  | 15.48 |  | 11.6 |  | 37.7 |  | 43.4
3#阳床 | 81.6 |  | 3.57 |  | 11.32 |  | 13.2 |  | 4.04 |  | 4.48
1#阴床 |  | 45.9 |  | 41.95 |  | 27.9 |  | 25.2 |  | 28.3 |  | 28.3
2#阴床 | [9 empty] | 6.5 |  | 6.5
3#阴床 |  | 36 |  | 40 |  | 62.4 |  | 159.5
1#混床 | 2.96 | 2.95 | 2.09 | 3.02 | 8.5 | 3.25 | 7.49 | 3.22 | 7.08 | 2.8 | 12.6 | 2.3
2#混床 | 13.5 | 5.1 | 8.62 | 6.24 | 2.75 | 6.21 | 10.7 | 5.53 | 11.5 | 5.7 | 8.28 | 5.1
3#混床 | 6.51 | 10.67 | 6.38 | 10.67 | 8.83 | 10.67 | 6.96 | 10.67
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 44680 |  |  | 45692 |  |  | 46620
| 外送 | 43430 |  |  | 44400 |  |  | 45310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 36
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 400 | 400 | 360 | 330 | 330 | 300 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 450 | 450 | 400 | 360 | 360 | 330 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1570 |  |  | 1570 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1870 |  |  | 1760
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 254 |  |  | 254 |  |  | 254
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 18:38分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 20:40中和排水（PH：7.3）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 黄伟军 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.35 | 9.37 | 9.28 | 9.16 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.22 | 11.18 | 16.22 | 10.65 | 10.9 | 12.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 17.4 | 10.6 | 10.9 | 9.15 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.18 | 6.49 | 14.3 | 10.6 | 9.6 | 9.35
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.04 | 10.06 | 9.99 | 9.66 | 9.9 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 50.4 | 48.2 | 43.7 | 35.1 | 16.1 | 28
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.19 | 6.31 | 6.05 | 4.72 | 3 | 2.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.56 | 8.16 | 7.85 | 5.2 | 3.65 | 4.17
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 668 | 7.68 | 762 | 671 | 710 | 646
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.65 | 10.26 | 15.17 | 9.44 | 10.51 | 11.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 7.81 | 7.32 | 7.46 | 8.04 | 6.93
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.98 | 2.16 | 7.37 | 4.46 | 1.33 | 1.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.77 | 10.18 | 10.52 | 13.39 | 10.09 | 10.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 11.9 | 12.8 | 8.1 | 7.9 | 5.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.61 | 4.68 | 7.3 | 3.23 | 3.67 | 2.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.31 | 9.15 | 9.27 | 9.31 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.05 | 12.31 | 9.33 | 12.06 | 9.16 | 9.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 8.1 | 4.8 | 11.9 | 8.2 | 7.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.7 | 1.89 | 7.94 | 7.34 | 1.78 | 1.31
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 0.37 |  | 2.04 |  | 45.28 |  | 2.55 |  | 5.81 |  | 4.19
3#阳床 | 0.35 |  | 8.33 |  | 8.4 |  | 5.23 |  | 2.83 |  | 2.58
1#阴床 |  | 46.3 |  | 44 |  | 3.83 |  | 56.34 |  | 64.9
2#阴床 |  | 11.8 |  | 9 |  | 11.9 |  | 4.75 |  | 13.3 |  | 12.2
3#阴床 | [11 empty] | 86.6
1#混床 | 10 | 2.23 | 6.08 | 2.71 | 19.9 | 2.68 | 6.45 | 2.48 | 9.7 | 2.1 | 13.5 | 2.7
2#混床 | 8.95 | 4.91 | 7.73 | 4.83 | 12.2 | 6.41 | 13.6 | 5.16 | 9.3 | 4.6 | 8.3 | 5.5
3#混床 | [10 empty] | 7.32 | 10.6
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 47620 |  |  | 48615 |  |  | 49730
| 外送 | 46460 |  |  | 47300 |  |  | 48230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 260 | 550 | 550 | 530 | 510 | 510 | 490 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 7 点 50 分1#行程由 0 %变为70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 470 | 470 | 400 | 320 | 320 | 240 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1420 |  |  | 1270 |  |  | 1270
| 高位碱槽(mm) | 1760 |  |  | 1635 |  |  | 1635
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 252 |  |  | 252 |  |  | 250
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 2#加磷泵上量少，0:20开启1#加磷泵（开两台） 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 5:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 8:02再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 12:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 11:20中和排水（PH：7.8） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.26 | 9.39 | 9.2 | 9.25 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.37 | 12.87 | 14.45 | 14.29 | 8.23 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 12 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.91 | 4.12 | 7.11 | 5.73 | 8.6 | 8.38
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.35 | 9.68 | 9.98 | 9.86 | 10.14 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 20.5 | 38.9 | 37.2 | 44.9 | 28.7 | 25.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.1 | 4.44 | 4.77 | 5.27 | 4.71 | 4.87
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.4 | 3.41 | 7.59 | 9.56 | 6.73 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 491 | 628 | 983 | 995 | 1167
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.88 | 13.16 | 15.68 | 14.31 | 7.64 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.26 | 5.84 | 4.49 | 7.43 | 12 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.62 | 2.65 | 12.4 | 6.1 | 3.15 | 4.01
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.03 | 12.92 | 7.24 | 18.29 | 9.27 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 8 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.66 | 5.11 | 9.7 | 5.27 | 4.19 | 4.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.42 | 9.5 | 9.44 | 9.45 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.72 | 17.23 | 18.87 | 16.07 | 9.54 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 7.9 | 12.5 | 12.4 | 6.9 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.86 | 2.36 | 7.45 | 8.7 | 3.23 | 3.76
原水 | PH值 | 8.41 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.11 |  | 9.2 |  | 43.5 |  |  |  | 1.66 |  | 6.88
3#阳床 | 0.63 |  | 310 |  | 14.3 |  | 9.54 |  | 2.87 |  | 4.79
1#阴床 | [5 empty] | 66.9 |  | 65.52 |  | 77.7 |  | 75.7
2#阴床 |  | 10 |  | 11.53 |  | 15.47 |  | 6.77 |  | 5.55 |  | 7.6
3#阴床 |  | 30 |  | 550
1#混床 | 5.21 | 2.66 | 5.03 | 5.28 | 7.16 | 1.9 | 4.95 | 2.6 | 15.3 | 2.3 | 11.6 | 2.5
2#混床 | 5.76 | 5.7 | 4.76 | 8.37 | 11.2 | 5.3 | 14.4 | 7.2 | 10.9 | 6.7 | 9.13 | 6.3
3#混床 | 4.68 | 10.67 | 5.16 | 10.67
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 50700 |  |  | 51690 |  |  | 52635
| 外送 | 49400 |  |  | 50250 |  |  | 51020
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 440 | 420 | 420 | 400 | 370 | 370 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2#
| 行程（%） | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 460 | 390 | 390 | 310 | 500 | 500 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 |  |  | 1260 |  |  | 1260
| 高位碱槽(mm) | 1635 |  |  | 1510 |  |  | 1510
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 250 |  |  | 249 |  |  | 249
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗、4#、5#过滤器 12:47分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 14:50中和排水（PH：7.2）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.2 | 9.26 | 9.26 | 9.39 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.3 | 9.8 | 9.63 | 15.37 | 9.9 | 11.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 11.1 | 12.2 | 18 | 9.8 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.7 | 8.6 | 6.2 | 7.73 | 5.2 | 4.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.04 | 9.78 | 10 | 10.07
|  | 电导率 | ≤150 | 37.8 | 36.6 | 41.7 | 40.8 | 44.4 | 40.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.76 | 4.51 | 4.56 | 4.47 | 3.82 | 4.83
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.83 | 8.5 | 7.8 | 7.57 | 6.76 | 6.79
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1057 | 902 | 789 | 747 | 590 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.94 | 11.7 | 10.96 | 11.54 | 13.32 | 11.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.15 | 8.3 | 8.62 | 14.7 | 11.2 | 8.09
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.4 | 4.1 | 4.07 | 2.02 | 5 | 4.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.77 | 10.45 | 10.75 | 11.44 | 10.47 | 11.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 13.4 | 10 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.65 | 1.79 | 9.51 | 3.38 | 3.1 | 3.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.23 | 9.39 | 9.45 | 9.49 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.37 | 12.21 | 19.9 | 13.58 | 12.6 | 13.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 8.4 | 11.5 | 12.1 | 12 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.89 | 2.45 | 5.6 | 4.45 | 10 | 7.3
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.23
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.18 |  | 0.57 |  | 5.04 |  | 5.41 |  | 3.06 |  | 8.46
3#阳床 | 2.73 |  | 2.03 |  | 1.2 |  | 2.88 |  | 14.3 |  | 3.07
1#阴床 |  | 76 |  | 77 |  | 52.1 |  | 50 |  | 50 |  | 70.1
2#阴床 |  | 10.4 |  | 12 |  | 36.2 |  | 98
3#阴床 | [9 empty] | 18 |  | 27.6
1#混床 | 4.6 | 2.7 | 5.4 | 2.2 | 11.8 | 3.4 | 1.51 | 6.7 | 11.5 | 6.5 | 1.36 | 5
2#混床 | 8 | 3.3 | 7.8 | 2.9 | 5.95 | 6.7 | 1.86 | 4.45 | 9.05 | 5.1 | 2.49 | 5.5
3#混床 | [8 empty] | 2.5 | 3 | 4.55 | 4
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52876 |  |  | 53630 |  |  | 54620
| 外送 | 52244 |  |  | 53420 |  |  | 54150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 3 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 300 | 270 | 270 | 240 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2#
| 行程（%） | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 270 | 480 | 480 | 390 | 300 | 300 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1050 |  |  | 780
| 高位碱槽(mm) | 1510 |  |  | 1400 |  |  | 1210
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 245 |  |  | 245 |  |  | 243
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 3:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 6:18分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 9:30中和排水（PH：7.5） 10:37分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 21:03分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 23:30中和排水（PH：7.5）
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.43 | 9.63 | 9.55 | 9.45 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.23 | 10.73 | 13.55 | 17.4 | 16.42 | 14.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 14.2 | 10.71 | 17.1 | 8.4 | 20
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.6 | 9.85 | 9.8 | 9.6 | 4.29 | 5.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 |  | 1 | 1.1 | 1.1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 10.05 |  | 10.26 | 10.15 | 9.99
|  | 电导率 | ≤150 | 36.5 | 46.2 |  | 53 | 55.5 | 47.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.95 | 4.83 |  | 7.06 | 7.11 | 6.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.88 | 7.26 |  | 8.71 | 8.2 | 7.53
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 500 |  | 920 | 850 | 950
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.14 |  |  | 14.14 | 12.78 | 13.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 |  |  | 5.82 | 18 | 25.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.76 |  |  | 5.98 | 4.3 | 5.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.2 |  |  | 11.56 | 11.11 | 11.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 |  |  | 17.8 | 30 | 32
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.8 |  |  | 18.9 | 5 | 5.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.26 | 9.58 | 9.46 | 9.59 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.83 | 12.12 | 7.1 | 12.42 | 14.43 | 13.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 7.5 | 6.52 | 7.1 | 5.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.9 | 9.66 | 8.88 | 6.3 | 5.9 | 5.15
原水 | PH值 | 7.89 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 6.14 |  | 4.32 | [5 empty] | 13.3 |  | 1.88
3#阳床 | 3.34 |  | 245 |  | 11.9 |  | 6.95 |  | 3.33
1#阴床 |  | 68.7 |  | 82.6
2#阴床 | [5 empty] | 5.6 |  | 5.69 |  | 7 |  | 2
3#阴床 |  | 25.2 |  | 43 |  | 12.2 |  | 2.73 |  | 25 |  | 25.6
1#混床 | 9.26 | 3.2 |  | 6.3 | 7.28 | 4.22 | 0.7 | 3.42 | 3.97 | 1.1 |  | 3.5
2#混床 | 8.15 | 2.8 | 5.25 | 8.6 | 7.74 | 8.7 | 7.16 | 2.11 | 8.93 | 7.2 |  | 6.1
3#混床 | 12.4 | 9.8 | 2.76 | 13.2 | 3.34 | 9.15 | 2.56 | 5.15 | 3.1 | 3 |  | 4.2
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55700 |  |  | 56750 |  |  | 57860
| 外送 | 55300 |  |  | 56300 |  |  | 57270
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 420 | 420 | 400 | 380 | 380 | 360 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2#
| 行程（%） | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 380 | 380 | 320 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 780 |  |  | 780 |  |  | 780
| 高位碱槽(mm) | 1210 |  |  | 1210 |  |  | 1210
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 243 |  |  | 241 |  |  | 241
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、过滤器
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：韦国宏 化验：赵政 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.53 | 9.33 | 9.23 | 9.37 | 9.32 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.5 | 9.56 | 13.65 | 12.19 | 13.55 | 12.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.6 | 25.5 | 12.2 | 20.1 | 22.4 | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.85 | 5.12 | 2.71 | 5.92 | 5.28 | 4.28
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.12 | 10.16 | 10.01 | 10 | 9.98 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 40.3 | 42.3 | 37.3 | 43.8 | 43.6 | 42.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.55 | 5.36 | 4.61 | 4.75 | 4.81 | 4.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.61 | 6.69 | 6.65 | 7.02 | 7.26 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 980 | 1170 | 680 | 700 | 554 | 515
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.09 | 9.55 | 11.59 | 9.84 | 7.95 | 8.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.1 | 22.3 | 11 | 12 | 19.5 | 17.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.75 | 8.86 | 1.91 | 4.95 | 2.78 | 2.19
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.49 | 9.19 | 8.1 | 8.32 | 9.35 | 9.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.1 | 30.3 | 23 | 23.3 | 19.2 | 19.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.26 | 9.97 | 3.83 | 9.31 | 9.6 | 4.69
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.55 | 9.53 | 9.43 | 9.34 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.41 | 12.49 | 9.33 | 12.09 | 10.6 | 10.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 7.2 | 11 | 11 | 10 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.91 | 8 | 1.91 | 5.53 | 5.62 | 3.68
原水 | PH值 | 7.99 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.65 |  | 4.55 |  | 1.18 |  | 6.24 |  | 5.64 |  | 18.6
3#阳床 |  |  | 3.81 |  | 3.78 |  | 0.7 |  | 0.66 |  | 7.76
1#阴床
2#阴床 |  | 1.28 |  | 5.9 |  | 10 |  | 2.7 |  | 26 |  | 36
3#阴床 |  | 24.21 |  | 26.5 |  | 32 |  | 24.6 |  | 29 |  | 20
1#混床 | 2.5 | 3.1 | 4.06 | 4.01 | 1.31 | 10.1 | 1.5 | 9 | 6.02 | 2.6 | 4.16 | 3.1
2#混床 | 4.5 | 5.8 | 9.83 | 5.6 | 6.66 | 5.1 | 6.67 | 4.2 | 4.53 | 5.4 | 3.8 | 4.6
3#混床 | 9.52 | 4 | 4.47 | 4.8 | 2.56 | 3.2 | 6.93 | 4 | 3.31 | 6.1 | 3.76 | 5.2
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 58790 |  |  | 59900 |  |  | 60880
| 外送 | 58320 |  |  | 59200 |  |  | 60530
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 300 | 300 | 280 | 260 | 260 | 240 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2#
| 行程（%） | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 530 | 530 | 460 | 400 | 400 | 330 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 780 |  |  | 3000 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 1210 |  |  | 1210 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 239 |  |  | 239 |  |  | 239
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 16:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。 18:20中和排水（PH：8.5）
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：赵政 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 8.79 | 9.32 | 9.22 | 9.37 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.74 | 7.59 | 13.56 | 5.81 | 7.03 | 8.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.3 | 21.4 | 7.5 | 10 | 10.1 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.01 | 10 | 2.66 | 6.99 | 7.2 | 6.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.23 | 10.07 | 10.1 | 10.04 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 39.6 | 44.1 | 47.6 | 23.5 | 24.8 | 26.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.67 | 4.78 | 4.39 | 4.17 | 4.26 | 4.31
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.61 | 8.31 | 8.21 | 6.41 | 6.72 | 7.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 464 | 431 | 1950 | 380 | 4.41 | 597
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.43 | 7.83 | 8.05 | 5.35 | 5.38 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.4 | 15.1 | 16 | 15.1 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.99 | 5.55 | 1.71 | 8.84 | 4.69 | 4.79
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.03 | 8.58 | 6.11 | 4.48 | 6.68 | 8.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 16
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 19.8 | 8.77 | 2.32 | 9 | 4.53 | 3.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.14 | 9.27 | 9.37 | 9.47 | 9.37 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.07 | 9.66 | 10.51 | 5.58 | 5.73 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.01 | 9.4 | 10 | 8 | 8.4 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.39 | 3.23 | 1.26 | 5.6 | 5.33 | 4.18
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 37.8 |  | 12.2 |  |  |  | 1.3 |  | 1.53 |  | 24.6
3#阳床 | 4.44 |  | 2.09 |  | 16.9 |  | 6.79 |  | 0.51 |  | 6.13
1#阴床 | [9 empty] | 7.6 |  | 66.42
2#阴床 |  | 2.8 |  | 5.45 |  | 8 |  | 11.5 |  | 11.2 |  | 11.75
3#阴床 |  | 28.74 |  | 36.56 |  | 20.5 |  | 43.4
1#混床 | 4.14 | 3.9 | 9.44 | 4.6 | 1.37 | 1.11 | 1.72 | 2.3 | 11.1 | 3.4 | 7.89 | 4.1
2#混床 | 3.33 | 5 | 12.5 | 5.6 | 0.67 | 1.4 | 1.84 | 2 | 10.8 | 3.6 | 8.77 | 4.6
3#混床 | 7.66 | 4.7 | 11 | 4.9 | 0.73 | 3.6 | 2.5 | 3.4
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61885 |  |  | 62890 |  |  | 63800
| 外送 | 61100 |  |  | 62400 |  |  | 63400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 500 | 500 | 490 | 470 | 470 | 460 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2#
| 行程（%） | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 200 | 480 | 480 | 420 | 350 | 340 | 300 | 230
| 溶液配制 时间和过程 | 06 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2900 |  |  | 2900 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 238 |  |  | 238 |  |  | 238
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#过滤器 21:55分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.26 | 9.36 | 9.1 | 9.02 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.49 | 5.91 | 10.44 | 10.78 | 7.37 | 7.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.9 | 23.8 | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.7 | 6.1 | 5.86 | 8.8 | 7.35 | 4.96
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.04 | 10 | 10.16 | 9.98 | 9.97 | 10.11
|  | 电导率 | ≤150 | 40.2 | 39.2 | 40.8 | 34.2 | 30.5 | 34.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.18 | 4.28 | 4.33 | 3.58 | 3.22 | 3.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.4 | 8.62 | 7.52 | 6.51 | 5.27 | 5.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 589 | 552 | 670 | 442 | 390 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.64 | 13.83 | 19.7 | 13.96 | 8.01 | 7.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 15.4 | 16.3 | 16.9 | 17.2 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.3 | 9.6 | 4.03 | 3.01 | 4.24 | 1.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.7 | 6.27 | 11.32 | 8.12 | 7.03 | 7.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 14.4 | 14.6 | 16 | 8.1 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.4 | 9.1 | 12.3 | 10.3 | 12.2 | 3.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.42 | 9.16 | 9.05 | 9.24 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.97 | 12.61 | 8.01 | 10.52 | 8.38 | 9.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 7.4 | 8.82 | 7.31 | 6.21 | 6.43
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.21 | 9.3 | 9.92 | 5.2 | 3.94 | 7.91
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.24 |  | 4.66 |  | 10.7 |  | 10.37 |  | 9.32 |  | 1.03
3#阳床 | 4.39 |  | 15.5 |  | 0.85 |  | 0.86 |  | 12.9 |  | 13.5
1#阴床 |  | 55.27 |  | 55.9 |  | 25.6 |  | 37.5 |  | 47.6 |  | 69.8
2#阴床 |  | 11.28 |  | 31.61 |  | 32 |  | 58.02 |  | 25.6 |  | 130
3#阴床
1#混床 | 3.17 | 5.3 | 12.6 | 6.7 | 8.02 | 9.7 | 2.39 | 2.8 | 5.67 | 2.6 | 1.99 | 14.1
2#混床 | 4.83 | 4.2 | 8.6 | 6.1 | 13.2 | 5.13 | 7.83 | 6.33 | 15.4 | 3.5 | 1.19 | 13.4
3#混床
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61885 |  |  | 65860 |  |  | 66800
| 外送 | 61100 |  |  | 65420 |  |  | 66400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 400 | 400 | 380 | 360 | 360 | 320 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 70 70 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 230 | 500 | 480 | 480 | 400 | 360 | 360 | 460 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 05分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2550 |  |  | 2510 |  |  | 2510
| 高位碱槽(mm) | 930 |  |  | 720 |  |  | 720
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 237 |  |  | 237 |  |  | 235
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 00:18分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 02:35中和排水（PH：7.96） 04:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 8:53分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 11:30中和排水（PH:7.2) 14:25分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.32 | 9.31 | 9.29 | 9.28 | 8.93
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.42 | 12.44 | 8.73 | 11.16 | 8.27 | 7.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.9 | 21.7 | 24.2 | 25.3 | 19.8 | 21
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8 | 14.2 | 13.5 | 5.39 | 6.1 | 3.69
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.01 | 10.03 | 9.89 | 9.66 | 9.63 | 10.03
|  | 电导率 | ≤150 | 38.8 | 30.6 | 28.3 | 27.2 | 22.5 | 29.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.98 | 2.95 | 2.65 | 3.59 | 2.23 | 3.04
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.31 | 7.55 | 4.97 | 4.98 | 3.78 | 3.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 333 | 379 | 563 | 804 | 630 | 390
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.33 | 12.65 | 13.89 | 9.27 | 7.29 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 17.5 | 16.9 | 20.6 | 15.7 | 14.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 14.9 | 5.69 | 1.62 | 1.71 | 2.21 | 2.08
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.08 | 12.89 | 9.27 | 12.42 | 8.23 | 8.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 10.8 | 12.4 | 18 | 14.1 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.35 | 4.92 | 4.11 | 37.5 | 5.64 | 1.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.38 | 9.35 | 9.31 | 9.3 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.6 | 12.68 | 13.23 | 10.31 | 9.93 | 5.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.8 | 5.3 | 12.7 | 9.2 | 8.6 | 8.42
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 13.5 | 7.38 | 9.7 | 3.21 | 5.64 | 3.17
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 93 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1060 |  | 25.3 |  | 6.74 |  | 2.19 |  | 4.19 |  | 21
3#阳床 | 489 |  |  |  | 15 |  | 4.45 |  | 12.3 |  | 8.02
1#阴床 |  | 290 |  | 96.62 |  | 70 |  | 79.22
2#阴床 |  |  |  | 10.32 |  |  |  | 10.07 |  | 29.68 |  | 32.12
3#阴床 |  | 560 |  |  |  | 85 |  |  |  | 52.51 |  | 56.11
1#混床 | 17.6 | 4.6 | 8.65 | 7.8 | 3.83 | 9.8 | 5.51 | 16.1 | 10 | 15.15 | 7.33 | 15.66
2#混床 | 20.5 | 11.3 | 16.9 | 10.4 | 10.2 | 15 | 10.4 | 18.03 | 10.4 | 17.71 | 8.59 | 17.77
3#混床 | 4.55 | 26.7 |  |  | 1.78 | 10 |  |  | 8.39 | 16.3 | 2.33 | 16.6
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 67920 |  |  | 68500 |  |  | 70050
| 外送 | 67550 |  |  | 68980 |  |  | 69460
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 290 | 270 | 270 | 290 | 490 | 490 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 1#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 330 | 500 | 500 | 410 | 330 | 330 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2510 |  |  | 2440 |  |  | 2440
| 高位碱槽(mm) | 720 |  |  | 560 |  |  | 560
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 233 |  |  | 233 |  |  | 231
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 给水硅高，205b开10%。 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 8：50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 给水硅高，205b开10%。 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1#加磷泵更换好新泵后开启，2#泵停下
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.16 | 9.27 | 9.23 | 9.26 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.43 | 9.6 | 8.92 | 8.57 | 7.23 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.9 | 20.9 | 13.4 | 19.1 | 23.3 | 21.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.55 | 1.96 | 5.39 | 6.21 | 4.79 | 5.06
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.01 | 9.87 | 9.98 | 10.15 | 10.08 | 9.97
|  | 电导率 | ≤150 | 32.3 | 36.9 | 19.7 | 28.8 | 32.7 | 31.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.68 | 4.11 | 4.73 | 4.17 | 5.71 | 3.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.42 | 5.59 | 6.91 | 4.55 | 3.76 | 5.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 415 | 452 | 410 | 393 | 476 | 573
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.75 | 9.88 | 12.85 | 11.5 | 7.6 | 7.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 15.6 | 15.1 | 15.4 | 16.1 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.72 | 4.16 | 3.27 | 6.1 | 2.14 | 2.77
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.33 | 9.46 | 8.32 | 9.2 | 14.96 | 8.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 11.1 | 8.4 | 9.6 | 10.1 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.58 | 8.42 | 3.81 | 7.24 | 10 | 8.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.32 | 9.36 | 9.54 | 9.49 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.54 | 12.36 | 16.48 | 12.42 | 10.87 | 11.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 10.2 | 9.98 | 12.7 | 10.9 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.41 | 3.12 | 1.77 | 3.75 | 6.53 | 6.21
原水 | PH值 | 8.17 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 0.54 |  | 15.5 |  | 72.5 |  | 6.55 |  | 4.51 |  | 18.4
3#阳床 | 7.8 |  | 22.6 |  | 18.4 |  | 21.5 |  | 17 |  | 30
1#阴床
2#阴床 |  | 35.67 |  | 32.62 |  | 38.9 |  | 40.3 |  | 40.9 |  | 8
3#阴床 |  | 57.19 |  | 57.77 |  | 58 |  | 58.07 |  | 60.5 |  | 21.9
1#混床 | 7.64 | 15.77 | 7.89 | 15.79 | 7.83 | 15.42 | 8.24 | 18.4 | 12.7 | 5 | 10.21 | 5.5
2#混床 | 10.6 | 18.2 | 8.54 | 17.69 | 5.85 | 17.35 | 6.7 | 18.42 | 4.68 | 7.1 | 4.13 | 7.6
3#混床 | 3.61 | 0 | 4.77 | 0 | 2.87 | 10.7 | 0.92 | 12.4 | 5.52 | 7 | 3.79 | 5.8
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 71100 |  |  | 72265 |  |  | 73400
| 外送 | 70550 |  |  | 71750 |  |  | 72740
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| 行程改变 | 7点 30分行程由 60 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 440 | 440 | 440 | 410 | 380 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 390 | 270 | 270 | 180 | 480 | 480 | 380 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 22 点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2330 |  |  | 2330 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 560 |  |  | 560 |  |  | 2450
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 231 |  |  | 229 |  |  | 229
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 4:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 21:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.28 | 9.49 | 9.52 | 9.52 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.03 | 8.96 | 15.98 | 9.12 | 5.63 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23 | 22.6 | 22.8 | 6.7 | 24.4 | 22.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.53 | 3.77 | 2.24 | 8.3 | 6.7 | 6.21
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.98 | 10.1 | 10.32 | 10.34 | 10.37 | 10.33
|  | 电导率 | ≤150 | 40.1 | 41.7 | 49.4 | 66.7 | 56 | 42.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.33 | 5.73 | 6.17 | 6.96 | 6.46 | 5.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.49 | 6.56 | 9.97 | 9.13 | 9.02 | 9.53
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 553 | 533 | 515 | 586 | 613 | 476
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.32 | 10.98 | 13.45 | 19.7 | 13.65 | 11.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 18 | 16.4 | 7.5 | 17.1 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.26 | 5.01 | 9.15 | 2.72 | 3.05 | 3.37
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.61 | 11.4 | 9.83 | 13.42 | 12.16 | 10.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 13.3 | 10.9 | 11.2 | 10.8 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.42 | 7.69 | 8.4 | 5.28 | 20.7 | 18.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.38 | 9.5 | 9.41 | 9.46 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.08 | 10.36 | 8.83 | 14.58 | 8.09 | 8.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 10.8 | 12.8 | 6.2 | 9.6 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.74 | 3.42 | 8.4 | 8.61 | 2.26 | 2.72
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 89 | 浊度 | 0.17
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 10.1 |  | 35 |  | 25.5 |  | 16 |  | 21.9 |  | 261
3#阳床 | 20.7 |  | 126 |  | 22.4 |  | 3.49 |  | 3.98 |  | 18.1
1#阴床
2#阴床 |  | 9.6 |  | 11.6 |  | 7.53 |  | 11.3 |  | 12.1 |  | 20.2
3#阴床 |  | 16.8 |  | 20.9 |  | 5.3 |  | 14.02 |  | 26.5 |  | 38.6
1#混床 | 6.86 | 5.6 | 7.01 | 7.01 | 15 | 6.43 | 2.46 | 16.65 | 13.7 | 6.3 | 12.1 | 5.8
2#混床 | 6.66 | 5.1 | 5.86 | 6.77 | 18.8 | 7.97 | 7.52 | 18.02 | 7.33 | 8 | 6.29 | 7.5
3#混床 | 4.09 | 4.4 | 4.66 | 5.09 | 22.3 | 6.7 | 3.15 | 4.65 | 7.37 | 5.1 | 5.83 | 5.5
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 74450 |  |  | 75630 |  |  | 76620
| 外送 | 73400 |  |  | 74490 |  |  | 75100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 220 | 220 | 500 | 470 | 470 | 430 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 0# | 1# | 2# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 15 点 30 分行程由 85 %变为 75 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 180 | 500 | 500 | 400 | 290 | 290 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 05 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 50分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2080 |  |  | 2080
| 高位碱槽(mm) | 2260 |  |  | 2230 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 227 |  |  | 227 |  |  | 225
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 12:38中和排水（PH:7.2) 06:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 09:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 清洗4#、5#过滤器 11:30中和排水（PH:7.5) |  |  | 16:28分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 给水硅高，205b开10%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.6 | 9.54 | 9.4 | 9.32 | 9.54 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.24 | 5.39 | 11.82 | 11.3 | 11.45 | 10.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 9.85 | 15.9 | 10.3 | 20.2 | 26.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10 | 9.78 | 5.9 | 4.36 | 17.6 | 13.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.38 | 10.3 | 9.55 | 10.17 | 10.08
|  | 电导率 | ≤150 | 42.8 | 56.3 | 50.7 | 47.9 | 49.1 | 50.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.26 | 5.69 | 6.47 | 6.45 | 7.23 | 6.8
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.57 | 10.9 | 9.9 | 8.75 | 9.23 | 9.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 426 | 443 | 663 | 750 | 693 | 624
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.1 | 9.87 | 10.46 | 10.55 | 9.86 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 14.3 | 17.6 | 3.2 | 16.9 | 19
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.91 | 9.47 | 4.11 | 17 | 3.35 | 6.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.63 | 11.47 | 12.31 | 11.16 | 11.22 | 11.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 18.5 | 10.6 | 14.9 | 13.5 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10 | 8.89 | 3.51 | 4.65 | 8.1 | 9.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.29 | 9.41 | 9.2 | 9.34 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.49 | 10.24 | 18.08 | 15.6 | 10.6 | 8.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.49 | 7.4 | 13.7 | 9.71 | 6.4 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.5 | 6.31 | 6.54 | 5.71 | 3.65 | 4.64
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 6.72 |  | 1.72 |  | 2.18 |  | 2.85 |  | 20.8
3#阳床 | 10.1 |  | 98 |  | 12.1 |  | 1.51 |  | 7.02 |  | 14.3
1#阴床 | [7 empty] | 13.19 |  | 13.8 |  | 28.08
2#阴床 |  | 37.04 |  | 56.14 |  | 160 | [5 empty] | 13.94
3#阴床 |  | 43.38 |  | 54.11 |  | 44.6 |  | 29.5 |  | 180
1#混床 | 7.21 | 9.76 | 11.9 | 10.4 | 14.9 | 10.75 | 1.97 | 16.08 | 5.94 | 10.5 | 16.1 | 7.33
2#混床 | 7.33 | 17.97 | 13.8 | 18.28 | 0.37 | 13.02 | 0.72 | 19.2 | 9.36 | 10.3 | 13.1 | 8.31
3#混床 | 1.35 | 16.4 | 8.75 | 9.89 | 0.98 | 11.2 | 1.33 | 12.3 | 5.23 | 2.5
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 77800 |  |  | 78888 |  |  | 79925
| 外送 | 76100 |  |  | 76880 |  |  | 77650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 320 | 320 | 270 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 360 | 300 | 300 | 500 | 440 | 440 | 360 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2080 |  |  | 2080 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 2130 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 225 |  |  | 223 |  |  | 223
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 16:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 18:24中和排水（PH:8.6)
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：曾俊文 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.24 | 9.4 | 9.42 | 9.43 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.09 | 8.68 | 16.2 | 13.09 | 10.47 | 11.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.8 | 16.9 | 19.2 | 19.2 | 22.5 | 19.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.44 | 6.95 | 3.38 | 4.16 | 9.6 | 7.74
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.09 | 10.06 | 10.04 | 9.86 | 9.96 | 10.03
|  | 电导率 | ≤150 | 43.1 | 43.4 | 47 | 38 | 42.2 | 45.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.11 | 4.12 | 3.75 | 3.51 | 3.78 | 3.86
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.87 | 6.72 | 7 | 7.1 | 10.5 | 9.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 516 | 397 | 413 | 436 | 444 | 393
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.85 | 12.43 | 14.23 | 12.75 | 7.56 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 12.9 | 12.1 | 18.1 | 15 | 12
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.29 | 7.9 | 3.76 | 3.62 | 18.9 | 9.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.51 | 12.43 | 12.66 | 13.88 | 9.96 | 9.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 12.9 | 10.4 | 9.5 | 11.8 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.08 | 9.88 | 5.76 | 6.34 | 7.25 | 6.23
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 3.62 | 9.32 | 9.26 | 9.26 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.25 | 9.32 | 9.45 | 7.15 | 10.73 | 10.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.61 | 6.4 | 9.7 | 11.1 | 8.7 | 10.04
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.51 | 6.74 | 1.61 | 2.18 | 2.8 | 4.6
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.39 |  | 4.25 |  | 1.44 |  | 1.38 |  | 513 |  | 33.8
3#阳床 | 3.45 |  | 3.73 |  | 0.48 |  | 5.69 |  | 3.85 |  | 3.61
1#阴床 |  | 28.03 |  | 22.97 |  | 25.1 |  | 25.46 |  | 20.74 |  | 22.34
2#阴床 |  | 17.4 |  | 15.57 |  | 14.6 |  | 16.4 |  | 12.02 |  | 12.98
3#阴床
1#混床 | 4.61 | 10.9 | 7.63 | 10.95 | 4.09 | 11.05 | 4.95 | 10.74 | 4.28 | 10.57 | 11.7 | 10.66
2#混床 | 5.07 | 11.28 | 7.42 | 12.24 | 3.88 | 12.45 | 4.02 | 11.78 | 5.4 | 12.27 | 7.15 | 13.81
3#混床
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 80990 |  |  | 82100 |  |  | 83230
| 外送 | 78650 |  |  | 79650 |  |  | 80620
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16点 30 分行程由 80 %变为 60 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 370 | 340 | 340 | 300 | 270 | 270 | 230 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 15点 20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 490 | 400 | 400 | 300 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 1点50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 2130 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 221 |  |  | 219 |  |  | 219
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.39 | 9.3 | 9.34 | 9.46 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.39 | 12.5 | 11.97 | 35.4 | 17.45 | 15.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.9 | 18.7 | 14 | 17.8 | 19.9 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.22 | 4.96 | 7.07 | 4.41 | 3.96 | 4.78
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.12 | 10.1 | 10.12 | 10.09 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 4.2 | 40.6 | 42.3 | 35.4 | 37.7 | 52.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.9 | 3.89 | 3.95 | 3.9 | 4.03 | 4.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.45 | 6.31 | 7.81 | 8.32 | 6.69 | 6.91
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 531 | 648 | 532 | 470 | 432 | 454
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.9 | 10.2 | 16.67 | 20.2 | 19.28 | 16.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 16.7 | 13.9 | 14 | 16.2 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.65 | 2.89 | 6.24 | 4.57 | 4.46 | 5.32
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.16 | 12.51 | 9.67 | 17.32 | 13.86 | 15.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 13.3 | 11.3 | 15.3 | 11 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.57 | 6.11 | 7.65 | 5.09 | 8.6 | 7.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.39 | 9.38 | 9.44 | 9.41 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.15 | 9.62 | 11.86 | 11.85 | 14.7 | 14.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 9.3 | 12.1 | 10.2 | 14.8 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.75 | 3.12 | 3.34 | 6.65 | 2.83 | 2.18
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 2.89 |  | 4.31 |  | 3.6 |  | 4.23 |  | 1.32 |  | 1.44
3#阳床 | 1.31 |  | 2.79 |  | 11.59 |  | 2.92 |  | 1.19 |  | 0.87
1#阴床 |  | 30.3 |  | 35.6 |  | 27.4 |  | 31.2 |  | 28.9 |  | 26.03
2#阴床 |  | 16.1 |  | 18.3 |  | 13.98 |  | 12.74 |  | 14.2 |  | 15.89
3#阴床
1#混床 | 13.3 | 16.6 | 11.2 | 13.1 | 1.53 | 10.83 | 1.64 | 11.69 | 4.05 | 11.36 | 6.2 | 11.09
2#混床 | 10.5 | 12.7 | 7.35 | 10.6 | 8.06 | 12.6 | 7.06 | 12.11 | 3.04 | 11.78 | 4.16 | 12.02
3#混床
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 84273 |  |  | 85400 |  |  | 86600
| 外送 | 81336 |  |  | 83400 |  |  | 83600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 16点 30 分行程由 80 %变为 60 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 410 | 370 | 370 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 200 | 500 | 420 | 350 | 350 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1780 |  |  | 1700 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 1930 |  |  | 1930
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 219 |  |  | 219 |  |  | 217
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 06:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 8:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 11:10中和排水（PH：8.0） 12:28分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 20:20中和排水（PH：7.8） 21:24再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.27 | 9.21 | 9.47 | 9.25 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11 | 12.9 | 10 | 16.92 | 11.4 | 14.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.97 | 4.73 | 3.73 | 16.94 | 11.8 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.38 | 8.96 | 9.25 | 8.94 | 9.88 | 6.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.18 | 10.16 | 10.11 | 10.04 | 9.76
|  | 电导率 | ≤150 | 49.9 | 45.5 | 47.7 | 48.9 | 40.6 | 20.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.33 | 4.4 | 4.51 | 4.22 | 3.81 | 2.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.62 | 6.02 | 9.41 | 7.97 | 7.08 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 386 | 343 | 462 | 1065 | 175 | 1509
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.59 | 13.8 | 15.83 | 24.8 | 12.48 | 13.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 16.8 | 13.5 | 15.49 | 15.2 | 16.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.18 | 3.62 | 9.14 | 8.46 | 6.35 | 5.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.86 | 12.79 | 7.48 | 13.86 | 12.53 | 10.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8.1 | 7.7 | 16.4 | 32.9 | 21.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.33 | 6.12 | 2.75 | 9.6 | 7.26 | 4.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.41 | 9.34 | 9.17 | 9.33 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.35 | 11.26 | 12.07 | 11.99 | 13.26 | 11.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 8.9 | 7.02 | 10 | 8.6 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.85 | 4.31 | 9.04 | 7.91 | 7.11 | 5.81
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.6 |  | 28.8 |  | 208 |  | 43.12 |  | 28.4 |  | 17.3
3#阳床 | 4.01 |  | 27.2 |  |  |  | 12.3 |  | 14.9 |  | 13.2
1#阴床 |  | 40.1 |  | 42.3 |  | 36.02 |  | 39.17 |  | 32.13 |  | 32.9
2#阴床 |  | 22 |  | 62.1 |  | 55.2 |  | 291.5
3#阴床 | [9 empty] | 73.26 |  | 76.4
1#混床 | 1.92 | 11.7 | 3.61 | 13.6 | 7.23 | 12.97 | 7.15 | 12.68 | 4.91 | 12.61 | 4.69 | 12.17
2#混床 | 1.75 | 11.6 | 2.92 | 13.2 | 8.43 | 13.25 | 18.6 | 13.66 | 13.6 | 12.15 | 12.5 | 17.12
3#混床 | [8 empty] | 3.8 | 18.82 | 4.87 | 16.47
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 87705 |  |  | 88450 |  |  | 89600
| 外送 | 84300 |  |  | 85150 |  |  | 86400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48丢7 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 干37 水4 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 260 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 420 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 07点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 360 | 290 | 290 | 540 | 450 | 450 | 360 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 00 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1360 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1740 |  |  | 1620
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 217 |  |  | 215 |  |  | 215
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 7:05再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗4#过滤器 10:40中和排水（PH：7.5） 12:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 15:34分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 17:35中和排水（PH：7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.32 | 9.3 | 9.07 | 9.37 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.46 | 12.02 | 11.59 | 13.29 | 8.03 | 8.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.4 | 12.8 | 17.2 | 12.61 | 26.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.21 | 8.77 | 4.24 | 6.43 | 7.41 | 8.69
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.71 | 9.91 | 10.03 | 9.95 | 9.97 | 10.01
|  | 电导率 | ≤150 | 2.5 | 17.48 | 17.3 | 35.1 | 38 | 41.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.93 | 3.06 | 3.05 | 3.27 | 3.83 | 4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.16 | 6.89 | 6.01 | 6.35 | 2.55 | 7.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1209 | 999 | 814 | 884 | 610 | 1050
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 24.1 | 24.2 | 21.3 | 17.19 | 14.66 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 9.9 | 11 | 13.7 | 12.4 | 27.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.74 | 4.18 | 2.55 | 3.6 | 10.8 | 7.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.04 | 13.41 | 9.43 | 15.44 | 7.19 | 9.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 14.5 | 12.5 | 16.8 | 20.9 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 16.3 | 6.05 | 9.94 | 7.3 | 20.8 | 8.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.35 | 9.19 | 8.99 | 9.26 | 9.01
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.37 | 14.32 | 12.42 | 13.29 | 9.67 | 9.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 6.3 | 10 | 15.5 | 16.4 | 20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.77 | 7.45 | 2.46 | 6.43 | 2.48 | 1.97
原水 | PH值 | 8.09 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  | 34.3 |  | 35.9 | 44.7 |  | 370 |  |  |  | 12.2
3#阳床 |  | 10.2 |  | 11.2 | 5.72 |  | 16.5 |  | 25.5 |  | 11.3
1#阴床 | [5 empty] | 36.21 |  | 36.21 |  | 320.56 |  | 130
2#阴床 |  | 235.78 |  | 168.2 | [5 empty] | 81.45 |  | 79.63
3#阴床 |  | 77.51 |  | 79.03 |  | 78.79 |  | 107.58
1#混床 | 15.6 | 12.93 | 12.4 | 12.07 | 3.52 | 12.18 | 21.1 | 12.13 | 11.1 | 12.13 | 12.7 | 18.16
2#混床 | 13.9 | 12.3 | 10.4 | 12.48 | 13.2 | 12.2 | 3.1 | 16.3 | 18.8 | 9.21 | 17.3 | 8.89
3#混床 | 5.12 | 18.76 | 4.44 | 16.8 | 3.92 | 10.76 | 11.2 | 20.63
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30 | 清零前数据
除盐水流量累计 | 自用 | 90830 |  |  | 91850 |  |  | 92850 |  |  | 93100
| 外送 | 87350 |  |  | 88380 |  |  | 89150 |  |  | 89200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 182300
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 300 | 300 | 500 | 470 | 470 | 460 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 220 | 500 | 500 | 430 | 350 | 350 | 260 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 570 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1220 |  |  | 3370
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1620 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 213 |  |  | 213 |  |  | 211
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:51分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 21:40分再生2#阴床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 23:40中和排水（PH：7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控 ：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.25 | 9.23 | 9.3 | 9.21 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.38 | 5.06 | 8.49 | 8.84 | 9.8 | 10.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.8 | 25.4 | 16.6 | 17.2 | 15.4 | 7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5 | 7.93 | 8.51 | 3.79 | 4.32 | 4.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.93 | 9.94 | 10 | 9.99 | 10.06 | 10.04
|  | 电导率 | ≤150 | 50.4 | 22.2 | 31.6 | 54.3 | 42.2 | 43.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.93 | 3.9 | 3.9 | 3.69 | 3.86 | 3.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.57 | 6.42 | 7.67 | 6.91 | 6.53 | 6.97
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 890 | 690 | 640 | 511 | 470 | 607
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.09 | 16.4 | 13.34 | 19.3 | 9.34 | 7.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.2 | 24.5 | 17.8 | 15.51 | 10 | 5.98
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.16 | 2.9 | 7.82 | 5.21 | 4.03 | 4.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.26 | 9.34 | 5.21 | 14.31 | 10.15 | 4.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 14.7 | 12.7 | 8.4 | 24.7 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.34 | 9.17 | 7.7 | 4.4 | 5.34 | 5.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.18 | 9.21 | 7.37 | 9.17 | 8.99 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.79 | 10.47 | 10.24 | 12.53 | 9.53 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 7.2 | 12.4 | 14.81 | 13.2 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.6 | 6.45 | 8.01 | 3.97 | 1.1 | 2.15
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.61 |  | 1.86 |  | 6.26 |  | 5.19 |  | 3.92 |  | 2.62
3#阳床 | 5 |  | 6.71 |  | 8.02 |  | 643 |  | 2.84 |  | 2.94
1#阴床 |  | 91.3 |  | 58.6 |  | 40 |  | 68.39 |  | 110 |  | 70.25
2#阴床 |  | 71.9 |  | 71 |  | 65 |  | 87.82 |  | 80 |  | 96.45
3#阴床
1#混床 | 16.6 | 10.6 | 12.5 | 11.11 | 18.2 | 11.66 | 0.33 | 16.15 | 7.18 | 13.15 | 6.53 | 11.79
2#混床 | 17.6 | 2.1 | 7.65 | 9.33 | 18.6 | 9.19 | 0.54 | 9.14 | 5.06 | 9.27 | 6.54 | 9.29
3#混床
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床