## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 950 |  |  | 1211 |  |  | 1550 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 942 |  |  | 2100 |  |  | 3220
| 自用（当班） | 950 |  |  | 261 |  |  | 339 |  |  | 1550 | 3220
| 外送（当班） | 942 |  |  | 1158 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 1 |  |  | 31
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 360 | 360 | 330 | 300 | 300 | 270 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 7 点 20 分行程由 70 %变为 0 % |  |  | 8 点 45 分行程由 70 %变为 90 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 7点 25 分行程由 0 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 480 | 480 | 480 | 420 | 360 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2460
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 3410 |  |  | 3410
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 47
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 6:58分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 13:41再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:20分中和排水 PH：1# 8.9 2# 9.0 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 16:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 曾凡律 化验：韦国宏 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.42 | 5.5 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.3 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11 | 9.7 | 10.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 9.29
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2 | 22.4 | 13.84
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.77 | 6.62 | 2.71
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.17 | 8.3 | 3.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 460 | 412 | 316
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.13 | 7.8 | 5.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 9.68 | 9.95
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.8 | 6.6 | 7.39
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.3 | 5.7 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 17.9 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.1 | 7.6 | 10.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.54 | 9.5 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.67 | 6.8 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 8.2 | 5.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.5 | 3.7 | 7.02
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 76.5 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 33 |  | 19.8 |  |  |  | 20.6 |  | 9.56 |  | 37.1
3#阳床 | 60.6 |  | 50 |  | 44.7 |  | 462 |  |  |  | 4.3
1#阴床 |  | 56.21 |  | 49.12 |  | 51.12 |  | 16.8 |  | 55.71 |  | 51.41
2#阴床 |  | 61.68 |  | 58 |  | 56.67 |  | 18.8
3#阴床 | [9 empty] | 52.07 |  | 54.46
1#混床 | 25 | 7.84 | 23 | 8.13 | 15.6 | 8.84 | 9.27 | 8.4 | 7.73 | 8.45 | 6.28 | 8.66
2#混床 | 4.1 | 7.43 | 4.6 | 7.78 | 1.59 | 12.88 | 8.22 | 8.5 | 4.69 | 8.12 | 5.09 | 8.51
3#混床 | [10 empty] | 2.36 | 10.16
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 2440 |  |  | 2647 |  |  | 3451 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 4240 |  |  | 5170 |  |  | 6089
| 自用（当班） | 890 |  |  | 207 |  |  | 804 |  |  | 1901 | 2869
| 外送（当班） | 1020 |  |  | 930 |  |  | 919
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 3 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 490 | 460 | 460 | 430 | 410 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 320 | 500 | 460 | 460 | 380 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2460 |  |  | 2460 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 3410 |  |  | 3410 |  |  | 3300
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#过滤器 16:27再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 18:30分中和排水 PH：1# 8.8 2# 7.6 20:42分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 曾凡律 化验：韦国宏 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 8.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  | 6.41
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 24.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 2.71
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 6.58
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 4.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 5.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 5.66
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 12
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 4.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 7.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  | 7.81
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 10.7 |  | 7.73 |  | 70.1 |  | 19.1 |  | 6.83
3#阳床 | 4.04 |  | 1.42 |  | 2.28 |  | 2.15 |  | 2.93 |  | 0.73
1#阴床 |  | 61.48 |  | 57.65 |  | 41.9 |  | 20.9 |  | 64.6
2#阴床 | [11 empty] | 18.54
3#阴床 |  | 61 |  | 57.21 |  | 45.9 |  | 32.7 |  | 61.73 |  | 61.73
1#混床 | 17.2 | 7.96 | 15.3 | 8.5 | 0.87 | 5 | 10.81 | 8.5 | 8.61 | 8.73 | 6.67 | 8.88
2#混床 | 5.66 | 8.16 | 6.2 | 8.28 | 3.63 | 7.2 | 12.6 | 8.4 | 3.74 | 8.2 | 4.32 | 8.06
3#混床 | 9.1 | 13.81 | 7.4 | 13.28 | 4.26 | 4.7 | 8.96 | 12.6 | 4.97 | 13.61 | 3.82 | 13.61
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3790 |  |  | 4680 |  |  | 5500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7100 |  |  | 8170 |  |  | 9380
| 自用（当班） | 339 |  |  | 890 |  |  | 820 |  |  | 2049 | 3291
| 外送（当班） | 1011 |  |  | 1070 |  |  | 1210
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 290 | 290 | 550 | 530 | 530 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 55分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 11点 55分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16 点 00 分行程由 90 %变为 80 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 530 | 480 | 480 | 380 | 280 | 280 | 460 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2460 |  |  | 2460 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 3300 |  |  | 3300 |  |  | 3220
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 42
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、3#过滤器 16:20再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 18:28分中和排水 PH：1# 9.5 2# 7.0 22:56分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控：梁霞 曾俊文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  | 9.59 | 9.47 | 9.45 | 9.13 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 5.75 | 5.57 | 5.4 | 9.23 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 12.6 | 11.8 | 11.5 | 13.7 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考 |  | 9.6 | 6.27 | 5.7 | 15.5 | 16
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 10.04 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 |  | 29.5 | 21.5 | 22.1 | 23.4 | 25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 6.43 | 5.33 | 5.13 | 1.49 | 2.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 5.92 | 7.25 | 7.3 | 6.52 | 6.86
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 504 | 485 | 420 | 350 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 9.09 | 7 | 5.9 | 6.49 | 6.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 5.89 | 4.65 | 4.5 | 3.1 | 5.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 9.79 | 2.14 | 2.2 | 2.01 | 1.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 7.05 | 5.42 | 5.4 | 5.94 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 19 | 15.8 | 16.3 | 12.8 | 11.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 6.3 | 4.39 | 4.6 | 8.59 | 7.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  | 9.42 | 9.37 | 9.36 | 9.43 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 7.64 | 6.61 | 5.8 | 7.15 | 7.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 8.9 | 10 | 10.3 | 4.5 | 6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  | 6.13 | 9.11 | 7.2 | 4.83 | 3.16
原水 | PH值 | 8.3 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 72.6 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 9.09 |  | 19 |  | 9.22 |  | 10.4 |  | 41.1 |  | 46.9
3#阳床 | 2.56 |  | 2.05 |  | 4.8 |  | 1.3 |  | 16.1 |  | 10.5
1#阴床 |  | 27.35 |  | 37.35 |  | 29 |  | 35.26 |  | 26.5 |  | 10.6
2#阴床 | [9 empty] | 60.1 |  | 9.7
3#阴床 |  | 74.8 |  | 65.15 |  | 54.79 |  | 66.73
1#混床 | 6.91 | 8.81 | 7.58 | 8.53 | 17.4 | 8.4 | 14.2 | 8.28 | 10.12 | 7.6 | 9.86 | 8.7
2#混床 | 1.33 | 8.49 | 2.37 | 8.31 | 4.35 | 8.3 | 4.7 | 8.19 | 11.66 | 5.2 | 12.1 | 8.5
3#混床 | 5.45 | 12 | 13.1 | 13.61 | 12.9 | 13.7 | 11.5 | 13.4 | 9.03 | 4.3
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6360 |  |  | 7250 |  |  | 8120 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10460 |  |  | 11760 |  |  | 12960
| 自用（当班） | 860 |  |  | 890 |  |  | 870 |  |  | 2620 | 3580
| 外送（当班） | 1080 |  |  | 1300 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 390 | 360 | 360 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 500 | 500 | 420 | 330 | 330 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 07点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2070 |  |  | 1960
| 高位碱槽(mm) | 3050 |  |  | 2990 |  |  | 2990
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 38
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 02:08再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 04:25分中和排水 （PH：1# 7.7 2# 8.41 ） 06:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 12:26再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% 14:30分中和排水 （PH：1# 8.1 2# 7.6 ） |  |  | 16:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 曾俊文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.32 | 9.43 | 9.31 | 9.15 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.79 | 6.62 | 7.13 | 5.71 | 8.06 | 7.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 12.3 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.8 | 16.4 | 14 | 9.4 | 7.2 | 9.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.79 | 9.67 | 9.71 | 9.74 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 21.3 | 21.8 | 22.8 | 24.7 | 22.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.46 | 4.52 | 4.58 | 4.58 | 4.7 | 4.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.6 | 6.62 | 6800 | 8.21 | 7.23 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 434 | 444 | 481 | 509 | 600 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.16 | 6.99 | 6.62 | 9.01 | 6.87 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.2 | 4.3 | 7.4 | 8.67 | 8 | 8.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 17.1 | 18.2 | 8.52 | 7.1 | 1.67 | 2.04
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 5.47 | 6.23 | 7.44 | 6.23 | 6.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 6.3 | 12.3 | 22.2 | 17.9 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.6 | 11.4 | 9.5 | 7.5 | 3.42 | 3.78
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.44 | 9.14 | 9.3 | 9.4 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.75 | 7.01 | 6.92 | 8.95 | 7.96 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.6 | 5.6 | 12.8 | 9.51 | 7.3 | 5.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.58 | 8.71 | 9.2 | 8.8 | 4.28 | 3.6
原水 | PH值 | 7.81 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 24.7 |  | 44 |  | 89 |  |  |  | 5.11
3#阳床 | 13.7 |  | 146 |  | 9.5 |  | 37.7 |  | 14.9 |  | 18.6
1#阴床 |  | 40.86 |  | 41.98 |  | 49.02 |  | 47.2
2#阴床 |  | 36.81 | [7 empty] | 21.5 |  | 20.5
3#阴床 |  |  |  | 50.36 |  | 51.98 |  | 52.69 |  | 54.2 |  | 56.2
1#混床 | 15.8 | 8.79 | 32.1 | 12.7 | 15.3 | 8.44 | 6 | 8.58 | 9.93 | 8.8 | 7.63 | 8
2#混床 | 19.2 | 8.37 | 8.41 | 8.81 | 12.4 | 7.89 | 7.97 | 8.09 | 11.62 | 8.1 | 11.6 | 8.2
3#混床 |  |  | 11.1 | 15.7 | 12.6 | 13.9 | 17.4 | 13.68 | 8.27 | 12.5 | 7.9 | 10.7
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9070 |  |  | 9950 |  |  | 10850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 14300 |  |  | 15199 |  |  | 16100
| 自用（当班） | 950 |  |  | 880 |  |  | 900 |  |  | 2730 | 3140
| 外送（当班） | 1340 |  |  | 899 |  |  | 901
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 280 | 260 | 260 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 380 | 280 | 280 | 470 | 400 | 400 | 310 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1860 |  |  | 1860 |  |  | 1780
| 高位碱槽(mm) | 2950 |  |  | 2950 |  |  | 2850
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 38 |  |  | 37 |  |  | 35
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 1：00分中和排水 （PH：1# 8.5 2# 8.7 ） 2:12分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#过滤器 20:09分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 23:10分中和排水（PH 1# 8.4 2# 8.4)
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.16 | 9.06 | 9.23 | 9.28 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.22 | 7.98 | 5.77 | 9.87 | 5.81 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 7.1 | 9.5 | 15 | 14.8 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.1 | 5.76 | 10.4 | 9.3 | 10.8 | 10.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.93 | 9.94 | 9.85 | 9.89 | 10 | 9.9
|  | 电导率 | ≤150 | 22.8 | 21 | 21.2 | 23.3 | 21.3 | 21.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.58 | 4.49 | 4.99 | 5.04 | 5.03 | 5.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.27 | 6.25 | 8.32 | 7.9 | 4.72 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 455 | 448 | 410 | 386 | 468 | 589
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.74 | 6.76 | 6.12 | 8.01 | 7.59 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.5 | 7.7 | 8.29 | 8.39 | 8.2 | 8.63
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.74 | 6.71 | 6.57 | 8.5 | 3.53 | 2.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.3 | 7.29 | 11.5 | 13.32 | 6.7 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 18.2 | 16.2 | 15.7 | 17.4 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.22 | 4.26 | 9.73 | 7 | 9.9 | 4.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.26 | 9.47 | 9.47 | 9.24 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.75 | 7.63 | 6.04 | 9.65 | 6.1 | 10.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 10.7 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.4 | 9.75 | 7.65 | 7.8 | 2.27 | 3.43
原水 | PH值 | 7.62 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 2.21 |  | 5.8 |  | 10.3 |  | 10.5 |  | 5.35 |  | 145
3#阳床 | 74.8 |  | 21.8 |  | 12.4 |  | 12.8 |  | 4.66 |  | 9.79
1#阴床
2#阴床 |  | 17.77 |  | 15.96 |  | 20.9 |  | 21.88 |  | 22.95 |  | 22.83
3#阴床 |  | 57.34 |  | 59.23 |  | 70.5 |  | 62.32 |  | 63.87 |  | 62.73
1#混床 | 14.1 | 8.7 | 11.9 | 9.27 | 13.4 | 9.09 | 9.66 | 9.25 | 5.06 | 9.37 | 9.7 | 9.32
2#混床 | 5.64 | 8.42 | 5.08 | 8.36 | 4.31 | 8.38 | 3.55 | 8.71 | 4.45 | 8.79 | 4.8 | 8.68
3#混床 | 12.7 | 13.96 | 7.89 | 13.96 | 7.31 | 13.96 | 7.67 | 13.82 | 11.9 | 14.46 | 10.6 | 14.25
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11656 |  |  | 12550 |  |  | 13450 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 16860 |  |  | 17797 |  |  | 18550
| 自用（当班） | 806 |  |  | 894 |  |  | 900 |  |  | 2600 | 2450
| 外送（当班） | 760 |  |  | 937 |  |  | 753
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270 | 270 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 520 | 450 | 450 | 380 | 280 | 280 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 10 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1780 |  |  | 1640 |  |  | 1560
| 高位碱槽(mm) | 2850 |  |  | 2730 |  |  | 2730
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 32
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 4:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 10：57分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% 14:20分中和排水（PH 1# 8.6 2# 8.2) |  |  | 清洗3#、4#过滤器 20:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.28 | 9.12 | 9.19 | 8.98 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.43 | 8.1 | 6.21 | 6.62 | 6.22 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 15.4 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.9 | 10.2 | 9.5 | 10.4 | 18.8 | 70.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.01 | 9.71 | 9.6 | 9.81 | 9.8 | 9.72
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 25.7 | 20 | 23.6 | 20.2 | 23.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.13 | 2.34 | 3.76 | 4.68 | 5.03 | 3.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.03 | 6.98 | 6.21 | 7.62 | 9.01 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 475 | 420 | 671 | 536 | 550 | 449
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.35 | 7 | 6.3 | 6.4 | 9.05 | 9.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.28 | 8.27 | 9.83 | 9.96 | 9.44 | 9.27
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.08 | 9.45 | 8.89 | 9.5 | 9.7 | 14.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.07 | 6.88 | 6.33 | 6.49 | 5.81 | 6.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 16.6 | 20.7 | 19 | 20.1 | 21.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.2 | 10.9 | 8.42 | 5.4 | 17.8 | 14.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.46 | 9.36 | 9.38 | 9.53 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.63 | 6.58 | 8.65 | 12.61 | 5.63 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.8 | 4.3 | 9.8 | 9.1 | 4.7 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.19 | 4.29 | 8.42 | 9.8 | 9.2 | 8.2
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 38.3 |  | 69.6
2#阳床 | 3.66 |  | 26.4 |  | 7.28 |  | 19.7 |  | 3.19 |  | 30.1
3#阳床 | 15.1 |  | 334.8 |  | 8.76 |  | 19.3
1#阴床 | [7 empty] | 20.8 |  | 26.47 |  | 25.13
2#阴床 |  | 14.55 |  | 24.17 |  | 24.89 |  | 26.21 |  | 26.23 |  | 23.97
3#阴床 |  | 64.56 |  | 55.86 |  | 72.04
1#混床 | 16.1 | 10.13 | 12.9 | 10.53 | 7.8 | 11.21 | 15.2 | 11.38 | 18.8 | 12.97 | 19.8 | 13.185
2#混床 | 3.95 | 9.27 | 4.82 | 8.88 | 10.3 | 9.19 | 10.8 | 8.66 | 12.7 | 8.99 | 8.78 | 8.1
3#混床 | 2.58 | 14.94 | 3.21 | 14.9 | 10.8 | 14.05
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14300 |  |  | 15220 |  |  | 16130 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19300 |  |  | 19820 |  |  | 26850
| 自用（当班） | 850 |  |  | 920 |  |  | 910 |  |  | 2680 | 8300
| 外送（当班） | 750 |  |  | 520 |  |  | 7030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 450 | 420 | 420 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 310 | 220 | 220 | 470 | 350 | 350 | 250 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21点 40 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1560 |  |  | 1450 |  |  | 2780
| 高位碱槽(mm) | 2730 |  |  | 2640 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 32 |  |  | 30 |  |  | 28
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 11:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% 13:20分中和排水 （PH：1# 7.7 2# 8.41 ） 14:56分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 18:52分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% 21:28分中和排水 （PH：1# 8.4 2# 5.69 ） 22:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.09 | 9.01 | 9.13 | 9.35 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.72 | 5.9 | 5.58 | 7.43 | 5.43 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 15.5 | 16.8 | 17.8 | 19.3 | 21.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 31.2 | 11.6 | 9.3 | 8.1 | 24.9 | 14.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.82 | 9.7 | 9.84 | 9.65 | 9.74 | 9.62
|  | 电导率 | ≤150 | 22.4 | 26.8 | 24.5 | 28.5 | 21.8 | 24.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.71 | 3.4 | 3.31 | 3.12 | 3.54 | 3.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.63 | 9.86 | 5.11 | 9.55 | 4.2 | 6.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 314 | 490 | 380 | 528 | 775
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.81 | 5.13 | 7.26 | 6.63 | 10.44 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.87 | 8.52 | 8.69 | 8.99 | 9.4 | 9.47
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.26 | 9.12 | 6.57 | 8.81 | 9.36 | 9.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.18 | 5.32 | 5.16 | 6.34 | 5.56 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 16.7 | 12.6 | 17.1 | 17.9 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.3 | 7.91 | 8.6 | 8.85 | 7.24 | 6.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.44 | 9.07 | 9.32 | 9.43 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.39 | 5.07 | 11.86 | 10.18 | 5.61 | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | 6.8 | 6.2 | 7.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.37 | 9.21 | 6.3 | 8.45 | 10.8 | 9.2
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 30.8 |  | 11.2 |  | 18.2 |  | 20.2 |  | 57.9 |  | 114
3#阳床 | 10.7 |  | 9.63 |  | 20.1 |  | 80 |  |  |  | 21.4
1#阴床 |  | 24.81 |  | 17.95 |  | 8.91 |  | 21.6 |  | 26.64
2#阴床 |  | 15.59 |  | 15.74 |  | 14.79 | [5 empty] | 2.12
3#阴床 | [7 empty] | 50.84 |  | 46.43 |  | 36.74
1#混床 | 18.5 | 16.69 | 15.7 | 16.02 | 5.4 | 18.23 | 19.8 | 10.15 | 21.3 | 7.8 | 24.1 | 14.35
2#混床 | 9.42 | 9.07 | 4.97 | 9.12 | 16.8 | 8.77 | 5.45 | 3.22 | 7.71 | 3 | 6.32 | 3.01
3#混床 | [6 empty] | 17.2 | 9.09 | 5.53 | 9.16 | 4.33 | 9.23
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16977 |  |  | 17650 |  |  | 18504 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 21700 |  |  | 22363 |  |  | 23200
| 自用（当班） | 847 |  |  | 673 |  |  | 854 |  |  | 2374 | -3650
| 外送（当班） | -5150 |  |  | 663 |  |  | 837
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 240 | 240 | 560 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 410 | 320 | 320 | 490 | 460 | 460 | 370 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2780 |  |  | 2750 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 28 |  |  | 26 |  |  | 26
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 10:30分中和排水 （PH：1# 8.4 2# 5.69 ） |  |  | 17:22再生1#混床，进碱浓度：2.5% 2.5%，进酸浓度：2.6% 2.6% 21:43分中和排水 （PH：1# 5.4 2# 5.82 ） 根据水质205b由10%调节到20%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.37 | 9.12 | 9.49 | 9.57 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.2 | 5.18 | 7.77 | 5.09 | 7.11 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.8 | 20 | 25.8 | 19.8 | 28.5 | 31
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.8 | 19.6 | 12.1 | 15.7 | 13.2 | 10.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.96 | 10 | 10.2 | 10.06 | 10.03 | 10.01
|  | 电导率 | ≤150 | 21.7 | 23.5 | 20.7 | 19.2 | 23 | 24.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.82 | 4.14 | 4.29 | 4.42 | 4.72 | 4.57
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.97 | 9.51 | 8.11 | 8.76 | 5.4 | 6.63
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 900 | 831 | 943 | 737 | 605 | 770
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.72 | 5.11 | 5.88 | 6.05 | 6.05 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 9.51 | 7 | 5.3 | 9.09 | 9.31
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.74 | 7.91 | 7.93 | 8.2 | 9.6 | 8.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.15 | 4.24 | 5.02 | 5.55 | 5.79 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 12.7 | 11.5 | 15.4 | 12.6 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.2 | 8.75 | 9.81 | 9.7 | 16.3 | 11.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.35 | 9.41 | 9.34 | 9.64 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.94 | 5.46 | 6.19 | 5.67 | 6.02 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.9 | 5.1 | 6.4 | 3.4 | 5.7 | 5.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.22 | 9.14 | 7.82 | 8.88 | 9.6 | 8.71
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 10.6 |  | 5.88 |  | 23.9 |  | 19.7 |  | 9.27
3#阳床 | 16 |  | 3.73 |  | 8.75 |  | 16.1 |  | 8.28 |  | 6.11
1#阴床
2#阴床 |  | 2.67 |  | 2.4 |  | 1.58 |  | 4.27 |  | 3.68 |  | 3.99
3#阴床 |  | 37.18 |  | 39.96 |  | 38.54 |  | 40.17 |  | 42.74 |  | 43.29
1#混床 | 18.6 | 14.22 | 15.4 | 17.73 | 8.91 | 19.6 | 15.3 | 19.3 | 32.5 | 26.99
2#混床 | 14 | 3.26 | 2.2 | 2.9 | 4.56 | 2.79 | 17.6 | 3.48 | 14.9 | 2.8 | 2.81 | 2.86
3#混床 | 14 | 8.88 | 10.9 | 12.95 | 7.81 | 11.08 | 9.1 | 11.79 | 17.8 | 13.76 | 13.9 | 18.82
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19410 |  |  | 20200 |  |  | 20950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 24020 |  |  | 24700 |  |  | 25354
| 自用（当班） | 906 |  |  | 790 |  |  | 750 |  |  | 2446 | 2154
| 外送（当班） | 820 |  |  | 680 |  |  | 654
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 380 | 370 | 350 | 320 | 320 | 280 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点15分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 470 | 460 | 380 | 300 | 300 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2470 |  |  | 2320 |  |  | 2210
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 2100 |  |  | 2020 |  |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 22
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 00:53再生3#阳床，进碱浓度：3.0% 3.1%， 04:19再生2#阳床，进碱浓度：3.3% 3.1%， 06:30分中和排水 （PH：1# 7.81 2# 8.26 ） |  |  | 13:37分再生3#混床，进酸浓度：3.0%，3.0%。进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 20:46分中和排水 （PH：1# 7.81 2# 8.26 ）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.28 | 9.48 | 9.37 | 9.16 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.2 | 5.27 | 4.41 | 8.83 | 10.79 | 13.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.4 | 27.4 | 17.5 | 14.8 | 15 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.8 | 2.7 | 17.86 | 9.13 | 14.5 | 14.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.04 | 10.06 | 9.79 | 9.82 | 9.88
|  | 电导率 | ≤150 | 20.2 | 21.2 | 18.14 | 21.3 | 17.65 | 18.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.42 | 4.27 | 4.16 | 3.76 | 3.78 | 3.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.8 | 8.24 | 5.58 | 7.68 | 7.65 | 8.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 998 | 667 | 680 | 770 | 764 | 903
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.64 | 5.66 | 5.1 | 6.11 | 6.24 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.75 | 9.94 | 10.4 | 12.3 | 12.2 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.54 | 17.3 | 5.09 | 5.32 | 6.5 | 9.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.28 | 12.95 | 5.04 | 5.7 | 6.4 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.5 | 12.6 | 17.2 | 18.4 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.7 | 5.25 | 9.5 | 9.46 | 9.1 | 8.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.38 | 9.54 | 9.24 | 9.43 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.54 | 5.54 | 5.13 | 6.34 | 8.54 | 8.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.45 | 17.5 | 2.1 | 12.6 | 5.9 | 2.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.4 | 4.21 | 3.7 | 9.25 | 4.76 | 0.65
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 25.4 |  | 88 |  | 19.5 |  | 9.03 |  | 35.8 |  | 46.2
3#阳床 | 230 |  |  |  | 3.45 |  | 5.63 |  | 11.2 |  | 7.13
1#阴床 |  |  |  | 27.3 |  | 12.6 |  | 7.5 |  | 9.29 |  | 6.77
2#阴床 |  | 4.64 |  | 4.63 |  | 7.9 |  | 5.3 |  | 6.72 |  | 6.2
3#阴床 |  | 46.55 | [7 empty] | 47.15 |  | 46.77
1#混床 | 12.8 | 2.96 | 34 | 2.65 | 15.4 | 3.4 | 19.8 | 14.2 | 14.2 | 3.03 | 16.6 | 3.06
2#混床 | 10.9 | 2.41 | 9.14 | 2.37 | 9.3 | 2.5 | 8.35 | 1.7 | 3.11 | 2.85 | 7.17 | 2.86
3#混床 | 45.5 | 37.6 | [8 empty] | 5.85 | 7.57
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21800 |  |  | 22580 |  |  | 23472 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 26100 |  |  | 26650 |  |  | 27437
| 自用（当班） | 850 |  |  | 780 |  |  | 892 |  |  | 2522 | 2083
| 外送（当班） | 746 |  |  | 550 |  |  | 787
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 500 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 350 | 350 | 250 | 510 | 510 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 22 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2210 |  |  | 2080 |  |  | 2010
| 高位碱槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 2020
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 22 |  |  | 19 |  |  | 19
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 08：48再生2#阳床，进碱浓度：3.0% 3.1% 10:07分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% 13:12分中和排水 （PH：1# 7.81 2# 8.26 ） 14:33再生3#阳床，进碱浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.38 | 9.26 | 9.33 | 9.29 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.33 | 7.84 | 5.38 | 5.42 | 6.01 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 15.1 | 14.9 | 14.5 | 14.4 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.2 | 33.5 | 33.4 | 8.89 | 7.53 | 10.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.86 | 9.9 | 9.9 | 9.85 | 9.93 | 9.86
|  | 电导率 | ≤150 | 23 | 18.3 | 17.2 | 18.6 | 19.8 | 20.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.45 | 3.68 | 3.98 | 4.23 | 4.51 | 5.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.63 | 8.78 | 6.48 | 5.51 | 7.67 | 8.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 768 | 785 | 810 | 811 | 892 | 984
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 6.68 | 5.24 | 5.91 | 7.94 | 9.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 11.5 | 12 | 12.3 | 12.2 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.41 | 10.8 | 10 | 8.75 | 2.18 | 2.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.71 | 6.83 | 5.65 | 5.63 | 8.61 | 6.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.5 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 19.2 | 11.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.4 | 13.3 | 21.9 | 9.21 | 9.3 | 9.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.2 | 9.31 | 9.2 | 9.33 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.01 | 12.83 | 5.5 | 6 | 6.48 | 6.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 8.2 | 5.6 | 5.9 | 13.8 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 16.7 | 13.4 | 5.7 | 12.1 | 2.18 | 5.19
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 50.8 |  | 53.6 |  | 210 |  | 3.33 |  | 4.15 |  | 4.8
3#阳床 | 6.49 |  | 17.4 |  | 138 |  | 140 |  |  |  | 6.78
1#阴床 |  | 11.9 |  | 13.1 |  |  |  | 7.22 |  | 13.25 |  | 6.98
2#阴床 |  | 14.3 |  | 17.8 |  | 6.97 |  | 8.33 |  | 8.1 |  | 10.12
3#阴床 |  | 63.4 |  | 76.2 |  | 50.09
1#混床 | 13.2 | 2.85 | 15.1 | 2.78 | 2.55 | 3.23 | 2.72 | 2.97 | 19.3 | 2.87 | 18.9 | 3.28
2#混床 | 1.78 | 2.94 | 4.31 | 2.81 | 4.09 | 2.79 | 3.28 | 2.92 | 2.52 | 2.92 | 9.86 | 3.28
3#混床 | 18.9 | 5.56 | 12.4 | 4.86 | 7.03 | 4.64
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24190 |  |  | 24550 |  |  | 25050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 28170 |  |  | 29085 |  |  | 30100
| 自用（当班） | 718 |  |  | 360 |  |  | 500 |  |  | 1578 | 2663
| 外送（当班） | 733 |  |  | 915 |  |  | 1015
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 5 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 310 | 310 | 280 | 530 | 530 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 250 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2010 |  |  | 2030 |  |  | 1960
| 高位碱槽(mm) | 2020 |  |  | 1960 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 15
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 12:58分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.1% 15:05分中和排水 （PH：1# 8.16 2# 8.52 ） |  |  | 清洗3#、4#过滤器 16:12再生3#阳床，进碱浓度：3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.47 | 9.35 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.07 | 7.99 | 6.73 | 7.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.6 | 8.4 | 9.72 | 17.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.9 | 10 | 9.81 | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 | 25.8 | 21.3 | 24 | 19.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.61 | 5.67 | 5.59 | 5.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.72 | 7.14 | 9.37 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1029 | 940 | 902 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.51 | 6.32 | 6.28 | 8.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 11.6 | 10 | 9.36
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.85 | 8.47 | 4.2 | 12.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.58 | 6.11 | 6.15 | 10.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 15.5 | 15.8 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.19 | 4.5 | 8.9 | 9.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.51 | 9.5 | 9.4 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.48 | 6.94 | 5.82 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 8.9 | 7.1 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.57 | 7.47 | 8.94 | 9.2
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 6.41 |  | 7.71 |  | 1.98 |  | 8 |  | 14.6 |  | 18.8
3#阳床 | 7.51 |  | 9.4 |  | 12.1 |  | 82.85 |  |  |  | 5.97
1#阴床 |  | 14.03 |  | 9.13 |  | 8.62 |  | 7.52 |  | 10.5 |  | 10.7
2#阴床 |  | 17.42 |  | 12.66 |  | 11.19 |  | 19.5
3#阴床 | [9 empty] | 27.4 |  | 48
1#混床 | 9.4 | 3.2 | 18.3 | 3.01 | 17.3 | 2.86 | 17.3 | 2.89 | 9.67 | 8.5 | 7.23 | 6.2
2#混床 | 3.82 | 9.25 | 14.7 | 3.16 | 11.7 | 3.46 | 11.6 | 3.78 | 11.23 | 7.8 | 10.31 | 6.8
3#混床 | [8 empty] | 8.27 | 13.2 | 6.4 | 4.9
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25746 |  |  | 26500 |  |  | 27180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 30950 |  |  | 31908 |  |  | 32500
| 自用（当班） | 696 |  |  | 754 |  |  | 680 |  |  | 2130 | 2400
| 外送（当班） | 850 |  |  | 958 |  |  | 592
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 390 | 350 | 350 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 560 | 530 | 530 | 460 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1740 |  |  | 1710
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 15 |  |  | 13 |  |  | 13
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、5#过滤器 04:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 06:15分中和排水 （PH：1# 5.43 2# 8.61 ） 07：26分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 20:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 22:50分中和排水 （PH：1# 9.43 2# 9.05 ）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  | 9.52 | 9.32 | 9.2 | 9.17 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 5.48 | 6.36 | 5.7 | 7.94 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 3.84 | 3.63 | 8.08 | 7.9 | 8
|  | Na+，μg/L | 参考 |  | 4.92 | 17.4 | 10.5 | 3.81 | 3.64
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 9.88 | 10.02 | 9.87 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 |  | 17.48 | 19.4 | 22.6 | 22.6 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 4.89 | 4.49 | 4.48 | 4.23 | 4.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 4.43 | 6.48 | 7.53 | 6.28 | 6410
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 490 | 458 | 468 | 420 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 7.6 | 5.68 | 5.65 | 6.96 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 14.2 | 7.2 | 4.5 | 7.4 | 5.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 2.02 | 8.85 | 7.89 | 8.14 | 6.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 5.7 | 5.7 | 5.91 | 6.39 | 6.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 14.7 | 13.6 | 14.2 | 18 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 8.94 | 8.41 | 8.2 | 6.84 | 5.43
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  | 9.52 | 9.39 | 9.19 | 9.4 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 7.47 | 8.41 | 6.69 | 7.32 | 7.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 9.3 | 5.5 | 3.6 | 7.8 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  | 6.54 | 8.6 | 8.9 | 7.46 | 6.31
原水 | PH值 | 7 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 24.8 |  |  |  | 30 |  | 29.3 |  | 46.3 |  | 2380
3#阳床 | 10.5 |  | 74.5 |  | 14.3 |  | 27.8 |  | 19.7 |  | 73.8
1#阴床 |  | 11.02
2#阴床 |  |  |  | 17.59 |  | 2.89 |  | 2.24 |  | 11.6 |  | 10.7
3#阴床 |  | 48.75 |  | 57.84 |  | 54.91 |  | 50.04 |  | 46.3 |  | 36.1
1#混床 | 15.8 | 3.21 | 5.92 | 3.24 | 13 | 3.31 | 4.49 | 2.85 | 9.36 | 5.7 | 8.27 | 5.1
2#混床 | 11.1 | 4.12 | 2.23 | 4.66 | 6.96 | 4.48 | 0.54 | 4.63 | 12.61 | 8.2 | 10.63 | 8
3#混床 | 2.35 | 2.35 | 0.86 | 3.93 | 2.17 | 3.85 | 2.69 | 3.87 | 7.81 | 6.6 | 6.93 | 7.3
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27860 |  |  | 28556 |  |  | 29300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 33350 |  |  | 34150 |  |  | 35000
| 自用（当班） | 680 |  |  | 696 |  |  | 744 |  |  | 2120 | 2500
| 外送（当班） | 850 |  |  | 800 |  |  | 850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 240 | 240 | 500 | 450 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 470 | 470 | 390 | 320 | 320 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 45分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1630 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 11 |  |  | 11 |  |  | 9
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 0:49分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 2.8% 3：00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 5:35分中和排水（PH：1# 7.41 2# 6.64 ） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 17:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 2.8%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.28 | 9.38 | 9.31 | 9.33 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.72 | 7.87 | 6.5 | 6.15 | 5.87 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 8.36 | 9.16 | 10.8 | 11.7 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.1 | 18.3 | 14.1 | 5.18 | 6.36 | 5.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.79 | 9.64 | 9.8 | 9.7
|  | 电导率 | ≤150 | 17.51 | 16.56 | 20.2 | 20.1 | 19 | 21.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.12 | 3.94 | 3.86 | 3.69 | 3.98 | 3.99
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.71 | 6.06 | 8.69 | 2..7 | 2.7 | 2.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 525 | 612 | 580 | 571 | 667 | 709
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.47 | 6.79 | 6.37 | 6.35 | 9.39 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.18 | 6.44 | 5.83 | 5.77 | 6.32 | 7.15
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.16 | 3.32 | 6.65 | 3.5 | 13.2 | 6.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.5 | 7.19 | 5.75 | 6.65 | 5.94 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 16.2 | 16 | 17.1 | 19.7 | 20.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.79 | 5.71 | 8.35 | 4.63 | 4.54 | 4.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.42 | 9.19 | 9.16 | 9.41 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.18 | 6.67 | 6.83 | 8.35 | 5.92 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 6 | 8.2 | 6.63 | 9.1 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.38 | 4.13 | 7.99 | 3.18 | 16 | 7
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 64.7 |  | 16.6 |  | 11.5 |  | 30.7 |  | 67.4 |  | 14.9
3#阳床 | 162 |  | 40.3 |  | 8.99 |  | 12.3 |  | 20 |  | 60
1#阴床 |  | 29.8 |  | 28 |  | 32.5 |  | 26.84
2#阴床 |  | 11.9 |  | 11.7 |  | 14.93 |  | 12.7 |  | 12.51 |  | 14.5
3#阴床 | [9 empty] | 46.09 |  | 68.55
1#混床 | 9.72 | 5.31 | 9.33 | 5.7 | 6.79 | 4.41 | 8.13 | 5.48 | 18.5 | 6.5 | 14 | 6.32
2#混床 | 6.05 | 9.92 | 6.71 | 12.6 | 4.49 | 14.15 | 7.45 | 16.79
3#混床 | [8 empty] | 7.8 | 8.44 | 6.3 | 7.87
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 30000 |  |  | 30680 |  |  | 31490 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 35732 |  |  | 36400 |  |  | 37280
| 自用（当班） | 700 |  |  | 680 |  |  | 810 |  |  | 2190 | 2280
| 外送（当班） | 732 |  |  | 668 |  |  | 880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270 | 270 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 420 | 340 | 340 | 520 | 490 | 490 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 10 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 480 mm液位 |  |  | 15 点00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1580 |  |  | 1410 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1570 |  |  | 1350
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 26 |  |  | 26
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 14:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% |  |  | 16:30分中和排水（PH 1# 7.4 2# 7.8） 18:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 21:24分再生1#阳床，进酸浓度：2.8% 2.8% 23:42分中和排水（PH 1# 8.5 2# 8.6）
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.26 | 9.33 | 9.24 | 9.28 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.44 | 6.89 | 6.57 | 6.66 | 5.8 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.72 | 9.61 | 19.1 | 9.81 | 9.73 | 8.55
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.83 | 6.12 | 12.3 | 6.02 | 5.76 | 6.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.75 | 9.92 | 9.91 | 9.86 | 9.96 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 17.92 | 16.88 | 21.9 | 23.8 | 19.9 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.07 | 4.23 | 4.18 | 4.1 | 3.95 | 4.44
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.08 | 3.89 | 3.57 | 3.23 | 3.39 | 3.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 700 | 892 | 900 | 809 | 803 | 690
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.48 | 6.64 | 6.39 | 9.21 | 6 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.96 | 7.67 | 17.5 | 5.5 | 6.18 | 5.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.46 | 3.81 | 2.86 | 4.71 | 1.05 | 2.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.19 | 6.78 | 5.47 | 5.22 | 5.6 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.7 | 20.8 | 22.8 | 17.7 | 20.8 | 20.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.11 | 7.73 | 3.17 | 6.04 | 3.24 | 3.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.15 | 9.17 | 9.31 | 9.18 | 9.28 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.9 | 6.28 | 5.18 | 8.34 | 5.23 | 4.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 7.2 | 12.4 | 12.1 | 6.5 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.99 | 5.72 | 8.32 | 2.7 | 1.2 | 2.3
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 7.73 |  | 10.6 |  | 2.03 |  | 2.81 |  | 26.2 |  | 36
3#阳床 | 13.1 |  | 12.4 |  | 9.09 |  | 6.16 |  | 28.9 |  | 5.15
1#阴床 |  |  |  | 14.56 | [5 empty] | 27.07 |  | 32.03
2#阴床 |  | 14.87 |  |  |  | 26.08 |  | 20.98
3#阴床 |  | 50.65 |  | 50.01 |  | 49.13 |  | 51.44 |  | 52.4 |  | 56.64
1#混床 | 4.25 | 6.55 | 5.57 | 6.63 | 16.3 | 5.93 | 2.94 | 6.71 | 14.2 | 6.24 | 7.6 | 6.06
2#混床
3#混床 | 1.87 | 7.83 | 4.11 | 7.25 | 8.06 | 7.02 | 1.91 | 7.95 | 10.1 | 7.3 | 8.5 | 7.05
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32240 |  |  | 33020 |  |  | 33658 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 38100 |  |  | 39020 |  |  | 39710
| 自用（当班） | 750 |  |  | 780 |  |  | 638 |  |  | 2168 | 2430
| 外送（当班） | 820 |  |  | 920 |  |  | 690
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 450 | 430 | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 520 | 430 | 430 | 250 | 500 | 500 | 390 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 01点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 15 点 10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 770 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 1350 |  |  | 1160 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 24 |  |  | 22 |  |  | 22
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 01:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 04:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% 07:20分中和排水（PH 1# 8.5 2# 8.6） |  |  | 清洗5#过滤器 10:20分再生2#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:10分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.6） |  |  | 17:01分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 20:18分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 22:07分中和排水（PH 1# 8.5 2# 7.4）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.09 | 9.35 | 9.2 | 9.28 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.62 | 5.07 | 6.49 | 7.32 | 5.97 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.64 | 7.7 | 7.71 | 10 | 10.3 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.19 | 2.75 | 12.8 | 16.3 | 5.47 | 7.41
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.9 | 9.85 | 9.89 | 9.83 | 9.88 | 9.82
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 22.1 | 28.8 | 26.9 | 25.1 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.5 | 4.92 | 6.54 | 6.84 | 7.02 | 6.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.99 | 4.85 | 4.45 | 4.09 | 2.88 | 4.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 610 | 634 | 730 | 711 | 569 | 517
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.4 | 6.09 | 6.92 | 6.92 | 10.88 | 7.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.82 | 3.34 | 4.36 | 6.94 | 3.67 | 3.03
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.14 | 6.19 | 4.38 | 5.11 | 2.94 | 4.13
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.25 | 5.37 | 6.35 | 6.34 | 5.7 | 4.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.9 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 19.3 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 16.3 | 2.25 | 5.22 | 8.83 | 3.44 | 4.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.16 | 9.29 | 9.07 | 9.2 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.2 | 4.79 | 8.8 | 5.49 | 6.46 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 8.51 | 8.83 | 12 | 8.4 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.47 | 7.7 | 4.75 | 4.99 | 3.92 | 4.63
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 136
2#阳床 | 233 |  |  |  | 18.3 |  | 16.3 |  | 3.29
3#阳床 | 2.1 |  | 1.34 |  | 1.86 |  | 3.81 |  | 1.83 |  | 20.2
1#阴床 |  | 33.93 |  | 38.8
2#阴床 | [5 empty] | 14 |  | 7.76 |  | 7.37 |  | 9.58
3#阴床 |  | 57.14 |  | 63.5 |  | 36.9 |  | 50.8 |  | 60.22 |  | 80.58
1#混床 | 11.9 | 5.97 | 3.82 | 5.63 | 9.13 | 6 | 9.79 | 5.79 | 9.69 | 6.35 | 15.5 | 6.49
2#混床 | [8 empty] | 2.3 | 11.29 | 1.6 | 29.6
3#混床 | 8.06 | 7.1 | 1.57 | 7.32 | 3.26 | 6.96 | 1.88 | 7.17 | 2.41 | 7 | 2.96 | 7.79
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34300 |  |  | 34824 |  |  | 35493 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 40396 |  |  | 41168 |  |  | 41987
| 自用（当班） | 642 |  |  | 524 |  |  | 669 |  |  | 1835 | 2277
| 外送（当班） | 686 |  |  | 772 |  |  | 819
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 35 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 250 | 250 | 530 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 37 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 510 | 470 | 470 | 370 | 270 | 270 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 03 点 34 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 50 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 1960 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 720
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 18
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 07:48分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 14:15分置换1#阳床，进酸浓度：4.1% 4.0% |  |  | 清洗2#、5#过滤器 17:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 20:40分中和排水（PH 1# 8.5 2# 7.4） 22:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.2 | 9.27 | 9.37 |  | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.72 | 5.77 | 5.92 | 6.05 |  | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 12.5 | 13 | 14.5 |  | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.6 | 15.2 | 7.58 | 9.1 |  | 1.58
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 1 |  | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.58 | 9.65 | 9.78 | 9.98 |  | 9.88
|  | 电导率 | ≤150 | 14.83 | 25.9 | 23.8 | 23.7 |  | 31.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.83 | 5.48 | 6.97 | 7.19 |  | 8.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.39 | 5.41 | 5.38 | 5.24 |  | 7.46
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 585 | 667 | 755 | 836 |  | 1244
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.4 | 6.49 | 5.56 | 12.61 |  | 9.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.83 | 4.23 | 6.02 | 9.33 |  | 6.85
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.7 | 5.86 | 1.41 | 2.69 |  | 1.74
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.47 | 5.69 | 9.99 | 10 |  | 9.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 19 | 18.1 | 16.9 |  | 19.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.87 | 7.61 | 5.52 | 8.46 |  | 2.35
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.11 | 9.07 | 9.33 | 9.14 | 9.18 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.96 | 5.67 | 8.97 | 6.46 | 9.5 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 7.9 | 16.9 | 13.4 | 15.2 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.63 | 4.71 | 1.13 | 1.38 | 2.54 | 1.89
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 231
2#阳床 |  |  | 4.38 |  | 25.5 |  | 1.53 |  | 2.72 |  | 6.37
3#阳床 | 18.1 |  | 33.1 |  |  |  | 6.58 |  | 8.54 |  | 1.31
1#阴床
2#阴床 |  | 22.77 |  | 10.24 |  | 22.23 |  | 26.53 |  | 10.8 |  | 27.69
3#阴床 |  | 83.81 |  | 84.93 |  | 67.78 |  | 72.02 |  | 72.7 |  | 15.89
1#混床 | 10.6 | 6.22 | 10.3 | 6.75 | 5.81 | 6.96 | 16.3 | 6.25 | 6.32 | 6.6 | 5.47 | 6.3
2#混床 | 4.25 | 23 | 2.65 | 26.9 | 3.67 | 18.59 | 6.69 | 6.66 | 6.52 | 6.2 | 3.71 | 5.78
3#混床 | 3.54 | 7.71 | 10.1 | 7.78 | 1.79 | 8.05 | 2.99 | 7.74 | 2.29 | 7.58
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 36230 |  |  | 36900 |  |  | 37583 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 41830 |  |  | 43580 |  |  | 44232
| 自用（当班） | 737 |  |  | 670 |  |  | 683 |  |  | 2090 | 2245
| 外送（当班） | -157 |  |  | 1750 |  |  | 652
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 37 |  |  | 51 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 37 |  |  | 51 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 270 | 270 | 480 | 400 | 400 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1580 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 560 |  |  | 560 |  |  | 560
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 01:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 04:40分中和排水（PH 1# 8.5 2# 7.4） |  |  | 清洗5#过滤器 12:42分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 22:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.29 | 9.18 | 9.23 | 9.15 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.92 | 6.34 | 7.94 | 8.04 | 7.02 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.36 | 10.2 | 13.9 | 12.7 | 8.14 | 8.94
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.2 | 18.3 | 12.66 | 10.91 | 12.8 | 13.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.97 | 9.82 | 10 | 9.98 | 9.98 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 | 26.7 | 24.9 | 21.7 | 25.3 | 22.9 | 23.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.13 | 5.63 | 5.23 | 5.21 | 5.5 | 5.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.15 | 4.65 | 6.72 | 6.17 | 4.58 | 4.87
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 526 | 662 | 530 | 520 | 544 | 617
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.54 | 10.05 | 7.18 | 7.07 | 7.51 | 7.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 4.37 | 2.8 | 3.1 | 4.06 | 4.84
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.74 | 1.13 | 4.33 | 6.91 | 4.15 | 3.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.16 | 15.08 | 6.89 | 6.56 | 7.13 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 18.8 | 17.9 | 18.1 | 14.4 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.7 | 7.33 | 3.16 | 4.05 | 11.5 | 6.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.45 | 9.41 | 9.39 | 9.3 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.25 | 7.92 | 7.82 | 8.06 | 6.2 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 9.4 | 5.7 | 4.2 | 7.1 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.5 | 10.8 | 7.33 | 6.31 | 7.45 | 5.31
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 118 |  |  |  | 2.03 |  | 4.31 |  | 3.57 |  | 5.21
3#阳床 | 22.2 |  | 4.29 |  | 26.5 |  | 198 |  | 9.48 |  | 10.25
1#阴床 |  | 26.07 |  | 39.75 |  | 25.9 |  | 29.7 |  | 26.12 |  | 23.1
2#阴床 |  | 26.12 |  | 11.69 |  | 12.6 |  | 14.5 |  | 12.16 |  | 12.8
3#阴床
1#混床 | 15.8 | 6.49 | 17.1 | 6.2 | 7.69 | 6.9 | 8.26 | 6.6 | 15 | 5.27 | 12.5 | 6.04
2#混床 | 18.7 | 5.69 | 26.9 | 5.77 | 15.43 | 5.8 | 14.93 | 5.7 | 6.16 | 5.69 | 5.33 | 5.7
3#混床
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 38268 |  |  | 38880 |  |  | 39480 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1560 |  |  | 45570 |  |  | 46320
| 自用（当班） | 685 |  |  | 612 |  |  | 600 |  |  | 1897 | 2088
| 外送（当班） | -42672 |  |  | 44010 |  |  | 750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 500 | 500 | 490 | 450 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 340 | 340 | 520 | 490 | 490 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1560 |  |  | 1360 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 390 |  |  | 2310 |  |  | 2170
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 12 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 01:04分中和排水（PH 1# 8.5 2# 8.9） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 08:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 14:43分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2% |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 16:34分中和排水（PH 1# 8.5 2# 8.9）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.4 | 9.42 | 9.33 | 9.45 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 15.18 | 14.16 | 6.76 | 14.03 | 12.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.23 | 8.11 | 6.39 | 8.76 | 7.91 | 7.67
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.9 | 20.2 | 12.5 | 12.1 | 15.4 | 13.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.89 | 9.96 | 10.08 | 9.99 | 10.14 | 10.06
|  | 电导率 | ≤150 | 24.2 | 24.5 | 21.7 | 24.6 | 20.9 | 20.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.78 | 5.47 | 5.38 | 5.41 | 5.4 | 5.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.77 | 5.36 | 4.94 | 5.09 | 6.72 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 545 | 697 | 418 | 426 | 474 | 482
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.06 | 8.47 | 7.22 | 7.79 | 7.23 | 7.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.06 | 3.45 | 7.52 | 7.49 | 4.18 | 3.67
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.37 | 5.87 | 9.71 | 5.84 | 7.04 | 0.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 8.78 | 9.96 | 6.05 | 6.64 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 16.4 | 11.8 | 13.5 | 14.7 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.6 | 12.4 | 3.3 | 3.05 | 7.04 | 5.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.48 | 9.47 | 9.31 | 9.49 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.16 | 6.63 | 7.06 | 9.01 | 6.56 | 6.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.8 | 9.7 | 11.1 | 11.2 | 14.7 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 12.7 | 10.8 | 5.32 | 3.26 | 3.88 | 1.57
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.29 |  | 8.02 |  | 7.06 |  | 7.73 |  |  |  | 23.1
3#阳床 | 25.7 |  | 19.12 |  | 1.5 |  | 3.13 |  | 15.1 |  | 62.2
1#阴床 |  | 30.47 |  | 29.9 |  | 33.27 |  | 26.25 |  | 42.25 |  | 31.5
2#阴床
3#阴床 |  | 74.5 |  | 75.53 |  | 71.03 |  | 46 |  | 77.41 |  | 78.3
1#混床 | 11.4 | 6.13 | 17.3 | 6.54 | 7.25 | 6.89 | 11.8 | 6.45 | 15.1 | 6.2 | 18.5 | 6.31
2#混床 | 14.7 | 5.37 | 13.5 | 6.24 | 13.8 | 6.27 | 11.9 | 6.21 | 12.6 | 5.48 | 15.6 | 5.77
3#混床 | 8.77 | 7.36 | 10.1 | 7.24 | 1.45 | 7.57 | 3.67 | 7.18 | 1.41 | 6.58 | 1.31 | 7.27
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 40155 |  |  | 40620 |  |  | 40798 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 46950 |  |  | 47947 |  |  | 48700
| 自用（当班） | 675 |  |  | 465 |  |  | 178 |  |  | 1318 | 2380
| 外送（当班） | 630 |  |  | 997 |  |  | 753
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 51 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 14 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270 | 270 | 240 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 230 | 500 | 500 | 470 | 320 | 320 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1190 |  |  | 1020
| 高位碱槽(mm) | 2170 |  |  | 2170 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 8
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 16:42分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 19:10分中和排水（PH 1# 8.9 2# 8.8） 20:35分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 20:52分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 22:50分中和排水（PH 1# 9.4 2# 9.3）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.4 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.11 | 6.97 | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.92 | 5.84 | 4.18
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.4 | 7.42 | 8.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.02 | 10 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 24.5 | 25.1 | 24.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.36 | 5.4 | 5.18
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.26 | 6.41 | 6.52
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 471 | 473 | 377
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.23 | 9.44 | 7.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.56 | 1.07 | 1.72
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.16 | 4.96 | 6.59
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.54 | 5.92 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 15.1 | 13.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.99 | 4.57 | 8.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.32 | 9.29 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.25 | 7.11 | 6.32 | 7.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 9.5 | 10.9 | 11
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.17 | 4.36 | 8.18 | 6.12
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.55 |  | 28.1 |  | 8.65 |  | 11.6 |  | 5.76 |  | 19
3#阳床 | 5.02 |  | 13.7 |  | 17.5 |  | 6.02 |  | 3.88 |  | 9.57
1#阴床 |  | 30.56 |  | 35.87 | 32.56 |  |  | 32.62 |  | 32.9
2#阴床 | [11 empty] | 22.5
3#阴床 |  | 85.47 |  | 86.09 | 86.07 |  |  | 59.5 |  | 26.6 |  | 23
1#混床 | 10.9 | 6.68 | 18.3 | 6.53 | 12.4 | 6.69 | 15.2 | 6.6 | 7.29 | 6.7 | 8.06 | 6.8
2#混床 | 16.8 | 5.93 | 16.5 | 5.88 | 13.5 | 5.94 | 5.35 | 5.85 | 13.16 | 6.1 | 12.64 | 5.7
3#混床 | 3.77 | 7.54 | 6.41 | 7.32 | 6.83 | 7.19 | 2.34 | 7.3 | 6.33 | 7.1 | 7.93 | 7.3
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 41520 |  |  | 42604 |  |  | 43400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 49500 |  |  | 50126 |  |  | 50650
| 自用（当班） | 722 |  |  | 1084 |  |  | 796 |  |  | 2602 | 1950
| 外送（当班） | 800 |  |  | 626 |  |  | 524
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 18 点 00 分行程由 55 %变为 65 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 400 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 18 点 00 分行程由 80 %变为 90 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 270 | 270 | 230 | 500 | 490 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 850 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 28 |  |  | 26 |  |  | 25
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 04:13分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  |  | 9.02 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 5.75 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 10.9 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  |  | 19.4 | 18.75
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  |  | 9.72 | 9.6
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  |  | 24.9 | 25.85
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  |  | 4.39 | 4.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  |  | 4.95 | 5.94
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  |  | 700 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 7.33 | 4.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 13.2 | 12
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 5.08 | 8.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 6.13 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 19 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 6.71 | 2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  |  | 9.28 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 5.12 | 6.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 8.6 | 15.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  |  | 8.52 | 3.4
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 16.1 |  | 26 |  | 19.2 |  | 9.62 |  | 8.78
2#阳床 | 7.7 |  | 10.9 |  | 5.19 |  | 4.7 |  | 2.83 |  | 5.41
3#阳床 | 9.67 |  | 385
1#阴床 |  | 40.94 |  | 33.27 |  | 33.24 |  | 26.73 |  | 66.3 |  | 55.8
2#阴床 |  | 8.52 |  | 9.88 |  | 9 |  | 9.2 |  | 38.7 |  | 14.4
3#阴床
1#混床 | 10.4 | 7.16 | 12.2 | 7.61 | 11.6 | 9.73 | 6.37 | 8.73 | 17.36 | 10.6 | 19.41 | 10
2#混床 | 14.6 | 5.41 | 9.9 | 5.95 | 8.34 | 5.88 | 8.69 | 5.92 | 18.2 | 16.3 | 16.6 | 5.6
3#混床
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 44155 |  |  | 44935 |  |  | 45730 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 51288 |  |  | 51850 |  |  | 52950
| 自用（当班） | 755 |  |  | 780 |  |  | 795 |  |  | 2330 | 2300
| 外送（当班） | 638 |  |  | 562 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 250 | 250 | 190 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 430 | 430 | 250 | 500 | 500 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2700 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1730 |  |  | 1730
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 23 |  |  | 262（入库240瓶） |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 11:00再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.2% |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.2 | 9.14 | 9.15 | 9.26 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.29 | 8.69 | 5.96 | 5.59 | 6.1 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 17.3 | 17.2 | 16
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.69 | 9.18 | 4.41 | 15.1 | 11.7 | 7.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.45 | 9.71 | 9.67 | 9.63 | 9.72 | 9.75
|  | 电导率 | ≤150 | 28.9 | 29.4 | 24.4 | 20.3 | 23.5 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.15 | 5.12 | 4.77 | 4.63 | 4.45 | 4.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.25 | 8.05 | 7.04 | 6.7 | 5.1 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 205 | 66.5 | 343 | 417 | 345 | 410
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.78 | 6.17 | 5.45 | 5.71 | 5.38 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.65 | 8.67 | 7.99 | 13.2 | 13.5 | 11.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.53 | 4.36 | 7.58 | 8.63 | 1.46 | 1.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.17 | 7.19 | 6.37 | 6.07 | 5.76 | 5.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 22.4 | 17.7 | 19.5 | 22.2 | 19.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.04 | 4.21 | 6.52 | 7.13 | 2.45 | 2.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.19 | 9.19 | 9.22 | 9.21 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.08 | 6.27 | 5.36 | 6.43 | 5.61 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 8.9 | 8.7 | 17 | 15 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.47 | 6.12 | 7.42 | 5.08 | 1.67 | 1.8
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.5 |  | 15.3 |  | 15.1 |  | 20.2 |  | 18 |  | 15
2#阳床 | 9.29 |  | 11.9 |  | 4.55 |  | 7.67 |  | 14.6 |  | 22
3#阳床
1#阴床 |  | 48.1 |  | 11.2 |  | 44.43 |  | 41 |  | 63.32 |  | 63.38
2#阴床 |  | 8.5 |  | 9.4 |  | 21.5 |  | 17 |  |  |  | 15
3#阴床 | [9 empty] | 85.85 |  | 86
1#混床 | 18.05 | 9.1 | 16.8 | 10.6 | 13.7 | 13.93 | 18.3 | 11.18 | 14.1 | 10.76 | 13 | 16.45
2#混床 | 17.07 | 9.09 | 19.2 | 8.6 | 18.1 | 6.15 | 3.42 | 12.42 | 14.5 | 5.88 | 14 | 5.46
3#混床 | [8 empty] | 5.21 | 7.87 | 4.8 | 7.12
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46650 |  |  | 47371 |  |  | 48100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53500 |  |  | 54250 |  |  | 55080
| 自用（当班） | 920 |  |  | 721 |  |  | 729 |  |  | 2370 | 2130
| 外送（当班） | 550 |  |  | 750 |  |  | 830
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 35 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 11 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 340 | 340 | 300 | 270 | 270 | 250 | 240
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 520 | 460 | 460 | 360 | 270 | 270 | 240 | 200
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2560 |  |  | 2560 |  |  | 2560
| 高位碱槽(mm) | 1730 |  |  | 1730 |  |  | 1730
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 260 |  |  | 260 |  |  | 260
| 磷酸钠(包) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 4:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 7:05分中和排水（PH 1# 8.66 2# 7.89） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.34 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.37 | 7.58 | 5.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 15.6 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.34 | 4.02 | 7.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.79 | 9.81 | 9.81
|  | 电导率 | ≤150 | 23.5 | 22.1 | 22.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.49 | 4.5 | 4.61
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.25 | 6.5 | 5.37
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 274 | 196 | 593
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.01 | 6.53 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 10.3 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.27 | 5.3 | 8.79
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.36 | 6.59 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 16.4 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.48 | 6.29 | 7.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.29 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.89 | 5.91 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 8.1 | 12
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.52 | 7.24 | 9.89
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 47.1 |  | 54.5 |  | 25.1 |  | 6.15 |  | 8.03 |  | 33.2
2#阳床 | 16 |  | 210
3#阳床 |  |  |  |  | 12.1 |  | 4 |  | 13.5 |  | 50.7
1#阴床 |  | 37.8 |  | 13.3 |  | 35.81 |  | 70.59 |  | 18.1 |  | 6.4
2#阴床 |  | 11.7 |  | 7.8 |  | 26.71 |  | 54.36 |  | 26
3#阴床 |  | 26.2 |  | 23.6 |  | 84 |  | 79.12 |  | 59.6 |  | 10.5
1#混床 | 17.8 | 15.05 | 15.8 | 15.09 | 10.5 | 16.56 | 9.72 | 17.56 | 3.6 | 15.7 | 6.6 | 18.5
2#混床 | 8.09 | 6.3 | 7.84 | 5.79 | 6.64 | 6.01 | 5.25 | 6.04 | 2.9 | 6.1 | 4.5 | 7.4
3#混床 | 2.16 | 7.86 | 1.73 | 7.79 | 2.39 | 7.97 | 3.4 | 7.99 | 5.4 | 7.3 | 3.9 | 5.7
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 48706 |  |  | 49186 |  |  | 49186 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 55725 |  |  | 56571 |  |  | 57450
| 自用（当班） | 606 |  |  | 480 |  |  | 0 |  |  | 1086 | 2370
| 外送（当班） | 645 |  |  | 846 |  |  | 879
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 240 | 480 | 450 | 450 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 01 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 200 | 420 | 350 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 溶液配制 时间和过程 | 01点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 14 点 36 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 200 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2460 |  |  | 2410 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 1730 |  |  | 1630 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 258 |  |  | 256 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 00:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 12:56分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:05分中和排水（PH 1# 8.66 2# 7.89） |  |  | 因停锅炉给水泵，上班已加药未补水，开泵后直接补水即可，各班注意。 清洗3#、4#、5#过滤器 16:58分再生1#混床，进酸浓度：3.0% 3.0%，进碱浓度：3.0% 3.0% 20:53分中和排水（PH 1# 6.14 2# 5.78）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 35.5 |  | 11.6 | [5 empty] | 66.2 |  | 62.7
2#阳床 |  |  | 34.6 |  | 52.1 |  | 87.5 |  | 7.62 |  | 5.75
3#阳床 | 206 |  |  |  | 58.9 |  | 40
1#阴床 | 32.64 |  |  | 28.89 |  | 22.12 |  | 30.34
2#阴床 | 36.66 | [8 empty] | 11.16 |  | 62.7
3#阴床 | 60.75 |  |  | 62.1 |  | 60.8 |  | 54.16 |  | 45.38 |  | 5.75
1#混床 | 8.2 | 17.69 | 2.06 | 17.8 | 19.8 | 14.35 | 18.8 | 18.11
2#混床 | 7.53 | 6.45 | 3.74 | 6.59 | 13.5 | 6.67 | 12.1 | 6.34 | 15.3 | 6.83 | 18.3 | 7.52
3#混床 | 6.06 | 7.61 | 1.8 | 8.04 | 5.09 | 7.71 | 3.84 | 7.71 | 6.37 | 7.46 | 5.26 | 8.39
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 49186 |  |  | 49186 |  |  | 49463 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 58360 |  |  | 59053 |  |  | 60080
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 277 |  |  | 277 | 2630
| 外送（当班） | 910 |  |  | 693 |  |  | 1027
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2160 |  |  | 2160 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 256 |  |  | 256 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 00:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 磷酸盐槽已加药未补水，待水泵开启补水即可。 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 磷酸盐槽已加药未补水，待水泵开启补水即可。 |  |  | 18:13分再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 20:05分中和排水（PH 1# 8.14 2# 6.32） 22:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 磷酸盐槽已加药未补水，待水泵开启补水即可。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 222 | [9 empty] | 54.7
2#阳床 | 34.8 |  | 42.7 |  | 49.7 |  | 58.9 |  | 8.25
3#阳床 |  |  | 6.84 |  | 9.7 |  | 14.8 |  | 5.31 |  | 15.4
1#阴床 | [11 empty] | 24.59
2#阴床 |  | 12.35 |  | 8.89 |  | 8.24 |  | 11.47 |  | 11.4 |  | 5.5
3#阴床 |  | 53.12 |  | 61.66 |  | 60.85 |  | 61 |  | 68.07
1#混床 | 15.4 | 6.17 | 6.65 | 6.27 | 18.9 | 6.28 | 16.9 | 6.26 | 4.55 | 6.04 | 12.1 | 5.34
2#混床 | 4.74 | 5.77 | 5.18 | 6.2 | 18.4 | 6.24 | 12.8 | 6.37 | 9.23 | 6.03 | 18.7 | 7.81
3#混床 | 1.29 | 7.59 | 2.96 | 8.01 | 2.04 | 8.02 | 1.98 | 8.15 | 5.17 | 7.73 | 6.69 | 8.68
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 41595 |  |  | 49994 |  |  | 50446 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 61386 |  |  | 62180 |  |  | 62971
| 自用（当班） | -7868 |  |  | 8399 |  |  | 452 |  |  | 983 | 2891
| 外送（当班） | 1306 |  |  | 794 |  |  | 791
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 530 | 530 | 530 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1970 |  |  | 1830 |  |  | 1690
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 1050 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 256 |  |  | 256 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 01:18分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 03:50分中和排水（PH 1# 7.98 2# 7.94） 07:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.3% 磷酸盐槽已加药未补水，待水泵开启补水即可。 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 10:07分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.3% 14:30分中和排水（PH 1# 7.98 2# 7.94） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 20:58分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.3%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72.25 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 149 | [5 empty] | 38.8 |  | 12.3 |  | 35.4
2#阳床 |  |  | 8.16 |  | 512
3#阳床 | 22.6 |  | 27.8 |  | 16.3 |  | 22.4 |  | 41.2 |  | 84.5
1#阴床 |  | 12 |  | 30.45 |  | 24.75
2#阴床 |  | 6.41 |  | 10.08 |  | 0.61 |  | 1.98 |  | 10.89 |  | 0.29
3#阴床 | [7 empty] | 16.69 |  | 16.99 |  | 17.09
1#混床 | 17.2 | 5.38 | 16.7 | 5.56 | 14.4 | 6.15 | 19.4 | 6.01 | 15.4 | 5.97 | 19.4 | 5.58
2#混床 | 15.8 | 5.78 | 17.4 | 5.58 | 9.49 | 6.08 | 10.9 | 6.01 | 14.1 | 6.12 | 17.2 | 5.78
3#混床 | [6 empty] | 1.59 | 7.65 | 2.76 | 7.61 | 3.31 | 8.1
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 51077 |  |  | 51525 |  |  | 52034 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64191 |  |  | 65410 |  |  | 66432
| 自用（当班） | 631 |  |  | 448 |  |  | 509 |  |  | 1588 | 3461
| 外送（当班） | 1220 |  |  | 1219 |  |  | 1022
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 420 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1690 |  |  | 1690 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 900 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 256 |  |  | 256 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 磷酸盐槽已加药已补水，待水泵开启即可。 |  |  | 12:13分再生2#阴床，进碱浓度：2.8%，2.8%。 14:35分中和排水（PH 1# 7.1 2# 8.2） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 17:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁霞 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72.24 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 46.2 |  | 54.4 |  | 26.5 |  | 54.2 |  | 38.4
2#阳床 | 6.82 |  | 6.41 |  | 18.5 |  | 4.85 |  | 26.2 |  | 38.4
3#阳床 | [10 empty] | 28.2
1#阴床 | [9 empty] | 24.1 |  | 19.47
2#阴床 |  | 11.1 |  | 11.9 |  | 12.7 |  | 8.6
3#阴床 |  | 17.47 |  | 20.05 |  | 21.6 |  | 11.3 |  | 25.13 |  | 25.77
1#混床 | 17.7 | 5.7 | 19.7 | 5.84 | 11.6 | 6 | 12.5 | 6.1 | 9.98 | 6.05 | 16.3 | 5.96
2#混床 | 18.6 | 5.97 | 6.59 | 5.18 | 14.4 | 5.9 | 8.53 | 5.9 | 12.5 | 5.74 | 19.7 | 6.23
3#混床 | 3.71 | 8.04 | 9.4 | 7.42 | 3.85 | 7.9 | 3.24 | 7.5 | 1.24 | 7.7 | 15.1 | 8.18
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52650 |  |  | 53383 |  |  | 53850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 67500 |  |  | 68596 |  |  | 69670
| 自用（当班） | 616 |  |  | 733 |  |  | 467 |  |  | 1816 | 3238
| 外送（当班） | 1068 |  |  | 1096 |  |  | 1074
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 4 |  |  | 18 |  |  | 3
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 220 | 500 | 500 | 420 | 300 | 300 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 254 |  |  | 254 |  |  | 252
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 19:40分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.8% 21:40分中和排水（PH 1# 9.2 2# 9.0） 23:04分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.41 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.3
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 5.9 |  | 1.75 |  | 41.7 |  | 27.4 |  | 10.4 |  | 23.7
3#阳床 | 0.23 |  | 0.71 |  | 16.6 |  | 13.8 |  | 1.69 |  | 8.7
1#阴床 |  | 25.17 |  | 34.37 |  | 20.02 |  | 31.2 |  | 31.8 |  | 40.3
2#阴床 | [11 empty] | 22.6
3#阴床 |  | 13.31 |  | 27.16 |  | 14.66 |  | 23.55 |  | 26.8
1#混床 | 5.96 | 5.89 | 6.47 | 5.94 | 18.7 | 6.06 | 19.1 | 6.1 | 8.86 | 6 | 9.33 | 6
2#混床 | 7.44 | 8.39 | 9.02 | 6.25 | 14.6 | 6.14 | 10 | 6.07 | 15.72 | 5.9 | 12.61 | 5.8
3#混床 | 2.94 | 8.97 | 8.64 | 8.07 | 6.55 | 8.28 | 3.32 | 8.5 | 7.93 | 13.2
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54600 |  |  | 55410 |  |  | 56120 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70850 |  |  | 71950 |  |  | 73100
| 自用（当班） | 750 |  |  | 810 |  |  | 710 |  |  | 2270 | 3430
| 外送（当班） | 1180 |  |  | 1100 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 23 |  |  | 14 |  |  | 3
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 320 | 270 | 270 | 500 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 55分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 260 | 260 | 500 | 470 | 460 | 370 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点25分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点30分，向槽加磷酸盐3kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1250 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 630 |  |  | 2380 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 252 |  |  | 250 |  |  | 248
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 01:26分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 04:06分中和排水（PH 1# 6.4 2# 8.7） |  |  | 09:33分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.3% 12:14分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 14：58分中和排水（PH 1# 7.84 2# 8.05） |  |  | 21:08分再生1#阴床，进碱浓度：2.8%，2.8%。
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | [5 empty] | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | [5 empty] | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | [5 empty] | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | [5 empty] | 8.46
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 90 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 86.2 |  | 50.5 |  | 84 |  | 13.1 |  | 71.8 |  | 69.2
2#阳床 | [6 empty] | 20.4 |  | 40.6 |  | 60.5
3#阳床 | 7.35 |  | 51 |  | 67
1#阴床 |  | 30.09 |  | 31.04 |  | 31.17 |  | 55.64 |  | 95.7 |  | 126
2#阴床 |  | 170
3#阴床 |  |  |  | 30.53 |  | 21.27 |  | 30.77 |  | 35.9 |  | 25
1#混床 | 17.7 | 5.59 | 16.61 | 6.01 | 14.7 | 6.32 | 10.9 | 5.33 | 17.38 | 5.7 | 15.72 | 6.3
2#混床 | 11.2 | 7.52 | 15.2 | 5.78 | 13.6 | 5.98 | 17.9 | 5.56 | 19.6 | 5.8 | 18.3 | 5.7
3#混床 |  |  | 6.4 | 9.07 | 10.4 | 5.98 | 9.77 | 10.14 | 7.85 | 11.2 | 7.41 | 11.8
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 55560 |  |  | 56214 |  |  | 56950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74521 |  |  | 75893 |  |  | 76950
| 自用（当班） | -560 |  |  | 654 |  |  | 736 |  |  | 830 | 3850
| 外送（当班） | 1421 |  |  | 1372 |  |  | 1057
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 19 |  |  | 42 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 340 | 340 | 300 | 270 | 270 | 510 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 18 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 320 | 200 | 500 | 500 | 420 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 248 |  |  | 246 |  |  | 246
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 01:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.3% 04:06分中和排水（PH 1# 6.4 2# 8.7） |  |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 19：18分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 22:23分再生3#混床，进酸浓度：3.0% 3.0%，进碱浓度：3.0% 3.3%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  |  | 9.45 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 7.75 | 8.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 16 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  |  | 11.3 | 14.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  |  | 9.7 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  |  | 19.3 | 25.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  |  | 3.97 | 4.79
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  |  | 5.22 | 8.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  |  | 267 | 342
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 6.59 | 6.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 7.45 | 7.93
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 12.3 | 14.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 7.31 | 7.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 7.5 | 9.18
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 13.5 | 12.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.27 | 9.13 | 9.15 | 9.34 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 18.12 | 10.61 | 7.99 | 6.19 | 6.34 | 6.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.58 | 7.88 | 13 | 13 | 11.1 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.8 | 4.45 | 7.42 | 5.1 | 12.9 | 16.9
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 61.6 |  | 73.3 |  | 14.1 |  | 43.1 |  | 78.3
2#阳床 | 82 | [9 empty] | 30.2
3#阳床 |  |  | 21.6 |  | 4.87 |  | 36.9 |  | 55.1 |  | 62.8
1#阴床 | [5 empty] | 47 |  | 54.03 |  | 68.33 | 26.91
2#阴床 |  | 43.79 |  | 52.09 | [6 empty] | 48.8
3#阴床 |  | 23.41 |  | 28.22 | 36 | 36 |  | 38.74 |  | 27.8
1#混床 | 18.6 | 6.22 | 19.6 | 5.97 | 6.09 | 15.27 | 6.22 | 5.75 | 16.7 | 6 | 18.9 | 5.7
2#混床 | 17.2 | 5.68 | 18.7 | 5.78 | 14.5 | 5.77 | 6.68 | 5.54 | 18 | 5.91 | 11.4 | 6.12
3#混床 | 3.91 | 13.21 | 4.15 | 12.26 | 2.4 | 13.9 | 12.8 | 10.8 | 10.8 | 19.03 | 14.9 | 19.41
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57780 |  |  | 58477 |  |  | 59250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 77750 |  |  | 79000 |  |  | 79900
| 自用（当班） | 830 |  |  | 697 |  |  | 773 |  |  | 2300 | 2950
| 外送（当班） | 800 |  |  | 1250 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 420 | 420 | 390 | 370 | 370 | 320 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 430 | 430 | 410 | 390 | 390 | 370 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 50 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 690 |  |  | 2650 |  |  | 2650
| 高位碱槽(mm) | 2140 |  |  | 2140 |  |  | 2140
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 244 |  |  | 244 |  |  | 244
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 01:35分中和排水（PH 1# 6.1 2# 8.3） 5：25分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 根据水质，微开紧排至交班。 |  |  | 清洗1#、2# 3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.21 | 9.32 | 9.35 | 9.15 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.01 | 6.83 | 8.32 | 7.46 | 6.91 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 12.6 | 11.2 | 11 | 10.5 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.8 | 13.3 | 16.8 | 9.6 | 13.2 | 12.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.98 | 9.92 | 9.89 | 9.87 | 9.7 | 9.73
|  | 电导率 | ≤150 | 19.8 | 17.58 | 22.6 | 23.4 | 15.49 | 18.62
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.47 | 5.2 | 4.91 | 4.06 | 4.14 | 3.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.51 | 6.25 | 9.58 | 8.64 | 7.63 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 522 | 553 | 249 | 560 | 488 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.9 | 8.15 | 7.12 | 6.88 | 7.36 | 7.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.95 | 8.49 | 8.7 | 8.05 | 7.1 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.2 | 12.5 | 14.9 | 9.3 | 8.2 | 11.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.79 | 8 | 7.01 | 6.94 | 7.07 | 7.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 55 | 64 | 59.2 | 68.1 | 54.8 | 56.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 14.4 | 13.9 | 18.2 | 8.4 | 12 | 14.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.38 | 9.43 | 9.4 | 9.41 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.31 | 5.8 | 6.67 | 7.02 | 5.17 | 7.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 10.9 | 8.7 | 9.3 | 13.2 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.71 | 8.25 | 7.28 | 6.24 | 4.22 | 4.96
原水 | PH值 | 8.24 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 76.5 |  | 12.5 |  | 78 |  | 89
2#阳床 | 20.5 |  | 1.41 |  | 54.6 |  | 23.4 |  | 32.4 |  | 34.2
3#阳床 | 91.3 |  | 183
1#阴床 |  | 29.1 |  | 33 |  | 26.54 |  | 25.24 |  | 32.7 |  | 31.9
2#阴床 |  | 58.7 |  | 60 |  | 60.88 |  | 49.85 |  | 49.5 |  | 58.6
3#阴床
1#混床 | 15 | 16.5 | 16.3 | 6.16 | 13.3 | 5.79 | 13.5 | 5.86 | 13.2 | 6 | 12.6 | 5.4
2#混床 | 6.31 | 6 | 7.29 | 5.98 | 13.1 | 5.92 | 14.6 | 6.27 | 11.1 | 7.01 | 14.5 | 11.8
3#混床
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 59870 |  |  | 60500 |  |  | 61113 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 80935 |  |  | 81900 |  |  | 83100
| 自用（当班） | 620 |  |  | 630 |  |  | 613 |  |  | 1863 | 3200
| 外送（当班） | 1035 |  |  | 965 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 200 | 530 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 250 | 530 | 530 | 440 | 350 | 350 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2570 |  |  | 2570 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 2140 |  |  | 2020 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 13 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 240
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 02:34分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.8% 05:00分中和排水（PH 1# 6.1 2# 8.3） 06:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 16:23分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 18:37分中和排水（PH 1# 8.41 2# 7.9） 19:54分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.15 | 9.09 | 9.12 | 9.08 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.5 | 7.07 | 8.81 | 8.61 | 8.39 | 7.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 11.5 | 18.9 | 18 | 17.7 | 17
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.79 | 18.6 | 11.1 | 15.8 | 15.1 | 12.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.78 | 9.61 | 9.64 | 9.59 | 9.43 | 9.68
|  | 电导率 | ≤150 | 16.44 | 18.5 | 17.66 | 18.77 | 17.55 | 17.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.52 | 3.43 | 3.42 | 3.6 | 4.25 | 4.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.12 | 6.97 | 7.72 | 7.47 | 7.13 | 8.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 920 | 820 | 870 | 361 | 436 | 194
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.01 | 6.9 | 7.7 | 7.32 | 11.43 | 10.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.99 | 6.93 | 8.76 | 8.36 | 9.36 | 8.61
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.88 | 9.64 | 4.17 | 6.3 | 9.6 | 8.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.21 | 8.12 | 14.4 | 15.37 | 7.98 | 8.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 42 | 34 | 11.6 | 11.1 | 45.5 | 47.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10 | 17 | 16.3 | 6.7 | 22.2 | 18.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.25 | 9.3 | 9.17 | 9.3 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.75 | 5.6 | 6.4 | 6.37 | 7.87 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12.4 | 8.67
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.74 | 8.64 | 6.14 | 4.85 | 8.4 | 9.1
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 219 | [9 empty] | 56
2#阳床 | 19.3 |  | 6.79 |  | 10.5 |  | 18.8
3#阳床 |  |  | 10.1 |  | 7.53 |  | 24.9 |  | 9.54 |  | 24.1
1#阴床 |  | 44.68 |  | 27.95 |  | 31.4 |  | 37.47 |  | 49.56 |  | 71.56
2#阴床 |  | 68.42 | [9 empty] | 35.22
3#阴床 |  |  |  | 42.42 |  | 46.41 |  | 47.1 |  | 50.25
1#混床 | 19.9 | 6.71 | 12 | 16.41 | 17.8 | 12.75 | 14.1 | 6.21 | 12.3 | 6.34 | 15.6 | 6.63
2#混床 | 11.9 | 5.59 | 15.3 | 16.51 | 15.8 | 16.36 | 13.4 | 6.59 | 10.2 | 15.01 | 8.5 | 5.63
3#混床 |  |  | 11.1 | 17.77 | 17.2 | 16.25 | 10 | 12.92 | 3.71 | 13.27
4#混床