## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 320 |  |  | 789 |  |  | 1721 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 450 |  |  | 1114 |  |  | 2050
| 自用（当班） | 320 |  |  | 469 |  |  | 932 |  |  | 1721 | 2050
| 外送（当班） | 450 |  |  | 664 |  |  | 936
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 590 | 550 | 520 | 510 | 380 | 340 | 340 | 600 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 600 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 580 | 510 | 450 | 440 | 370 | 320 | 320 | 600 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点40 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 890
| 高位碱槽(mm) | 740 |  |  | 740 |  |  | 550
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 362 |  |  | 362 |  |  | 362
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 2:00分中和排水（PH 1#:8.7 2#:6.83） 3：27分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 17:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% 18:38分中和排水 （PH 1#:8.5 2#:7.23） 19:42分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.92 | 8.91 | 9.18 | 8.82 | 9.06 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.06 | 7.81 | 6.35 | 5.15 | 5.73 | 6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 6.73 | 6.4 | 5.5 | 5.04 | 4.36
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.3 | 17.3 | 12.1 | 8.83 | 6.92 | 8.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.52 | 9.24 | 9.14 | 9.04 | 9.21 | 9.35
|  | 电导率 | ≤150 | 9.1 | 10.19 | 10.26 | 10.73 | 9.37 | 10.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.52 | 0.5 | 0.22 | 0.38 | 0.36 | 0.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.73 | 0.71 | 0.53 | 0.46 | 0.4 | 0.65
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 384 | 439 | 410 | 370 | 331 | 325
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.91 | 6.37 | 7.2 | 6.5 | 6.83 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.72 | 6.79 | 10.4 | 5 | 5.86 | 3.11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.32 | 7.8 | 2.84 | 2.38 | 2.35 | 4.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.19 | 7.46 | 7.3 | 7.14 | 7.6 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 15.8 | 13.7 | 15.7 | 16.7 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.66 | 4.47 | 3.7 | 2.8 | 5.63 | 3.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 8.54 | 8.9 | 8.98 | 9.01 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.57 | 7.01 | 15.1 | 13.5 | 6.3 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 10.4 | 3.6 | 3.73 | 5.86 | 5.92
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.72 | 5.64 | 6.61 | 6.56 | 4.62 | 6.34
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 74.6 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.45 |  | 20.8 |  | 16.1 |  | 23.8 |  | 22 |  | 24
2#阳床 | 29.1 |  | 18.2 |  | 14.9 |  | 16.6 |  | 139
3#阳床 | [10 empty] | 20
1#阴床 |  | 10.26 |  | 10.45 |  | 9.8 |  | 10.2 |  | 10.12
2#阴床 |  | 10.12 |  | 19.48 | [7 empty] | 10.56
3#阴床 |  | 11.4 |  | 10.79 |  | 10.5 |  | 40.3 |  | 11.87 |  | 12.73
..
1#混床 | 2.25 | 6.6 | 4.81 | 7.7 | 2.38 | 7.4 | 0.74 | 15 | 1.87 | 15.4 | 1.66 | 10.9
2#混床 | 0.74 | 2.6 | 4.06 | 7.9 | 4 | 6.9 | 1.18 | 13 | 2.16 | 14.69 | 2.52 | 8.3
3#混床 | 3.59 | 12.1 | 6.05 | 16.8 | 4.46 | 18.2 | 2.94 | 15.7 | 5.4 | 18.4 | 3.7 | 17
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 2570 |  |  | 3390 |  |  | 4208 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3040 |  |  | 4180 |  |  | 5159
| 自用（当班） | 849 |  |  | 820 |  |  | 818 |  |  | 2487 | 3109
| 外送（当班） | 990 |  |  | 1140 |  |  | 979
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 18 点 00 分行程由100 %变为 70 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 500 | 450 | 450 | 390 | 320 | 310 | 610 | 590
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点30 分，向槽加海兰明试剂，补入除盐水至 620 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 18 点 00 分行程由70 %变为 50 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 430 | 370 | 370 | 320 | 250 | 240 | 590 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点30 分，向槽加海兰明试剂，补入除盐水至 620 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 890 |  |  | 890
| 高位碱槽(mm) | 400 |  |  | 120 |  |  | 0
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 00:51分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% | [5 empty] | 18:16分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%。 23:17分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.15 | 9.23 | 9.14 | 9.17 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.04 | 5.96 | 6.17 | 6.32 | 6.46 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.4 | 1.89 | 2.21 | 1.25 | 1.3 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.9 | 8.7 | 7.6 | 5.8 | 11.5 | 9.18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 8.81 | 9.4 | 9.28 | 9.38 | 9.32 | 9.44
|  | 电导率 | ≤150 | 8.07 | 7.83 | 9.8 | 8.64 | 11.9 | 11.62
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.1 | 0.69 | 0.27 | 0.39 | 0.37 | 0.44
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.26 | 0.24 | 0.673 | 0.614 | 0.32 | 0.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 326 | 335 | 330 | 353 | 320 | 389
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.33 | 5.42 | 6.31 | 5.97 | 8.21 | 8.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.17 | 3.25 | 3.36 | 4.14 | 3.7 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.56 | 2.11 | 1.54 | 6.06 | 6.52 | 3.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.41 | 5.23 | 6.77 | 6.07 | 7.13 | 7.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 14.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 6.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.39 | 2.3 | 2.58 | 7.06 | 2.57 | 1.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.13 | 9.05 | 8.43 | 9.04 | 9.24 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.7 | 8.26 | 8.01 | 6.29 | 8 | 7.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.99 | 11.4 | 9.5 | 8.6 | 15.4 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.46 | 2.63 | 3.45 | 2.07 | 2.28 | 2.47
原水 | PH值 | 8.19 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.6
2#阳床 |  |  | 86.3 |  | 72.2 |  | 25.8 |  | 14.5 |  | 36.3
3#阳床 | 23.2 |  | 31.4 |  | 32.4 |  | 38.3 |  | 37 |  | 44.92
1#阴床 |  | 11.4 |  | 14.2 |  | 7.97 |  | 5.71 |  | 6.4 |  | 6
2#阴床 |  | 9.63 |  | 6.8 |  | 11.46 |  | 10.08 |  | 9.6 |  | 14.5
3#阴床
1#混床 | 7.2 | 6.3 | 8.4 | 4.31 | 1.25 | 2.5 | 0.85 | 2.5 | 0.65 | 15.4 | 1.82 | 15.1
2#混床 | 9.31 | 4.85 | 9.68 | 2.1 | 2.61 | 4.2 | 1.88 | 2.8 | 1.03 | 14.8 | 2.37 | 15.6
3#混床
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5000 |  |  | 5960 |  |  | 6756 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 6200 |  |  | 7380 |  |  | 8295
| 自用（当班） | 792 |  |  | 960 |  |  | 796 |  |  | 2548 | 3136
| 外送（当班） | 1041 |  |  | 1180 |  |  | 915
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9点 40 分行程由 70 %变为 80 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 590 | 590 | 590 | 590 | 550 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 510 | 470 | 470 | 430 | 390 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 700 |  |  | 700 |  |  | 550
| 高位碱槽(mm) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 3:50分中和排水（PH 1#:8.7 2#:6.83） 4:48分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%。 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 17:08分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 18:45分中和排水（PH 1#:7.7 2#:6.8）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.17 | 9.02 | 9.05 | 9.07 | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.47 | 5.83 | 5.47 | 6.22 | 6.38 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.43 | 3.78 | 1.53 | 1.5 | 7 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.2 | 8.9 | 12.2 | 9.5 | 6.61 | 10.28
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.51 | 9.54 | 9.26 | 9.14 | 9.33 | 9.25
|  | 电导率 | ≤150 | 11.82 | 11.93 | 11.64 | 10.86 | 12.24 | 11.93
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.2 | 0.27 | 0.16 | 0.15 | 0.2 | 0.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.63 | 0.8 | 0.69 | 0.53 | 0.44 | 0.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 359 | 343 | 355 | 368 | 360 | 346
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.72 | 7.76 | 7.19 | 7.37 | 8.17 | 7.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.08 | 4.63 | 6.2 | 6.01 | 13.1 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.39 | 4.23 | 3.93 | 9.5 | 7.5 | 5.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.64 | 6.81 | 7.24 | 7.49 | 7.75 | 7.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 14.6 | 7.1 | 5.7 | 7.2 | 8.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.17 | 2.26 | 4.6 | 5.39 | 2.53 | 3.14
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.21 | 9.16 | 8.99 | 9.12 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.93 | 8.84 | 7.76 | 7.3 | 8.26 | 7.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.7 | 6.2 | 10.2 | 8.2 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.46 | 2.78 | 4.89 | 5.17 | 1.2 | 2.32
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.96 |  | 14.29 |  | 16.4 |  | 22.1 |  | 27 |  | 35.8
2#阳床 | 39.94
3#阳床 |  |  | 59.32 |  | 56.1 |  | 62.2 |  | 51.4 |  | 55.3
1#阴床 |  | 5.82 |  | 7.23 |  | 7.97 |  | 7.68 |  | 6.4 |  | 5.9
2#阴床 |  | 13.02 |  | 15.05 |  | 12.85 |  | 13.11 |  | 13.4 |  | 46.9
3#阴床
1#混床 | 2.14 | 14.58 | 1.78 | 15.05 | 5.58 | 10.37 | 2.71 | 16.29 | 3.43 | 12.6 | 2.82 | 6.9
2#混床 | 3.13 | 13.92 | 2.56 | 15.36 | 6.86 | 16.93 | 10.6 | 17.39 | 2.83 | 14.8 | 1.75 | 7.3
3#混床
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7528 |  |  | 7800 |  |  | 8780 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 9154 |  |  | 10430 |  |  | 11750
| 自用（当班） | 772 |  |  | 272 |  |  | 980 |  |  | 2024 | 3455
| 外送（当班） | 859 |  |  | 1276 |  |  | 1320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 390 | 350 | 350 | 320 | 270 | 270 | 590 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加海兰明水处理剂50 升，补入除盐水至 620mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 260 | 230 | 230 | 200 | 170 | 170 | 560 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 30 分，向槽加海兰明水处理剂50L，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 580 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 410 |  |  | 410 |  |  | 210
| 高位碱槽(mm) | 0 |  |  | 2010 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 7:05分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 |  |  | 14:00分中和排水（PH 1#:7.7 2#:6.8） |  |  | 16:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:28分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 23:38分中和排水（PH 1#:7.7 2#:6.8）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.03 | 9.01
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.53 | 5.74 | 4.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 9.17 | 3.67
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.01 | 8.39 | 3.34
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.31 | 9.2 | 9.08
|  | 电导率 | ≤150 | 11.6 | 10.81 | 11.17
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.17 | 0.12 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.48 | 1.44 | 0.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 330 | 328 | 269
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.43 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.8 | 7.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.57 | 6.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.75 | 5.65
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.14 | 9.1 | 9.11 | 9.15 | 9.01
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8 | 7.7 | 7.94 | 6.83 | 7.03 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 10.9 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.13 | 4.79 | 5.9 | 4.94 | 2.75 | 4.99
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.6 |  | 33.5 |  |  |  | 7.28 |  | 9.81 |  | 6.52
2#阳床 |  |  |  |  | 93.33 |  | 29.6 |  | 30.1 |  | 25.7
3#阳床 | 49.5 |  | 56 |  | 49.98
1#阴床 |  | 7.61 |  | 14 |  | 12.9 |  | 13.7 |  | 24.33 |  | 30.2
2#阴床 |  | 43.1 |  | 31.87 |  | 29.7 |  | 31.2 |  | 13.34 |  | 72.5
3#阴床
1#混床 | 1.72 | 6.43 | 3.34 | 6.72 | 3.6 | 6.77 | 1.29 | 6.09 | 3.36 | 3.4 | 4.44 | 4.1
2#混床 | 2.59 | 7.07 | 5.61 | 7.39 | 2.84 | 6.37 | 2.78 | 6.54 | 6.7 | 10.5 | 2.68 | 8.6
3#混床
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9690 |  |  | 10480 |  |  | 11400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13200 |  |  | 14480 |  |  | 15670
| 自用（当班） | 910 |  |  | 790 |  |  | 920 |  |  | 2620 | 3920
| 外送（当班） | 1450 |  |  | 1280 |  |  | 1190
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 320 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 490 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 40 |  |  | 1840 |  |  | 1620
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1870 |  |  | 1730
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 4:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2% | [5 empty] | 19:23分再生3#混床，进酸浓度：2.9%，2.7%，进碱浓度3.3%，3.0 23:38分中和排水（PH 1#:7.7 2#:6.8）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  | 9 | 9.06 | 9.06 | 9.14 | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 5.9 | 6.14 | 6.96 | 7.17 | 6.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 9.9 | 6.3 | 6.19 | 9.8 | 8.15
|  | Na+，μg/L | 参考 |  | 8.74 | 8.11 | 8.9 | 9.03 | 7.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 9.19 | 9.34 | 9.3 | 9.39 | 9.23
|  | 电导率 | ≤150 |  | 11.3 | 8.01 | 7.83 | 10.83 | 9.37
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 0.16 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 0.54 | 124 | 133 | 0.34 | 0.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 291 | 234 | 226 | 265 | 241
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 6.2 | 6.33 | 6.42 | 6.32 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 14.8 | 13.3 | 16.7 | 10.8 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 7.13 | 1.93 | 2.11 | 1.24 | 4.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 5.7 | 6.14 | 5.23 | 6.72 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 18.3 | 13.7 | 15.1 | 9.6 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 2.9 | 5.14 | 2.4 | 3.36 | 7.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9.2 | 9.07 | 9.04 | 9.08 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.87 | 6.41 | 8.26 | 7.97 | 7.26 | 6.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 10.5 | 11.6 | 10.2 | 11.9 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.77 | 5.89 | 1.55 | 2.3 | 5.82 | 7.11
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.79 |  | 7.34 |  | 8.74 |  | 12.2 |  | 80.4
2#阳床 | 23.5 |  | 56 | [7 empty] | 88
3#阳床 |  |  |  |  | 45.72 |  | 44.1 |  | 40.6 |  | 38.6
1#阴床 |  | 23.5 |  | 15.3 |  | 19.97 |  | 27.47 |  | 13.5 |  | 21.38
2#阴床 |  | 49.5 |  | 16.23 |  | 2.03 |  | 48.7 |  | 38 |  | 28
3#阴床
1#混床 | 2.68 | 6.47 | 2.36 | 6.72 | 11.4 | 6.83 | 8.4 | 4.32 | 0.79 | 7.03 | 1.71 | 7.11
2#混床 | 2.08 | 6.18 | 1.75 | 6.63 | 0.12 | 6.68 | 9.31 | 6.85 | 1.43 | 6.34 | 2.59 | 6.33
3#混床
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12200 |  |  | 13200 |  |  | 14159 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 16700 |  |  | 17900 |  |  | 19011
| 自用（当班） | 800 |  |  | 1000 |  |  | 959 |  |  | 2759 | 3341
| 外送（当班） | 1030 |  |  | 1200 |  |  | 1111
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 290 | 290 | 250 | 220 | 220 | 600 | 590
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 30 分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至 600 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 230 | 190 | 190 | 130 | 70 | 70 | 550 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 30 分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1350 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 1730 |  |  | 1540 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 4:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2% |  |  | 9:16分再生1#阴床，进酸浓度：3.1%，3.2% 11:00分中和排水（PH 1#:6.9 2#:8.1） 12:27分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 15:11分再生2#阴床，进酸浓度：3.0%，3.2% |  |  | 18:58分中和排水（PH 1#:6.7 2#:8.64） 20:53分再生3#混床，进酸浓度：2.9%，2.9%，进碱浓度3.0%，3.0% 21:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 23:30分中和排水（PH 1#:6.54 2#:7.33）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.12 | 9.1 | 9.03 | 8.93 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.65 | 6.59 | 6.35 | 5.9 | 6.43 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.14 | 8.14 | 8.4 | 7.53 | 5.66 | 5.73
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.2 | 8.28 | 7.87 | 8.71 | 6.83 | 13.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.21 | 9.29 | 9.21 | 9.15 | 9.22 | 9.59
|  | 电导率 | ≤150 | 9.11 | 9.41 | 9.15 | 8.9 | 10.2 | 8.96
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.07 | 0 | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.37 | 0.33 | 0.3 | 0.35 | 128 | 234
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 238 | 246 | 288 | 295 | 270 | 276
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.21 | 6.02 | 5.79 | 5.9 | 5.42 | 5.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 7.3 | 9.9 | 12 | 9.43 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.2 | 5.36 | 4.28 | 3.8 | 1.13 | 1.41
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.14 | 6.31 | 6 | 5.8 | 5.07 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 15.8 | 7.9 | 10.3 | 4.7 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.4 | 5.09 | 3.63 | 2.03 | 1.5 | 2.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.02 | 9.04 | 9.06 | 9.1 | 9.13 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.94 | 5.31 | 5.56 | 5.7 | 5.97 | 5.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 9.81 | 7.6 | 8.2 | 4.6 | 5.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.3 | 4.7 | 6.42 | 7.79 | 0.8 | 1.3
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 69 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 7.49 |  | 4.12 |  | 12.15
2#阳床 | 44.37 |  | 35.3 |  | 36.8 |  | 20.3
3#阳床 | 46.24 |  | 45.4 |  | 86 |  |  |  | 34.16 |  | 52.72
1#阴床 |  | 8.56 |  | 10.52 |  | 19.45 |  | 19.82 |  | 16.2 |  | 15.05
2#阴床 |  | 31.08 |  | 34.7 |  | 26.48 |  | 24.91 |  |  |  | 17.07
3#阴床
1#混床 | 2.04 | 6.64 | 2.11 | 6.94 | 2.39 | 7.81 | 4.04 | 7.1 | 0.21 | 7.7 | 1.42 | 6.94
2#混床 | 2.65 | 6.28 | 2.92 | 6.67 | 1.78 | 6.84 | 1.52 | 6.78 | 1.12 | 6.92 | 2.13 | 6.71
3#混床
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 15150 |  |  | 16050 |  |  | 16790 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 20350 |  |  | 21750 |  |  | 22700
| 自用（当班） | 991 |  |  | 900 |  |  | 740 |  |  | 2631 | 3689
| 外送（当班） | 1339 |  |  | 1400 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 590 | 550 | 520 | 520 | 490 | 450 | 450 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 480 | 460 | 460 | 410 | 370 | 370 | 340 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1000 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.8 | 8.79 | 9.05 | 8.95 | 8.82 | 8.91
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.01 | 6.07 | 5.93 | 5.69 | 6.01 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.81 | 6.56 | 7.49 | 6.58 | 5.64 | 6.62
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.7 | 6.38 | 7.21 | 7.27 | 6.8 | 7.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.8 | 9.74 | 9.7 | 9.45 | 9.36 | 9.38
|  | 电导率 | ≤150 | 9.62 | 9.58 | 9.43 | 10.13 | 11.08 | 10.84
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.59 | 0.52 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 314 | 330 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.49
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 290 | 322 | 386 | 390 | 354 | 335
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.15 | 4.96 | 5.2 | 5.46 | 6.14 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.15 | 7.32 | 13 | 14 | 14.1 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.24 | 3.61 | 8.74 | 4.97 | 1.15 | 2.06
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.36 | 5.24 | 5.44 | 5.63 | 5.94 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 8.5 | 11 | 10.2 | 16.8 | 17.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 2.73 | 4.13 | 2.83 | 2.48 | 1.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.12 | 9.15 | 9.23 | 9.15 | 9.1 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.47 | 5.93 | 5.36 | 5.71 | 5.69 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 8.9 | 7.5 | 9.8 | 7.4 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.3 | 3.9 | 6.7 | 4.39 | 4.17 | 5.12
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.56 |  | 16.45 |  | 34.4
2#阳床 | [6 empty] | 48.7 |  | 33.06 |  | 31.13
3#阳床 | 44.3 |  | 52.66 |  | 64.2 |  | 56 |  | 53.05 |  | 56.71
1#阴床 |  | 18.12 |  | 18.37 |  | 16.7 |  | 16.2 |  | 17.9 |  | 18.3
2#阴床 |  | 12.17 |  | 11.69 |  | 23.12 |  | 18.6 |  | 19.6 |  | 21.2
3#阴床 |  |  |  | 2.7 |  | 13.93 |  | 24.84 |  | 27.4 |  | 27.8
1#混床 | 2.01 | 6.8 | 2.17 | 7.23 | 3.21 | 7.07 | 3.84 | 7 | 3.24 | 7 | 3.17 | 6.91
2#混床 | 2.36 | 6.43 | 2.64 | 6.77 | 4.83 | 6.77 | 1.57 | 6.81 | 1.15 | 6.74 | 1.68 | 6.85
3#混床 |  |  | 2.78 | 8.49 | 5.74 | 7.1 | 2.59 | 6.63 | 2.23 | 6.92 | 3.02 | 6.94
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17910 |  |  | 18700 |  |  | 19530 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 24000 |  |  | 25150 |  |  | 26350
| 自用（当班） | 1120 |  |  | 790 |  |  | 830 |  |  | 2740 | 3650
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1150 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 320 | 320 | 280 | 250 | 250 | 590 | 590
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 50 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 590mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 240 | 200 | 200 | 140 | 80 | 80 | 590 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 590 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 620 |  |  | 620
| 高位碱槽(mm) | 1120 |  |  | 3100 |  |  | 3100
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 5:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 7:25分中和排水（PH 1#:6.7 2#:8.64） 3#阳床未再生 |  |  | 9:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.9 | 8.92 | 8.92 | 8.79 | 8.96 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 5.89 | 6.33 | 6.07 | 5.93 | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 8.4 | 9.13 | 7.69 | 6.93 | 7.65
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.6 | 6.2 | 5.83 | 1.17 | 6.85 | 4.96
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.38 | 9.36 | 9.19 | 9.05 | 9.02 | 9.29
|  | 电导率 | ≤150 | 10.76 | 10.5 | 10.52 | 10.21 | 10.15 | 9.87
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.52 | 0.48 | 0.309 | 0.31 | 0.33 | 0.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 319 | 350 | 360 | 408 | 351 | 321
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.71 | 5.23 | 5.12 | 5.06 | 5.37 | 5.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 16.4 | 18.3 | 16.6 | 14.7 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.3 | 2.5 | 0.19 | 0.58 | 1.29 | 8.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.14 | 5.43 | 5.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.6 | 17.6 | 5.3 | 15.2 | 11.5 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.87 | 1.54 | 0.41 | 0.37 | 2.76 | 2.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.13 | 9.11 | 9.21 | 9.24 | 9.18 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.96 | 6.04 | 6.01 | 5.92 | 5.87 | 5.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 7.8 | 13.5 | 10.6 | 9.4 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.02 | 4.96 | 0.51 | 0.84 | 7.93 | 5.83
原水 | PH值 | 7.02 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 3.24 |  | 6.99 |  | 13.9 |  | 6.93
2#阳床 | 34.1 |  | 65.3 |  | 18.65 |  | 32.7 |  | 18.6 |  | 27.3
3#阳床 | 53.3 |  | 45.2
1#阴床 |  | 19.5 |  | 37.1 |  | 12 |  | 12.4 |  | 9.99 |  | 12.83
2#阴床 |  | 28.2 |  | 15.8 |  | 17 |  | 17.2 |  | 17.06 |  | 19.17
3#阴床 |  | 39.6 |  | 30.6 |  | 35.8 |  | 32.9 |  | 30.1 |  | 34.55
1#混床 | 2.96 | 7.1 | 3.05 | 7.2 | 0.15 | 6.9 | 0.45 | 7.1 | 2.6 | 6.58 | 1.21 | 7.13
2#混床 | 1.88 | 6.9 | 1.71 | 7 | 0.16 | 7.05 | 0.21 | 7.15 | 1.09 | 6.53 | 3.14 | 6.63
3#混床 | 2.67 | 6.7 | 2.89 | 7.3 | 4.14 | 6.98 | 0.9 | 6.4 | 3.85 | 6.48 | 2.48 | 6.76
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20440 |  |  | 21200 |  |  | 22200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 27490 |  |  | 28560 |  |  | 29530
| 自用（当班） | 910 |  |  | 760 |  |  | 1000 |  |  | 2670 | 3180
| 外送（当班） | 1140 |  |  | 1070 |  |  | 970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 51 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 51 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 590 | 590 | 570 | 570 | 500 | 430 | 430 | 390 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 490 | 470 | 470 | 430 | 390 | 390 | 340 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 420 |  |  | 100 |  |  | 0
| 高位碱槽(mm) | 2920 |  |  | 2920 |  |  | 2690
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 1:08分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 4:25分中和排水（PH 1#:6.9 2#:8.32） 5:21分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 8:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 10:30分中和排水（PH 1#:8.1 2#:8.32） 12:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 21:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 23:05分中和排水（PH 1#:7.8 2#:8.5）
操作者签名： |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.07 | 8.65 | 9.06 | 9.11 | 9.22 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.6 | 5.96 | 6.42 | 6.38 | 6.18 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8.3 | 9.96 | 10.6 | 11.1 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.06 | 4.87 | 1.82 | 0.99 | 4.7 | 8.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.19 | 9.16 | 9.39 | 9.35 | 9.24 | 9.37
|  | 电导率 | ≤150 | 9.9 | 9.74 | 11.08 | 10.81 | 10.57 | 10.03
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.16 | 0.13 | 0.34 | 0.38 | 0.3 | 0.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 251 | 236 | 300 | 377 | 360 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.1 | 4.47 | 6.01 | 6.02 | 5.89 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 16.1 | 15 | 16.6 | 18 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.05 | 5.3 | 0.8 | 0.94 | 3.87 | 1.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.46 | 5.87 | 5.36 | 5.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 14.2 | 10.2 | 9.5 | 8.9 | 12.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.46 | 2.17 | 2.2 | 1.7 | 2.33 | 1.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.31 | 9.41 | 9.47 | 9.15 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.9 | 6.2 | 5.79 | 5.49 | 5.63 | 5.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 8.8 | 10.4 | 11.7 | 10.81 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.3 | 4.9 | 1.47 | 1.13 | 1.73 | 2.31
原水 | PH值 | 7.29 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.6 |  |  |  | 15.62 |  | 1.06 |  | 1.29 |  | 137
2#阳床 | 32 |  | 36.1
3#阳床 |  |  | 39 |  | 31.8 |  | 44.3 |  | 44 |  | 66
1#阴床 |  | 11.5 |  |  |  | 27.1 |  | 19.9 |  | 23.6 |  | 18.81
2#阴床 |  | 12.6 |  | 13.8
3#阴床 |  | 13.7 |  | 15.8 |  | 56.9 |  | 51.07 |  | 52.3 |  | 46.8
1#混床 | 1.37 | 7.1 | 1.56 | 7.3 | 2.62 | 8.02 | 6.5 | 7.2 | 3.07 | 6.95 | 2.02 | 7.33
2#混床 | 3.08 | 6.6 | 3.17 | 7.2 | 2.84 | 6.3 | 4.4 | 6.89 | 1.49 | 7.05 | 0.61 | 7.07
3#混床 | 2.26 | 6.9 | 2.55 | 7 | 5.9 | 7.74 | 5.6 | 7.24 | 2.19 | 7.14 | 5.24 | 7.42
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 22850 |  |  | 23720 |  |  | 24550 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 30820 |  |  | 32150 |  |  | 33290
| 自用（当班） | 650 |  |  | 870 |  |  | 830 |  |  | 2350 | 3760
| 外送（当班） | 1290 |  |  | 1330 |  |  | 1140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 290 | 250 | 250 | 210 | 160 | 590 | 560 | 570
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 5 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 590 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 250 | 220 | 220 | 190 | 140 | 600 | 580 | 560
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 5 点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 2300 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 2690 |  |  | 2690 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 14:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 16:40分再生3#阴床，进酸浓度：3.1%，3.1% 19:30分中和排水（PH 1#:8.2 2#:8.5） 21:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁锦凤
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.23 | 9.14 | 9.07 | 9.07 | 8.95
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.42 | 6.13 | 6.25 | 6.67 | 6.52 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 8.96 | 8.8 | 9.7 | 9.5 | 9.94
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.7 | 11.22 | 10.9 | 10.1 | 8.1 | 6.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.42 | 9.4 | 9.31 | 9.24 | 9.31 | 9.38
|  | 电导率 | ≤150 | 11.4 | 10.06 | 9.95 | 10.21 | 10.8 | 10.52
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.16 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.24 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 379 | 108 | 144 | 74 | 340 | 304
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.24 | 5.31 | 5.54 | 5.67 | 6.44 | 6.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20 | 18.7 | 17.8 | 19.7 | 17.6 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.42 | 0.82 | 1.12 | 1.25 | 0.33 | 1.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.7 | 5.11 | 5.06 | 5.11 | 6.21 | 5.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 14.7 | 10.1 | 9.6 | 6.5 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.51 | 2.33 | 2.47 | 2.69 | 0.19 | 0.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.32 | 9.37 | 9.35 | 5.97 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.04 | 6.47 | 6.38 | 6.32 | 8.3 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 10.2 | 10 | 10.5 | 0.23 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.1 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 9.22 | 0.47
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 69 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 2.08 |  | 3.3 |  | 3.9 |  | 3.47 |  | 4.61
2#阳床 | 10.14 |  | 29.86 |  | 31.2 |  | 31.2 |  | 33.9
3#阳床 | 66.7 | [9 empty] | 7.32
1#阴床 |  | 25.05 |  | 26.2 |  | 29.9 |  | 29.3 |  | 20.13 |  | 19.27
2#阴床
3#阴床 |  | 67.07 |  | 43.48 |  | 40.2 |  | 45.8 |  | 79.2 |  | 12.2
1#混床 | 3.21 | 7.35 | 2.42 | 7.12 | 2.15 | 7.2 | 2.25 | 7.1 | 0.11 | 7.38 | 0.81 | 7.24
2#混床 | 2.12 | 7.09 | 2.13 | 6.8 | 1.96 | 7.1 | 1.83 | 6.9 | 0.18 | 6.77 | 0.93 | 6.67
3#混床 | 6.13 | 7.26 | 4.06 | 7.23 | 3.99 | 7.3 | 3.87 | 7 | 0.68 | 10.8 | 0.58 | 7.7
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25285 |  |  | 26100 |  |  | 26790 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 34200 |  |  | 35260 |  |  | 36150
| 自用（当班） | 735 |  |  | 815 |  |  | 690 |  |  | 2240 | 2860
| 外送（当班） | 910 |  |  | 1060 |  |  | 890
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 42 |  |  | 51 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 42 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 570 | 560 | 550 | 550 | 510 | 470 | 470 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 560 | 520 | 480 | 480 | 440 | 400 | 400 | 360 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 1930
| 高位碱槽(mm) | 2550 |  |  | 2550 |  |  | 2470
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 20:30分中和排水（PH 1#:8.2 2#:8.5） 23:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.17 | 9.16 | 9.03 | 9.18 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 7.02 | 5.94 | 6.18 | 5.92 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.35 | 7.44 | 9.25 | 9.6 | 6.9 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.4 | 8.2 | 1.37 | 4.8 | 5.51 | 5.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.46 | 9.44 | 9.47 | 9.27 | 9.36 | 9.34
|  | 电导率 | ≤150 | 11.2 | 10.8 | 11.06 | 11.7 | 11.16 | 12.31
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 329 | 335 | 385 | 392 | 318 | 333
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.48 | 6.62 | 5.73 | 5.9 | 5.03 | 5.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 14.8 | 20.9 | 18.4 | 14.7 | 15.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.47 | 1.93 | 0.44 | 0.6 | 1.98 | 2.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.56 | 5.77 | 5.46 | 5.25 | 5.72 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 11.4 | 5.4 | 8.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.96 | 2.15 | 1.02 | 0.85 | 0.86 | 1.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.17 | 9.21 | 9.47 | 9.31 | 9.29 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.4 | 5.94 | 6.01 | 6.33 | 6.06 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 9.2 | 8.2 | 10.5 | 4.3 | 3.38
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.84 | 2.95 | 0.23 | 1.5 | 1.14 | 2.01
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.75 |  | 3.99 |  | 4.8 |  | 5.4 |  | 5.15 |  | 7.37
2#阳床
3#阳床 | 42.18 |  | 41.32 |  | 40.1 |  | 39 |  | 39.41 |  | 40.61
1#阴床 |  | 8.47 |  | 9.26 |  | 28.9 |  | 18.9 |  | 14.47 |  | 11.5
2#阴床
3#阴床 |  | 11.36 |  | 9.84 |  | 10.2 |  | 10.5 |  | 15.63 |  | 12.27
1#混床 | 0.9 | 7.05 | 1.43 | 7.26 | 0.1 | 7.45 | 1.8 | 7.1 | 1.46 | 7.41 | 1.65 | 7.3
2#混床 | 1.54 | 6.84 | 2.58 | 6.8 | 0.37 | 7 | 0.4 | 6.7 | 1.06 | 6.57 | 1.01 | 6.8
3#混床 | 3.28 | 6.82 | 2.93 | 7.29 | 1.58 | 6.7 | 0.92 | 7.09 | 1.55 | 7.36 | 1.56 | 7.09
4#混床

## 13日
项目 |  | (乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 29730 |  |  | 30420 |  |  | 31182 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 40150 |  |  | 41360 |  |  | 42630
| 自用（当班） | 830 |  |  | 690 |  |  | 762 |  |  | 2282 | 3360
| 外送（当班） | 880 |  |  | 1210 |  |  | 1270
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 42 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 42 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 580 | 530 | 490 | 490 | 440 | 390 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 510 | 470 | 470 | 410 | 350 | 340 | 300 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 2370 |  |  | 2370 |  |  | 2370
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 0:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 2:15分中和排水（PH 1#:8.2 2#:7.3） 6:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：李洪舟 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.12 | 9.21 | 9.18 | 9.21 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.64 | 6.15 | 6.96 | 6.01 | 6.15 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 9.61 | 8.75 | 7.4 | 9.5 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.9 | 6.8 | 3.97 | 2.47 | 2.56 | 2.34
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.4 | 9.32 | 9.29 | 9.3 | 9.21 | 9.29
|  | 电导率 | ≤150 | 8.26 | 7.84 | 10.12 | 9.8 | 9.6 | 9.71
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.27 | 0.3 | 216 | 272 | 0.26 | 0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 344 | 316 | 290 | 232 | 310 | 313
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.16 | 6.27 | 5.42 | 5.47 | 5.21 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.9 | 22.2 | 13.6 | 12.7 | 19.1 | 18.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.11 | 0.42 | 2.34 | 2.14 | 2.29 | 2.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.38 | 5.86 | 5.03 | 5.58 | 5.89 | 5.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 5.8 | 4.2 | 6.8 | 10.8 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.07 | 0.93 | 1.07 | 1.16 | 1.21 | 1.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.09 | 9.28 | 9.25 | 9.35 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.83 | 5.03 | 6.04 | 5.84 | 6.64 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 9.3 | 3.2 | 2.48 | 4.8 | 3.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.16 | 2.74 | 0.5 | 1.3 | 1.86 | 1.26
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.9 |  | 10.2 |  | 14.5 |  | 15.34 |  | 19.8 |  | 21.6
2#阳床 |  |  | 36.1 |  | 38.5 |  | 31.77 |  | 35.1 |  | 39.4
3#阳床 | 207
1#阴床 |  |  |  | 2.39
2#阴床 |  | 1.86 |  | 1.97 |  | 2.84 |  | 3.47 |  | 4.96 |  | 5.78
3#阴床 |  | 2.13 |  |  |  | 43.4 |  | 11.6 |  | 13.3 |  | 14.6
1#混床 | 0.97 | 6.93 | 1.26 | 7.06 | 1.2 | 7.26 | 1.6 | 7.23 | 1.95 | 6.9 | 2.06 | 6.7
2#混床 | 1.12 | 6.71 | 0.87 | 6.77 | 2.34 | 6.95 | 2.58 | 6.77 | 2.61 | 6.7 | 3.15 | 6.9
3#混床 | 1.59 | 6.92 | 1.49 | 7.05 | 1.71 | 7.08 | 2.24 | 7.29 | 2.77 | 6.8 | 2.67 | 7.1
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32045 |  |  | 32755 |  |  | 33650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43600 |  |  | 44650 |  |  | 45680
| 自用（当班） | 863 |  |  | 710 |  |  | 895 |  |  | 2468 | 3050
| 外送（当班） | 970 |  |  | 1050 |  |  | 1030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 200 | 190 | 150 | 110 | 600 | 580 | 540
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 20 分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至 600 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 230 | 180 | 170 | 140 | 110 | 600 | 550 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 20 分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1400 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 2180 |  |  | 2050 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 6：00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 7:50分中和排水（PH 1# 7.2 2#8.0） |  |  | 09:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 13:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 15:00中和排水（ PH:1#7.8 ,2# 8.1 )
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：李洪舟 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.02 | 9.05 | 9.03 | 9.02 | 9.21 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.28 | 5.87 | 6.34 | 7.08 | 5.69 | 5.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 9.82 | 9.98 | 9.69
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.92 | 4.22 | 3.46 | 3.07 | 2.11 | 4.66
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.19 | 9.21 | 9.05 | 9.13 | 9.18 | 9.14
|  | 电导率 | ≤150 | 9.92 | 10.25 | 9.85 | 9.74 | 10.17 | 10.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 365 | 360 | 375 | 340 | 360 | 356
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.14 | 6.75 | 5.98 | 6.09 | 6.04 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 15.7 | 26.5 | 26.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.2 | 1.86 | 3.22 | 0.63 | 3.13 | 2.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.86 | 5.69 | 4.76 | 5.83 | 5.92 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 8.9 | 8 | 11.2 | 8.6 | 8.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.52 | 1.9 | 2.16 | 1.87 | 2.64 | 3.04
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.34 | 8.8 | 9.07 | 9.33 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.57 | 6.31 | 5.62 | 7.12 | 5.88 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.9 | 4.5 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.87 | 3.46 | 3.89 | 5.92 | 1.89 | 4.85
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14 |  | 18.7 |  | 6.94
2#阳床 | 6.68 |  | 30.2 |  |  |  | 88 |  | 46.12 |  | 33.84
3#阳床 |  |  |  |  | 84 |  | 86 |  | 85.59 |  | 85.6
1#阴床
2#阴床 |  | 7.8 |  | 9.5 |  | 2.96 |  | 2.3 |  | 2.24 |  | 2.41
3#阴床 |  | 16.2 |  | 14.8 |  | 2.67 |  | 2.5 |  | 2.25 |  | 2.57
1#混床 | 0.74 | 7.1 | 1.26 | 7.5 | 2.36 | 7.07 | 0.94 | 7.05 | 2.3 | 7.2 | 2.42 | 6.99
2#混床 | 1.42 | 6.8 | 1.89 | 6.9 | 0.83 | 6.97 | 1.17 | 6.89 | 4.12 | 7.06 | 3.06 | 6.82
3#混床 | 1.19 | 7 | 1.54 | 7.2 | 2.04 | 6.79 | 3.02 | 6.96 | 2.11 | 6.3 | 2.33 | 6.71
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34660 |  |  | 700 |  |  | 1460 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 46880 |  |  | 800 |  |  | 1800
| 自用（当班） | 1010 |  |  | -33960 |  |  | 760 |  |  | -32190 | -43880
| 外送（当班） | 1200 |  |  | -46080 |  |  | 1000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 45 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 45 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 480 | 410 | 410 | 360 | 320 | 320 | 270 | 230
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 480 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 300 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1340 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2020 |  |  | 1940
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器。 7:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 |  |  | 14:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0%。 白班仪表处理程序，水站数据清零。 |  |  | 16:20分中和排水（PH 1# 7.2 2#8.0） 17:36分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.02 | 9.11 | 9.03 | 9.13 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.73 | 5.49 | 6.42 | 5.7 | 5.42 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 9.2 | 9.86 | 9.26 | 6.11 | 5.98
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.45 | 4.84 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.13 | 9.15 | 9.17 | 9 | 9.17 | 9.21
|  | 电导率 | ≤150 | 10.3 | 10.16 | 11.07 | 10.84 | 10.92 | 11.73
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 320 | 307 | 328 | 332 | 345
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.25 | 5.84 | 6.06 | 5.92 | 5.68 | 5.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.3 | 25.3 | 23.5 | 24.8 | 21.2 | 22.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.1 | 1.92 | 1.5 | 1.7 | 1.69 | 1.84
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 6.24 | 6.14 | 6.11 | 6.62 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 13.1 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.47 | 2.76 | 0.96 | 0.91 | 2.03 | 3.05
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.33 | 9.18 | 9.32 | 9.21 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.48 | 6.64 | 5.91 | 6.04 | 7.14 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 7.2 | 15.5 | 10.3 | 9.13 | 8.72
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.85 | 4.33 | 5.31 | 4.4 | 4.3 | 5.2
原水 | PH值 | 7.22 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 6.4 |  | 10.2 |  | 13.16 |  | 15.39
2#阳床 | 13.9 |  | 15.6 |  | 30.1 |  | 53.5
3#阳床 | 48.2 |  | 44.5 | [5 empty] | 42.79 |  | 44.79
1#阴床 |  | 5.8 |  | 6.4 |  | 17.6 |  | 14.7
2#阴床 |  |  |  | 15.7 | [5 empty] | 2.45 |  | 4.63
3#阴床 |  | 18.2 |  |  |  | 36.78 |  | 32.6 |  | 2.68 |  | 2.6
1#混床 | 1.51 | 7 | 1.14 | 6.7 | 5.56 | 7.5 | 2.3 | 7.1 | 1.7 | 7.04 | 1.9 | 7.64
2#混床 | 1.82 | 6.6 | 2.38 | 6.5 | 2.11 | 6.7 | 1.6 | 6.85 | 2.3 | 6.67 | 2.45 | 6.86
3#混床 | 2.9 | 6.2 | 3.65 | 7.1 | 1.27 | 6.95 | 2.7 | 7.04 | 2.5 | 7.08 | 2.62 | 7.06
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 2040 |  |  | 3100 |  |  | 3900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3100 |  |  | 4400 |  |  | 5520
| 自用（当班） | 580 |  |  | 1060 |  |  | 800 |  |  | 2440 | 3720
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 12 点 30 分行程由 80 %变为 65 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16 点 15 分行程由 65 %变为 60 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 230 | 200 | 130 | 120 | 80 | 50 | 600 | 590 | 580
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点15分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 600mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 250 | 220 | 180 | 170 | 140 | 100 | 600 | 580 | 560
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 10 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1000 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 1940 |  |  | 1940 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 6:23分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 7:30分中和排水（PH 1# 7.2 2# 8.32） |  |  | 14:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 17:19分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 18:50分中和排水（PH 1# 7.2 2#8.1）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.04 | 8.88 | 8.9 | 9.04 | 8.72
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.73 | 6.35 | 5.63 | 5.48 | 7.94 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.35 | 6.57 | 7.5 | 8.1 | 5.6 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.3 | 7.06 | 2.63 | 3.46 | 2.78 | 1.39
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.06 | 9.05 | 9.12 | 9.05 | 9.19 | 8.88
|  | 电导率 | ≤150 | 11.17 | 11.62 | 10.35 | 10.21 | 10.52 | 12.43
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.13 | 0.14 | 0.31 | 0.27 | 0.57 | 0.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 392 | 388 | 410 | 380 | 360 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.23 | 6.07 | 6.24 | 5.92 | 6.84 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.5 | 27 | 25.8 | 28.9 | 14 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.13 | 3.91 | 1.37 | 1.64 | 4.03 | 3.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.09 | 5.99 | 5.86 | 5.66 | 6.57 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 12.5 | 9.5 | 7.3 | 12.8 | 4.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.94 | 3.25 | 2.48 | 3.15 | 2.28 | 1.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.08 | 9.16 | 9.2 | 9.33 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.34 | 6.28 | 6.15 | 6.33 | 7.69 | 7.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 10.5 | 9.2 | 10.7 | 7.3 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.11 | 2.39 | 2.14 | 3.32 | 5.63 | 4.86
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 78.6 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 19.4 |  | 22.9 |  | 10.7 |  | 15.6
2#阳床 | [8 empty] | 23.1 |  | 35.3
3#阳床 | 45.4 |  | 80.7 |  | 38.5 |  | 42.5 |  |  |  | 46.1
1#阴床 | [5 empty] | 24.3
2#阴床 |  | 12.45 |  | 12.78 |  | 6.9 |  | 8.6 |  | 5.7 |  | 2.8
3#阴床 |  | 53.12 |  | 80.7 |  |  |  | 17.2 |  | 3.7 |  | 3.4
1#混床 | 0.99 | 6.97 | 0.85 | 7.35 | 1.36 | 7.3 | 0.95 | 7.5 | 5.26 | 7 | 7.23 | 6.9
2#混床 | 2.05 | 6.8 | 3.68 | 6.63 | 2.45 | 6.8 | 1.76 | 6.5 | 4.13 | 7.1 | 6.11 | 6.7
3#混床 | 2.76 | 7 | 3.87 | 7.13 | 1.92 | 7 | 1.43 | 7.2 | 3.36 | 6.8 | 5.03 | 7
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4720 |  |  | 5490 |  |  | 6200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 6580 |  |  | 7720 |  |  | 8840
| 自用（当班） | 820 |  |  | 770 |  |  | 710 |  |  | 2300 | 3320
| 外送（当班） | 1060 |  |  | 1140 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 12点15 分行程由 60 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 560 | 520 | 480 | 470 | 440 | 400 | 400 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 560 | 500 | 450 | 440 | 400 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 2800 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:33分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 13:02分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 15:10分中和排水（PH 1#7.8 2#7.6） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.87 | 8.91 | 8.84 | 8.85 | 9.03 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.36 | 5.87 | 6.25 | 5.96 | 6.36 | 7.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.66 | 7.61 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 6.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.6 | 3.4 | 13.6 | 8.41 | 3.29 | 4.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.1 | 9.13 | 9.37 | 9.36 | 9.24 | 9.31
|  | 电导率 | ≤150 | 10.54 | 10.66 | 11.2 | 10.73 | 10.36 | 11.21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.71 | 0.44 | 0.46 | 0.56 | 383 | 276
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 324 | 329 | 330 | 335 | 320 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.63 | 6.27 | 5.82 | 5.62 | 6.37 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.7 | 25.2 | 21.8 | 21.5 | 20.1 | 22
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.01 | 8.67 | 0.94 | 1.35 | 4.57 | 4.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.28 | 6.35 | 5.7 | 5.59 | 6.01 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 8.4 | 10.3 | 7.6 | 7.4 | 7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.53 | 1.7 | 1.4 | 1.92 | 1.96 | 3.81
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.03 | 9.08 | 9.11 | 9.15 | 9.15 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.9 | 6.55 | 6.44 | 6.28 | 6.81 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 10.6 | 11.8 | 10.2 | 7.1 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.97 | 3.06 | 1.58 | 2.36 | 3.13 | 4.63
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 0.06
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 3.75 |  | 28.6 |  | 27.1
2#阳床 | 10.1 |  | 29.7 |  | 16
3#阳床 | 27.5 |  | 59.3 |  | 22.3 |  | 38.6 |  | 47.6 |  | 39.8
1#阴床 | [7 empty] | 26.3 |  | 5.6 |  | 4.3
2#阴床 |  | 12.8 |  | 13.08 |  | 159
3#阴床 |  | 13.61 |  | 13.24 |  | 6.8 |  | 10.3 |  | 14.6 |  | 11.9
1#混床 | 1.83 | 7.09 | 0.67 | 7.17 | 0.76 | 7.3 | 1.04 | 6.8 | 5.77 | 6.9 | 6.07 | 7.1
2#混床 | 3.43 | 6.84 | 3.68 | 7.01 | 1.88 | 6.6 | 1.53 | 6.2 | 4.31 | 7.3 | 5.33 | 6.8
3#混床 | 0.5 | 7.23 | 0.15 | 6.99 | 2.35 | 7.1 | 1.86 | 7 | 4.12 | 7 | 4.19 | 6.5
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7130 |  |  | 7890 |  |  | 8550 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 9940 |  |  | 11252 |  |  | 12360
| 自用（当班） | 930 |  |  | 760 |  |  | 660 |  |  | 2350 | 3520
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1312 |  |  | 1108
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 250 | 220 | 190 | 150 | 140 | 590 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 20 分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至 600 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 230 | 190 | 190 | 150 | 110 | 100 | 620 | 600
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至 650 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2660 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1430 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:23分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2% 12:52分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 15:30分中和排水（PH 1#7.8 2#7.6） |  |  | 17:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2%。 17:29分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 19:45分中和排水（PH 1#7.8 2#7.9）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.16 | 9.03 | 8.97 | 8.9 | 8.86
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.17 | 6.88 | 6.52 | 6.6 | 5.56 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.89 | 6.85 | 7.65 | 7.13 | 6.1 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.3 | 2.44 | 2.74 | 2.64 | 1.41 | 3.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.15 | 9.14 | 9.18 | 9.04 | 9.14 | 9.12
|  | 电导率 | ≤150 | 11.04 | 10.9 | 11.37 | 10.91 | 10.73 | 9.74
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 303 | 356 | 0.21 | 0.33 | 0.19 | 0.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 357 | 384 | 374 | 335 | 330 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.69 | 6.04 | 6.17 | 6.44 | 6.32 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23 | 25.7 | 21.3 | 22.1 | 22.5 | 23.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.27 | 1.2 | 2.33 | 5.51 | 1.63 | 2.26
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.97 | 6.24 | 5.98 | 6.08 | 5.68 | 5.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 5.5 | 10.9 | 8.3 | 8.9 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.32 | 3.34 | 0.41 | 2.83 | 0.94 | 1.46
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.17 | 9.06 | 9.01 | 9.2 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.06 | 5.06 | 6.36 | 6.11 | 6.25 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 8.5 | 12.9 | 11.6 | 10.5 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.3 | 4.3 | 1.08 | 2.26 | 3.12 | 2.66
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.23 |  | 11.23 |  | 15.2 |  | 149
2#阳床 | [6 empty] | 39 |  | 6.8 |  | 9.25
3#阳床 | 68.92 |  | 70.31 |  | 38.3 |  |  |  | 10.5 |  | 18.42
1#阴床 |  | 4.05 |  | 3.47 |  | 31.9 |  | 32.6 |  |  |  | 18.5
2#阴床 | [9 empty] | 4.1 |  | 10.6
3#阴床 |  | 3.47 |  | 3.18 |  | 41 |  | 65 |  | 110
1#混床 | 1.6 | 7.49 | 2.73 | 7.09 | 0.21 | 7.03 | 1.8 | 7.11 | 0.53 | 7.4 | 1.13 | 7.1
2#混床 | 2.4 | 7.38 | 3.68 | 6.97 | 1.1 | 6.8 | 3.84 | 6.77 | 1.08 | 6.8 | 1.64 | 7.2
3#混床 | 1.77 | 7.12 | 2.21 | 7.35 | 0.44 | 7.09 | 3.11 | 7.12 | 1.14 | 7.2 | 1.43 | 6.9
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9300 |  |  | 10200 |  |  | 11050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13350 |  |  | 14700 |  |  | 15850
| 自用（当班） | 750 |  |  | 900 |  |  | 850 |  |  | 2500 | 3490
| 外送（当班） | 990 |  |  | 1350 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 510 | 480 | 480 | 430 | 380 | 370 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 600 | 570 | 530 | 530 | 470 | 430 | 420 | 390 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2320 |  |  | 2320
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1180 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 6:03分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2%。 |  |  | 11:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 14:20分中和排水（PH 1#7.2 2#7.9） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.02 | 9.05 | 8.99 | 8.89 | 9.11 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.8 | 7 | 6.11 | 7.4 | 5.64 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.82 | 6.73 | 5.93 | 6.48 | 5.9 | 7.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.78 | 2.13 | 2.2 | 2.4 | 2.04 | 3.56
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.12 | 9.14 | 9.06 | 9.01 | 8.95 | 9
|  | 电导率 | ≤150 | 10.86 | 11.02 | 10.8 | 11.5 | 10.53 | 11.26
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 310 | 306 | 306 | 323 | 340 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.18 | 5.86 | 6.04 | 7.02 | 5.48 | 5.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.7 | 18.7 | 24.8 | 20.4 | 22.3 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.23 | 1.76 | 5.07 | 1.1 | 1.88 | 1.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.15 | 6.05 | 5.96 | 6.4 | 6.26 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 10.7 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.86 | 2.03 | 2.4 | 1.3 | 2.33 | 1.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.19 | 9.21 | 9.18 | 9.13 | 9.1 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.64 | 6.14 | 5.72 | 6.69 | 6.54 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 13.1 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.69 | 1.48 | 1.7 | 2.4 | 3.27 | 2.66
原水 | PH值 | 7.06 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 2.37 |  | 5.6 |  | 3.58 |  | 1.45 |  | 4.56
2#阳床 | 35.55 | [5 empty] | 15.6 |  | 9.89 |  | 14.8
3#阳床 | 28.63 |  | 32.53 |  | 38.6
1#阴床
2#阴床 |  | 2.32 |  | 3.13 |  | 6.8 |  | 11.2 |  | 6.4 |  | 8.2
3#阴床 |  | 2.96 |  | 3.65 |  | 45.6 |  | 55.2 |  | 72.8 |  | 68.5
1#混床 | 1.15 | 7.41 | 1.81 | 7.51 | 1.23 | 7.4 | 0.98 | 7.4 | 0.64 | 7.3 | 0.88 | 7.6
2#混床 | 2.03 | 7.07 | 2.31 | 7.06 | 1.86 | 6.9 | 1.77 | 6.5 | 1.4 | 6.5 | 1.64 | 6.8
3#混床 | 3.14 | 6.85 | 2.68 | 7.36 | 1.65 | 7.2 | 1.54 | 7 | 1.69 | 7.8 | 1.92 | 7.2
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27600 |  |  | 28363 |  |  | 28900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 37260 |  |  | 38246 |  |  | 39270
| 自用（当班） | 810 |  |  | 763 |  |  | 537 |  |  | 2110 | 3120
| 外送（当班） | 1110 |  |  | 986 |  |  | 1024
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 36 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 355 | 310 | 270 | 270 | 230 | 180 | 170 | 600 | 580
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 10 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 600mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 265 | 220 | 220 | 190 | 150 | 140 | 570 | 540
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1930 |  |  | 1900 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 2470 |  |  | 2370 |  |  | 2370
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:10分再生1#阴床，进酸浓度：3.0%，2.9% 11:40分中和排水（PH 1#:8.2 2#:9.0） |  |  | 22：18分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：李洪舟 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.06 | 9.24 | 9.19 | 9.26 | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.62 | 6.25 | 6.4 | 6.53 | 6.32 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 8.6 | 10.4 | 11.1 | 11 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.46 | 5.34 | 0.22 | 2.36 | 5.6 | 6.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.33 | 9.18 | 9.36 | 9.33 | 9.18 | 9.25
|  | 电导率 | ≤150 | 9.16 | 8.73 | 11.7 | 11.4 | 10.7 | 10.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.13 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.22
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 389 | 375 | 361 | 403 | 344 | 313
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.48 | 7.34 | 6.02 | 6.05 | 6.12 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 17.4 | 21.2 | 25.5 | 18.6 | 21.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.71 | 0.51 | 1.9 | 1.2 | 6.18 | 5.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.17 | 5.28 | 5.71 | 6.01 | 5.86 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 9.5 | 7.3 | 12.3 | 9.7 | 8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.83 | 1.87 | 0.92 | 1.22 | 6.26 | 5.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.32 | 9.34 | 9.32 | 9.15 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.03 | 4.62 | 5.59 | 5.47 | 5.58 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 7.5 | 10.5 | 11.7 | 9 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.6 | 2.36 | 0.82 | 0.94 | 5.07 | 5.13
原水 | PH值 | 7.02 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 55.9 |  | 17.4 |  | 26.1 |  | 24.9 |  | 29.2 |  | 29.6
3#阳床 | 31.2 |  | 35.9 |  | 38.7 |  | 38.5 |  | 39.7 |  | 44.4
1#阴床 |  | 12.79 |  | 9.64
2#阴床 | [5 empty] | 10.9 |  | 21.7 |  | 28 |  | 33.7
3#阴床 |  | 12.28 |  | 11.21 |  | 32.4 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 35.4
1#混床 | 0.2 | 6.95 | 1.26 | 7.29 | 0.37 | 7.3 | 2.5 | 6.92 | 2.69 | 6.9 | 2.51 | 7
2#混床 | 2.75 | 6.58 | 1.34 | 7.15 | 0.8 | 6.09 | 0.92 | 6.5 | 3.11 | 6.9 | 3.32 | 6.8
3#混床 | 1.63 | 6.73 | 0.93 | 6.94 | 0.49 | 7.2 | 0.2 | 7.02 | 9.4 | 7 | 9.87 | 7.6
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11850 |  |  | 12720 |  |  | 13460 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 17220 |  |  | 18480 |  |  | 19680
| 自用（当班） | 800 |  |  | 870 |  |  | 740 |  |  | 2410 | 3830
| 外送（当班） | 1370 |  |  | 1260 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 370 | 230 | 230 | 180 | 140 | 140 | 550 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点55 分，向槽加海兰明水处理剂50 升，补入除盐水至 600 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 300 | 250 | 250 | 180 | 130 | 130 | 570 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 30 分，向槽加海兰明水处理剂50L，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 580 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2320 |  |  | 2100 |  |  | 2040
| 高位碱槽(mm) | 1070 |  |  | 3000 |  |  | 2890
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 5：00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.2%。 |  |  | 9:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 12:05分中和排水（PH 1#7.5 2#7.9） 11:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 |  |  | 17:54分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:05分中和排水（PH 1#8.13 2#7.9）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.9 | 8.97 | 8.93 | 9.02 | 9.11 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.79 | 5.56 | 7.2 | 5.4 | 6.33 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.93 | 5.5 | 5.79 | 5.82 | 5.62 | 6.87
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.74 | 2.31 | 2.2 | 1.7 | 3.21 | 2.74
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 8.97 | 9.12 | 8.97 | 9.09 | 9.2 | 9.19
|  | 电导率 | ≤150 | 11.15 | 10.23 | 10.9 | 10.9 | 11.71 | 10.66
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 291 | 254 | 244 | 251 | 257
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.51 | 5.33 | 6.04 | 5.72 | 6.26 | 6.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.82 | 1.27 | 3.1 | 0.85 | 2.33 | 0.91
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.67 | 5.27 | 5.52 | 5.9 | 5.43 | 5.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 11.8 | 6.3 | 8.3 | 5.8 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.14 | 2.62 | 1.6 | 1.5 | 2.18 | 3.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.17 | 9.18 | 9.28 | 9.29 | 9.18 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.01 | 5.9 | 6.31 | 6.01 | 6.03 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 12.6 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 3.97
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.31 | 4.72 | 2.5 | 1.84 | 5.42 | 10.8
原水 | PH值 | 7.12 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.94 |  | 6.55 |  | 14.8
2#阳床 | 19.4 |  | 25.1 |  | 58.2 |  | 10.9 |  | 23.9 |  | 10.3
3#阳床 | [6 empty] | 16.5 |  | 21.2 |  | 32.8
1#阴床 | [11 empty] | 8.6
2#阴床 |  | 5.9 |  | 6.4 |  | 23.7 |  | 22.4 |  | 12.4
3#阴床 |  | 80 |  | 160 |  | 35.6 |  | 31.9 |  | 27.4 |  | 32.9
1#混床 | 0.62 | 7.16 | 1.04 | 6.83 | 1.1 | 7.9 | 4.8 | 6.9 | 4.05 | 7.09 | 2.4 | 7.78
2#混床 | 1.92 | 6.85 | 0.89 | 6.58 | 0.8 | 7.64 | 2.9 | 6.6 | 0.2 | 6.98 | 0.79 | 7.2
3#混床 | 2.27 | 6.99 | 1.43 | 6.75 | 1.8 | 6.25 | 1.8 | 7.1 | 1.42 | 6.9 | 1.12 | 7.01
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14270 |  |  | 15100 |  |  | 15750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 21000 |  |  | 22200 |  |  | 23250
| 自用（当班） | 810 |  |  | 830 |  |  | 650 |  |  | 2290 | 3570
| 外送（当班） | 1320 |  |  | 1200 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 460 | 440 | 440 | 400 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 490 | 450 | 450 | 400 | 360 | 360 | 320 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2040 |  |  | 1800 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 2890 |  |  | 2750 |  |  | 2620
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 6:58分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 8:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 14:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 16:30分中和排水（PH 1#8.2 2#7.9） 19:33分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.15 | 9.26 | 9.32 | 9.17 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.17 | 5.86 | 5.9 | 5.5 | 5.97 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.61 | 7.29 | 7.92 | 8.1 | 8.74 | 9.73
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.62 | 4.87 | 1.7 | 1.7 | 2.99 | 6.75
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.24 | 9.26 | 9.34 | 9.4 | 9.33 | 9.2
|  | 电导率 | ≤150 | 10.35 | 10.14 | 10.22 | 10.4 | 11.27 | 10.81
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.2 | 0.28
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 265 | 274 | 260 | 287 | 273 | 357
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 5.74 | 5.41 | 5.9 | 5.5 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 19 | 19.3 | 17.6 | 21.7 | 24.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.74 | 2.36 | 1.36 | 0.92 | 1.61 | 9.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.54 | 5.31 | 6.02 | 5.83 | 5.66 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 10.4 | 8.96 | 8.9 | 10.6 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.86 | 3.97 | 2.07 | 1.5 | 0.64 | 1.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.17 | 9.29 | 9.3 | 9.08 | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.89 | 5.93 | 5.72 | 6.03 | 6.23 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 10.9 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 2.16
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.59 | 5.73 | 1.46 | 1.4 | 3.43 | 12
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 1.56 |  | 1.97 |  | 30.9 |  | 48.4
2#阳床 | 13.6 |  | 19.4 |  | 25.5 |  | 42.1
3#阳床 | 24.5 |  | 23.96 | [5 empty] | 2.83 |  | 7.01
1#阴床 |  | 5.9 |  | 9.7 |  | 17.4 |  | 20.9 |  | 4.6 |  | 10.8
2#阴床 | [11 empty] | 7.4
3#阴床 |  | 31.4 |  | 33.8 |  | 33.6 |  | 31.4 |  | 89
1#混床 | 1.28 | 7.13 | 1.17 | 7.56 | 1.1 | 7.1 | 1.9 | 7.5 | 1.9 | 6.6 | 0.89 | 0.45
2#混床 | 1.57 | 6.82 | 1.09 | 7.21 | 0.9 | 7.35 | 2.05 | 6.83 | 0.93 | 6.34 | 1.18 | 6.51
3#混床 | 0.56 | 7.32 | 0.92 | 7.41 | 1.84 | 7.02 | 1.6 | 7.41 | 1.94 | 6.47 | 1.34 | 6.92
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16300 |  |  | 17120 |  |  | 17900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 24480 |  |  | 25400 |  |  | 26600
| 自用（当班） | 550 |  |  | 820 |  |  | 780 |  |  | 2150 | 3350
| 外送（当班） | 1230 |  |  | 920 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 220 | 180 | 180 | 50 | 90 | 600 | 550 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 240 | 190 | 190 | 50 | 90 | 600 | 570 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 2620 |  |  | 2620 |  |  | 2620
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器。 |  |  | 20:47分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 23:05分中和排水（PH 1#8.2 2#8.6）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁锦凤
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.11 | 9.2 | 9.17 | 9.32 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.47 | 5.71 | 5.65 | 5.96 | 5.5 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.61 | 9.81 | 10.5 | 9.73 | 8.83 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.24 | 5.9 | 7.45 | 6.79 | 5.1 | 1.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.37 | 9.39 | 9.4 | 9.35 | 9.41 | 9.45
|  | 电导率 | ≤150 | 10.22 | 10.68 | 10.3 | 9.87 | 10.8 | 11.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.29 | 0.32 | 0.16 | 0.27 | 0.3 | 0.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 360 | 333 | 310 | 300 | 308 | 385
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 5.93 | 5.74 | 5.83 | 5.81 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.9 | 27.6 | 23.7 | 24.8 | 27.8 | 30.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.52 | 1.64 | 3.78 | 4.77 | 4.06 | 3.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.96 | 5.82 | 5.6 | 5.37 | 5.52 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 3.8 | 9.1 | 10.7 | 7.9 | 14.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.8 | 3.27 | 5.45 | 4.63 | 5.1 | 1.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.05 | 9.12 | 9.34 | 9.22 | 9.31 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.31 | 5.26 | 5.47 | 6.05 | 6.06 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.36 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 10.7 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.74 | 1.69 | 2.81 | 4.8 | 3.5 | 4.6
原水 | PH值 | 7.34 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.19 |  | 8.59 |  | 8.24 |  | 10.23 |  | 59.5 |  | 67.5
2#阳床 | [10 empty] | 16.2
3#阳床 | 14.49 |  | 16.02 |  | 23.4 |  | 15.7 |  | 15.8
1#阴床 |  | 15.95 |  | 16.32 |  | 16.17 |  | 16.12 |  | 15.06 |  | 15.31
2#阴床 |  | 13.39 |  | 13.48 |  | 13.58 |  | 13.81 |  | 22.4 |  | 13.6
3#阴床
1#混床 | 1.31 | 6.54 | 1.41 | 6.47 | 0.77 | 6.49 | 2.33 | 6.41 | 1.4 | 6.57 | 4.8 | 6.29
2#混床 | 1.94 | 6.37 | 1.77 | 6.37 | 1.86 | 6.21 | 1.43 | 6.18 | 2.1 | 6.2 | 1.9 | 6.7
3#混床
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18920 |  |  | 19950 |  |  | 20900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 28020 |  |  | 29500 |  |  | 30800
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 1030 |  |  | 950 |  |  | 3000 | 4200
| 外送（当班） | 1420 |  |  | 1480 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 470 | 440 | 440 | 400 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 2620 |  |  | 2620 |  |  | 2620
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 0:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% | [5 empty] | 22：12分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁锦凤
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.25 | 9.19 | 9.04 | 9.09 | 9.09
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 6.51 | 5.93 | 6.13 | 5.9 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.59 | 9.02 | 7.6 | 8 | 7.81 | 7.81
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.87 | 9.72 | 2.66 | 3.07 | 1.3 | 6.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.21 | 9.29 | 9.24 | 9.2 | 9.3 | 9.27
|  | 电导率 | ≤150 | 10.42 | 10.94 | 12.62 | 11.96 | 10.6 | 11.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.55 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.3 | 0.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 392 | 350 | 320 | 340 | 348 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.14 | 6.44 | 6.2 | 6.16 | 5.92 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.5 | 26.1 | 24.2 | 25.2 | 27 | 26
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.41 | 1.69 | 3.18 | 4.46 | 0.8 | 2.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.37 | 5.98 | 5.83 | 5.79 | 5.4 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 18.5 | 13.7 | 13.2 | 13 | 11.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.55 | 1.67 | 2.61 | 1.96 | 1.9 | 3.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.23 | 9.23 | 9.19 | 9.24 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.96 | 6.36 | 6.76 | 6.88 | 6.01 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 12.7 | 8.1 | 7.1 | 11.4 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.36 | 1.53 | 5.61 | 4.31 | 1.61 | 4.7
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.73 |  | 3.39 |  | 5.4 |  | 6.92 |  | 7.94 |  | 9.2
2#阳床 | 80.49 |  | 38.42 |  | 23.6 |  | 25.2 |  | 35.1 |  | 41.7
3#阳床
1#阴床 |  | 15.53 |  | 15.5 |  | 15.8 |  | 15.6 |  | 14.6 |  | 15.3
2#阴床 |  | 12.75 |  | 13.4 |  | 20.1 |  | 15 |  | 12.9 |  | 12.9
3#阴床 |  | 31.38 |  | 30.04 |  | 30.9 |  | 31.2 |  | 30.7 |  | 70.6
1#混床 | 1.69 | 6.53 | 1.13 | 6.42 | 5.76 | 6.9 | 5.91 | 7.1 | 3.5 | 6.3 | 6.9 | 6.32
2#混床 | 1.38 | 6.42 | 1.64 | 6.31 | 5.22 | 6.7 | 5.33 | 7 | 1.2 | 6.2 | 5.2 | 6.08
3#混床 | 2.93 | 7.98 | 1.43 | 6.4 | 4.83 | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 3.7 | 6.7 | 5.1 | 6.5
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21870 |  |  | 22710 |  |  | 23580 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 32330 |  |  | 33700 |  |  | 35000
| 自用（当班） | 970 |  |  | 840 |  |  | 870 |  |  | 2680 | 4200
| 外送（当班） | 1530 |  |  | 1370 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 40 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 260 | 230 | 230 | 200 | 170 | 600 | 580 | 560
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 00分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 600mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 220 | 180 | 180 | 140 | 100 | 600 | 570 | 540
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 05分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1330 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 2510 |  |  | 2400 |  |  | 2260
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 00:25分中和排水（PH 1#8.2 2#8.6） 4:41分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 7：00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.2%。 |  |  | 09:20分中和排水（PH 1#8.2 2#8.6） 11:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 15:59分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.2%。 17:30分中和排水（PH 1#7.5 2#8.4）
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 8.97 | 9 | 9.02 | 8.9 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.5 | 5.36 | 5.69 | 6.01 | 6.28 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 8.41 | 7.5 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.4 | 6.7 | 5.33 | 4.6 | 4.51 | 3.22
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.15 | 9.23 | 9.36 | 9.34 | 9.15 | 9.29
|  | 电导率 | ≤150 | 9.36 | 9.27 | 10.11 | 9.73 | 12.96 | 12.71
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.32 | 0.3 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 302 | 300 | 291 | 280 | 250 | 250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6 | 6.12 | 5.35 | 5.41 | 6.21 | 6.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.5 | 15.8 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.2 | 4.8 | 5.25 | 6.61 | 5.13 | 5.06
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.8 | 5.63 | 6.02 | 5.95 | 5.99 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 14 | 16.4 | 15.2 | 13.2 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 5.02 | 2.64 | 3.16
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.19 | 9.17 | 9.08 | 9.04 | 9.16 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.79 | 5.87 | 5.71 | 5.36 | 7.21 | 7.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 10.8 | 10.3 | 11.44 | 8.6 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 2.37 | 7.12 | 6.38
原水 | PH值 | PH值 | 7.29 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.1 |  | 13.3 |  | 26.9
2#阳床 | [6 empty] | 48.96 |  | 27.6 |  | 23.4
3#阳床 | 30.6 |  | 32.9 |  | 35.25 |  | 37.85 |  | 54.3 |  | 45.9
1#阴床 | [5 empty] | 13.58 |  | 13.31
2#阴床 |  | 13.2 |  | 14.8 |  | 13.11 |  | 15.91 |  | 17.6 |  | 13.2
3#阴床 |  | 89.1 |  | 98.1 |  |  |  | 28.65 |  | 33.6 |  | 31.3
1#混床 | 6.85 | 6.3 | 6.36 | 6.4 | 5.2 | 6.22 | 4.27 | 6.37 | 7.88 | 6.7 | 5.62 | 6.6
2#混床 | 4.79 | 6.7 | 5.02 | 6.1 | 3.61 | 6.26 | 5.56 | 5.96 | 6.12 | 7 | 5.51 | 7.2
3#混床 | 5.23 | 6.2 | 5.37 | 5.8 |  |  | 2.62 | 6.19 | 5.33 | 6.8 | 4.92 | 6.8
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24590 |  |  | 24730 |  |  | 25530 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 36300 |  |  | 37720 |  |  | 38700
| 自用（当班） | 1010 |  |  | 140 |  |  | 800 |  |  | 1950 | 3700
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1420 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 0 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 510 | 480 | 480 | 440 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 490 | 450 | 450 | 410 | 370 | 370 | 310 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1220 |  |  | 1060 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2260 |  |  | 2160 |  |  | 2060
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 4:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 9:39分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 12:40分中和排水（PH 1#8.1 2#8.55） 13:49分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 20:19分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 22:30分中和排水（PH 1#6.9 2#8.0）
操作者签名： |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.03 | 9.03 | 9.04 | 9.05 | 9.09
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 6.18 | 5.42 | 6.1 | 5.91 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 7.5 | 8.65 | 9.05 | 10.3 | 8.96
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.4 | 3.6 | 3.82 | 3.9 | 4.5 | 3.96
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.37 | 9.32 | 9.4
|  | 电导率 | ≤150 | 11.62 | 11.52 | 11.04
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.32 | 0.3 | 0.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 265 | 255 | 278
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.38 | 6.28 | 5.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 18.5 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.1 | 4.9 | 1.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.05 | 5.76 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 8.3 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.15 | 3.26 | 3.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.22 | 9.26 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.13 | 7.36 | 5.7 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.23 | 6.85 | 10.2 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.5 | 6.13 | 4.6 | 5.7
原水 | PH值 | 7.26 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 5.6 |  | 6.7 |  | 8.2 |  | 8.74 |  | 10.94
2#阳床 | 38.1 | [5 empty] | 13.7
3#阳床 | 40.4 |  | 40.9 |  | 87.8 |  |  |  | 21.5 |  | 18.73
1#阴床 | [7 empty] | 12.7 |  | 12.86 |  | 16.49
2#阴床 |  | 13.6 |  | 15.6 |  | 13.4 | [5 empty] | 15.05
3#阴床 |  | 80.2 |  | 14.3 |  | 31.8 |  | 32.1 |  | 34.3
1#混床 | 5.81 | 6.1 | 5.66 | 6.3 | 1.24 | 6.3 | 0.75 | 6.2 | 1.74 | 6.37 | 1.09 | 6.35
2#混床 | 5.36 | 6.3 | 5.09 | 6.8 | 0.78 | 6.9 | 1.2 | 6.06 | 0.86 | 6.34 | 1.21 | 6.26
3#混床 | 4.47 | 6.5 | 4.59 | 6.7 | 0.97 | 7.01 | 0.93 | 6.12 | 1.95 | 6.5 | 1.43 | 6.57
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 26400 |  |  | 27300 |  |  | 28000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39950 |  |  | 41210 |  |  | 42300
| 自用（当班） | 870 |  |  | 900 |  |  | 700 |  |  | 2470 | 3600
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 1260 |  |  | 1090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 50 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 50 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 580 | 530 | 480 | 260 | 230 | 210 | 210 | 600 | 580
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 600mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 570 | 520 | 470 | 170 | 140 | 100 | 100 | 600 | 570
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 30 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 3000 |  |  | 2860
| 高位碱槽(mm) | 2060 |  |  | 2060 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 14:04分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 19:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 21:55分中和排水（PH 1#6.9 2#8.0） 22:58分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.23 | 9.11 | 9.09 | 9.21 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.74 | 5.53 | 5.3 | 5.17 | 5.42 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.9 | 6.33 | 9.97 | 9.65 | 4.31 | 5.22
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.38 | 4.22 | 6.6 | 4.7 | 5.71 | 4.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.48 | 9.41 | 9.37 | 9.36 | 9.43 | 9.41
|  | 电导率 | ≤150 | 11.02 | 10.88 | 10.7 | 11.01 | 9.34 | 10.31
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.32 | 0.27 | 0.135 | 0.15 | 0.21 | 0.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 253 | 268 | 255 | 258 | 255 | 266
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.33 | 5.14 | 5.74 | 5.5 | 6.02 | 5.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.34 | 9.61 | 7.09 | 5.64 | 8.83 | 9.32
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.77 | 1.98 | 2.8 | 0.83 | 2.21 | 2.69
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 6.06 | 5.51 | 5.99 | 5.84 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 7.4 | 12 | 13.1 | 11.2 | 9.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.08 | 2.11 | 6.02 | 1.3 | 3.36 | 2.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.2 | 9.36 | 9.33 | 9.34 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.96 | 5.58 | 6.02 | 5.92 | 5.85 | 4.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 9.6 | 10.05 | 10.2 | 11.62 | 9.17
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.14 | 1.98 | 2.67 | 1.5 | 1.35 | 2.2
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.6 |  | 14.58 |  | 17.4 |  | 19.8 |  | 23.08
2#阳床 | 45.33 |  | 43.75 |  | 52.8 |  | 52.1 |  |  |  | 33.6
3#阳床 | 50.37 |  | 52.89 | [5 empty] | 39.39 |  | 44.93
1#阴床 | [5 empty] | 15.5 |  | 14.9 |  | 13.17
2#阴床 |  | 12.87 |  | 14.76 |  | 13.8 |  | 13.07 |  | 12.55 |  | 12.66
3#阴床 |  | 35.95 |  | 15.63 | [7 empty] | 45.03
1#混床 | 3.03 | 6.01 | 3.42 | 6.28 | 0.82 | 6.29 | 0.91 | 6.07 | 4.2 | 6.22 | 3.39 | 6.25
2#混床 | 4.11 | 6.02 | 3.96 | 6.11 | 0.68 | 6.1 | 0.72 | 5.8 | 3.06 | 5.92 | 4.01 | 5.91
3#混床 | 2.68 | 6.47 | 1.96 | 6.37 | [6 empty] | 2.82 | 6.13
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 28760 |  |  | 29490 |  |  | 30330 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43450 |  |  | 44900 |  |  | 46180
| 自用（当班） | 760 |  |  | 730 |  |  | 840 |  |  | 2330 | 3880
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1450 |  |  | 1280
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 37 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 580 | 530 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 370 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 570 | 520 | 470 | 470 | 440 | 400 | 400 | 350 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2860 |  |  | 2700 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1910 |  |  | 1780 |  |  | 1780
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.8% 14:30分中和排水（PH 1#8.7 2#8.0）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.23 | 9.2 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.74 | 5.53 | 5.42 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.9 | 6.33 | 5.66 | 5.55
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.38 | 4.22 | 1.65 | 1.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.48 | 9.41 | 9.38
|  | 电导率 | ≤150 | 11.02 | 10.88 | 10.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.32 | 0.27 | 0.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 253 | 268 | 262
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.33 | 5.14 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.34 | 9.61 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.77 | 1.98 | 0.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 6.06 | 5.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 7.4 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.08 | 2.11 | 1.06
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.28 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.96 | 5.58 | 6.03 | 5.73 | 5.64 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.14 | 1.98 | 3.7 | 1.73 | 2.1 | 1.6
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 5.9 |  | 4.55 |  | 6
2#阳床 | 45.33 |  | 43.75 |  | 42.3 |  |  |  | 52.4
3#阳床 | 50.37 |  | 52.89 |  | 55.4 | [5 empty] | 35.9
1#阴床
2#阴床 |  | 12.87 |  | 14.76 |  | 12.08 |  | 14.47 |  | 13.06 |  | 13.08
3#阴床 |  | 35.95 |  | 15.63 |  | 70.03 |  | 50.6 |  | 70.64 |  | 57.42
1#混床 | 3.03 | 6.01 | 3.42 | 6.28 | 0.99 | 5.9 | 1.39 | 6.2 | 0.53 | 6.05 | 0.65 | 6.32
2#混床 | 4.11 | 6.02 | 3.96 | 6.11 | 1.3 | 5.8 | 0.8 | 6.37 | 0.32 | 5.96 | 0.35 | 6.21
3#混床 | 2.68 | 6.47 | 1.96 | 6.37 | 2.46 | 6.3 | 1.64 | 6.9 | 0.74 | 5.97 | 1.02 | 6.59
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31150 |  |  | 32000 |  |  | 33000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 47350 |  |  | 48490 |  |  | 49790
| 自用（当班） | 820 |  |  | 850 |  |  | 1000 |  |  | 2670 | 3610
| 外送（当班） | 1170 |  |  | 1140 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 280 | 280 | 240 | 200 | 190 | 590 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 30分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 600mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 260 | 220 | 220 | 190 | 160 | 150 | 590 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 40 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 7:46分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% |  |  | 15:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 17:30分中和排水（PH 1#8.7 2#8.0） 18:40分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.1 | 9.12 | 9.14 | 9.08 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.05 | 5.86 | 6.8 | 6.02 | 6.09 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 6.9 | 5.79 | 5.12 | 3.8 | 4.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.59 | 5.37 | 1.9 | 1.8 | 5.5 | 3.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.23 | 9.3 | 9.31 | 9.3 | 9.14 | 9.23
|  | 电导率 | ≤150 | 10.21 | 10.15 | 11.7 | 10.11 | 10.5 | 10.86
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.21 | 0.38 | 0.31 | 0.314 | 0.3 | 0.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 338 | 274 | 222 | 215 | 228 | 262
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.56 | 5.45 | 5.41 | 5.5 | 5.74 | 5.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 13.1 | 16.1 | 7.57 | 7.1 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.47 | 2.93 | 0.8 | 0.83 | 1.13 | 1.69
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.73 | 5.55 | 6.9 | 6.14 | 5.89 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 11.2 | 12.3 | 9.1 | 10 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.26 | 3.51 | 0.96 | 1.16 | 1.25 | 1.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.25 | 9.19 | 9.2 | 9.18 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.94 | 5.73 | 5.79 | 5.94 | 5.86 | 5.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 10.7 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.27 | 4.21 | 1.02 | 1.85 | 1.73 | 2.03
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.9 |  | 15.9 |  | 7.2 |  | 9.5 |  | 4.8 |  | 10.5
2#阳床 |  |  |  |  | 25.8 |  | 39.9 |  | 27.5 |  | 29.9
3#阳床 | 66 |  | 46.6
1#阴床 | [5 empty] | 28.9 |  | 20.4 |  | 18.3 |  | 16.8
2#阴床 |  | 12.67 |  | 15.57
3#阴床 |  | 58.43 |  | 73.07 |  | 85 |  | 75.3 |  | 75 |  | 70.7
1#混床 | 1.9 | 6.09 | 1.44 | 6.24 | 1.06 | 10.5 | 1.36 | 10.9 | 1.56 | 13.5 | 2.36 | 12.9
2#混床 | 1.4 | 5.93 | 1.02 | 6.09 | 1.78 | 9.7 | 1.04 | 11.8 | 1.79 | 12.7 | 2.04 | 12.8
3#混床 | 1.87 | 6 | 1.37 | 6.26 | 1.04 | 9.5 | 1.84 | 10.1 | 1.06 | 10.5 | 1.89 | 13.1
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 33900 |  |  | 34850 |  |  | 35790 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 51000 |  |  | 52170 |  |  | 53400
| 自用（当班） | 900 |  |  | 950 |  |  | 940 |  |  | 2790 | 3610
| 外送（当班） | 1210 |  |  | 1170 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 510 | 480 | 480 | 450 | 420 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 500 | 440 | 440 | 400 | 350 | 340 | 310 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2290 |  |  | 2290 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1560 |  |  | 1560 |  |  | 1430
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 00:44分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 2:50分中和排水（PH 1#8.7 2#8.0） 4:22分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% | [5 empty] | 18:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 20:30分中和排水（PH 1#8.5 2#8.1） 22：25分1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.07 | 9.1 | 9.04 | 9.05 | 9.09 | 9.09
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.7 | 6.43 | 5.61 | 5.77 | 6.03 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.9 | 4.88 | 5.13 | 6.4 | 6.4 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.94 | 6.8 | 1.7 | 1.92 | 2.12 | 2.08
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.45 | 9.5 | 9.5 | 9.48 | 9.38 | 9.4
|  | 电导率 | ≤150 | 10.2 | 9.87 | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 10.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.319 | 0.3 | 0.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 260 | 229 | 238 | 250 | 312 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.41 | 5.56 | 5.7 | 5.64 | 5.88 | 5.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.95 | 7.71 | 8.71 | 8.65 | 10.1 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.31 | 4.67 | 0.8 | 0.9 | 1.97 | 2.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 5.7 | 5.45 | 5.9 | 5.52 | 5.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.86 | 5.39 | 0.96 | 0.72 | 1.19 | 2.94
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.23 | 9.16 | 9.15 | 9.17 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.67 | 5.9 | 6.04 | 5.91 | 6.05 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 10.8 | 10.5 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.4 | 5.93 | 1.25 | 1.46 | 1.34 | 1.78
原水 | PH值 | 7.24 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.5 |  | 20 |  | 28.2 |  | 35.9 |  | 33.1
2#阳床 | 49.5 | [9 empty] | 70
3#阳床 |  |  | 22.8 |  | 37.8 |  | 40.6 |  | 42.8 |  | 43.4
1#阴床 |  | 16.93 |  | 17.42 |  | 17.7 |  | 20.1 |  | 18.5
2#阴床 | [11 empty] | 12.2
3#阴床 |  | 84.78 |  | 42.52 |  | 45.6 |  | 45.2 |  | 58.4 |  | 54
1#混床 | 1.3 | 13.16 | 1.42 | 13.25 | 0.81 | 10.07 | 0.9 | 9.72 | 1.06 | 10.8 | 0.87 | 10.4
2#混床 | 3.62 | 12.46 | 2.71 | 12.43 | 1.4 | 9.8 | 1.05 | 9.44 | 1.18 | 10.4 | 1.23 | 10.2
3#混床 | 2.67 | 13.68 | 1.84 | 12.92 | 0.96 | 9.5 | 1.12 | 8.6 | 1.26 | 10.9 | 1.59 | 10.3
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 36700 |  |  | 37590 |  |  | 38520 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 54500 |  |  | 55630 |  |  | 56990
| 自用（当班） | 910 |  |  | 890 |  |  | 930 |  |  | 2730 | 3590
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1130 |  |  | 1360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 48 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 48 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 280 | 250 | 230 | 600 | 530 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 10 分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至 600 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 220 | 180 | 180 | 130 | 80 | 600 | 590 | 580
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加海兰明试剂 25 升，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2000 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1310 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器。 |  |  | 10:11分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%,3.1% 12:05分中和排水（PH 1# 8.65 2# 8.23） 13:21分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% |  |  | 15:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%,3.2% 19:00分中和排水（PH 1#7.06 2# 7.47）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：李洪舟 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 9.02 | 8.84 | 8.94 | 8.95 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.48 | 5.22 | 5.76 | 5.83 | 6.93 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 6.7 | 6.46 | 4.78 | 5.89 | 6.17
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.83 | 5.72 | 4.8 | 5.95 | 8.56 | 8.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.3 | 9.28 | 9.25 | 9.23 | 9.45 | 9.57
|  | 电导率 | ≤150 | 11.25 | 10.86 | 10.37 | 10.15 | 11.7 | 10.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.49
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 290 | 250 | 258 | 248 | 250 | 244
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.69 | 5.24 | 5.49 | 6.07 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 10.3 | 10.8 | 9.69 | 9 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.66 | 1.37 | 5.52 | 2.77 | 3.01 | 3.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.61 | 5.54 | 5.38 | 5.51 | 5.63 | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 10.7 | 9.2 | 11.7 | 14.3 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 1.68 | 4.55 | 1.88 | 1.12 | 2.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.18 | 9.3 | 9.1 | 9.21 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.17 | 5.92 | 5.83 | 5.9 | 6.36 | 5.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 8.2 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.45 | 2.86 | 6.63 | 3.33 | 3.47 | 4.23
原水 | PH值 | 7.83 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 3.79 |  | 5.61 |  | 12.1
2#阳床 | 67.3 |  | 7.44 |  | 6.89 |  |  |  | 94.5 |  | 72.3
3#阳床 | 11 |  | 24.8 |  | 34.7
1#阴床 | [7 empty] | 20.8 |  | 21.41 |  | 22.11
2#阴床 |  | 13.7 |  | 11 |  | 11.67 |  | 11.44 |  | 13.6 |  | 11.76
3#阴床 |  | 84.2 |  | 95.8 |  | 110 | [5 empty] | 310
1#混床 | 1.33 | 5.4 | 1.89 | 6.7 | 1.43 | 10.86 | 1.38 | 10.55 | 6.7 | 10.59 | 3.32 | 10.49
2#混床 | 1.74 | 6 | 2.16 | 7.1 | 0.8 | 10.24 | 0.93 | 9.97 | 4.57 | 9.9 | 4.6 | 9.9
3#混床 | 0.93 | 5.7 | 1.32 | 6.5 | 0.76 | 10.4 | 1.46 | 10.51 |  |  | 5.79 | 10.42
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 39540 |  |  | 40400 |  |  | 41200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 58280 |  |  | 59600 |  |  | 60500
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 860 |  |  | 800 |  |  | 2680 | 3510
| 外送（当班） | 1290 |  |  | 1320 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 580 | 530 | 490 | 490 | 450 | 410 | 410 | 350 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器。 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 18:11分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%,3.2%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 李洪舟 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.03 | 8.92 | 9.02 | 9.1 | 9.12 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.05 | 5.67 | 6.35 | 5.97 | 5.64 | 5.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 5.8 | 6.59 | 6.08 | 5.4 | 4.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.22 | 7.66 | 7.9 | 7.43 | 6.05 | 6.98
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.4 | 9.48 | 9.42 | 9.47 | 9.47 | 9.53
|  | 电导率 | ≤150 | 10.5 | 11.35 | 10.9 | 10.43 | 10.81 | 11.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.57 | 0.46 | 0.53 | 0.29 | 0.32 | 0.51
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 250 | 268 | 259 | 245 | 205
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.92 | 5.64 | 5.83 | 5.54 | 5.76 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 7.6 | 7.28 | 7.06 | 7.86 | 6.95
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.76 | 1.92 | 5.18 | 3.91 | 2.76 | 1.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.73 | 5.53 | 5.67 | 5.33 | 6.15 | 6.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 14 | 13.6 | 11.1 | 10.6 | 13.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.89 | 1.65 | 4.53 | 2.24 | 3.17 | 2.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.15 | 9.22 | 9.1 | 9.18 | 9.14 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.73 | 6.31 | 6.21 | 6 | 6.4 | 5.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | 11 | 11.2 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.49 | 5.16 | 5.34 | 6.08 | 6.12 | 5.64
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 69 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.64 |  | 10.2 |  | 14.96 |  | 18.5 |  | 16.34 |  | 32.23
2#阳床 | 19.1 |  | 16.52 |  | 35.5 |  | 38.1
3#阳床 | [8 empty] | 9.55 |  | 13.02
1#阴床
2#阴床 |  | 14.4 |  | 13.7 |  | 12.1 |  | 11.86 |  | 11.69 |  | 22.86
3#阴床 |  | 96.4 |  | 93.8 |  | 82.08 |  | 70.58 |  | 68.08 |  | 13.6
1#混床 | 1.77 | 9.4 | 2.38 | 8.6 | 1.65 | 10.31 | 1.33 | 10.54 | 1.53 | 10.58 | 1.77 | 10.56
2#混床 | 1.59 | 10.2 | 1.95 | 9.5 | 2.53 | 10.06 | 0.88 | 9.93 | 1.26 | 9.99 | 0.68 | 9.98
3#混床 | 1.13 | 9.8 | 1.34 | 10.4 | 3.28 | 10.39 | 1.51 | 10.9 | 3.07 | 10.01 | 2.13 | 10.47
4#混床