## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 880 |  |  | 1930 |  |  | 2950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1030 |  |  | 2560 |  |  | 3550
| 自用（当班） | 880 |  |  | 1050 |  |  | 1020 |  |  | 2950 | 3550
| 外送（当班） | 1030 |  |  | 1530 |  |  | 990
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 21 点 00 分行程由 60 %变为 80 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 240 | 240 | 200 | 160 | 160 | 400 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 50分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至400 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 290 | 260 | 260 | 230 | 200 | 200 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 00 分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1680 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 980 |  |  | 2900 |  |  | 2900
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 0:08分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%,3.0% 2:35分中和排水（PH 1#7.06 2# 7.47） | [5 empty] | 16:14分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%,3.1%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.01 | 8.89 | 8.88 | 8.99 | 8.95 | 8.9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.17 | 5.89 | 5.81 | 5.7 | 5.93 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.77 | 7.61 | 7.04 | 8.1 | 13.1 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.78 | 8.31 | 1.7 | 4.7 | 7.58 | 4.37
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.33 | 9.28 | 9.32 | 9.3 | 9.1 | 9.34
|  | 电导率 | ≤150 | 10.73 | 11.1 | 9.9 | 10.3 | 10.52 | 9.96
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.45 | 0.36 | 0.342 | 0.36 | 0.22 | 0.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 265 | 290 | 276 | 293 | 282 | 293
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.55 | 5.94 | 6.01 | 5.3 | 5.81 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.91 | 7.82 | 12.93 | 16.2 | 14.3 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.25 | 3.17 | 0.8 | 1.38 | 3.82 | 2.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.09 | 6.42 | 5.94 | 5.45 | 5.66 | 5.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 14.7 | 14.1 | 15.1 | 14.7 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.96 | 1.11 | 1.61 | 1.8 | 3.15 | 3.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.12 | 9.13 | 9.11 | 9.19 | 8.76 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.29 | 6.54 | 5.42 | 6.3 | 6.17 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.12 | 0.96 | 12.5 | 10.9 | 10.7 | 9.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.1 | 10.8 | 1.37 | 1.42 | 8.36 | 3.15
原水 | PH值 | 7.24 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 8.41
2#阳床 | 89 |  | 18.5 |  | 48.9 |  | 56.7 |  | 108
3#阳床 | 7.02 |  | 6.82 |  | 16.6 |  | 18.7 |  | 6.77 |  | 6.75
1#阴床 |  | 23.88 |  | 22.65 |  | 21.9 |  | 23.15 |  | 22.75 |  | 21.86
2#阴床 |  | 14.46 |  | 11.96 |  | 11.6 |  | 15.6 |  | 16.57 |  | 16.49
3#阴床 |  | 65.18 |  | 63.06 |  | 62.5 |  | 63.3 |  | 62.24 |  | 61.6
1#混床 | 1.46 | 10.45 | 1.12 | 10.4 | 0.9 | 10.2 | 1.37 | 10.45 | 1.85 | 10.4 | 1.36 | 10.24
2#混床 | 0.32 | 10.37 | 0.66 | 10.22 | 1.22 | 9.9 | 1.5 | 9.9 | 2.57 | 10 | 0.75 | 10.11
3#混床 | 2.71 | 10.02 | 1.87 | 10.32 | 1.46 | 10.64 | 1.3 | 10.3 | 0.72 | 10.15 | 0.77 | 10.35
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3830 |  |  | 4720 |  |  | 5600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 4640 |  |  | 6100 |  |  | 7400
| 自用（当班） | 880 |  |  | 890 |  |  | 880 |  |  | 2650 | 3850
| 外送（当班） | 1090 |  |  | 1460 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 43 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 300 | 260 | 260 | 210 | 550 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 20 点 50 分行程由 50 %变为 70 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 410 | 370 | 370 | 340 | 300 | 300 | 400 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1240 |  |  | 1090
| 高位碱槽(mm) | 2900 |  |  | 2600 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 0:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%,3.1% 2:41分中和排水（PH 1#7.06 2# 8.37） |  |  | 9:20分再生2#混床，进碱浓度：3.2%,3.1%，进酸浓度：2.9%、3.0%。 12:50分中和排水（PH 1#7.88 2# 8.12） 14:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%,2.9% |  |  | 16:27分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%,3.1% 18:30分中和排水（PH 1#8.67 2# 7.96） 21:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.9 | 8.91 | 9.09 | 9.04 | 9.13 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.8 | 5.57 | 5.12 | 6.4 | 6.1 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 15.4 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.04 | 5.17 | 1.94 | 1.93 | 7.24 | 6.18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.27 | 9.21 | 9.33 | 9.19 | 9.36 | 8.77
|  | 电导率 | ≤150 | 10.96 | 10.37 | 10.93 | 11.2 | 10.85 | 10.36
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 305 | 299 | 375 | 432 | 365 | 336
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.69 | 5.77 | 5.92 | 6.12 | 5.89 | 5.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 13.5 | 16.9 | 19.1 | 12.1 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.06 | 0.78 | 1.8 | 1.52 | 4.21 | 4.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.71 | 6.03 | 5.65 | 5.94 | 5.73 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 15 | 17.3 | 18.3 | 13.8 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.27 | 3.69 | 1.33 | 1.6 | 5.38 | 3.96
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.13 | 9.09 | 9.2 | 9.19 | 9.36 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 6.36 | 6.06 | 5.77 | 6.2 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.69 | 0.76 | 12.8 | 13.5 | 11.9 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.2 | 8.1 | 1.5 | 0.9 | 5.15 | 4.8
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 80.3 |  | 85 |  | 22.5 |  | 26.1 |  | 115
2#阳床 | [6 empty] | 26.7 |  | 22.5 |  | 15.7
3#阳床 | 10.4 |  | 19.1 |  | 22.2 | [5 empty] | 12.8
1#阴床 |  | 23.3 |  | 22.23 |  | 22.5 |  | 23.86 |  | 24.51
2#阴床 |  |  |  | 11.22 |  | 11.8 |  | 12.17 |  | 12.01 |  | 12.18
3#阴床 |  | 58 |  | 62.28 |  | 62.5 |  | 63.8 |  | 63.28 |  | 63.96
1#混床 | 0.68 | 10.58 | 0.8 | 10.32 | 1.4 | 10.3 | 1.86 | 10.3 | 1.17 | 10.16 | 0.95 | 10.3
2#混床 | 1.34 | 10.25 | 1.52 | 10.07 | 1.8 | 10.08 |  |  | 2.09 | 10.85 | 2.28 | 10.93
3#混床 | 1.02 | 10..68 | 2.11 | 10.28 | 1.46 | 10.2 | 1.2 | 0.4 | 0.97 | 10.13 | 1.41 | 10.09
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6590 |  |  | 7500 |  |  | 8390 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8560 |  |  | 10050 |  |  | 11080
| 自用（当班） | 990 |  |  | 910 |  |  | 890 |  |  | 2790 | 3680 | 6470
| 外送（当班） | 1160 |  |  | 1490 |  |  | 1030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 39 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 39 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 400 | 350 | 350 | 310 | 270 | 260 | 200 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 30分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 20 点 50 分行程由 50 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 310 | 290 | 290 | 240 | 510 | 500 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 3020 |  |  | 3020
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 00:52分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%,3.1% 03:50分中和排水（PH 1#7.06 2# 6.94） 06:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1%
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.16 | 9.15 | 9.17 | 9.12 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.71 | 6.68 | 5.94 | 6.05 | 5.46 | 5.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 12.7 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.31 | 2.42 | 5.1 | 6.9 | 4.83 | 3.05
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.05 | 9.01 | 9.16 | 9.19 | 9.28 | 9.33
|  | 电导率 | ≤150 | 11.3 | 10.91 | 10.8 | 11.4 | 11.65 | 11.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 344 | 356 | 0.32 | 0.307 | 0.35 | 0.33
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 324 | 351 | 346 | 337 | 230 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.96 | 6.4 | 5.43 | 6.1 | 6.34 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 15.4 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.5 | 7.39 | 2.7 | 3.8 | 2.52 | 1.48
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 6.42 | 5.77 | 6.27 | 5.88 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 17 | 18.9 | 16.3 | 16.2 | 19.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.23 | 3.43 | 5.42 | 5.4 | 1.79 | 1.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.11 | 9.06 | 9.2 | 9.21 | 9.23 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.6 | 5.06 | 6.06 | 5.97 | 6.17 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 8.7 | 13.1 | 12.4 | 12.8 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.1 | 4.32 | 2.05 | 1.15 | 2.46 | 3
原水 | PH值 | 7.25 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 6.6 |  | 8.65 |  | 15.2 |  | 14.18
2#阳床 | 44 |  | 43
3#阳床 | 38 |  | 78 |  | 41.6 |  | 40.2 |  | 38.45 |  | 43.16
1#阴床 |  |  |  | 12.63
2#阴床 |  | 14.47 |  | 10.81 |  | 12.1 |  | 13.07 |  | 12.5 |  | 14.8
3#阴床 |  | 132.6 |  |  |  | 72.7 |  | 73.6 |  | 73 |  | 74.9
1#混床 | 1.04 | 10.45 | 2.37 | 10.33 | 1.5 | 10.25 | 2.7 | 10.7 | 1.69 | 9.6 | 1.42 | 10.2
2#混床 | 2.41 | 10.85 | 8.38 | 10.34 | 1.31 | 10.7 | 2.3 | 10.2 | 2.33 | 10.7 | 2.89 | 10.9
3#混床 | 1.86 | 10.45 |  |  | 0.86 | 10.2 | 1.65 | 10.4 | 1.25 | 8.3 | 1.06 | 9.5
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9300 |  |  | 10150 |  |  | 11080 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 12200 |  |  | 13550 |  |  | 14700
| 自用（当班） | 910 |  |  | 850 |  |  | 930 |  |  | 2690 | 3620
| 外送（当班） | 1120 |  |  | 1350 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 330 | 320 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 320 | 270 | 270 | 220 | 550 | 540 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3020 |  |  | 2900 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 7:25分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%,3.1% |  |  | 9:30分中和排水（PH 1#7.06 2# 7.2） 10:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%,3.1% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 9.12 | 9.13 | 9.1 | 9.08 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.43 | 5.52 | 5.8 | 5.44 | 5.56 | 5.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 12.3 | 13.4 | 13.5 | 13.9 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.38 | 2.15 | 5.6 | 5.9 | 2.46 | 3.48
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.26 | 9.27 | 9.25 | 9.27 | 9.26 | 9.3
|  | 电导率 | ≤150 | 10.17 | 10.82 | 11.3 | 10.8 | 10.85 | 10.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 342 | 323 | 334 | 340 | 320 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.17 | 6.88 | 5.39 | 6.07 | 5.72 | 5.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.2 | 13.7 | 13.2 | 15.2 | 13.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.14 | 5.23 | 5.7 | 2.9 | 1.57 | 1.92
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.23 | 5.27 | 5.46 | 5.8 | 5.63 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 17.1 | 10 | 12.8 | 14.2 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.98 | 2.12 | 1.6 | 3.1 | 2.42 | 1.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.23 | 9.12 | 9.18 | 9.03 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.96 | 6.17 | 6.4 | 5.69 | 6.29 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.8 | 13.7 | 11.6 | 10.3 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.78 | 2.66 | 1.9 | 2.4 | 2.52 | 1.77
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18.65 |  | 44.97
2#阳床 |  |  |  |  | 23.5 |  | 56.8 |  | 25.3 |  | 30.72
3#阳床 | 42.43 |  | 42.53 |  | 44.1 |  | 47.2 |  | 45.27 |  | 48.6
1#阴床 | [5 empty] | 12.7 |  | 12.7 |  | 11.8 |  | 14.6
2#阴床 |  | 12.74 |  | 15.05
3#阴床 |  | 74.92 |  | 76.88 |  | 79.5 |  | 79.5 |  | 82.3 |  | 80.5
1#混床 | 1.52 | 10.94 | 1.74 | 11.02 | 1.04 | 10.3 | 1.07 | 11.5 | 2.56 | 8.3 | 1.76 | 7.6
2#混床 | 2.66 | 11.09 | 1.88 | 10.88 | 1.2 | 6.8 | 2.7 | 10.3 | 1.88 | 7.9 | 1.34 | 8
3#混床 | 1.74 | 11.35 | 2.06 | 10.97 | 3.9 | 8.6 | 1.5 | 10.08 | 2.35 | 7.6 | 2.1 | 7.9
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11960 |  |  | 13000 |  |  | 13780 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15900 |  |  | 17000 |  |  | 18230
| 自用（当班） | 880 |  |  | 1040 |  |  | 780 |  |  | 2700 | 3530
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 370 | 320 | 320 | 280 | 230
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 290 | 290 | 230 | 170 | 170 | 120 | 580
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 08 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 590 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2750 |  |  | 2520 |  |  | 2340
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 1930 |  |  | 1780
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 3:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 5:10分中和排水（PH 1#8.56 2# 8.31) 7：05分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% |  |  | 8:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 12:55分中和排水（PH 1#8.17 2# 8.4) 14:38分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 18:36分中和排水（PH 1#7.7 2# 6.75) 因厂家实验结束，现已加回原来的药，各班多留意，根据水质化验结果调控参数
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.15 | 9.17 | 9.16 | 9.14 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.89 | 5.76 | 6.07 | 6.12 | 6.09 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.73 | 3.65 | 2.9 | 2.8 | 3.14 | 5.46
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.3 | 9.28 | 9.32 | 9.3 | 9.24 | 9.27
|  | 电导率 | ≤150 | 9.73 | 9.91 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 10.81
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.37 | 0.27 | 0.38 | 0.4 | 0.17 | 0.22
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 308 | 282 | 275 | 306 | 325 | 293
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.57 | 5.69 | 5.64 | 5.96 | 5.51 | 5.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 12.9 | 14.1 | 15.2 | 17.8 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.27 | 4.67 | 1.5 | 1.54 | 4.01 | 2.26
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.39 | 5.5 | 5.83 | 5.44 | 5.67 | 5.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 12.8 | 12.7 | 16.8 | 9.7 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.44 | 2.56 | 2.4 | 1.9 | 1.67 | 0.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.21 | 9.16 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.3 | 6.15 | 5.9 | 6.05 | 6.11 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11.9 | 12.7 | 13.6 | 13.9 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.18 | 2.48 | 1.7 | 1.6 | 1.26 | 0.76
原水 | PH值 | 7.32 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 3.21 |  | 2.67 |  |  |  | 2.85 |  | 5.1
2#阳床 | 25.3 |  |  |  | 23.6 |  | 11 |  | 33.1 |  | 41
3#阳床 | 48.2 |  | 51 |  |  |  | 54.3
1#阴床 |  | 12.05 |  | 12.51 |  | 11.6 |  | 3.7
2#阴床 |  |  |  | 11.55 |  | 11.2 |  | 46.5 |  | 11.41 |  | 13.7
3#阴床 |  | 80.99 | [7 empty] | 57.31 |  | 58.15
1#混床 | 1.9 | 7.84 | 1.33 | 7.92 | 1.42 | 7.95 | 1.6 | 7.8 | 1.3 | 7.57 | 1.17 | 7.69
2#混床 | 1.32 | 7.92 | 0.96 | 7.61 | 0.84 | 7.8 | 0.99 | 7.9 | 2.4 | 7.52 | 2.76 | 7.76
3#混床 | 2.12 | 7.6 | 1.08 | 7.74 |  |  | 1.54 | 7.1 | 2.54 | 7.77 | 2.54 | 7.71
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14690 |  |  | 15650 |  |  | 16690 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19500 |  |  | 20650 |  |  | 22135
| 自用（当班） | 910 |  |  | 960 |  |  | 1040 |  |  | 2910 | 3905
| 外送（当班） | 1270 |  |  | 1150 |  |  | 1485
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 230 | 190 | 150 | 150 | 470 | 430 | 430 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 30分，向槽加海兰明试剂 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 580 | 530 | 490 | 490 | 430 | 380 | 380 | 320 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2340 |  |  | 2200 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1670 |  |  | 1670
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 242 |  |  | 242
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 因厂家实验结束，现已加回原来的药，各班多留意，根据水质化验结果调控参数 |  |  | 9:45分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 12:13分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 15:00分中和排水（PH 1#8.17 2# 8.4) |  |  | 16:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：林柏榕
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.07 | 9.04 | 9.08 | 9.14 | 9.25 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.22 | 6.34 | 6.05 | 7.02 | 6.3 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 7.8 | 6.23 | 7.47 | 7.8 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.24 | 4.23 | 4.17 | 4.28 | 5.13 | 5.91
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.13 | 9.38 | 9.65 | 9.45 | 9.94 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 11.07 | 12.64 | 10.1 | 11.2 | 12 | 10.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 2.16 | 0.49 | 0.55 | 0.42 | 0.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.396 | 0.379 | 0.38 | 0.4 | 0.88 | 0.92
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 290 | 299 | 322 | 331 | 299
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 6.27 | 6.16 | 7.01 | 6.1 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 14.6 | 1.97 | 3.09 | 2.7 | 3.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.97 | 3.62 | 2.05 | 1.97 | 2.3 | 2.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.37 | 6.58 | 5.77 | 5.54 | 5.02 | 4.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 11.7 | 4.86 | 11.7 | 11 | 8.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.62 | 4.82 | 2.34 | 2.46 | 3.5 | 4.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.21 | 9.2 | 9.17 | 9.02 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.13 | 6.93 | 5.64 | 6.49 | 4.3 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 8.1 | 10 | 10.1 | 10.8 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.62 | 5.24 | 5.86 | 6.48 | 4.3 | 4.55
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.22 |  | 5.76 |  | 6.88
2#阳床 | 38.6 |  | 34.7 |  | 51.05 |  | 56.8 |  | 50.3 |  | 27.27
3#阳床 | [6 empty] | 7.21 |  | 7.8 |  | 10
1#阴床 | [7 empty] | 20.24 |  | 18.89 |  | 18.38
2#阴床 |  | 13.6 |  | 12.8 |  | 11.55
3#阴床 |  | 54.1 |  | 57.6 |  | 61.54 |  | 60.34 |  | 62.64 |  | 67.23
1#混床 | 5.93 | 7.1 | 6.27 | 7.3 | 3.29 | 7.62 | 4.32 | 7.74 | 4.1 | 7.78 | 3.7 | 7.8
2#混床 | 5.16 | 7.5 | 5.33 | 7.2 | 4.17 | 7.76 | 5.38 | 7.73 | 2.8 | 7.74 | 4.1 | 7.69
3#混床 | 4.82 | 7 | 5.62 | 7.3 | 4.66 | 7.61 | 5.15 | 7.82 | 5.21 | 7.88 | 6.11 | 7.62
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲)夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17580 |  |  | 18550 |  |  | 19630 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 23500 |  |  | 24900 |  |  | 26150
| 自用（当班） | 890 |  |  | 970 |  |  | 1080 |  |  | 2940 | 4015
| 外送（当班） | 1365 |  |  | 1400 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 290 | 240 | 240 | 200 | 510 | 510 | 460 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 18 点 20 分，向槽加氨水 13 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 490 | 420 | 420 | 340 | 270 | 270 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 0 点 20 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 15 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2080 |  |  | 1940 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1550
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 31 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 239 |  |  | 239 |  |  | 237
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 5:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 7:30分中和排水（PH 1#8.17 2# 8.4) |  |  | 8:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 22:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.08 | 8.98 | 8.98 | 8.85 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.59 | 7.32 | 6.41 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.91 | 7.82 | 8.6 | 8.1 | 10.2 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.56 | 2.2 | 2.68 | 3.21 | 4.6 | 2.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.74 | 9.86 | 9.96 | 9.98 | 10.11 | 10.01
|  | 电导率 | ≤150 | 13.61 | 14.8 | 14.62 | 15.73 | 18.4 | 19.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.73 | 1.84 | 2.17 | 3.15 | 3.27 | 3.29
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.84 | 0.97 | 0.83 | 0.96 | 1.11 | 0.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 282 | 220 | 270 | 310 | 354 | 445
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 5.12 | 6.81 | 678 | 6.5 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.7 | 6.7 | 14.1 | 13.7 | 10.12 | 11.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.7 | 3.5 | 2.62 | 3.96 | 2.3 | 2.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.43 | 6.07 | 6.39 | 6.41 | 6.07 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 9.3 | 8.2 | 6.4 | 9.5 | 15
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.32 | 4.4 | 3.62 | 4.38 | 4.5 | 5.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.21 | 9.19 | 9.22 | 9.2 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.49 | 6.33 | 7.09 | 6.96 | 7.02 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.72 | 10.6 | 6.8 | 7.4 | 8.17 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.5 | 4.3 | 3.27 | 4.31 | 2.46 | 2.33
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 6.71 |  | 14.84 |  | 21.6
2#阳床 | 29.33 |  | 36.7 |  | 86.7
3#阳床 | 9.51 |  | 9.92 |  | 18.6 |  | 17.3 |  | 10.53 |  | 44.6
1#阴床 |  | 18.3 |  | 17.59 |  | 10.9 |  | 11.3 |  | 19.1 |  | 20.25
2#阴床
3#阴床 |  | 68.66 |  | 83.29 |  | 48.6 |  | 48.2 |  | 50.35 |  | 53.53
1#混床 | 2.72 | 7.88 | 2.64 | 7.36 | 7.26 | 7.5 | 5.34 | 8.1 | 4.23 | 7.78 | 3.8 | 8.28
2#混床 | 3.65 | 7.63 | 3.56 | 7.27 | 5.27 | 7.8 | 6.23 | 7.7 | 4.13 | 7.64 | 4.04 | 7.93
3#混床 | 5.9 | 7.88 | 5.06 | 8.21 | 4.37 | 8.3 | 5.16 | 8.4 | 3.11 | 7.84 | 3.64 | 8.36
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20500 |  |  | 21600 |  |  | 22450 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 27500 |  |  | 28900 |  |  | 29950
| 自用（当班） | 870 |  |  | 1100 |  |  | 850 |  |  | 2820 | 3800
| 外送（当班） | 1350 |  |  | 1400 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 360 | 310 | 310 | 280 | 240 | 240 | 470 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 0 点 40 分，向槽加氨水 12 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 25 分，向槽加氨水 37 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 380 | 330 | 330 | 250 | 540 | 540 | 470 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1800 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1390 |  |  | 1390 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 237 |  |  | 237 |  |  | 237
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 1:00分中和排水（PH 1#8.17 2# 8.4) |  |  | 15:04分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 19:22分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 21:20分中和排水（PH 1#8.17 2# 8.4) 22:59分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 9.02 | 8.71 | 8.85 | 8.66 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.53 | 6.37 | 6.17 | 6.2 | 6.1 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 9.52 | 12.5 | 13.1 | 17.1 | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.9 | 5.7 | 4.8 | 4.9 | 4.56 | 5.14
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.99 | 10.04 | 10.17 | 10.17 | 10.14 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 18.9 | 19.2 | 17.4 | 14.7 | 19.6 | 18.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.3 | 3.16 | 3.23 | 3.29 | 3.32 | 2.8
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.48 | 2.61 | 1.86 | 1.58 | 2.19 | 2.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 507 | 557 | 5.43 | 572 | 631 | 625
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.45 | 6.04 | 6.05 | 5.8 | 6.4 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 11.06 | 14.2 | 15.8 | 9.8 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.2 | 3.59 | 4.7 | 7.2 | 2.14 | 1.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.29 | 6.1 | 6.11 | 5.72 | 5.7 | 6.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 12.3 | 11.7 | 13.6 | 16.8 | 15
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.8 | 4.37 | 4.39 | 5.3 | 3.28 | 2.69
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.24 | 8.8 | 9.35 | 9.16 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.32 | 5.21 | 5.84 | 6.05 | 5.5 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.66 | 9.02 | 9.6 | 10.6 | 9.8 | 8.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.6 | 3.4 | 5.42 | 1.85 | 3.4 | 2.85
原水 | PH值 | 7.13 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.72 |  | 23.14 |  | 22.2 |  | 25.3 |  | 37.14 |  | 9.26
2#阳床 | 82.12 |  | 32.48 |  | 31.9 |  | 34.7 |  | 21.88
3#阳床 | [10 empty] | 31.08
1#阴床 |  | 20.94 |  | 19.98 |  | 19.9 |  | 19.4 |  | 19.19
2#阴床 | [11 empty] | 13.6
3#阴床 |  | 52.92 |  | 54.12 |  | 51.4 |  | 51.2 |  | 52.86 |  | 52.08
1#混床 | 2.7 | 8.06 | 2.89 | 8.06 | 0.9 | 7.9 | 1.5 | 8.2 | 1.8 | 8.26 | 1.7 | 8.36
2#混床 | 3.89 | 8.12 | 3.35 | 8.19 | 1.6 | 7.3 | 0.73 | 8.4 | 0.8 | 7.87 | 1.2 | 7.84
3#混床 | 3.26 | 8.2 | 4.12 | 8.44 | 1.28 | 8.1 | 1.4 | 8.8 | 2.1 | 8.01 | 2.3 | 8.3
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23550 |  |  | 24600 |  |  | 25790 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 31320 |  |  | 32590 |  |  | 33850
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1050 |  |  | 1190 |  |  | 3340 | 3900
| 外送（当班） | 1370 |  |  | 1270 |  |  | 1260
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 360 | 320 | 320 | 250 | 430 | 430 | 380 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 00 分，向槽加氨水 15 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 500 | 500 | 450 | 410 | 410 | 340 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1480
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 1160
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 26 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 237 |  |  | 237 |  |  | 237
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 15:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 17:20分中和排水（PH 1#8.2 2# 7.5) 19:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 23:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.03 | 9 | 8.86 | 8.91 | 9.05 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.2 | 5.96 | 5.9 | 6.01 | 7.64 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 17 | 11.56 | 10.39 | 10.6 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.24 | 5.06 | 1.61 | 1.1 | 4.36 | 2.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 10.09 | 10.08 | 10.19 | 10.14 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 18.2 | 19.3 | 18.4 | 20.1 | 20.61 | 21.92
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.62 | 2.59 | 2.52 | 2.57 | 3.45 | 3.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.41 | 2.36 | 2.01 | 1.85 | 1.89 | 2.07
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 670 | 659 | 609 | 523 | 560 | 580
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.71 | 5.66 | 6.05 | 5.92 | 6.92 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 7.4 | 10.1 | 10 | 14 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.58 | 1.32 | 4.15 | 6.3 | 2.16 | 4.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.58 | 6.21 | 5.91 | 5.83 | 6.58 | 6.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 10.3 | 13.3 | 12.7 | 12 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.86 | 2.67 | 5.3 | 5.1 | 3.33 | 4.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.18 | 9.15 | 9.12 | 9.17 | 9.26 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.05 | 5.99 | 5.44 | 5.6 | 6.76 | 7.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 10.7 | 5.3 | 6.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.15 | 3.28 | 0.27 | 4.7 | 0.92 | 4.62
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.2 |  | 14.5 |  | 17.3 |  | 26.2 |  | 23.6
2#阳床 | [10 empty] | 37.2
3#阳床 | 33.1 |  | 34.1 |  | 37.9 |  | 39.7 |  | 45.2 |  | 40.3
1#阴床 | [9 empty] | 12
2#阴床 |  | 11.7 |  | 14.1 |  | 11.5 |  | 11.38 |  | 13.2 |  | 12.7
3#阴床 |  | 51.6 |  | 55.5 |  | 55.4 |  | 57.7 |  |  |  | 56.2
1#混床 | 1.6 | 8.1 | 1.63 | 7.9 | 1.7 | 7.9 | 1.8 | 7.9 | 6.74 | 8 | 3.72 | 8.1
2#混床 | 2.1 | 8.2 | 2.06 | 7.8 | 0.92 | 7.4 | 1.2 | 7.6 | 6.31 | 7.8 | 5.51 | 7.6
3#混床 | 2.8 | 8 | 2.75 | 8.1 | 0.84 | 7.8 | 0.72 | 8.05 |  |  | 4.23 | 7.9
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 26900 |  |  | 28230 |  |  | 29250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 35250 |  |  | 36940 |  |  | 38350
| 自用（当班） | 1110 |  |  | 1330 |  |  | 1020 |  |  | 3460 | 4500
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1690 |  |  | 1410
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 0点 20 分行程由 100 %变为 80 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 320 | 280 | 280 | 240 | 530 | 530 | 500 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 350mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 540
| 高位碱槽(mm) | 1060 |  |  | 1060 |  |  | 820
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 237 |  |  | 237 |  |  | 237
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 1:30分中和排水（PH 1#8.17 2# 8.4) 3:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% | [5 empty] | 17:06分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 19:30分中和排水（PH 1#7.1 2# 8.0)
操作者签名： |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.43 | 9.42 | 9.46 | 9.37 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.01 | 6.89 | 6.42 | 5.9 | 6.83 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.41 | 2.7 | 12 | 9 | 9.6 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.5 | 2.1 | 2.47 | 0.85 | 4.39 | 4.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.16 | 10.13 | 10.15 | 10.03 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 19.5 | 17.1 | 18.4 | 25.6 | 23.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.88 | 3.67 | 3.73 | 3.7 | 3.75 | 3.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.11 | 2.23 | 1.87 | 1.72 | 2.37 | 2.07
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 533 | 484 | 489 | 469 | 520 | 570
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.7 | 6.61 | 5.7 | 5.94 | 6.94 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 12.8 | 11.5 | 13.6 | 15 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.58 | 2.64 | 1.23 | 3.7 | 3.16 | 1.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.02 | 7.12 | 6.02 | 5.57 | 6.57 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 10.6 | 14.5 | 16.7 | 10.1 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.76 | 3.05 | 1.39 | 2.6 | 3.13 | 4.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.17 | 9.37 | 9.39 | 9.21 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.9 | 6.85 | 5.59 | 6.01 | 7.36 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 5.5 | 15.1 | 14.2 | 8.1 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.2 | 2.9 | 1.65 | 1.4 | 4.92 | 1.96
原水 | PH值 | 7.17 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.9 |  | 8.6 |  | 11.1 |  | 14.1 |  | 15.2 |  | 13.3
2#阳床 | 34.2 |  | 27.3 |  | 27.5 |  | 32.3 |  | 60.3
3#阳床 | [10 empty] | 45.1
1#阴床 |  | 13.1 |  | 13 |  | 12.35 |  | 12.4 |  | 11.2 |  | 11.6
2#阴床
3#阴床 |  | 70 |  | 72.6 |  | 76.8 |  | 78.04 |  | 51.9 |  | 47.8
1#混床 | 2.8 | 8 | 2.6 | 8 | 0.81 | 13 | 0.96 | 8.02 | 4.08 | 7.9 | 4.36 | 8
2#混床 | 4.6 | 7.8 | 3.8 | 7.8 | 1.12 | 8.16 | 1.1 | 8.1 | 3.27 | 7.5 | 3.21 | 7.8
3#混床 | 4.3 | 8.2 | 3.4 | 7.9 | 0.67 | 8.2 | 0.84 | 8.04 | 2.63 | 8.1 | 2.61 | 7.9
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 30000 |  |  | 31040 |  |  | 32270 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39680 |  |  | 41045 |  |  | 42350
| 自用（当班） | 750 |  |  | 1040 |  |  | 1230 |  |  | 3020 | 4000
| 外送（当班） | 1330 |  |  | 1365 |  |  | 1305
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 380 | 380 | 340 | 300 | 300 | 250 | 210
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 330 | 330 | 250 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 440 |  |  | 440 |  |  | 220
| 高位碱槽(mm) | 820 |  |  | 320 |  |  | 100
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 237 |  |  | 236 |  |  | 236
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 01:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 12:19分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 16:55分中和排水（PH 1#7.1 2# 8.0) 19:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.65 | 9.52 | 9.46 | 9.45 | 9.47 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.14 | 6.21 | 5.62 | 5.4 | 5.69 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.14 | 9.1 | 8.42 | 9.42 | 6.92 | 7.62
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.3 | 2.3 | 1.07 | 0.83 | 0.97 | 1.04
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.12 | 10.23 | 10.17 | 10.05 | 10.07
|  | 电导率 | ≤150 | 18.9 | 20.1 | 19.4 | 18.6 | 19.11 | 18.62
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.82 | 3.67 | 4.24 | 4.3 | 4.21 | 4.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.72 | 1.63 | 1.9 | 1.82 | 2.23 | 1.69
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 612 | 633 | 565 | 531 | 473 | 462
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.5 | 6.12 | 6.01 | 5.76 | 5.2 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 15.7 | 16.3 | 17 | 14.1 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.32 | 2.54 | 4.1 | 2.2 | 2.5 | 3.37
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.7 | 6.1 | 5.72 | 5.39 | 5.33 | 5.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 15 | 14.2 | 14.7 | 13.8 | 14.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.52 | 4.57 | 5.9 | 2.4 | 3.1 | 3.09
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.12 | 9.32 | 9.3 | 9.33 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.2 | 6.32 | 5.44 | 5.2 | 6.61 | 6.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.19 | 9.64 | 13.5 | 12.6 | 9.69 | 12.21
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.44 | 2.32 | 0.76 | 0.86 | 1.04 | 2.1
原水 | PH值 | 7.27 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 27.43 | [9 empty] | 7.39
2#阳床 |  |  | 25.52 |  | 23 |  | 20.7 |  | 19.73
3#阳床 | 28.13 |  | 32.93 |  | 30.9 |  | 32.9 |  | 35.01 |  | 36.85
1#阴床 |  | 12.73 |  | 12.15 |  | 12.5 |  | 12.1 |  | 12.15 |  | 12.52
2#阴床 |  |  |  | 13.6 |  | 11.3 |  | 11.07 |  | 13.6
3#阴床 |  | 86.81 |  | 84.2 |  | 82.2 | [5 empty] | 71.55
1#混床 | 4.32 | 8.36 | 3.82 | 7.93 | 0.79 | 8.29 | 1 | 8.02 | 2.04 | 7.84 | 2.11 | 7.97
2#混床 | 4.11 | 8.28 | 4.4 | 7.78 | 0.92 | 8 | 0.72 | 7.75 | 1.25 | 7.26 | 2.06 | 7.95
3#混床 | 3.87 | 8.22 | 3.46 | 8.56 | 0.84 | 8.34 |  |  |  |  | 3.8 | 7.94
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 33070 |  |  | 33984 |  |  | 35050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43750 |  |  | 45165 |  |  | 46780
| 自用（当班） | 800 |  |  | 914 |  |  | 1066 |  |  | 2780 | 4430
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1415 |  |  | 1615
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 32 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 210 | 520 | 480 | 480 | 430 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 0点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 250 | 250 | 550 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 高位碱槽(mm) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 236 |  |  | 27 |  |  | 27
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 1:21分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 4:30分中和排水（PH 1#7.1 2# 8.0) 5:38分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.41 | 9.41 | 9.3 | 9.36 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.47 | 6.53 | 5.91 | 5.74 | 5.57 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.76 | 8.26 | 7.73 | 7.65 | 9.94 | 8.93
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.47 | 2.03 | 0.84 | 1.6 | 1.7 | 2.01
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.99 | 10.05 | 10.03 | 10.02 | 10.04 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 18.6 | 19.8 | 20.01 | 19.2 | 18.82 | 19.93
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.2 | 3.4 | 3.18 | 3.12 | 2.57 | 2.74
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.78 | 2.03 | 1.62 | 1.59 | 1.12 | 1.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 534 | 525 | 555 | 520 | 383 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.24 | 5.61 | 5.1 | 5.46 | 5.39 | 5.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 15.3 | 18.2 | 18.5 | 4.45 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.05 | 2.96 | 2.7 | 1.07 | 2.33 | 1.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.66 | 6.22 | 5.63 | 5.99 | 6.02 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 18.5 | 18.7 | 18.2 | 19.3 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.85 | 3.11 | 4.15 | 2.6 | 3.18 | 2.53
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.41 | 9.3 | 9.41 | 9.42 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.89 | 6.53 | 5.42 | 5.38 | 5.76 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 8.26 | 13.7 | 14.2 | 12.11 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.47 | 2.03 | 1.1 | 0.96 | 2.09 | 1.96
原水 | PH值 | 7.31 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.82 |  | 23.21 |  | 21 |  | 19.68 |  | 25.45 |  | 27.45
2#阳床 |  |  | 43.4 |  | 30.5 |  | 33.2 |  | 33.4 |  | 38.22
3#阳床 | 46.48
1#阴床 |  | 12.34
2#阴床 |  |  |  | 13.6 |  | 11.9 |  | 11.7 |  | 11.59 |  | 11.45
3#阴床 |  | 71.94 |  | 71.47 |  | 74.4 |  | 75.07 |  | 74.37 |  | 77.29
1#混床 | 1.96 | 7.9 | 2.45 | 8.16 | 0.73 | 8.08 | 0.5 | 7.95 | 1.42 | 8.11 | 1.36 | 8.05
2#混床 | 1.87 | 7.69 | 1.66 | 8.07 | 0.8 | 7.93 | 1.1 | 7.9 | 1.55 | 7.84 | 2.01 | 7.78
3#混床 | 2.52 | 7.86 | 2.33 | 8.1 | 0.69 | 8 | 0.92 | 8.12 | 3.02 | 8.19 | 3.72 | 7.86
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 36070 |  |  | 37300 |  |  | 38840 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 48000 |  |  | 49480 |  |  | 50860
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 1230 |  |  | 1540 |  |  | 3790 | 4080
| 外送（当班） | 1220 |  |  | 1480 |  |  | 1380
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 270 | 500 | 500 | 450 | 400 | 390 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 470 | 400 | 400 | 310 | 500 | 490 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 0 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 0 |  |  | 2150 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 26 |  |  | 24 |  |  | 24
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 0:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 10:59分中和排水（PH 1#7.4 2# 6.98) |  |  | 18:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 20：03分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 22:30分中和排水（PH 1#7.5 2# 6.8)
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.33 | 9.29 | 9.35 | 9.23 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.36 | 7.13 | 6.36 | 6.01 | 5.96 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8.1 | 7.33 | 7.19 | 7.4 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.38 | 3.47 | 2.3 | 1.41 | 2.36 | 1.89
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.96 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.12 | 10.7 | 10.02 | 10.01 | 10.07 | 10.05
|  | 电导率 | ≤150 | 20.1 | 19.8 | 19.86 | 20.13 | 19.74 | 19.85
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.45 | 3.73 | 3.5 | 3.66 | 3.74 | 3.83
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.47 | 1.52 | 4.38 | 4.62 | 4.16 | 4.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 450 | 582 | 522 | 454 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.39 | 6.57 | 5.74 | 5.82 | 5.93 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 13.5 | 14.7 | 18.5 | 14.9 | 15
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.63 | 4.37 | 3.64 | 3.57 | 3.05 | 3.01
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.07 | 6.23 | 6.88 | 6.41 | 5.87 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 12.8 | 15.6 | 18.2 | 18.6 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.71 | 3.16 | 2.34 | 3.6 | 2.91 | 2.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.16 | 9.35 | 9.27 | 9.25 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 7.2 | 6.74 | 6.82 | 6.71 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 7.5 | 8.6 | 11.3 | 10.8 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.24 | 3.96 | 3.42 | 4.62 | 3.05 | 2.98
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 103 |  | 23.1 |  | 22.51 |  | 35.65 |  | 29.8 |  | 30.1
2#阳床 | 40.6
3#阳床 |  |  | 46.3 |  | 31.31 |  | 35.6 |  | 39.7 |  | 40.5
1#阴床 | [7 empty] | 12.73 |  | 12 |  | 12.1
2#阴床 |  | 13.2 |  | 12.4 |  | 14.18 |  | 14.18 |  | 11.7 |  | 12
3#阴床 |  | 56.4 |  | 58.9 |  | 81.31 |  | 83.62 |  | 91
1#混床 | 5.62 | 8.1 | 5.93 | 8 | 4.32 | 8.07 | 4.73 | 7.99 | 4.31 | 7.8 | 4.16 | 8.2
2#混床 | 4.27 | 7.8 | 5.41 | 7.7 | 3.56 | 7.64 | 4.11 | 7.7 | 3.29 | 7.9 | 3.15 | 7.6
3#混床 | 3.03 | 8.3 | 3.22 | 8.5 | 3.07 | 8.25 | 5.06 | 8.1 | 4.77 | 7.6 | 4.39 | 8.1
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 39980 |  |  | 40550 |  |  | 41600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 52330 |  |  | 53650 |  |  | 55100
| 自用（当班） | 1140 |  |  | 570 |  |  | 1050 |  |  | 2760 | 4240
| 外送（当班） | 1470 |  |  | 1320 |  |  | 1450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 270 | 500 | 500 | 460 | 430 | 420 | 380 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 440 | 440 | 370 | 310 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1920 |  |  | 1770 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 1810 |  |  | 1810
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 1:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 7:18分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% |  |  | 9:30分中和排水（PH 1#7.5 2# 6.8) 11:34分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 13:14分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 15:30分中和排水（PH 1#7.5 2# 6.8) |  |  | 17:01分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.27 | 9.41 | 9.38 | 9.27 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.96 | 7.36 | 6.24 | 5.96 | 6.12 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 6.7 | 6.77 | 9.05 | 7.48 | 7.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 27.1 | 1.93 | 2.33 | 3.84 | 3.25 | 3.58
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10.14 | 10.24 | 10.26 | 10.15 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 21.2 | 20.6 | 21.24 | 20.87 | 20.56 | 20.11
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.92 | 4.12 | 4.6 | 4.86 | 4.85 | 4.96
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.63 | 1.73 | 3.8 | 3.26 | 3.51 | 3.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 440 | 400 | 334 | 356 | 349
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.78 | 6.85 | 6.11 | 5.77 | 5.86 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 13 | 12.6 | 12.9 | 8.2 | 9.25
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.74 | 3.07 | 3.28 | 2.96 | 3.06 | 2.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.39 | 6.54 | 5.94 | 6.12 | 5.83 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 17.1 | 19.2 | 13.1 | 12.5 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.16 | 3.36 | 4.11 | 4.12 | 4.07 | 3.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.3 | 9.11 | 9.17 | 9.13 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.07 | 7.21 | 5.88 | 6.41 | 6.19 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.66 | 3 | 2.38 | 2.44 | 3.08 | 2.98
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 5.79 |  | 10.7 |  | 14.4
2#阳床 | 20.7 |  | 17.6 |  | 60.94
3#阳床 | 42.1 |  | 40.3 |  | 49.14 |  | 28.88 |  | 40.1 |  | 43.5
1#阴床 |  | 11.2 |  | 11.2 |  | 12.23 |  | 13.02 |  | 11.8 |  | 12.1
2#阴床 |  | 12.7 |  | 13 |  | 11.58
3#阴床 |  | 59.6 | [5 empty] | 33.28 |  | 30 |  | 31.5
1#混床 | 3.27 | 7.9 | 3.77 | 8 | 3.78 | 7.95 | 2.6 | 8.1 | 2.3 | 8 | 2.5 | 8
2#混床 | 3.16 | 8.1 | 5.23 | 8.1 | 4.25 | 7.7 | 3.84 | 7.78 | 3.4 | 7.4 | 3.6 | 7.6
3#混床 | 4.62 | 8.3 | 4.06 | 8.3 |  |  | 3.17 | 7.67 | 2.8 | 8.1 | 2.1 | 7.9
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42690 |  |  | 43670 |  |  | 44800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 56600 |  |  | 57830 |  |  | 59150
| 自用（当班） | 1090 |  |  | 980 |  |  | 1130 |  |  | 3200 | 4050
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1230 |  |  | 1320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点30分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 340 | 340 | 500 | 440 | 440 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1600 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 1810 |  |  | 1670 |  |  | 1550
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 22 |  |  | 75 |  |  | 75
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器。 |  |  | 12:03分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 13:40分中和排水（PH 1#7.7 2# 8.0) 15:13分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 17：31分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 21:00分中和排水（PH 1#6.7 2# 7.2）
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.17 | 9.2 | 9.27 | 9.28 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.68 | 5.42 | 6.89 | 7.33 | 6.02 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 8.9 | 7.3 | 6.9 | 10.8 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.7 | 3.26 | 2.64 | 3.93 | 5.34 | 10.35
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.15 | 10.1 | 10.17 | 10.28 | 10.31
|  | 电导率 | ≤150 | 21.3 | 20.6 | 20.3 | 19.7 | 21.3 | 20.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.18 | 3.89 | 3.92 | 3.69 | 4.27 | 4.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.92 | 3.67 | 1.65 | 1.57 | 2.98 | 3.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 310 | 300 | 270 | 280 | 291 | 303
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.26 | 6.05 | 6.75 | 6.96 | 5.63 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 10.5 | 11.7 | 10.7 | 11.2 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.88 | 2.14 | 4.05 | 6.54 | 1.14 | 5.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.72 | 5.87 | 6.31 | 6.59 | 5.84 | 6.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 13.2 | 13.1 | 11.1 | 13.5 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.45 | 2.31 | 2.76 | 1.81 | 2.37 | 4.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.18 | 9.23 | 9.26 | 9.2 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.18 | 6.39 | 7.09 | 7.16 | 6.07 | 6.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 9.2 | 8.1 | 8.9 | 10.8 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.46 | 3.66 | 3.96 | 4.68 | 2.34 | 2.36
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 75.6 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.42 |  | 14.85 |  | 20.7 |  | 85.4 |  |  |  | 9.68
2#阳床 | [6 empty] | 27.6 |  | 2.69 |  | 35
3#阳床 | 43.36 |  | 39.68 |  | 42.6
1#阴床 |  | 12.1 |  | 11.2 |  | 12.6
2#阴床 | [7 empty] | 11.6 |  | 11.78 |  | 11.43
3#阴床 |  | 31.8 |  | 30.8 |  | 30.5 |  | 31.6 |  | 33.15 |  | 32.94
1#混床 | 2.58 | 8.2 | 2.88 | 7.9 | 4.81 | 8.2 | 2.62 | 7.9 | 0.39 | 7.97 | 1.4 | 8.08
2#混床 | 1.96 | 7.7 | 2.34 | 7.8 | 2.67 | 7.9 | 3.77 | 7.5 | 0.3 | 7.49 | 0.96 | 7.54
3#混床 | 1.45 | 7.2 | 1.76 | 8.1 | 3.61 | 7.7 | 3.16 | 7.8 | 0.21 | 7.78 | 0.88 | 7.78
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 45900 |  |  | 46895 |  |  | 47900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 60740 |  |  | 62158 |  |  | 63450
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 995 |  |  | 1005 |  |  | 3100 | 4300
| 外送（当班） | 1590 |  |  | 1418 |  |  | 1292
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 300 | 520 | 520 | 480 | 440 | 440 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点30分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 240 | 500 | 500 | 440 | 370 | 370 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点20 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1240 |  |  | 1140
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1420 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 63 |  |  | 63
| NaOH(瓶) | 74 |  |  | 74 |  |  | 73
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器。 |  |  | 8：15分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 12:51分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 15:10分中和排水（PH 1#8.05 2# 8.4) |  |  | 21：33分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 李洪舟 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.28 | 9.34 | 9.39 | 9.47 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 5.92 | 5.47 | 6.02 | 7.24 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 7.6 | 6.53 | 6.44 | 3.7 | 2.59
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.59 | 3.42 | 1.49 | 2.3 | 2.3 | 1.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.21 | 10.28 | 10.19 | 10.05 | 10.07
|  | 电导率 | ≤150 | 20.3 | 20.6 | 19.8 | 20.5 | 21.6 | 20.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.6 | 4.52 | 4.72 | 4.41 | 4.46 | 4.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.48 | 2.76 | 2.67 | 2.42 | 2.45 | 2.37
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 330 | 317 | 319 | 346 | 362
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.96 | 6.25 | 5.39 | 5.41 | 6.24 | 5.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 8.8 | 9.09 | 8.79 | 5.74 | 6.16
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.44 | 2.44 | 7.95 | 2.7 | 2.47 | 1.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.13 | 5.82 | 5.6 | 5.72 | 5.15 | 5.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 14.6 | 9.4 | 12 | 11.7 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.81 | 1.76 | 2.15 | 1.3 | 3.14 | 2.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.2 | 9.41 | 9.39 | 9.39 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.42 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.58 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 9.1 | 10.2 | 11.3 | 11.1 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.86 | 3.96 | 6.26 | 0.83 | 1.83 | 2.04
原水 | PH值 | 7.28 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.15 |  | 13.2 |  | 19.5 |  | 22.4 |  | 24.12
2#阳床 | 32.77 |  | 30.44 | [7 empty] | 91.72
3#阳床 |  |  |  |  | 27.6 |  | 26.4 |  | 34.97 |  | 32.64
1#阴床 | [7 empty] | 16.3 |  | 11.88
2#阴床 |  | 11.5 |  | 13.2 |  | 11.7 |  | 16.2 |  | 11.51
3#阴床 |  | 33.2 |  | 34.5 |  | 34.6
1#混床 | 3.46 | 8.4 | 2.55 | 8.1 | 0.5 | 8.05 | 0.47 | 8.3 | 2.14 | 8.24 | 1.4 | 8.3
2#混床 | 2.69 | 7.8 | 2.33 | 7.3 | 0.87 | 7.7 | 0.5 | 7.8 | 3.12 | 7.92 | 2.3 | 7.7
3#混床 | 2.53 | 7.9 | 1.87 | 7.5 | 0.56 | 7.8
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 48900 |  |  | 49900 |  |  | 50850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64880 |  |  | 66470 |  |  | 67850
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 950 |  |  | 2950 | 4400
| 外送（当班） | 1430 |  |  | 1590 |  |  | 1380
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 250 | 530 | 530 | 490 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 330 | 250 | 500 | 450 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1000 |  |  | 920
| 高位碱槽(mm) | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 63 |  |  | 62 |  |  | 62
| NaOH(瓶) | 71 |  |  | 71 |  |  | 69
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 1:31分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 4:30分中和排水（PH 1#7.34 2# 8.4) |  |  | 14:01分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 18:42分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:30分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.2)
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.34 | 9.33 | 9.36 | 9.26 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.37 | 6.54 | 5.4 | 5.36 | 7.16 | 7.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.17 | 2.99 | 12.7 | 16.7 | 6.8 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.43 | 4.16 | 2.41 | 2.1 | 5.21 | 6.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.04 | 10.09 | 10.18 | 10.2 | 10.15 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 19.88 | 22.4 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 20.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.36 | 4.35 | 4.42 | 4.48 | 4.48 | 4.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.1 | 2.71 | 2.32 | 2.14 | 1.79 | 2.06
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 353 | 332 | 298 | 329 | 420 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.33 | 6.92 | 5.8 | 5.12 | 6.75 | 7.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.19 | 6.3 | 15.03 | 14.43 | 12.8 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.25 | 2.45 | 2.03 | 6.7 | 1.66 | 3.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.81 | 6.07 | 5.16 | 5.04 | 6.33 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 11.6 | 12.7 | 17.8 | 15.1 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.9 | 4.79 | 0.83 | 4.6 | 0.93 | 1.87
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.28 | 9.43 | 9.42 | 9.3 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.46 | 6.16 | 5.09 | 5.9 | 7.07 | 6.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 15.2 | 13.7 | 14.4 | 8.1 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.81 | 2.67 | 4.92 | 5.06 | 3.67 | 1.67
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 17.6 |  | 12.7
2#阳床 | 11.7 |  | 17.39 |  | 29.7 |  | 37.04 |  | 30.3
3#阳床 | 42.5 |  | 75 |  | 35.8 |  | 50.6 |  |  |  | 20.7
1#阴床 |  | 11.67 |  | 11.97 |  | 11.5 |  | 12.15 |  | 11.6 |  | 11.3
2#阴床 |  | 11.76
3#阴床 |  |  |  | 53.33 |  | 53.4 |  | 54.1 |  | 30.9 |  | 40.1
1#混床 | 0.83 | 8 | 0.66 | 8.18 | 0.17 | 8.2 | 0.8 | 8.02 | 4.27 | 7.9 | 4.29 | 8.4
2#混床 | 1.27 | 7.58 | 0.72 | 7.87 | 0.2 | 7.8 | 0.72 | 7.8 | 3.16 | 8.5 | 3.68 | 7.9
3#混床 |  |  | 1.02 | 8.27 | 0.46 | 8.1 | 0.51 | 8.45 | 2.73 | 7.7 | 2.96 | 7.6
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 51780 |  |  | 52850 |  |  | 53850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 69330 |  |  | 70840 |  |  | 72440
| 自用（当班） | 930 |  |  | 1070 |  |  | 1000 |  |  | 3000 | 4590
| 外送（当班） | 1480 |  |  | 1510 |  |  | 1600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 350 | 350 | 310 | 280 | 280 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 330 | 510 | 510 | 450 | 400 | 400 | 330 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 27 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 920 |  |  | 780 |  |  | 780
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 1180 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 62 |  |  | 62 |  |  | 61
| NaOH(瓶) | 67 |  |  | 67 |  |  | 67
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗4# 5#过滤器。 |  |  | 12:40分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.38 | 9.42 | 9.43 | 9.4 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.96 | 7.12 | 5.94 | 5.01 | 5.88 | 6.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 6.62 | 6.37 | 6.1 | 5.98 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.8 | 4.79 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 4.13
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.27 | 10.25 | 10.27 | 10.22 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 23.41 | 21.9 | 20.1 | 19.92 | 19.5 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.6 | 4.53 | 4.4 | 4.2 | 4.15 | 4.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.84 | 3.22 | 1.59 | 1.27 | 1.64 | 2.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 466 | 395 | 385 | 401 | 405 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.57 | 5.8 | 5.69 | 5.81 | 5.4 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 12.7 | 10.4 | 11.6 | 11.9 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.38 | 6.6 | 1.2 | 1.6 | 0.44 | 4.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.6 | 6.26 | 6.03 | 6.01 | 5.72 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 7.5 | 9.6 | 12.9 | 14.7 | 16.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.12 | 6.39 | 0.79 | 1.96 | 1.01 | 2.43
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.14 | 9.45 | 9.41 | 9.49 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.11 | 6.64 | 5.52 | 5.75 | 5.91 | 6.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 9.2 | 12.7 | 10.3 | 10.3 | 7.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.7 | 5.19 | 0.72 | 0.95 | 1.3 | 0.86
原水 | PH值 | 7.34 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 22.35 |  | 25.4
2#阳床 |  |  |  |  | 53.2 |  | 31.7 |  | 44.7 |  | 36.1
3#阳床 | 25 |  | 30.1 |  | 34.3 |  | 33.2 |  | 37.3 |  | 40.3
1#阴床 |  | 12.13 |  | 12.37 |  | 12.2 |  | 12.1 |  | 12.4 |  | 11.9
2#阴床
3#阴床 |  | 55.73 |  | 56.63 |  | 57.3 |  | 8.7 |  | 59.9 |  | 56.2
1#混床 | 2.39 | 8.44 | 1.11 | 8.31 | 0.84 | 8.3 | 0.97 | 8.2 | 0.89 | 8.1 | 4.22 | 8.2
2#混床 | 0.87 | 7.86 | 2.39 | 7.88 | 0.75 | 7.8 | 0.72 | 7.91 | 0.63 | 7.75 | 3.18 | 7.9
3#混床 | 1.34 | 8.18 | 0.96 | 8.2 | 0.96 | 8.15 | 0.53 | 8.33 | 0.52 | 8.05 | 2.62 | 8
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 55000 |  |  | 56130 |  |  | 57600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74000 |  |  | 75400 |  |  | 76990
| 自用（当班） | 1150 |  |  | 1130 |  |  | 1470 |  |  | 3750 | 4550
| 外送（当班） | 1560 |  |  | 1400 |  |  | 1590
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 360 | 330 | 330 | 290 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点00 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 520mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 500 | 450 | 450 | 370 | 280 | 280 | 200 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 700 |  |  | 2600 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 880 |  |  | 880
库存 | 氨水(桶) | 61 |  |  | 61 |  |  | 60
| NaOH(瓶) | 65 |  |  | 65 |  |  | 63
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 04:06分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% |  |  | 8：45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 13:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 16:20分中和排水（PH 1#7.8 2# 8.0) 17:48分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 。
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.59 | 9.42 | 9.38 | 9.32 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.77 | 6.89 | 5.42 | 5.96 | 5.82 | 5.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.04 | 5.92 | 6.13 | 6.32 | 5.6 | 5.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.34 | 1.76 | 1.9 | 2.06 | 4.26 | 2.89
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.22 | 10.24 | 10.15 | 10.13 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 20.27 | 21.89 | 21.3 | 20.7 | 21.3 | 20.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.1 | 4.14 | 3.58 | 3.73 | 3.83 | 4.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.33 | 2.4 | 2.34 | 2.5 | 2.47 | 2.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 414 | 362 | 362 | 422 | 470 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.07 | 6.12 | 5.7 | 5.5 | 5.46 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10.8 | 11 | 11.9 | 14.2 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.04 | 2.92 | 1.87 | 1 | 2.13 | 1.66
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 5.88 | 5.21 | 5.74 | 5.43 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 12.2 | 12.7 | 16.8 | 9.4 | 14.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 1.48 | 1.49 | 0.9 | 1.82 | 1.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.3 | 9.44 | 9.25 | 9.21 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.04 | 5.97 | 5.69 | 5.41 | 6.22 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.3 | 11.7 | 10.1 | 10.3 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.62 | 4.62 | 0.81 | 0.74 | 2.73 | 3.42
原水 | PH值 | 7.41 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 14 |  | 19.7 |  |  |  | 18.5 |  | 5.42
2#阳床 | 43.75 | [5 empty] | 12.7 |  | 23.92 |  | 26.33
3#阳床 | 41.03 |  | 42.48 |  | 83.8 |  | 70.1
1#阴床 |  | 13.02 | [5 empty] | 20.8 |  | 85.2 |  | 12.5
2#阴床 |  |  |  | 13.31 |  | 11.6 |  | 11.4 |  | 11.6 |  | 80.7
3#阴床 |  | 63.66 |  | 63.95 |  | 69.8
1#混床 | 3.4 | 8.16 | 4.06 | 8.22 | 0.34 | 8.37 | 0.5 | 8.33 | 1.62 | 7.9 | 1.04 | 7.9
2#混床 | 2.11 | 7.58 | 3.57 | 7.96 | 0.2 | 8.03 | 0.62 | 8.6 | 2.55 | 7.4 | 0.89 | 7.4
3#混床 | 2.07 | 8.51 | 3.16 | 8.51 | 0.57 | 8.52 | 0.73 | 10.4 |  |  | 1.25 | 8.6
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58950 |  |  | 60200 |  |  | 61500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 78500 |  |  | 80030 |  |  | 81660
| 自用（当班） | 1350 |  |  | 1250 |  |  | 1300 |  |  | 3900 | 4670
| 外送（当班） | 1510 |  |  | 1530 |  |  | 1630
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 470 | 430 | 430 | 390 | 350 | 350 | 300 | 540
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 540 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 370 | 320 | 320 | 260 | 500 | 490 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 22 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2280 |  |  | 2240
| 高位碱槽(mm) | 880 |  |  | 680 |  |  | 680
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 60 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 63 |  |  | 61 |  |  | 61
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:08分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:08分中和排水（PH 1#6.5 2# 7.34) 11:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 13:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 15:00分中和排水（PH 1#8 2# 7.01)
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.33 | 9.47 | 9.48 | 9.44 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.12 | 6.48 | 6.38 | 6.59 | 5.36 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.97 | 6.03 | 6.04 | 6.5 | 6.8 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.77 | 2.83 | 7.38 | 1.2 | 3.42 | 2.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.01 | 10.05 | 10.25 | 10.11 | 10.17 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 20.1 | 27.9 | 21.97 | 22.1 | 21.63
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.05 | 5.14 | 5.32 | 5.33 | 5 | 4.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.72 | 2.51 | 2.61 | 2.83 | 2.89 | 2.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 425 | 401 | 456 | 475 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.66 | 6.14 | 5.74 | 6.26 | 5.64 | 5.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10.9 | 12.7 | 14.5 | 13.7 | 12.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.67 | 1.42 | 1.91 | 2.29 | 1.57 | 1.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.18 | 5.83 | 6.03 | 5.41 | 5.82 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 11.3 | 12.6 | 16.4 | 18.7 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.82 | 1.77 | 0.89 | 0.68 | 1.12 | 0.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.3 | 9.44 | 9.45 | 9.24 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.24 | 5.52 | 6.25 | 5.54 | 5.88 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.8 | 7.4 | 8.45 | 12.6 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.9 | 4.1 | 2.3 | 4.29 | 3.6 | 4.37
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 28.01 |  | 89
2#阳床 | 26.51 |  | 49.71 |  |  |  | 54.2 |  | 9.85 |  | 14.36
3#阳床 | 37.16 |  |  |  | 74.6 |  | 14.6 |  | 11.9 |  | 12.5
1#阴床 | [5 empty] | 89 |  | 72.6 |  | 12.7 |  | 10.8
2#阴床 |  | 11.7 |  | 13.6 |  | 15 |  | 23.9 |  | 90.3 |  | 38.9
3#阴床 |  | 83.6 |  | 86.81 |  | 74.4
1#混床 | 1.93 | 8.28 | 1.47 | 8.42 | 0.39 | 8.06 | 0.28 | 8.17 | 0.76 | 8.4 | 1.26 | 8.1
2#混床 | 1.64 | 7.78 | 1.08 | 7.84 | 0.22 | 7.88 | 0.31 | 7.91 | 0.92 | 7.6 | 0.83 | 7.8
3#混床 | 2.03 | 8.26 | 1.92 | 8.51 | 2.26 | 8.28 | 1.11 | 8.43 | 1.28 | 8.6 | 0.92 | 8.3
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 62800 |  |  | 63900 |  |  | 65230 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 83250 |  |  | 84730 |  |  | 86130
| 自用（当班） | 1300 |  |  | 1100 |  |  | 1330 |  |  | 3730 | 4470
| 外送（当班） | 1590 |  |  | 1480 |  |  | 1400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 540 | 500 | 470 | 470 | 430 | 400 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 270 | 500 | 500 | 450 | 390 | 390 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 55 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2080 |  |  | 2080 |  |  | 1980
| 高位碱槽(mm) | 490 |  |  | 400 |  |  | 400
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 57
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 2:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 4:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 15:00分中和排水（PH 1#8 5 2# 7.4) |  |  | 08:23分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 22：35分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.25 | 9.52 | 9.54 | 9.51 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.68 | 6.93 | 6.33 | 6.45 | 6.33 | 6.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6 | 6.7 | 6.26 | 6.59 | 5.67 | 6.07
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.18 | 3.21 | 1.74 | 1.6 | 1.04 | 0.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.15 | 10.24 | 10.2 | 10.24 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 19.7 | 20.3 | 20.41 | 21.08 | 22.97 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.43 | 4.45 | 4.26 | 4.38 | 4.41 | 4.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.31 | 2.27 | 2.24 | 2.74 | 3.3 | 2.69
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 480 | 455 | 426 | 420 | 383
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.16 | 6.19 | 5.62 | 5.84 | 6.49 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 12.3 | 12.9 | 13.2 | 12.8 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.1 | 4.62 | 1.86 | 1.86 | 1.48 | 1.75
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.57 | 5.81 | 6.07 | 6.24 | 5.63 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 9.5 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.16 | 0.93 | 3.12 | 2.36 | 0.97 | 0.85
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.29 | 9.24 | 9.19 | 9.24 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.07 | 7.34 | 6.44 | 5.96 | 6.91 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 7.3 | 10.4 | 9.02 | 10.2 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.24 | 1.69 | 4.52 | 3.21 | 2.97 | 0.71
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0.23
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 17.6 |  | 29.86 |  | 31.77 |  | 49 |  | 28.5
2#阳床 | 40.1 |  |  |  | 30.1 |  | 27.74 |  | 13.02 |  | 11
3#阳床 | 47.2 |  | 129
1#阴床 |  | 12.4 |  | 12 |  |  |  | 70.12
2#阴床 |  | 11.6 |  | 11.7 |  | 13.6 |  | 14.18 |  | 12.37 |  | 15.94
3#阴床 |  | 30.7 |  | 31.3 |  | 41.1 |  | 41.96 |  | 42.6 |  | 90
1#混床 | 5.72 | 8.1 | 5.06 | 8.3 | 2.23 | 8.45 | 1.4 | 8.33 | 0.58 | 8.45 | 0.66 | 8.37
2#混床 | 5.31 | 8.3 | 4.39 | 8.3 | 3.06 | 7.96 | 2.96 | 7.64 | 0.53 | 8.07 | 0.97 | 7.94
3#混床 | 2.67 | 7.9 | 3.07 | 7.9 | 2.97 | 8.45 | 3.02 | 8.3 | 0.56 | 8.28 | 0.25 | 9.16
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 66210 |  |  | 67350 |  |  | 68760 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 87450 |  |  | 88980 |  |  | 90260
| 自用（当班） | 980 |  |  | 1140 |  |  | 1410 |  |  | 3530 | 4130
| 外送（当班） | 1320 |  |  | 1530 |  |  | 1280
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 280 | 320 | 320 | 270 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 0点 05 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 390mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点12 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 380mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 380 | 320 | 250 | 250 | 460 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1600 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 110 |  |  | 110 |  |  | 2210
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 55
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 15:00分中和排水（PH 1#8.2 2# 7.6) 2:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 4:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.2% 7:45分中和排水（PH 1#8.1 2# 7.5) |  |  | 12:35分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 17:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 20:08分中和排水（PH 1#7.11 2# 7.56)
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.48 | 9.49 | 9.52 | 9.54 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.34 | 7.16 | 5.96 | 5.97 | 5.66 | 6.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.71 | 6.9 | 6.4 | 6.16 | 6.1 | 5.65
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.97 | 3.29 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 2.14
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.36 | 10.27 | 10.3 | 10.31 | 10.28 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 20.7 | 21.2 | 20.4 | 20.4 | 23.6 | 21.73
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.52 | 4.48 | 3.83 | 3.77 | 3.74 | 3.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.03 | 1.93 | 2.08 | 2.53 | 2.28 | 2.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 420 | 401 | 446 | 447 | 425
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.33 | 7.05 | 5.32 | 5.6 | 6.17 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 11.2 | 13.7 | 14 | 16.1 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.13 | 3.67 | 0.52 | 2.9 | 4.78 | 3.01
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.81 | 6.75 | 5.7 | 6.04 | 5.58 | 6.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 9.2 | 11.47 | 12.1 | 9.9 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.32 | 3.33 | 1.8 | 0.82 | 1.26 | 1.08
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.26 | 9.48 | 9.45 | 9.3 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 6.72 | 5.44 | 5.11 | 6.36 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 7.4 | 13.1 | 8.47 | 14.6 | 11.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.21 | 5.16 | 1.82 | 1.3 | 3.71 | 1.48
原水 | PH值 | 7.32 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 18.2 |  | 6.5 |  | 7.3 |  | 18.2 |  | 13.08
2#阳床 | [6 empty] | 8.4 |  | 30.2 |  | 24.62
3#阳床 | 40.6 |  | 41.2 |  | 55.1
1#阴床 |  | 62.1 |  | 56.3 |  | 71.07 |  | 70.6 |  | 65.51 |  | 68.02
2#阴床 |  | 12.7 |  | 12.8 |  | 17.2 |  | 28.9 |  | 98.25
3#阴床 |  |  |  | 54 |  | 34.5 |  | 35.5 |  | 35.93 |  | 37.08
1#混床 | 4.26 | 8.1 | 4.96 | 8.5 | 0.36 | 8.2 | 0.84 | 8.1 | 1.11 | 8.15 | 0.45 | 8.45
2#混床 | 3.81 | 8.3 | 4.22 | 8.2 | 0.5 | 7.89 | 0.98 | 7.75 | 0.87 | 7.72 | 0.21 | 7.78
3#混床 |  |  | 3.09 | 8.7 | 0.91 | 8.73 | 0.71 | 8.15 | 0.63 | 8.14 | 0.82 | 8.32
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 69900 |  |  | 70900 |  |  | 71700 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 91850 |  |  | 93270 |  |  | 94680
| 自用（当班） | 1140 |  |  | 1000 |  |  | 800 |  |  | 2940 | 4420
| 外送（当班） | 1590 |  |  | 1420 |  |  | 1410
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 290 | 290 | 240 | 520 | 520 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 360 | 300 | 300 | 250 | 530 | 530 | 470 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1580 |  |  | 1480 |  |  | 1380
| 高位碱槽(mm) | 2210 |  |  | 2120 |  |  | 2120
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 58 |  |  | 58
| NaOH(瓶) | 55 |  |  | 43 |  |  | 43
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:38分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:28分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 14:40分中和排水（PH 1#8.4 2# 8.02) |  |  | 16:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.33 | 9.36 | 9.39 | 9.45 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.42 | 6.51 | 6.04 | 5.94 | 6.54 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.79 | 6.3 | 6.33 | 5.28 | 6.16 | 6.46
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.21 | 1.47 | 0.53 | 2.01 | 1.74 | 2.28
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.19 | 10.14 | 10.25 | 10.37 | 10.17 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 22.37 | 24.14 | 22.7 | 22.5 | 21.16 | 20.19
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.49 | 3.5 | 3.34 | 3.39 | 3.31 | 2.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.25 | 2.12 | 2.47 | 2.43 | 2.32 | 2.57
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 416 | 625 | 484 | 528 | 560 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.72 | 6.32 | 5.61 | 6.17 | 5.92 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 15.4 | 16.2 | 17.8 | 18.3 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.92 | 2.58 | 0.82 | 0.81 | 2.04 | 2.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.91 | 6.59 | 6.32 | 5.75 | 6.15 | 5.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 11.7 | 14.1 | 12.8 | 14.9 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.04 | 3.67 | 2.3 | 1.3 | 3.58 | 3.15
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.29 | 9.4 | 9.44 | 9.17 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.28 | 6.69 | 5.95 | 6.02 | 5.38 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.25 | 10.22 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.45 | 1.26 | 0.99 | 1.16 | 1.27 | 2.72
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.95 |  | 32.52 |  |  |  | 10.7 |  | 23.29 |  | 22.11
2#阳床 | 28.14 |  | 31.27 |  | 33.6
3#阳床 |  |  |  |  | 17.7 |  | 29.02 |  | 27.22 |  | 42.88
1#阴床 |  | 68.54 |  | 70.33 |  | 75.2
2#阴床 | [7 empty] | 11.9 |  | 12.59 |  | 14.47
3#阴床 |  | 36.88 |  | 38.41 |  | 40.7 |  | 42.3 |  | 56.55 |  | 62.88
1#混床 | 1.19 | 8.28 | 1.22 | 8.36 | 0.89 | 8.23 | 0.73 | 8.1 | 1.47 | 8.17 | 1.37 | 8.16
2#混床 | 2.02 | 7.96 | 0.98 | 7.62 | 0.72 | 7.9 | 0.85 | 7.94 | 2.03 | 7.84 | 2.08 | 7.84
3#混床 | 1.81 | 8.26 | 1.56 | 8.27 | 0.97 | 8.3 | 0.97 | 8 | 1.53 | 8.22 | 2.16 | 8.45
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 72900 |  |  | 73820 |  |  | 74750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 96150 |  |  | 97580 |  |  | 98900
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 920 |  |  | 930 |  |  | 3050 | 4220
| 外送（当班） | 1470 |  |  | 1430 |  |  | 1320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 350 | 350 | 310 | 270 | 270 | 220 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 360 | 280 | 280 | 230 | 520 | 520 | 460 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1120 |  |  | 1120
| 高位碱槽(mm) | 2010 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 58 |  |  | 58 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 43 |  |  | 41 |  |  | 41
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 00:40分中和排水（PH 1#8.4 2# 8.02) 05:58分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 13:06分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 15:30分中和排水（PH 1#7.9 2# 8.11)
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.31 | 9.28 | 9.27 | 9.39 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.37 | 6.82 | 6.2 | 6.04 | 5.77 | 5.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.26 | 6.04 | 5.99 | 6.01 | 6.5 | 7.14
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.25 | 2.36 | 1.1 | 1.7 | 2.23 | 2.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.18 | 10.17 | 10.22 | 10.13 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 22.36 | 21.6 | 23.9 | 23.3 | 21.12 | 21.72
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.17 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 2.39 | 2.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.24 | 2.11 | 1.57 | 1.6 | 2.52 | 2.71
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 510 | 457 | 454 | 433 | 451 | 473
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.18 | 6.06 | 6.31 | 5.7 | 5.12 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 14.2 | 16.8 | 14.7 | 15.8 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.36 | 2.65 | 0.77 | 0.51 | 2.13 | 2.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 5.98 | 5.74 | 6.06 | 5.48 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 5.2 | 10.3 | 9.3 | 11.2 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.08 | 3.86 | 0.33 | 0.72 | 3.05 | 3.22
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.18 | 9.21 | 9.25 | 9.47 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.42 | 6.77 | 5.95 | 5.3 | 6.12 | 6.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 9.97 | 14 | 12.9 | 11.1 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.85 | 2.92 | 0.64 | 0.83 | 2.96 | 3.84
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25 |  | 28.24 |  | 28.4 |  | 78.9
2#阳床 |  |  |  |  | 70.2 |  | 35.7 |  | 33.44 |  | 38.48
3#阳床 | 35 |  | 46.32 | [5 empty] | 24.12 |  | 31.43
1#阴床 |  | 58.29
2#阴床 |  | 12.09 |  | 13.88 |  | 13.6 |  | 13.8 |  | 15.34 |  | 19.56
3#阴床 |  |  |  | 45.9 |  | 46.5 |  | 46.7 |  | 48.49 |  | 50.83
1#混床 | 1.29 | 8.16 | 2.37 | 8.34 | 0.1 | 8.5 | 0.6 | 8.3 | 1.78 | 8.25 | 1.52 | 8.83
2#混床 | 2.23 | 7.79 | 1.69 | 8.01 | 0.08 | 8.2 | 0.92 | 7.8 | 2.43 | 7.76 | 2.05 | 7.8
3#混床 |  |  | 2.83 | 8.33 | 0.19 | 8.31 | 0.58 | 8.1 | 2.55 | 8.09 | 2.12 | 8.02
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 75980 |  |  | 76900 |  |  | 78370 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 100480 |  |  | 101720 |  |  | 103300
| 自用（当班） | 1230 |  |  | 920 |  |  | 1470 |  |  | 3620 | 4400
| 外送（当班） | 1580 |  |  | 1240 |  |  | 1580
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 430 | 430 | 390 | 350 | 350 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 340 | 280 | 280 | 230 | 480 | 480 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 40 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 4kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1120 |  |  | 880 |  |  | 760
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1790 |  |  | 1790
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 56
| NaOH(瓶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 4:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:21分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% |  |  | 9:40分中和排水（PH 1#8.05 2# 8.6) 10:43分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% |  |  | 23:43分再生再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.37 | 9.41 | 9.4 | 9.34 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.36 | 5.23 | 6.12 | 6.01 | 5.94 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 7.4 | 7.15 | 7.17 | 6.88 | 5.47
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.08 | 2.25 | 0.52 | 1.6 | 1.6 | 2.09
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.14 | 10.17 | 10.09 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 20.95 | 21.13 | 23.5 | 24.2 | 22.81 | 23.17
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.24 | 2.25 | 2.34 | 2.38 | 2.41 | 2.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.75 | 2.68 | 1.59 | 1.59 | 1.77 | 1.72
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 454 | 458 | 475 | 412 | 408 | 435
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 5.91 | 6.11 | 6.06 | 5.83 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | 14.8 | 13.9 | 112.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.57 | 2.42 | 1.16 | 0.75 | 2.83 | 3.41
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.21 | 6.18 | 6.02 | 5.12 | 5.67 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 11.9 | 9.9 | 10.6 | 13.6 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.15 | 3.09 | 1.13 | 0.42 | 1.75 | 1.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.38 | 9.46 | 9.44 | 9.21 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 6.08 | 5.44 | 5.8 | 6.01 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 9.5 | 12.7 | 11.9 | 10.8 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.61 | 3.32 | 0.25 | 0.62 | 1.92 | 2.14
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 18.1 |  | 27.4 |  | 25.9 |  | 24.81 |  | 25
2#阳床 | 48.6 |  |  |  | 19.9 |  | 32.4 |  | 29.19 |  | 32
3#阳床 | 35.8 |  | 53.4
1#阴床 | [5 empty] | 65.5 |  | 58.9 |  | 60.52 |  | 61.9
2#阴床 |  | 25.1 |  | 53.1
3#阴床 |  | 52 |  | 54.8 |  | 56.2 |  | 56.01 |  | 58.75 |  | 59.9
1#混床 | 1.39 | 8.1 | 1.69 | 8.1 | 0.13 | 8.4 | 0.17 | 8.6 | 2.93 | 8.72 | 1.84 | 8.05
2#混床 | 2.12 | 7.8 | 2.01 | 7.9 | 0.69 | 7.8 | 0.75 | 7.9 | 1.09 | 8.02 | 0.96 | 7.67
3#混床 | 2.31 | 8.3 | 2.2 | 8.3 | 0.17 | 8.2 | 0.61 | 8.29 | 0.79 | 8.45 | 0.83 | 8.05
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 79700 |  |  | 80900 |  |  | 82090 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 104420 |  |  | 105850 |  |  | 107300
| 自用（当班） | 1330 |  |  | 1200 |  |  | 1190 |  |  | 3720 | 4000
| 外送（当班） | 1120 |  |  | 1430 |  |  | 1450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 50 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 50 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 440 | 410 | 410 | 360 | 330 | 330 | 290 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点05 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 270 | 500 | 500 | 450 | 390 | 390 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 550 |  |  | 2700 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1460 |  |  | 1460
库存 | 氨水(桶) | 56 |  |  | 56 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 37
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 1:30分中和排水（PH 1#8.05 2# 8.6) 3:46分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:21分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% |  |  | 8:40分中和排水（PH 1#7.6 2# 8.41) 10:45分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 16:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 18:53分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.0)
操作者签名： |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.35 | 9.41 | 9.42 | 9.36 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.05 | 6.23 | 5.12 | 5.01 | 6.89 | 6.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.7 | 2.9 | 6.85 | 5.96 | 6.7 | 8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.96 | 2.07 | 1.8 | 1.2 | 1.24 | 3.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.18 | 10.15 | 10.14 | 10.15 | 10.2 | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 | 22.81 | 20.76 | 24.5 | 25.2 | 19.6 | 22.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.41 | 2.39 | 2.43 | 2.51 | 2.61 | 2.57
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.86 | 1.88 | 1.59 | 1.64 | 2.17 | 2.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 409 | 504 | 549 | 560 | 580
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.89 | 5.74 | 5.11 | 6.01 | 6.92 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10.6 | 10.1 | 14.4 | 14.1 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.75 | 2.15 | 0.15 | 0.91 | 2.16 | 4.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.46 | 5.51 | 5.07 | 6.12 | 6.56 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 7.1 | 6.6 | 10.6 | 8.6 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.83 | 1.39 | 0.58 | 0.84 | 2.16 | 3.42
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.2 | 9.42 | 9.41 | 9.3 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.14 | 6.13 | 6.4 | 6.08 | 6.91 | 6.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 9.9 | 11.7 | 10.2 | 8.1 | 8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.3 | 3.38 | 0.75 | 0.56 | 4.13 | 5.22
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 5.89 |  | 6.2 |  | 6.91 |  | 7.81
2#阳床 |  |  | 44.5 | [7 empty] | 18.1
3#阳床 | 23.5 |  | 29.8 |  | 31.7 |  | 32.9 |  | 43.2
1#阴床 | [5 empty] | 34.4 |  | 33.4
2#阴床 |  | 14.4 |  | 12.8 |  | 12.2 |  | 12.7 |  | 13.2 |  | 13.6
3#阴床 |  | 64.8 |  | 87.1 | [5 empty] | 60.7 |  | 62.4
1#混床 | 2.06 | 8 | 2.31 | 8 | 0.36 | 8.3 | 0.47 | 8.1 | 5.76 | 7.9 | 5.23 | 8.1
2#混床 | 1.12 | 7.7 | 1.47 | 7.8 | 0.98 | 8.03 | 0.95 | 7.8 | 4.31 | 8.3 | 4.86 | 8.3
3#混床 | 1.08 | 8.2 | 1.19 | 8.1 | 0.41 | 8.7 | 0.71 | 8.3 | 2.72 | 7.8 | 3.31 | 8
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 82920 |  |  | 84450 |  |  | 85650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 108630 |  |  | 110330 |  |  | 111700
| 自用（当班） | 830 |  |  | 1530 |  |  | 1200 |  |  | 3560 | 4400
| 外送（当班） | 1330 |  |  | 1700 |  |  | 1370
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 47 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 410 | 400 | 370 | 340 | 340 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 390 | 380 | 320 | 550 | 550 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2260 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 1460 |  |  | 1350 |  |  | 1230
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 37 |  |  | 35 |  |  | 35
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 3:52分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 12:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 15：00分中和排水（PH 1#7.9 2# 8.11) |  |  | 16:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 22:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.36 | 9.42 | 9.5 | 9.3 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.72 | 5.62 | 5.81 | 5.89 | 6.02 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.05 | 7.28 | 7.2 | 7.7 | 6.25 | 6.17
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.77 | 2.52 | 2.26 | 2.49 | 1.73 | 2.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.21 | 10.3 | 10.26 | 10.18 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 21.11 | 20.82 | 21.1 | 21.13 | 22.71 | 23.62
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.46 | 3.4 | 3.51 | 3.51 | 3.72 | 3.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.12 | 2.56 | 2.44 | 2.28 | 2.28 | 2.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 495 | 438 | 481 | 460 | 449 | 457
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 6.05 | 5.93 | 5.84 | 6.11 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 16.5 | 17.2 | 13.6 | 15.4 | 15.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.86 | 4.1 | 3.92 | 3.77 | 1.36 | 2.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.13 | 5.92 | 6.01 | 6.05 | 5.73 | 6.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.4 | 4 | 12.8 | 13.9 | 12.1 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.11 | 3.2 | 3.05 | 3.19 | 2.83 | 2.65
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.3 | 9.28 | 9.31 | 9.27 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.82 | 5.11 | 5.15 | 5.69 | 5.49 | 5.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 9.6 | 10.21 | 9.93
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.72 | 4.14 | 4.25 | 4.08 | 3.35 | 3.74
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.55 | [5 empty] | 21.3 |  | 24.97 |  | 31.29
2#阳床 | 18.46 |  | 21.78 |  | 21.1
3#阳床 |  |  | 42.75 |  | 47.4 |  | 49.4 |  | 55.19 |  | 61.21
1#阴床 |  | 17.77 |  | 36.11 |  | 35.8 |  | 36.3 |  | 36.91 |  | 37.47
2#阴床 |  | 14.99 |  | 16.07 |  | 13.6 |  | 13.6 |  | 15.78 |  | 17.83
3#阴床 |  | 87.64 |  | 86.81 |  | 87.9 |  | 89.5 |  |  |  | 46.27
1#混床 | 5.44 | 8.2 | 5.15 | 8.19 | 4.89 | 8.2 | 4.12 | 7.9 | 2.47 | 8.03 | 2.23 | 8.03
2#混床 | 3.78 | 7.78 | 3.28 | 7.98 | 3.06 | 7.8 | 3.31 | 7.6 | 3.09 | 7.68 | 1.09 | 7.57
3#混床 | 4.92 | 8.21 | 3.21 | 8.43 | 3.11 | 8.1 | 2.86 | 8.2 |  |  | 3.31 | 8.2
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 86500 |  |  | 87744 |  |  | 89120 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 113150 |  |  | 114550 |  |  | 116020
| 自用（当班） | 850 |  |  | 1244 |  |  | 1376 |  |  | 3470 | 4320
| 外送（当班） | 1450 |  |  | 1400 |  |  | 1470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 50 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 50 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 220 | 490 | 480 | 450 | 430 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 6点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 350 | 290 | 280 | 500 | 450 | 450 | 400 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2000 |  |  | 1880
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 1130 |  |  | 1030
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 35 |  |  | 33 |  |  | 33
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 0：30分中和排水（PH 1#7.9 2# 8.11) 7:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 9:09分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:00分中和排水（PH 1#7.9 2# 8.11) |  |  | 17:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 23:20分中和排水（PH 1#7.9 2# 8.11)
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.26 | 9.35 | 9.31 | 9.36 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.52 | 5.92 | 6.13 | 6.08 | 6.72 | 6.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.82 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.14 | 6.24
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.73 | 2.28
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.19 | 10.22 | 10.22 | 10.2 | 10.16 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 21.63 | 20.92 | 21.36 | 20.86 | 23.31 | 22.57
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.69 | 3.78 | 3.76 | 3.86 | 3.55 | 33.45
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.15 | 2.06 | 2.01 | 2.08 | 2.11 | 2.37
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 423 | 407 | 368 | 494 | 491 | 454
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.44 | 5.72 | 5.88 | 5.75 | 6.03 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 11.7 | 12.9 | 16.6 | 16.8 | 15.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.13 | 2.05 | 2.56 | 2.18 | 2.19 | 3.74
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.05 | 5.66 | 5.31 | 5.92 | 5.49 | 6.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 11.2 | 10.9 | 12.1 | 13.5 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 2.66 | 2.94 | 2.87 | 3.03 | 3.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.31 | 9.29 | 9.25 | 9.28 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.72 | 6.48 | 5.93 | 6.08 | 5.88 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 10.6 | 9.7 | 10.1 | 9.71 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.14 | 3.28 | 3.06 | 3.15 | 3.24 | 2.47
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 29.09 |  | 36.1 |  | 60.3 | [5 empty] | 22.96
2#阳床 | 81.52 |  | 41.55 |  | 43.3 |  | 51 |  | 55.21
3#阳床 | [6 empty] | 33.7 |  | 44.01 |  | 43.73
1#阴床 |  | 39.6 |  | 39.35 |  | 38.7 |  | 34.3 |  | 34.84 |  | 38.52
2#阴床 |  | 29 |  | 88.14 | [5 empty] | 12.67 |  | 12.43
3#阴床 |  | 48.02 |  | 51.46 |  | 89.7 |  | 85.6 |  | 82 |  | 118.48
1#混床 | 2.05 | 8.15 | 2.21 | 8.45 | 2.09 | 8.3 | 2.16 | 8.2 | 2.14 | 7.93 | 2.31 | 8.1
2#混床 | 1.98 | 7.69 | 1.86 | 8.25 | 1.56 | 8.5 | 1.32 | 7.8 | 1.62 | 7.75 | 1.97 | 7.92
3#混床 | 2.6 | 8.24 | 2.05 | 8.33 | 2.37 | 8.2 | 1.95 | 8.1 | 1.84 | 8.28 | 2.06 | 8.17
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 90400 | [5 empty] | 92250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 117680 | [5 empty] | 120485
| 自用（当班） | 1280 |  |  | -90400 |  |  | 92250 |  |  | 3130 | 4465
| 外送（当班） | 1660 |  |  | -117680 |  |  | 120485
| A区水（使用流量t/h） | 0 | [5 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 | [5 empty] | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# |  |  |  | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 320 | 270 |  |  |  | 520 | 490 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# |  |  |  | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 |  |  |  | 380 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 | [5 empty] | 1760
| 高位碱槽(mm) | 1030 | [5 empty] | 870
库存 | 氨水(桶) | 54 | [5 empty] | 43
| NaOH(瓶) | 31 | [5 empty] | 31
| 磷酸钠(包) | 5 | [5 empty] | 4
除盐水站生产记录 |  | 0:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 18:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.35 |  |  | 9.38 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.75 | 6.73 |  |  | 6.11 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 6.9 |  |  | 7.1 | 7.12
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.23 | 2.94 |  |  | 2.35 | 2.09
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.16 |  |  | 10.21 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 20.7 | 21.2 |  |  | 22.76 | 23.15
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.22 | 4.27 |  |  | 3.91 | 4.04
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.51 | 2.17 |  |  | 2.38 | 2.71
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 490 |  |  | 523 | 504
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.81 | 6.34 |  |  | 5.86 | 5.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 14.8 |  |  | 16.9 | 12.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 3.31 |  |  | 1.27 | 1.55
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.15 | 6.03 |  |  | 6.25 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 10.2 |  |  | 6.4 | 6.06
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.13 | 2.61 |  |  | 2.13 | 2.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.26 |  |  | 9.41 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.16 | 7.38 |  |  | 5.66 | 5.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 7.9 |  |  | 10.2 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.16 | 4.02 |  |  | 3.16 | 3.51
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.7 |  | 23.2 | [5 empty] | 49.8
2#阳床 | 28.6 |  | 30.7 | [5 empty] | 46
3#阳床 | [8 empty] | 27.7 |  | 36
1#阴床 |  | 17.3 |  | 17.4 | [5 empty] | 58.2
2#阴床 |  | 12.6 |  | 12.3 | [5 empty] | 12.2 |  | 15.9
3#阴床 |  | 37.5 |  | 30.9 | [5 empty] | 37.7 |  | 57.8
1#混床 | 4.23 | 8.3 | 5.43 | 8.1 |  |  |  |  | 2.7 | 7.9 | 2.86 | 8.4
2#混床 | 3.16 | 8.5 | 5.02 | 8.3 |  |  |  |  | 1.5 | 7.7 | 1.34 | 7.8
3#混床 | 2.64 | 8.1 | 3.71 | 8 |  |  |  |  | 1.1 | 8 | 1.29 | 9
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 93600 |  |  | 94970 |  |  | 96300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 121930 |  |  | 123480 |  |  | 124950
| 自用（当班） | 1350 |  |  | 1370 |  |  | 1330 |  |  | 4050 | 4465
| 外送（当班） | 1445 |  |  | 1550 |  |  | 1470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 390 | 390 | 350 | 300 | 290 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 280 | 220 | 210 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1540 |  |  | 1200 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 700 |  |  | 600
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 29
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 0:45分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.0) 2:38分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 9:45分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8% 12:50分中和排水（PH 1#7.5 2#7.3) 14:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 22:51分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.31 | 9.41 | 9.44 | 9.4 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.93 | 6.37 | 6.07 | 6.04 | 5.81 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 6.9 | 6.39 | 6.19 | 5.7 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.32 | 4.13 | 1.6 | 1.45 | 1.31 | 1.74
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.18 | 10.35 | 10.32 | 10.2 | 10.22
|  | 电导率 | ≤150 | 20.7 | 21.2 | 24.5 | 23.8 | 22.2 | 23.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 520 | 5.13 | 3.7 | 3.65 | 3.7 | 3.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.1 | 2.08 | 2.33 | 2.5 | 2.09 | 2.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 550 | 465 | 416 | 390 | 352
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.74 | 6.58 | 5.12 | 5.28 | 5.52 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 15.8 | 16.3 | 14.9 | 13.9 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.68 | 3.16 | 2.49 | 1.8 | 2.36 | 2.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.29 | 5.93 | 5.48 | 5.47 | 5.38 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 11 | 11.6 | 12.2 | 11.9 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.93 | 2.94 | 1.96 | 2.4 | 2.69 | 2.78
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.27 | 9.4 | 9.37 | 9.35 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.08 | 7.13 | 6.06 | 5.11 | 5.73 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 8.1 | 12.5 | 13.6 | 12.8 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.16 | 5.1 | 4.44 | 5.6 | 4.9 | 4.3
原水 | PH值 | 7.44 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23 |  | 22.7 |  | 35.08 |  | 38.3
2#阳床 | [6 empty] | 13.9 |  | 42.2 |  | 47.4
3#阳床 | 45 |  | 45.6 |  | 42.9 |  |  |  | 25.9 |  | 29.3
1#阴床 |  | 40.6 |  | 42.3 |  | 57.07 |  | 61.6 |  | 56.7 |  | 56.7
2#阴床 |  | 13.1 |  | 12.7 |  | 16.3 |  | 17.5 |  | 19.7 |  | 71.1
3#阴床 |  |  |  | 50.4 |  | 32.8 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 36.7
1#混床 | 6.27 | 8.5 | 5.39 | 8 | 0.49 | 8.29 | 0.81 | 8.3 | 1.06 | 8.1 | 1.7 | 8.2
2#混床 | 5.33 | 8.7 | 4.28 | 8.3 | 1.98 | 7.9 | 0.77 | 7.8 | 0.68 | 7.9 | 0.85 | 7.8
3#混床 |  |  | 3.64 | 9.1 | 0.89 | 8.22 | 1.61 | 8.17 | 1.43 | 8 | 2.39 | 8.1
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | -96300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -96300 | -124950
| 外送（当班） | -124950 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床