## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1200 |  |  | 2400 |  |  | 3650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1450 |  |  | 2920 |  |  | 4350
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1250 |  |  | 3650 | 4350
| 外送（当班） | 1450 |  |  | 1470 |  |  | 1430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 51 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 51 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 360 | 330 | 330 | 290 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 300 | 500 | 500 | 410 | 320 | 320 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1060 |  |  | 1060 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 400 |  |  | 2360 |  |  | 2360
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 25
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 3:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 11:58分再生1#阴床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 14:30分中和排水（PH 1#8.1 2#7.3) |  |  | 16:02分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.45 | 9.43 | 9.46 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.61 | 5.76 | 6.71 | 5.8 | 6.74 | 6.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.1 | 8.2 | 5.87 | 6.69 | 4.48 | 6.62
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.38 | 3.64 | 4.7 | 1.8 | 3.5 | 3.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.25 | 10.27 | 10.3 | 10.26 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 21.3 | 20.7 | 24.5 | 23.9 | 22.6 | 21.96
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.59 | 3.62 | 3.52 | 3.47 | 4.97 | 5.23
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.12 | 3.88 | 2.46 | 2.26 | 2.32 | 2.33
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 300 | 310 | 294 | 443 | 505 | 417
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.42 | 5.59 | 6.02 | 5.43 | 5.89 | 5.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 18.7 | 19.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.46 | 1.24 | 1.39 | 4.5 | 4.3 | 4.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.63 | 5.47 | 5.7 | 5.97 | 5.76 | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 11.7 | 9.4 | 9.24 | 17.6 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.98 | 1.33 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 2.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.34 | 9.45 | 9.46 | 9.44 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.94 | 6.15 | 5.94 | 6.14 | 5.74 | 5.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 10.6 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.87 | 3.26 | 2.08 | 6.2 | 3.36 | 2.75
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 11.48 |  | 23.5 |  | 22.3 |  | 29.61 |  | 33.22
2#阳床 | 44.2 | [5 empty] | 14.8 |  | 42.32 |  | 24.05
3#阳床 | 22.6 |  | 25.82 |  | 29.3
1#阴床 |  | 60 |  | 58.8 |  | 60.6 |  |  |  | 13.54 |  | 14.64
2#阴床 | [7 empty] | 13.3 |  | 12.95 |  | 13.23
3#阴床 |  | 34.7 |  | 35.9 |  | 36.7 |  | 38.6 |  | 38.38 |  | 39.35
1#混床 | 2.43 | 8.2 | 1.69 | 8.1 | 0.81 | 8.2 | 0.9 | 8.36 | 1.1 | 8.27 | 1.2 | 8.26
2#混床 | 0.65 | 7.8 | 0.87 | 7.6 | 0.65 | 8.01 | 0.63 | 8.4 | 2.1 | 8 | 1.6 | 7.29
3#混床 | 1.54 | 8 | 1.25 | 8.3 | 0.99 | 8.3 | 1.5 | 8.8 | 0.9 | 8.36 | 1.5 | 8.34
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4760 |  |  | 5910 |  |  | 7200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5600 |  |  | 6630 |  |  | 7900
| 自用（当班） | 1110 |  |  | 1150 |  |  | 1290 |  |  | 3550 | 3550
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 1030 |  |  | 1270
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 240 | 500 | 500 | 500 | 460 | 410 | 410 | 360 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 4点00分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 360 | 360 | 290 | 510 | 510 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 400 |  |  | 260
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 1980 |  |  | 1980
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 25 |  |  | 24 |  |  | 24
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 0:54分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。 3:40分中和排水（PH 1#8.0 2#7.5) 5:07分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 7:28分再生2#阳床，进酸浓度3.0%，3.0%。 |  |  | 9:30分中和排水（PH 1#7.2 2#7.44) 10:50分再生1#混床，进酸浓度3.1%，3.2%，进碱浓度：2.9%，3.1% 14:50分中和排水（PH 1#7.2 2#7.1) |  |  | 21:24分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 23:44分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.38 | 9.37 | 9.4 | 9.33 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.38 | 5.69 | 5.72 | 6.05 | 6.17 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6 | 6.5 | 5.59 | 7.86 | 7.58 | 6.96
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.94 | 3.21 | 4.57 | 1.53 | 4.47 | 4.58
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.33 | 10.45 | 10.28 | 10.33 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.65 | 21.4 | 25.4 | 24.1 | 22.38 | 21.77
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.21 | 4.97 | 4.8 | 4.62 | 5.73 | 5.25
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.64 | 2.87 | 2.93 | 3.08 | 3.47 | 3.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 370 | 388 | 415 | 505 | 637
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.57 | 5.82 | 6.05 | 5.9 | 5.66 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 12.8 | 14.4 | 11.3 | 16.3 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.89 | 1.36 | 1.4 | 0.86 | 3.2 | 3.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.96 | 5.77 | 5.41 | 5.45 | 5.49 | 5.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 15.2 | 10.93 | 13.3 | 12.5 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.64 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 2.1 | 2.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.37 | 9.36 | 9.49 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.38 | 6.52 | 5.4 | 5.77 | 5.23 | 5.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 11.9 | 15.7 | 12.5 | 12.5 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.13 | 3.49 | 2.35 | 2.01 | 1.06 | 1.27
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 89.3 |  |  |  | 27.8 |  | 25.1 |  | 33.81
2#阳床 | 33.16 |  | 48.96 | [7 empty] | 78.94
3#阳床 |  |  | 23.71 |  | 34.3 |  | 33.7 |  | 36.56 |  | 40.34
1#阴床 |  |  |  | 13.2 | [7 empty] | 21.02
2#阴床 |  | 13.6 |  | 12.3 |  | 15.9 |  | 14.9 |  | 18.11 |  | 25.77
3#阴床 |  | 40.9 |  |  |  | 62.2 |  | 60.5 |  | 63.86
1#混床 | 0.96 | 8.2 | 1.06 | 8 | 0.95 | 8.3 |  |  | 3.6 | 8.74 | 2.7 | 8.33
2#混床 | 0.87 | 8 | 0.65 | 7.7 | 1.3 | 8.2 | 0.69 | 8.03 | 2.1 | 7.84 | 1 | 8.17
3#混床 | 1.22 | 8.3 | 1.46 | 8.5 | 0.91 | 8.39 | 0.84 | 8.8 | 1.5 | 8.44
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8500 |  |  | 9700 |  |  | 11050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 9350 |  |  | 10600 |  |  | 12230
| 自用（当班） | 1300 |  |  | 1200 |  |  | 1350 |  |  | 3850 | 4330
| 外送（当班） | 1450 |  |  | 1250 |  |  | 1630
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 51 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 41 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 6点 03 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 280 | 500 | 500 | 440 | 380 | 380 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 14 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 80 |  |  | 0 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1880 |  |  | 1780 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 20
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 2:17分中和排水（PH 1# 8.11 2# 7.82) 4:08分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 9:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 12:05分中和排水（PH 1# 7.52 2# 7.7) 13:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 16:25分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 18:15分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.9) 23:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.47 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.78 | 6.24 | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.07 | 7.24 | 7.33
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.32 | 7.64 | 1.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.28 | 10.46
|  | 电导率 | ≤150 | 22.8 | 21.73 | 24.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.01 | 4.96 | 4.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.87 | 3.35 | 2.76
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 638 | 541 | 482
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 5.91 | 5.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 18.5 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.91 | 1.16 | 0.91
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.09 | 6.34 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 15.5 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.38 | 2.79 | 0.87
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.5 | 9.42 | 9.42 | 9.47 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.87 | 5.33 | 6.41 | 5.66 | 6.23 | 6.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 15 | 14.4 | 12.7 | 15.3 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.19 | 1.79 | 1.4 | 1.2 | 0.97 | 2.47
原水 | PH值 | 7.55 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 16.36 |  | 24 |  | 17.2 |  | 23.7 |  | 20.1
2#阳床 | 65.35 |  | 42.1 |  | 47.8 |  | 55.1
3#阳床 | 41.5 | [7 empty] | 38.6 |  | 40.8
1#阴床 |  | 13.59 |  | 13.34 |  | 12.9 |  | 13.3 |  | 13.6 |  | 13.9
2#阴床 |  | 16.85 |  | 60.93 |  |  |  | 28.1
3#阴床 |  |  |  | 33.07 |  | 84.2 |  |  |  | 62.1 |  | 67.3
1#混床 | 0.77 | 8.45 | 2.41 | 8.19 | 0.13 | 8.4 | 0.72 | 8.06 | 6.73 | 8.5 | 7.27 | 8.5
2#混床 | 1.38 | 7.84 | 1.86 | 8.04 | 0.15 | 8.3 | 0.46 | 7.8 | 4.27 | 8 | 4.63 | 8.3
3#混床 |  |  | 2.44 | 8.36 | 0.71 | 8.6 | 0.8 | 8.24 | 3.62 | 7.8 | 2.89 | 8.5
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12560 |  |  | 13920 |  |  | 14630 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13730 |  |  | 15150 |  |  | 16550
| 自用（当班） | 1510 |  |  | 1360 |  |  | 710 |  |  | 3580 | 4320
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1420 |  |  | 1400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 51 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 51 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 270 | 220 | 210 | 490 | 450 | 450 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 00 分，向槽加氨水25升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 450 | 390 | 380 | 300 | 540 | 540 | 470 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点30 分，向槽加磷酸盐2.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1760
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1600 |  |  | 1460
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 6:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 8:30分中和排水（PH 1# 7.6 2# 7.7) 9:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 14:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 16:30分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.8) 18:17分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：易东星 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.49 | 9.48 | 9.28 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.71 | 6.22 | 5.23 | 5.64 | 6.72 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.41 | 7.62 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.12 | 6.21 | 1.38 | 2.36 | 3.06 | 1.89
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.47 | 10.5 | 10.31 | 10.35 | 10.24 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 22.5 | 23.1 | 20.2 | 21.8 | 20.7 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.08 | 4.29 | 4.26 | 4.83 | 5.37 | 5.81
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.92 | 1.97 | 2.6 | 2.84 | 1.92 | 2.64
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 460 | 350 | 345 | 360 | 380 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.2 | 5.4 | 5.48 | 5.7 | 6.93 | 6.789
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 11.8 | 11.3 | 11.9 | 12.7 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.45 | 0.46 | 0.82 | 1.43 | 2.13 | 2.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.03 | 6.21 | 5.92 | 5.52 | 6.45 | 6.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 10.2 | 11.5 | 10.7 | 12 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.23 | 4.31 | 0.64 | 0.83 | 0.87 | 3.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.57 | 9.6 | 9.31 | 9.38 | 9.43 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.62 | 6.21 | 6.21 | 5.94 | 7.62 | 7.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 9.7 | 12.7 | 11.6 | 8.9 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.61 | 0.59 | 1.28 | 2.05 | 4.63 | 5.13
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 72.42 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 6.25 |  | 11.41 |  | 11.7 |  | 20.7
2#阳床 | 86.2 |  | 56.5 |  | 15.6 |  | 33.77
3#阳床 | 45.1 |  | 89 | [5 empty] | 25.2 |  | 25.6
1#阴床 |  | 14.3 |  | 13 |  | 15.7 |  | 14.2
2#阴床 | [5 empty] | 64.3 |  | 68.2 |  | 60 |  | 56.7
3#阴床 |  | 72.4 |  | 96.2 |  |  |  | 32.1 |  | 120 |  | 90.3
1#混床 | 1.35 | 8.1 | 1.68 | 8.3 | 1.15 | 8.5 | 1.46 | 8.6 | 5.94 | 8.3 | 5.13 | 8.3
2#混床 | 1.25 | 7.8 | 1.59 | 8 | 0.87 | 7.8 | 1.2 | 8.2 | 4.83 | 8.1 | 4.36 | 8.1
3#混床 | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 8.5 | 1.32 | 8.6 | 1.78 | 8.4 | 2.66 | 7.8 | 3.82 | 8.5
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 15480 |  |  | 16330 |  |  | 17600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 18050 |  |  | 19580 |  |  | 21250
| 自用（当班） | 850 |  |  | 850 |  |  | 1270 |  |  | 2970 | 4700 | 7670
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1530 |  |  | 1670
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16点 40 分行程由 70 %变为 60 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 210 | 490 | 480 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 43 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 360 | 500 | 500 | 440 | 350 | 340 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 06点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1480 |  |  | 1360
| 高位碱槽(mm) | 1360 |  |  | 1180 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 03:16分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 06:00分中和排水（PH 1# 6.8 2# 7.1) 07:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 13:03分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 15:20分中和排水（PH 1# 6.8 2# 7.83) |  |  | 20:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.58 | 9.55 | 9.53 | 9.5 | 9.5 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.77 | 6.98 | 6.67 | 6.24 | 5.36 | 5.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.04 | 7.26 | 7.87 | 6.75 | 6.9 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.62 | 2.87 | 2.57 | 4.08 | 2.54 | 2.19
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.38 | 10.35 | 10.33 | 10.39 | 10.28 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 20.72 | 21.85 | 19.97 | 21.6 | 19.7 | 20.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.03 | 6.12 | 5.91 | 5.77 | 3.7 | 4.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.33 | 2.42 | 2.7 | 3.12 | 2.47 | 2.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 401 | 3.88 | 370 | 356 | 270 | 290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.07 | 6.12 | 5.73 | 5.56 | 5.83 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 13.6 | 13.5 | 12.9 | 9.8 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.04 | 2.92 | 1.92 | 8.12 | 0.81 | 1.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 5.88 | 6.03 | 6.59 | 5.46 | 5.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 11.7 | 11 | 12.3 | 11.7 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.42 | 1.76 | 0.99 | 1.32 | 0.75 | 1.53
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.3 | 9.42 | 9.51 | 9.57 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.04 | 5.97 | 7.14 | 7.29 | 5.88 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.3 | 8.2 | 9.7 | 12.5 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.62 | 4.62 | 1.02 | 2.39 | 1.23 | 1.66
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.69 | [7 empty] | 4.73 |  | 6.34
2#阳床 |  |  | 48.06 |  | 10.8 |  | 7.95 |  | 3.72
3#阳床 | 32.23 |  | 32.92 |  | 13.5 |  | 135 |  |  |  | 10.84
1#阴床 |  |  |  | 48.91 |  | 34.1 |  | 41.9 |  | 46.1 |  | 49.8
2#阴床 |  | 76.4
3#阴床 |  | 55.2 |  | 74.79 |  | 60.2 |  | 73.5 |  | 87.6 |  | 86.4
1#混床 | 4.06 | 8.1 | 3.4 | 8.32 | 0.51 | 8.15 | 0.79 | 8.24 | 0.92 | 8.3 | 0.76 | 7.9
2#混床 | 3.57 | 8.02 | 2.11 | 7.81 | 0.17 | 7.95 | 0.31 | 7.83 | 0.65 | 8.2 | 0.82 | 7.6
3#混床 | 3.16 | 8.65 | 2.07 | 8.33 | 0.88 | 8.34 | 0.46 | 8.23 | 1.14 | 8.4 | 1.35 | 8.1
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18180 |  |  | 19520 |  |  | 20230 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 23000 |  |  | 24200 |  |  | 25700
| 自用（当班） | 580 |  |  | 1340 |  |  | 710 |  |  | 2630 | 4450 | 7080
| 外送（当班） | 1750 |  |  | 1200 |  |  | 1500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 340 | 340 | 300 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 390 | 390 | 330 | 270 | 260 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1360 |  |  | 1260 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 1010 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 15
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:21分再生3#混床，进酸浓度3.1%，3.0%，进碱浓度：2.9%，2.8% 13:40分中和排水（PH 1#8.1 2#7.5) 15:43分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 20:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 22:40分中和排水（PH 1#7.8 2#7.3)
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.43 | 9.43 | 9.4 | 9.38 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.54 | 6.11 | 5.41 | 6.02 | 5.86 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.85 | 8.2 | 8.1 | 10.4 | 9.1 | 18.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.12 | 3.28 | 3.08 | 3.2 | 4.94 | 3.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.31 | 10.26 | 10.42 | 10.45 | 10.23 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 21.83 | 21.22 | 25.1 | 24.6 | 22.3 | 21.73
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.07 | 5.93 | 5.87 | 6.15 | 6.03 | 5.91
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.52 | 2.37 | 2.94 | 3.05 | 2.95 | 2.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 310 | 467 | 509 | 623 | 520 | 620
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.12 | 5.71 | 5.73 | 5.7 | 5.47 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 15.4 | 19.2 | 18.4 | 17 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.53 | 1.82 | 2.92 | 0.17 | 2.38 | 1.77
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.27 | 5.66 | 5.4 | 5.99 | 5.63 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 10.2 | 12.1 | 14.5 | 14.2 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.78 | 2.02 | 0.42 | 0.7 | 1.38 | 1.16
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.48 | 9.45 | 9.44 | 9.33 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.79 | 6.52 | 6.18 | 6.02 | 6.31 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.8 | 8.9 | 10.4 | 13.7 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.87 | 1.67 | 3.39 | 3.2 | 2.27 | 1.86
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 73 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.01 |  | 32.39 |  | 22.4
2#阳床 | [6 empty] | 16.3 |  | 9.34 |  | 16.83
3#阳床 | 21.35 |  | 22.49 |  | 21.1 |  | 25.1 |  | 3.87 |  | 7.23
1#阴床 |  | 49.29 |  | 48.86 |  | 48.8 |  | 53.8 |  | 48.6 |  | 47.7
2#阴床 | [7 empty] | 76.6 |  | 34.9 |  | 769
3#阴床 |  | 87.44 |  | 88.25 |  | 87.6
1#混床 | 0.92 | 8.17 | 1.1 | 8.57 | 0.17 | 8.2 | 0.42 | 8.45 | 1.3 | 7.9 | 0.83 | 8.4
2#混床 | 0.86 | 8.04 | 2.1 | 8.53 | 0.06 | 8.3 | 0.83 | 7.78 | 0.85 | 8.4 | 0.64 | 8
3#混床 | 1.93 | 8.51 | 1.6 | 8.65 | 0.14 | 8.9
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21280 |  |  | 22210 |  |  | 23580 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 26900 |  |  | 28400 |  |  | 29990
| 自用（当班） | 1050 |  |  | 930 |  |  | 1370 |  |  | 3350 | 4290
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 1500 |  |  | 1590
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 260 | 520 | 520 | 480 | 500 | 490 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 310 | 310 | 250 | 480 | 470 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1060 |  |  | 940 |  |  | 940
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 790 |  |  | 660
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 15 |  |  | 14 |  |  | 14
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 4:59分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 7:22分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 9:00分中和排水（PH 1#7.8 2#7.22) 10:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% |  |  | 14:22分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 23:00分中和排水（PH 1#7.8 2#7.22)
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：易东星
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.37 | 9.43 | 9.47 | 9.46 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.73 | 7.21 | 6.62 | 5.71 | 6.21 | 5.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 15.6 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.62 | 3.96 | 0.88 | 1.09 | 2.03 | 2.08
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.27 | 10.33 | 10.36 | 10.31 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 21.7 | 24.8 | 23.6 | 24.1 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.71 | 5.5 | 5.56 | 5.62 | 4..78 | 4.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.78 | 2.63 | 3.45 | 3.65 | 3.21 | 2.14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 600 | 551 | 506 | 510 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.97 | 7.14 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 18.7 | 15.3 | 16.6 | 15.6 | 14.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.79 | 3.93 | 4.89 | 1.3 | 1.6 | 2.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.63 | 6.81 | 6.01 | 5.68 | 6.21 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 18.5 | 16.1 | 12.7 | 13.5 | 12.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.72 | 3.65 | 1.5 | 0.72 | 2.14 | 3.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.41 | 9.41 | 9.42 | 9.46 | 9..45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.69 | 7.3 | 5.47 | 5.65 | 6.24 | 5.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 10.7 | 9.6 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.31 | 6.21 | 2.66 | 2.2 | 3.1 | 3.8
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 22.5 |  | 20.05 |  | 25.6 |  | 29.4
2#阳床 | 20.3 |  | 40.6 |  | 17.3 |  | 38.4
3#阳床 | 15.7 |  | 17.2 | [5 empty] | 30.5 |  | 30.9
1#阴床 |  | 45.3 |  | 40.3 |  | 47.2 |  | 14.5 |  | 50.6 |  | 56.8
2#阴床 |  | 50.7 |  | 53.6 |  | 75.8 |  | 76.1
3#阴床 | [9 empty] | 60.2 |  | 64.1
1#混床 | 8.72 | 8.9 | 6.25 | 8.1 | 0.71 | 8.3 | 0.42 | 8.1 | 2.5 | 8 | 3.6 | 8.1
2#混床 | 4.63 | 8.5 | 4.91 | 8 | 0.55 | 8.4 | 0.6 | 8.03 | 3.1 | 8.3 | 3.2 | 8.2
3#混床 | [8 empty] | 2.4 | 15.6 | 2.8 | 13.5
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24900 |  |  | 26120 |  |  | 27470 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 31600 |  |  | 33170 |  |  | 34660
| 自用（当班） | 1320 |  |  | 1220 |  |  | 1350 |  |  | 3890 | 4670
| 外送（当班） | 1610 |  |  | 1570 |  |  | 1490
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 400 | 370 | 370 | 340 | 310 | 310 | 280 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 53 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 740 |  |  | 740 |  |  | 740
| 高位碱槽(mm) | 660 |  |  | 550 |  |  | 550
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 1:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% |  |  | 13:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0% 15:10分中和排水（PH 1#7.91 2#7.5) |  |  | 16:23分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 21:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 23:40分中和排水（PH 1#6.97 2#7.4)
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.31 | 9.11 | 9.2 | 9.36 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.93 | 7.08 | 6.05 | 5.94 | 6.63 | 6.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 7.1 | 6.99 | 8.4 | 10.1 | 9.44
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.27 | 3.17 | 1.84 | 1.6 | 7.04 | 6.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.2 | 10.34 | 10.31 | 10.23 | 10.33
|  | 电导率 | ≤150 | 20.9 | 21.3 | 25.1 | 25.5 | 22.7 | 21.24
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.26 | 4.16 | 4.07 | 4.05 | 4.88 | 5.07
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.93 | 2.79 | 3.52 | 3.57 | 2.55 | 3.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 410 | 388 | 390 | 395 | 407
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.05 | 6.83 | 5.7 | 5.59 | 6.27 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 11.3 | 14.8 | 12.7 | 16.7 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.82 | 3.16 | 1.1 | 1.4 | 1.86 | 2.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.71 | 6.31 | 5.74 | 5.2 | 5.49 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10.6 | 12.2 | 12.5 | 12 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.26 | 2.46 | 1.38 | 0.82 | 0.15 | 0.82
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.45 | 9.4 | 9.39 | 9.38 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.96 | 6.19 | 5.42 | 6.05 | 5.43 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 7 | 11.7 | 15.2 | 10.3 | 12
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.62 | 3.16 | 0.92 | 1.07 | 3.46 | 1.01
原水 | PH值 | 7.55 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.3 | [9 empty] | 13.6
2#阳床 |  |  | 35.1 |  | 34.7 |  | 38.8 |  | 42.6 |  | 60.5
3#阳床 | 45.6 |  | 45 |  | 39.9 |  | 36.2 |  | 22.6
1#阴床 |  | 12.6 |  | 19.6 |  | 14.7 |  | 15.05 |  | 14.96 |  | 15.63
2#阴床 | [9 empty] | 38.08 |  | 42.25
3#阴床 |  | 50.4 |  | 50 |  | 64.04 |  | 65.6
1#混床 | 5.28 | 8.1 | 4.83 | 8.3 | 0.8 | 8.09 | 0.84 | 8.68 | 0.92 | 8.09 | 1.18 | 8.28
2#混床 | 4.63 | 8 | 4.31 | 8.1 | 0.71 | 8.1 | 0.55 | 8.16 | 0.16 | 7.99 | 0.46 | 8.25
3#混床 | 3.13 | 9.6 | 3.63 | 9.5 | 0.69 | 10.8 | 0.72 | 11.05 | 2.4 | 10.76 | 3.12 | 10.97
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 28200 |  |  | 29410 |  |  | 30160 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 36100 |  |  | 37650 |  |  | 38990
| 自用（当班） | 730 |  |  | 1210 |  |  | 750 |  |  | 2690 | 4330
| 外送（当班） | 1440 |  |  | 1550 |  |  | 1340
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 00 点15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水250至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 300 | 230 | 230 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 740 |  |  | 2640 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 550 |  |  | 2360 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 8
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 18:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 20:50分中和排水（PH 1# 7.21 2# 8.64) 22:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.34 | 9.39 | 9.39 | 9.35 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.73 | 6.36 | 5.9 | 6.03 | 6.17 | 6.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.82 | 8.96 | 9.5 | 9.09 | 9.21 | 9.32
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.46 | 1.54 | 0.85 | 0.95 | 1.24 | 1.71
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.29 | 10.35 | 10.39 | 10.35 | 10.36
|  | 电导率 | ≤150 | 22.4 | 21.7 | 25.4 | 24.5 | 22.6 | 23.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.97 | 4.89 | 5.26 | 5.22 | 5.34 | 5.29
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.32 | 2.21 | 3.17 | 3.29 | 3.43 | 3.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 372 | 365 | 314 | 319 | 318 | 351
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 6.03 | 5.42 | 6.05 | 5.53 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 12.9 | 13.8 | 13.6 | 14.5 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.97 | 2.17 | 1.6 | 0.34 | 1.76 | 2.32
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.55 | 6.42 | 5.7 | 5.74 | 5.35 | 5.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 10.1 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.13 | 1.96 | 1.32 | 0.71 | 2.41 | 4.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.39 | 9.44 | 9.46 | 9.47 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.17 | 6.25 | 6.01 | 5.99 | 7.02 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 9.7 | 12.2 | 12.6 | 10.1 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.41 | 2.26 | 1.44 | 2.1 | 5.8 | 6.2
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.58 |  | 21.8 |  | 20.02 |  | 23.7 |  | 23.38 |  | 30.2
2#阳床 | 45.72 |  | 36.4 |  | 37.1 |  | 40.5 |  | 50.87
3#阳床 | [10 empty] | 86.7
1#阴床 |  | 15.63 |  | 15.36 |  | 15.6 |  | 15.9 |  | 15.74 |  | 15.56
2#阴床 |  | 42.65 |  | 43.5 |  | 42.9 |  | 44.2 |  | 46.5 |  | 46.59
3#阴床
1#混床 | 1.26 | 8.39 | 1.69 | 8.4 | 0.53 | 7.29 | 0.46 | 7.3 | 5.34 | 7.64 | 3.36 | 7.53
2#混床 | 0.97 | 7.81 | 1.27 | 7.68 | 0.97 | 7.1 | 0.77 | 7.42 | 4.26 | 7.06 | 4.02 | 7.56
3#混床
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31500 |  |  | 32650 |  |  | 33600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 40500 |  |  | 42150 |  |  | 43500
| 自用（当班） | 1340 |  |  | 1150 |  |  | 950 |  |  | 3440 | 4510
| 外送（当班） | 1510 |  |  | 1650 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 40 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 270 | 270 | 520 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 40分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 350 | 350 | 540 | 520 | 520 | 460 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2240 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2190 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 6 |  |  | 6
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 11:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 13:50分中和排水（PH 1# 8.21 2# 8.54) 14:56分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 20:27分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 22:30分中和排水（PH 1# 8.21 2# 8.54)
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.35 | 9.39 | 9.39 | 9.24 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.71 | 6.26 | 6.15 | 6.09 | 6.62 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 8.8 | 9.59 | 10.6 | 8.27 | 8.55
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.92 | 2.59 | 5.57 | 4.39 | 4.8 | 4.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.34 | 10.35 | 10.26 | 10.33 | 10.23 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 22.9 | 24.1 | 23.8 | 24.5 | 21.88 | 22.05
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.91 | 4.84 | 4.7 | 5.05 | 5.06 | 4.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.53 | 3.47 | 3.32 | 3.46 | 3.52 | 3.66
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 377 | 383 | 388 | 357 | 338 | 313
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.72 | 5.61 | 5.83 | 5.74 | 6.16 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 15.5 | 16.2 | 14.1 | 14 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.75 | 1.48 | 4.26 | 3.78 | 1.78 | 2.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 5.71 | 5.62 | 5.57 | 5.84 | 5.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 12.9 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.77 | 3.36 | 2.09 | 1.96 | 3.05 | 2.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.44 | 9.21 | 9.2 | 9.41 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.82 | 6.77 | 6.57 | 6.31 | 5.78 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 10.6 | 15.2 | 13.6 | 11.04 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.31 | 3.92 | 3.66 | 5.43 | 4.21 | 4.24
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.8 |  | 27.4 |  | 28 | [5 empty] | 9.78
2#阳床 | [6 empty] | 90 |  | 36.36 |  | 28.31
3#阳床 | 34.1 |  | 39 |  | 40 |  | 52.8 |  | 43.6
1#阴床 |  | 15.7 |  | 16.2 |  | 16.41 |  |  |  | 38.36 |  | 54.69
2#阴床 |  | 45.2 |  | 46.8 |  | 47.88 |  | 49.05 |  | 49.02 |  | 45.64
3#阴床 | [5 empty] | 42.24 |  | 42.45
1#混床 | 4.15 | 7.5 | 4.37 | 7.4 | 1.52 | 7.48 | 2.09 | 7.08 | 2.4 | 7.04 | 2.14 | 7.33
2#混床 | 3.38 | 7.2 | 2.69 | 7.3 | 2.37 | 7.39 | 3.14 | 7.12 | 2.33 | 7.95 | 1.99 | 7.07
3#混床 |  |  |  |  | 3.56 | 10.36 | 3.91 | 10.45 | 3.17 | 10.13 | 3.05 | 10.58
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34600 |  |  | 35270 |  |  | 36200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 45040 |  |  | 46590 |  |  | 48100
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 670 |  |  | 930 |  |  | 2600 | 4600
| 外送（当班） | 1540 |  |  | 1550 |  |  | 1510
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 370 | 370 | 340 | 310 | 310 | 270 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 260 | 260 | 190 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 0点 35 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2000 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 1960 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 6 |  |  | 4 |  |  | 4
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 0:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 8:02分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 10:10分中和排水（PH 1# 7.11 2# 7.35 |  |  | 21:59分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.27 | 9.3 | 9.31 | 9.27 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.4 | 5.8 | 6.15 | 6.5 | 6.38 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.74 | 8.92 | 9.4 | 9.7 | 9 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.6 | 4.7 | 5.77 | 5.97 | 4.26 | 3.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.24 | 10.31 | 10.28 | 10.31 | 10.33
|  | 电导率 | ≤150 | 23 | 19 | 21.3 | 22.4 | 22.6 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.12 | 5.18 | 5.31 | 5.26 | 5.37 | 5.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.8 | 3.6 | 3.71 | 3.65 | 2.96 | 2.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 305 | 304 | 298 | 331 | 320 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.5 | 4.9 | 5.21 | 5.34 | 6.89 | 6.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 12.2 | 12.3 | 13.8 | 13 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.7 | 3.3 | 1.49 | 1.96 | 3.12 | 2.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.3 | 5.7 | 5.66 | 5.81 | 6.31 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 9.8 | 11.3 | 13.1 | 12.1 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.1 | 3.5 | 3.25 | 3.12 | 1.69 | 1.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.35 | 9.41 | 9.43 | 9.36 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.8 | 5.2 | 6.26 | 6.59 | 7.23 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 10.1 | 10.9 | 10.3 | 8.6 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.5 | 4.4 | 3.83 | 3.57 | 4.29 | 3.18
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13 |  | 14.98 |  | 15.5 |  | 16.8 |  | 20.1 |  | 15.6
2#阳床 | 24 |  | 37.5
3#阳床 |  |  |  |  | 20.6 |  | 20.1 |  | 35.3 |  | 25.3
1#阴床 |  | 55.02 |  | 55.54 |  | 55.1 |  | 55.7 |  | 45.1 |  | 55
2#阴床
3#阴床 |  | 45.94 |  | 47.49 |  | 46.9 |  | 48.9 |  | 50.6 |  | 50.7
1#混床 | 2.2 | 7.28 | 2.4 | 7.31 | 3.11 | 7.6 | 3.83 | 7.4 | 5.78 | 7.8 | 5.43 | 7.9
2#混床 | 1.6 | 7.3 | 1.9 | 7.35 | 2.2 | 7.7 | 1.6 | 7.3 | 3.69 | 7.9 | 4.08 | 8.1
3#混床 | 4.5 | 10.41 | 3.6 | 10.64 | 4.1 | 10.8 | 3.62 | 10.4 | 2.73 | 10.3 | 2.96 | 10
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 36680 |  |  | 38150 |  |  | 39150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 49400 |  |  | 50680 |  |  | 52150
| 自用（当班） | 480 |  |  | 1470 |  |  | 1000 |  |  | 2950 | 4050
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1280 |  |  | 1470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 490 | 460 | 460 | 430 | 400 | 400 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 240 | 240 | 510 | 450 | 450 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1760
| 高位碱槽(mm) | 1960 |  |  | 1860 |  |  | 1860
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 4 |  |  | 2 |  |  | 2
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12:16分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 14:28分中和排水（PH 1# 7.11 2# 7.35 |  |  | 16:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 22:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.42 | 9.39 | 9.27 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.3 | 7.1 | 6.38 | 5.57 | 6.43 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.44 | 9.06 | 10.1 | 9.44 | 9.1 | 9.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.9 | 4.9 | 4.24 | 4.14 | 2.87 | 1.39
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.36 | 10.3 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 22 | 25 | 22.35 | 23.41 | 22.6 | 22.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.02 | 5.77 | 5.51 | 7.11 | 5.85 | 6.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.3 | 4.7 | 3.21 | 3.07 | 3.07 | 3.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 344 | 311 | 345 | 336 | 310 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.3 | 5.2 | 5.61 | 6.02 | 5.93 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 12.8 | 15 | 10.7 | 12.6 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.8 | 3.6 | 2.71 | 2.33 | 3.16 | 2.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 5.8 | 6.13 | 5.34 | 5.68 | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 9 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.2 | 4.6 | 3.95 | 3.57 | 2.07 | 1.61
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.38 | 9.36 | 9.32 | 9.43 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.2 | 5.7 | 5.82 | 5.46 | 6.72 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 11.6 | 9.96 | 11.6 | 8.9 | 9.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.65 | 0.83 | 1.69
原水 | PH值 | 7.55 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 15.89 |  | 15.6 |  | 18.7
2#阳床 | 56.8 |  | 30.56 |  | 30.82
3#阳床 | 24.1 |  | 26.7 |  | 26.44 |  | 27.79 |  | 28.3 |  | 25.1
1#阴床 |  | 58.33 |  | 55.31 |  | 56.05 |  | 56.01 |  | 55.6 |  | 60.3
2#阴床 | [7 empty] | 27.81
3#阴床 |  | 51.04 |  | 52.18 |  | 49.57 |  |  |  | 50.3 |  | 60.1
1#混床 | 3.1 | 7.12 | 3.7 | 7.48 | 2.14 | 7.59 | 2.57 | 7.18 | 3.72 | 7.5 | 2.93 | 7.1
2#混床 | 2.6 | 7.19 | 3.3 | 7.56 | 2.29 | 7.46 | 1.94 | 7.18 | 1.63 | 7.8 | 2.16 | 7.4
3#混床 | 4.7 | 10.9 | 4.4 | 11.1 | 3.71 | 10.64 |  |  | 0.92 | 9.6 | 1.33 | 9
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 40160 |  |  | 40960 |  |  | 42360 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53600 |  |  | 55150 |  |  | 56250
| 自用（当班） | 1010 |  |  | 800 |  |  | 1400 |  |  | 3210 | 4100
| 外送（当班） | 1450 |  |  | 1550 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 | [5 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 280 | 240 | 540 | 540 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 520 | 520 | 450 | 390 | 380 | 300 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 06点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1360
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1670 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 00：10分中和排水（PH 1# 7.04 2# 8.4） 01：29分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 11:28分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 14:20分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.4 |  |  | 16:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 18:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 20:20分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.4 22:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.32 | 9.35 | 9.34 | 9.37 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.71 | 6.6 | 5.11 | 6.04 | 5.77 | 6.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.77 | 9.23 | 9.38 | 8.2 | 11.1 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.1 | 1.17 | 2.42 | 1.4 | 4.1 | 2.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.35 | 10.36 | 10.27 | 10.3 | 10.31 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 21.6 | 22.7 | 24.2 | 22.5 | 23.62 | 24.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.79 | 6.25 | 6.36 | 5.71 | 6.64 | 6.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.34 | 3.62 | 3.57 | 3.46 | 3.42 | 2.49
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 312 | 261 | 350 | 270 | 272 | 297
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.35 | 6.1 | 5.64 | 5.42 | 5.79 | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 12.9 | 14.2 | 12.1 | 13.3 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.56 | 2.23 | 0.77 | 0.72 | 2.56 | 4.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 5.46 | 5.95 | 5.7 | 6.8 | 6.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 6.5 | 6.8 | 8 | 7.6 | 8.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.42 | 4.11 | 1.21 | 0.91 | 3.45 | 2.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.45 | 9.42 | 9.41 | 9.34 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.03 | 6.49 | 5.7 | 5.16 | 6.21 | 5.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 13.2 | 13.2 | 14.7 | 12.3 | 9.77
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.9 | 6.24 | 1.8 | 1.46 | 2.56 | 2.68
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 33.26 |  | 24.54 |  | 28.14 | [5 empty] | 27.33
2#阳床 | 70.67 |  | 27.89 |  | 28.13 |  | 31.4 |  | 46.27
3#阳床 | [6 empty] | 16.5 |  | 18.79 |  | 30.27
1#阴床 | [7 empty] | 13.9 |  | 69 |  | 75.8
2#阴床 |  | 28.59 |  | 30.96 |  | 58.17 | [5 empty] | 19.4
3#阴床 |  | 60.68 |  | 61.05 |  | 60.15 |  |  |  | 87.3
1#混床 | 5.43 | 7.23 | 3.63 | 8.39 | 0.48 | 7.72 | 0.47 | 7.3 | 2.32 | 7.49 | 2.24 | 9.31
2#混床 | 4.62 | 7.57 | 4.2 | 7.84 | 0.73 | 7.78 | 0.51 | 7.6 | 2.49 | 7.89 | 2.39 | 9.38
3#混床 | 3.11 | 10.77 | 3.59 | 11 | 0.84 | 10.98 | 0.62 | 11.2 | 3.71 | 10.7
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 43300 |  |  | 44244 |  |  | 45050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 57650 |  |  | 59200 |  |  | 60580
| 自用（当班） | 940 |  |  | 944 |  |  | 806 |  |  | 2690 | 4330
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1550 |  |  | 1380
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 | [5 empty] | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 300 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 360 | 290 | 290 | 240 | 420 | 420 | 360 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1360 |  |  | 1260 |  |  | 1060
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1310 |  |  | 1210
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:39分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 10:30分中和排水（PH 1# 8 2# 8.4 ） 11:57分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 19:13分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 21:30分中和排水（PH 1# 8 2# 8.4 ）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.27 | 9.2 | 9.22 | 9.2 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.54 | 5.69 | 5.47 | 6.05 | 6.84 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 12 | 11.1 | 12.2 | 15.1 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.77 | 3.17 | 1.46 | 1.9 | 4.31 | 3.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.41 | 10.37 | 10.45 | 10.41 | 10.2 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 24.1 | 22.81 | 23.6 | 25.1 | 24.5 | 23.36
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.5 | 6.12 | 7.21 | 6.69 | 6.45 | 6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.42 | 2.95 | 3.56 | 3.42 | 3.04 | 3.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 347 | 395 | 392 | 366 | 319 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.12 | 5.51 | 5.62 | 5.46 | 5.72 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | 13.2 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.01 | 4.14 | 0.92 | 1.2 | 2.43 | 2.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.78 | 5.23 | 6.01 | 5.99 | 6.62 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 11.8 | 11.6 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.73 | 2.05 | 1.5 | 1.41 | 3.57 | 3.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.3 | 9.39 | 9.4 | 9.38 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.52 | 6.7 | 5.3 | 5.37 | 6.47 | 6.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.92 | 10.1 | 13.7 | 12.5 | 16.3 | 9.51
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.55 | 2.74 | 1.08 | 0.72 | 2.7 | 2.04
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.61 |  | 29.49 |  | 89.4 | [5 empty] | 14.18
2#阳床 | [6 empty] | 40.4 |  | 34.02 |  | 35.53
3#阳床 | 24.69 |  | 25.04 |  | 31.1 |  | 27.5 |  | 34.86
1#阴床 |  | 77.2 |  | 82.1 |  | 9.12 |  | 72.7 |  | 66.1 |  | 75.92
2#阴床 |  | 17.72 | [5 empty] | 17.5 |  | 17.56 |  | 20.54
3#阴床 |  |  |  | 39.07 |  | 13 |  |  |  | 16.13 |  | 16.49
1#混床 | 1.72 | 8.62 | 2.1 | 9.16 | 0.8 | 9.12 | 0.72 | 8.5 | 3.45 | 8.77 | 2.61 | 9.03
2#混床 | 2.05 | 9.64 | 2.23 | 9.98 | 0.75 | 10.02 | 0.56 | 9.57 | 3.03 | 9.74 | 2.33 | 9.38
3#混床 |  |  | 3.1 | 13.29 | 0.94 | 13 |  |  | 2.56 | 11.85 | 3.58 | 12.33
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 45800 |  |  | 46729 |  |  | 47680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 61870 |  |  | 63258 |  |  | 64550
| 自用（当班） | 750 |  |  | 929 |  |  | 951 |  |  | 2630 | 3970
| 外送（当班） | 1290 |  |  | 1388 |  |  | 1292
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 22
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | /
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 540 | 540 | 520 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 540mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | /
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 540 | 480 | 480 | 410 | 330 | 330 | 280 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 15 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 840 |  |  | 2720 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1070 |  |  | 1070 |  |  | 930
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 20
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 1:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 4:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 21:30分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.0 ） |  |  | 13:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% |  |  | 16:33分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 21:57分中和排水（PH 1# 6.8 2# 7.1 ） 因班中紧急停炉，第二次水质化验未做四路水样，加药泵已停
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.25 | 9.24 | 9.26 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 6.39 | 5.1 | 5.7 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 11.2 | 13.4 | 10.2 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.96 | 1.48 | 7.61 | 3.05 | 5.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.36 | 10.34 | 10.31 | 10.33 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 22.7 | 23.6 | 22.7 | 23.1 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.35 | 6.12 | 6.52 | 6.13 | 6.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.91 | 2.69 | 2.41 | 2.71 | 2.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 300 | 270 | 280 | 263 | 292
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.31 | 6.39 | 5.2 | 5.46 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 13.5 | 16.9 | 11.6 | 3.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.76 | 1.74 | 3.31 | 1.9 | 2.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 5.96 | 5.9 | 5.81 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.63 | 3.62 | 4.5 | 2.1 | 6.09
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.37 | 9.49 | 9.45 | 9.3 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.02 | 7.46 | 5.64 | 5.7 | 6.38 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 7.5 | 9.6 | 10.2 | 11.2 | 8.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.93 | 1.69 | 2.12 | 3.05 | 4.05 | 2.46
原水 | PH值 | 7.66 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18.9 |  | 21.6 |  | 25.3 |  | 42.3
2#阳床 | 25.4 | [5 empty] | 23.9 |  | 40.3 |  | 30.4
3#阳床 |  |  | 46.2 |  | 20.9 |  |  |  | 25.7 |  | 24.22
1#阴床 |  | 48.1 |  | 55.4 |  | 51.7 |  | 51.4
2#阴床 |  | 15.1 |  | 13.8 |  | 19.2 |  | 21.4 |  | 19.7 |  | 20.3
3#阴床 |  | 13.2 |  |  |  | 14.2 |  | 14.4 |  | 14.3 |  | 14.13
1#混床 | 3.72 | 7.9 | 3.64 | 8.4 | 1.2 | 8.23 | 1.3 | 8.88 | 0.72 | 8 | 0.62 | 9.02
2#混床 | 2.91 | 8 | 2.81 | 8.6 | 1.02 | 8.5 | 1.51 | 8.51 | 0.5 | 8.5 | 0.45 | 8.41
3#混床 | 1.64 | 9.3 |  |  | 1.1 | 12.7 | 0.9 | 12.5 | 2.01 | 12.1 | 1.45 | 11.7
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 47690 |  |  | 48800 |  |  | 49840 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 66000 |  |  | 67600 |  |  | 69150
| 自用（当班） | 10 |  |  | 1110 |  |  | 1040 |  |  | 2160 | 4600
| 外送（当班） | 1450 |  |  | 1600 |  |  | 1550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 11 |  |  | 50 |  |  | 37
加氨泵 | 泵号 | / | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 430 | 430 | 430 | 420 | 410 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 450 | 440 | 440 | 430 | 420 | 420 | 390 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2520 |  |  | 2520 |  |  | 2340
| 高位碱槽(mm) | 810 |  |  | 810 |  |  | 810
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 0:27分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 4:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 7:20分中和排水（PH 1# 7.0 2# 7.1 ） | [5 empty] | 18:12分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 20.04 |  | 21.6 |  | 22.4 |  | 26.9
2#阳床 | 25.1 |  | 32 | [7 empty] | 70.4
3#阳床 | 30.7 |  | 35.4 |  | 32.9 |  | 33.3 |  | 89
1#阴床 |  |  |  | 20.7 |  | 33.4 |  | 34.4 |  | 36.9 |  | 35.4
2#阴床 |  | 17.6 |  | 17.9 |  | 21.8 |  | 23.7 |  | 27.1 |  | 23.05
3#阴床 |  | 186 | [7 empty] | 20.3 |  | 16.76
1#混床 | 4.82 | 8.5 | 6.24 | 7.9 | 0.73 | 7.95 | 0.96 | 8.42 | 0.63 | 7.94 | 0.88 | 7.92
2#混床 | 3.36 | 8.7 | 3.83 | 8.2 | 0.97 | 8.38 | 0.54 | 8.22 | 0.47 | 8.17 | 1.61 | 8.03
3#混床 | 1.93 | 10.1 | [6 empty] | 2.46 | 11.65 | 3.13 | 11.93
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 51230 |  |  | 52280 |  |  | 53200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70830 |  |  | 72200 |  |  | 73550
| 自用（当班） | 1390 |  |  | 1050 |  |  | 920 |  |  | 3360 | 4400
| 外送（当班） | 1680 |  |  | 1370 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 50 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 270 | 270 | 230 | 550 | 550 | 520 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 280 | 450 | 450 | 500 | 460 | 460 | 380 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐2.5 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 10 点 50 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2060 |  |  | 2060
| 高位碱槽(mm) | 650 |  |  | 500 |  |  | 500
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 0:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 4:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 11:35分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 14:15分中和排水（PH 1# 7.42 2# 7.6 ） 15:19分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 22:38分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  | 9 | 9.06 | 9.23 | 9.17 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 5.83 | 5.04 | 5.62 | 6.14 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 14.5 | 9.6 | 4.03 | 3.65 | 3.52
|  | Na+，μg/L | 参考 |  | 2.27 | 2.38 | 2.39 | 2.14 | 2.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 10.06 | 10.3 | 10.45 | 10.4 | 10.37
|  | 电导率 | ≤150 |  | 22.6 | 23.3 | 24.5 | 21.25 | 22.84
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 6.48 | 7.29 | 9.37 | 9.37 | 8.86
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 1.65 | 4.03 | 4.14 | 4.5 | 4.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 270 | 280 | 309 | 362 | 439
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 5.62 | 5.88 | 5.9 | 5.72 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 30 | 25.3 | 17.6 | 14.5 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 0.27 | 1.57 | 1.37 | 1.24 | 1.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 6.23 | 5.96 | 5.42 | 5.81 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 6.4 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 0.43 | 1.45 | 1.4 | 1.45 | 1.51
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  | 9.26 | 9.26 | 9.44 | 9.41 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 6.38 | 6.12 | 5.71 | 5.68 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 12.3 | 9.4 | 10.1 | 9.6 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  | 3.47 | 1.34 | 1.27 | 1.15 | 1.05
原水 | PH值 | 7.56 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 6.94 |  | 10.96 |  | 11.27
2#阳床 | 13.62 |  | 24.54 |  | 23.1
3#阳床 | 20.58 |  | 22.6 |  | 17.6 |  | 17.5 |  | 23.4 |  | 18.75
1#阴床 |  | 39.1 |  | 37.9 |  | 27.45 | [5 empty] | 19.59
2#阴床 |  |  |  | 15.6 |  | 13.5 |  | 13.45 |  | 14.11 |  | 14.7
3#阴床 |  | 17.2 |  | 17.4 |  | 16.9 |  | 16.92 |  | 17.71
1#混床 | 1.06 | 8 | 0.83 | 8.1 | 0.44 | 7.96 | 0.96 | 7.93 | 0.9 | 7.74 | 1.1 | 7.74
2#混床 | 0.78 | 8.8 | 0.64 | 8.4 | 0.25 | 8.35 | 0.48 | 8.28 | 0.76 | 7.87 | 0.92 | 8.05
3#混床 | 1.36 | 12.2 | 1.27 | 12.6 | 1.26 | 12.1 | 1.24 | 11.8 | 1.1 | 11.63
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲班 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54460 |  |  | 55350 |  |  | 56450 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74740 |  |  | 76200 |  |  | 77690
| 自用（当班） | 1260 |  |  | 890 |  |  | 1100 |  |  | 3250 | 4140
| 外送（当班） | 1190 |  |  | 1460 |  |  | 1490
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 400 | 360 | 360 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 230 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 25 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1920 |  |  | 1920 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 400 |  |  | 2380 |  |  | 2250
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 14
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 1:20分中和排水（PH 1# 6.61 2# 7.57 ） 6:26分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 15:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 19:10分中和排水（PH 1# 7.64 2# 7.42 ）
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 9.12 | 9.15 | 9.18 | 9.3 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 6.43 | 6.64 | 6.31 | 6.47 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.75 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 4.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.66 | 2.21 | 2.23 | 4.39 | 4.26 | 4.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.39 | 10.36 | 10.16 | 10.24 | 10.32 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 22.9 | 21.6 | 22.8 | 23.1 | 21.7 | 22.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.46 | 9.67 | 8.21 | 8.07 | 6.71 | 6.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.23 | 4.17 | 2.43 | 2.59 | 3.63 | 4.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 508 | 550 | 560 | 461 | 488
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.71 | 6.87 | 6.42 | 5.69 | 5.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 19.3 | 18.2 | 17.9 | 29.6 | 32.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.52 | 1.59 | 2.33 | 2.61 | 2.02 | 2.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.77 | 6.31 | 5.98 | 6.33 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 6.2 | 9 | 9.1 | 8.4 | 6.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.17 | 2.3 | 2.16 | 3.67 | 2.11 | 4.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.44 | 9.42 | 9.24 | 9.34 | 9.34 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.39 | 6.51 | 7.03 | 6.83 | 5.63 | 5.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 10.5 | 8.8 | 8.5 | 6.5 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.25 | 1.98 | 3.61 | 4.16 | 2.7 | 1.8
原水 | PH值 | 8.09 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.89 |  | 13.7 | [5 empty] | 13.08 |  | 18.58
2#阳床 |  |  |  |  | 27.1 |  | 25.2 |  | 21.99 |  | 24.31
3#阳床 | 20 |  | 19.4 |  | 17.6 |  | 13.7
1#阴床 |  | 17.1 |  | 16.6 |  | 10.6 |  | 11.7 |  | 17.65 |  | 18.81
2#阴床 |  | 15.1 |  | 14.8 |  | 17.1 |  | 18.5 |  | 17.07 |  | 17.65
3#阴床 |  |  |  | 25.2 |  | 20.3 |  | 25.2 |  | 25.17 |  | 26.04
1#混床 | 1.26 | 7.6 | 1.15 | 7.9 | 4.87 | 7.9 | 5.23 | 7.8 | 6.17 | 8.16 | 5.93 | 8.25
2#混床 | 1.3 | 7.7 | 1.5 | 8.2 | 3.69 | 8.3 | 3.76 | 8.1 | 5.44 | 7.73 | 6.01 | 7.64
3#混床 |  |  | 2.16 | 11.7 | 2.24 | 10.8 | 1.86 | 10.3 | 5.68 | 11.2 | 5.28 | 11.17
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57777 |  |  | 58380 |  |  | 59270 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 78900 |  |  | 80230 |  |  | 81400
| 自用（当班） | 1327 |  |  | 603 |  |  | 890 |  |  | 2820 | 3710
| 外送（当班） | 1210 |  |  | 1330 |  |  | 1170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 280 | 250 | 250 | 200 | 500 | 500 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 370 | 370 | 300 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 28 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 2100 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 14 |  |  | 12 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 5:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 11:08分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 13:20分中和排水（PH 1# 7.15 2# 7.09 ） |  |  | 22:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.28 | 9.23 | 9.21 | 9.23 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.7 | 4.8 | 5.57 | 5.82 | 6.23 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.16 | 5.33 | 4.83 | 5.1 | 5.1 | 4.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.4 | 6.5 | 5.94 | 6.24 | 3.01 | 1.37
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.3 | 10.31 | 10.29 | 10.07 | 10.14
|  | 电导率 | ≤150 | 19.6 | 23.2 | 21.8 | 22.6 | 23.1 | 22.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 9.23 | 8.49 | 9.44 | 6.56 | 6.21 | 6.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.9 | 4.5 | 4.33 | 4.25 | 2.71 | 2.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 390 | 367 | 418 | 450 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.7 | 6.1 | 5.85 | 5.66 | 6.46 | 6.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.4 | 28.6 | 17.7 | 18.6 | 16.7 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.1 | 1.8 | 2.08 | 1.58 | 2.6 | 1.38
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.3 | 4.7 | 5.12 | 5.31 | 6.03 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 5.9 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 7.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.3 | 4.2 | 3.93 | 3.57 | 1.92 | 0.81
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.38 | 9.41 | 9.44 | 9.2 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.4 | 4.7 | 5.28 | 5.15 | 6.47 | 6.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 8.9 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.7 | 4.1 | 3.88 | 3.6 | 0.81 | 3.16
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.8 |  | 22.2 |  | 20.9 |  | 22.9 |  | 26.1 |  | 24.7
2#阳床 | 25.6 |  | 32.9 |  |  |  | 78.6 |  | 17.8 |  | 29.6
3#阳床 |  |  |  |  | 95.5
1#阴床 |  | 18.42 |  | 19.31 |  | 21.2 |  | 21.5 |  | 18.5 |  | 20.1
2#阴床 |  | 15.47 |  | 15.88 |  | 16.3 |  | 17.1 |  | 14.1 |  | 15.6
3#阴床 |  | 26.25 |  | 26.43 |  | 25.9 |  | 26.6 |  | 26 |  | 27.4
1#混床 | 4.9 | 7.65 | 5.3 | 7.84 | 3.89 | 7.7 | 4.17 | 7.4 | 5 | 7.9 | 5.16 | 7.8
2#混床 | 5.1 | 7.6 | 5.7 | 8.16 | 4.61 | 8.1 | 4.96 | 7.5 | 4.13 | 8.4 | 4.33 | 7.9
3#混床 | 4.5 | 11.14 | 6.2 | 11.54 | 5.93 | 11.1 | 6.11 | 11.1 | 1.39 | 10 | 1.93 | 11
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60190 |  |  | 61180 |  |  | 61950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 82720 |  |  | 83910 |  |  | 85050
| 自用（当班） | 920 |  |  | 990 |  |  | 770 |  |  | 2680 | 3650
| 外送（当班） | 1320 |  |  | 1190 |  |  | 1140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 380 | 380 | 350 | 310 | 310 | 250 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 290 | 530 | 530 | 470 | 400 | 400 | 260 | 570
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 570 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1500 |  |  | 1460
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 8
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 1:32分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 4:00分中和排水（PH 1# 7 2# 7.3 ） |  |  | 15:21分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2% |  |  | 17:28分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% 19:23分中和排水（PH 1# 8.5 # 8.7 ）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.43 | 9.2 | 9.34 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.2 | 3.9 | 6.04 | 5.94 | 6.1 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.59 | 3.77 | 14.5 | 14.3 | 15.3 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.8 | 3.4 | 7.18 | 4.8 | 5.65 | 4.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.3 | 10.45 | 10.3 | 10.44 | 10.36
|  | 电导率 | ≤150 | 21.5 | 22.7 | 25.7 | 24.8 | 25.7 | 24.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.13 | 7.22 | 5.88 | 6.67 | 6.6 | 6.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 7.61 | 6.74 | 4.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 418 | 424 | 444 | 443 | 442 | 433
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.4 | 4.9 | 6.01 | 5.7 | 5.8 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 29.1 | 30.3 | 28.2 | 21 | 23.4 | 22.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.5 | 1.5 | 1.47 | 1.09 | 4.36 | 5.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 5.89 | 5.6 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 6.5 | 7.4 | 8 | 6.9 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.7 | 3.5 | 3.66 | 1.4 | 3.14 | 4.21
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.3 | 9.42 | 9.37 | 9.2 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.7 | 5.6 | 5.99 | 6.02 | 5.93 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 9.9 | 15.1 | 15.5 | 16 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.8 | 4.5 | 7.92 | 7.45 | 6.74 | 5.9
原水 | PH值 | 7.52 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 26.6 |  | 30.8 |  | 29 |  | 37
2#阳床 | 25.6 |  | 27.8 |  | 30.1 |  | 23.9 |  |  |  | 80
3#阳床 | 12.5 |  | 13.4 |  | 0.81
1#阴床 |  | 22.1 |  | 21.59 |  | 22.4 |  | 23.5 |  | 26 |  | 25.2
2#阴床 |  | 17.8 |  | 23.94 |  | 32.03 |  | 56.8 |  | 40 |  | 13.85
3#阴床 |  | 62.8 |  |  |  | 34.4 |  | 35.6 |  | 240 |  | 170
1#混床 | 5.4 | 7.68 | 4.7 | 8.07 | 1.02 | 7.69 | 0.9 | 7.42 | 2.1 | 7.92 | 1.97 | 7.39
2#混床 | 4.8 | 7.54 | 4.2 | 7.43 | 0.7 | 7.5 | 0.46 | 7.6 | 1.52 | 7.82 | 2.97 | 8.21
3#混床 | 6.7 | 10.5 |  |  | 0.85 | 11.1 | 0.55 | 11.1 | 3.09 | 11 | 2.18 | 13.9
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 62120 |  |  | 62450 |  |  | 62950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 86200 |  |  | 87780 |  |  | 89100
| 自用（当班） | 170 |  |  | 330 |  |  | 500 |  |  | 1000 | 4050
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1580 |  |  | 1320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 51 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 22 |  |  | 0 |  |  | 11
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | / | / | / | / | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 490 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | / | / | / | / | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 570 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1460 |  |  | 1360 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 1960 |  |  | 1960 |  |  | 1850
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 加磷泵、加氨泵已停 |  |  | 12:17分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 15:03分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% |  |  | 21:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.33
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.11
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.36 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.6 | 3.1
原水 | PH值 | 7.59 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 36 |  | 38.77 |  | 39.9 |  |  |  | 21.24 |  | 24.02
2#阳床 | 49.48 |  | 45.49 |  | 45.7 |  | 55.6 |  | 50.46 |  | 60.5
3#阳床 | [10 empty] | 8.39
1#阴床 |  | 25.17 |  | 26.04 |  | 25.5 |  | 29.6 |  | 25.2 |  | 28.7
2#阴床 |  | 15.05 |  | 15.63 |  | 14.02 |  | 12 |  | 16.2 |  | 15.4
3#阴床 |  | 77.4 |  | 98.6 |  | 73.8 |  | 75.5 |  |  |  | 27.5
1#混床 | 5.71 | 8.83 | 5.39 | 8.45 | 0.88 | 7.63 | 0.74 | 7.8 | 1.28 | 7.6 | 0.75 | 7.6
2#混床 | 5.04 | 7.81 | 6.14 | 7.84 | 0.94 | 7.87 | 0.9 | 7.67 | 0.96 | 7.4 | 0.62 | 7.4
3#混床 | 5.8 | 10.3 | 5.22 | 11.2 | 0.54 | 11.2 | 0.51 | 12.4 | 1.45 | 11.1 | 1.15 | 11.5
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 63570 |  |  | 64510 |  |  | 64740 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90450 |  |  | 91850 |  |  | 93090
| 自用（当班） | 620 |  |  | 940 |  |  | 230 |  |  | 1790 | 3990 | 5780
| 外送（当班） | 1350 |  |  | 1400 |  |  | 1240
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点20分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 250 | 500 | 500 | 430 | 350 | 340 | 260 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 35 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 30 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 5
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 14:07分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 16:30分中和排水（PH 1# 8.5 # 8.0 ） 17:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 21:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 23:19分中和排水（PH 1# 8.3 # 8.1 ）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  | 9.12 | 9.25 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  | 5.42 | 6.13 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 15.8 | 13.9 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  | 4.36 | 12 | 7.75
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  | 9.89 | 10.05 | 10
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  | 25.6 | 23.6 | 23.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  | 4.5 | 4.78 | 4.83
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  | 5.94 | 6.95 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  | 262 | 270 | 310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 5.71 | 5.43 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 17.5 | 16.8 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 0.73 | 1.37 | 1.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 5.89 | 5.69 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 15.1 | 12.3 | 9.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 1.1 | 1.85 | 1.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.28 |  | 9.43 | 9.44 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.15 | 6.52 |  | 5.9 | 5.86 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 10.8 |  | 16.4 | 10.8 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.98 | 2.88 |  | 1.7 | 2.59 | 2.43
原水 | PH值 | 7.61 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 24.85 |  | 27.14 |  | 31.1 |  | 32.1 |  | 31.66 |  | 46.42
2#阳床 | [10 empty] | 25.83
3#阳床 | 5.49 |  | 1.74 |  | 1.92 |  | 2.54 |  | 84.14
1#阴床 |  | 25.52 |  | 27.49 |  | 26.47 |  | 26.38
2#阴床 |  | 16.58 |  | 17.07 |  | 15.42 |  | 14.69 |  | 17.9 |  | 16.3
3#阴床 |  | 55.62 |  | 61.05 |  | 57.2 |  | 53.4 |  | 52 |  | 50.6
1#混床 | 1.05 | 8.26 | 1.15 | 8.3 | 0.73 | 7.47 | 0.9 | 7.4 | 0.83 | 7 | 0.62 | 7.4
2#混床 | 1.25 | 7.88 | 1.08 | 7.93 | 0.74 | 7.73 | 0.58 | 7.65 | 1.13 | 7.3 | 1.06 | 7.9
3#混床 | 1.09 | 12.11 | 1.47 | 11.49 | 1.74 | 11.5 | 1.1 | 11.42 | 0.64 | 11.3 | 0.81 | 11
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 64920 |  |  | 65960 |  |  | 67390 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 94230 |  |  | 95200 |  |  | 95990
| 自用（当班） | 180 |  |  | 1040 |  |  | 1430 |  |  | 2650 | 2900
| 外送（当班） | 1140 |  |  | 970 |  |  | 790
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 490 | 470 | 470 | 440 | 410 | 410 | 370 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 320 | 320 | 270 | 500 | 500 | 410 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 880 |  |  | 880 |  |  | 680
| 高位碱槽(mm) | 1640 |  |  | 1640 |  |  | 1640
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 0:43分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 21:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 20:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.2 | 9.31 | 9.24 | 9.1 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.03 | 7.16 | 5.95 | 5.71 | 5.61 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10.7 | 15.3 | 15.1 | 14.6 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.65 | 3.03 | 3.4 | 2.55 | 2.1 | 2.21
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.25 | 10.3 | 10.27 | 10.17 | 10.11
|  | 电导率 | ≤150 | 22.9 | 23.1 | 24.7 | 25.9 | 24.6 | 23.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.53 | 5.35 | 5.98 | 3.61 | 5.8 | 5.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.91 | 2.87 | 3.16 | 5.8 | 4.14 | 3.82
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 340 | 327 | 330 | 329 | 321
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.94 | 6.88 | 5.22 | 5.3 | 5.59 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 17.6 | 19.7 | 18.1 | 17.6 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.61 | 1.69 | 1.5 | 1.6 | 1.22 | 1.38
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.53 | 6.5 | 5.7 | 5.42 | 5.62 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 10.5 | 7.4 | 9.4 | 9 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.78 | 0.99 | 0.84 | 1.95 | 1.34 | 1.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.3 | 9.31 | 9.29 | 9.17 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.16 | 6.93 | 6.04 | 5.94 | 6.12 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 8 | 12.1 | 12.4 | 13.5 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.81 | 0.72 | 2.94 | 3.05 | 6.61 | 4.44
原水 | PH值 | 7.56 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 35.1 |  | 36.7 |  | 37.3 |  | 33.6 |  | 40.57 |  | 64.2
3#阳床 | 17.6 |  | 15.2 |  | 17.54 |  | 17.5 |  | 19.17 |  | 20.31
1#阴床 |  | 18.6 |  | 20.2 |  | 13.6 |  | 14.18 |  | 13.27 |  | 14.18
2#阴床 | [5 empty] | 12.1 |  | 11.2 |  | 11.96 |  | 12.21
3#阴床 |  | 20.7 |  | 25.1 |  | 73.2 |  |  |  | 27.05 |  | 28.96
1#混床 | 5.78 | 8.4 | 4.23 | 8.5 | 0.62 | 7.23 | 0.48 | 7.9 | 3.72 | 7.98 | 2.29 | 7.6
2#混床 | 5.16 | 8.1 | 3.62 | 8.1 | 0.73 | 7.45 | 0.92 | 7.29 | 2.91 | 7.86 | 1.98 | 7.64
3#混床 | 3.33 | 10.3 | 1.96 | 11.1 | 1.29 | 11.09 |  |  | 1.64 | 11.29 | 1.63 | 11.22
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 68530 |  |  | 69600 |  |  | 71030 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 97150 |  |  | 98400 |  |  | 99730
| 自用（当班） | 1140 |  |  | 1070 |  |  | 1430 |  |  | 3640 | 3740
| 外送（当班） | 1160 |  |  | 1250 |  |  | 1330
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 290 | 290 | 260 | 230 | 500 | 480 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 520 | 520 | 450 | 360 | 350 | 280 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 5 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 680 |  |  | 2840 |  |  | 2740
| 高位碱槽(mm) | 1540 |  |  | 1540 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 20
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 13:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 17:28分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 21:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 23:45分中和排水（PH 1# 8.3 # 8.1 ）
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.18 | 9.09 | 9.05 | 9.21 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 6.67 | 6.4 | 6.74 | 6.53 | 6.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 13.3 | 15.6 | 13.4 | 13.5 | 16
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.09 | 2.36 | 7.4 | 2.3 | 2.37 | 3.59
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.19 | 10.04 | 10.1 | 10.1 | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 22.8 | 24.7 | 25.9 | 26.1 | 25.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.12 | 5.23 | 5.06 | 4.63 | 4.7 | 5.98
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.9 | 2.61 | 5.12 | 5.6 | 4.72 | 5.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 300 | 310 | 383 | 381 | 367 | 364
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.71 | 6.62 | 6.05 | 6.06 | 5.96 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 17.3 | 19.1 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.07 | 3.31 | 7.89 | 7.1 | 1.23 | 1.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.34 | 6.26 | 6.11 | 6.14 | 6.45 | 6.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 9.6 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.66 | 1.58 | 5.1 | 7.5 | 2.09 | 3.67
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.32 | 9.48 | 9.45 | 9.4 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.81 | 6.7 | 5.92 | 5.22 | 5.54 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 10.2 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.78 | 2.43 | 10.8 | 10.2 | 4.54 | 3.36
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 24.1 |  | 25.7 |  | 31.1 |  | 26.85 |  | 33.1 |  | 63.31
2#阳床 | [8 empty] | 73.29 |  | 43.19
3#阳床 | 27.6 |  | 30.7 |  | 22.5 |  | 60.13
1#阴床 |  | 17.1 |  | 18.1 |  | 15.02 |  | 15.6 |  | 16.01 |  | 29.94
2#阴床 |  | 14.8 |  | 15.6 |  | 12.9 |  | 15.05 |  | 13.65 |  | 13.23
3#阴床 |  | 20.6 |  | 23.2 |  | 39.2 |  | 39.06 |  | 52.49 |  | 67.34
1#混床 | 5.08 | 7.6 | 5.63 | 7.9 | 6.88 | 7.37 | 5.92 | 8.02 | 4.14 | 7.49 | 5.09 | 7.29
2#混床 | 4.33 | 7.8 | 4.95 | 7.5 | 2.25 | 7.35 | 3.1 | 7.29 | 2.98 | 7.31 | 3.14 | 7.34
3#混床 | 2.69 | 10.2 | 2.64 | 9.6 | 7.6 | 11.48 | 6.66 | 11.4 | 5.06 | 11.74 | 6.93 | 11.61
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 72450 |  |  | 73270 |  |  | 74110 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 101350 |  |  | 102450 |  |  | 103450
| 自用（当班） | 1420 |  |  | 820 |  |  | 840 |  |  | 3080 | 3720
| 外送（当班） | 1620 |  |  | 1100 |  |  | 1000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 400 | 400 | 370 | 340 | 340 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 16 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 440 | 350 | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 23点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2640 |  |  | 2480 |  |  | 2480
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1190 |  |  | 1190
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 20 |  |  | 18 |  |  | 18
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 00:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 8:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2% 10:35分中和排水（PH 1# 8.0 2# 7.6 ） 11:58分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.14 | 9.2 | 9.18 | 9.13 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.74 | 5.72 | 7.07 | 6.85 | 6.02 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 15.2 | 13.9 | 13.4 | 15.2 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.31 | 2.8 | 1.93 | 2.67 | 2.74 | 3.82
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10.12 | 10.27 | 10.21 | 10.24 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24.23 | 23.6 | 22.1 | 23.6 | 21.3 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.56 | 4.52 | 4.23 | 4.21 | 4.54 | 4.57
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.11 | 3.26 | 2.96 | 3.07 | 3.06 | 3.72
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 352 | 345 | 290 | 290 | 304 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 6.21 | 6.89 | 6.85 | 5.63 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 16.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.42 | 2.92 | 2.88 | 2.61 | 2.34 | 3.04
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.59 | 6.04 | 6.51 | 6.43 | 6.19 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 15.2 | 9.1 | 9 | 9.8 | 10.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.14 | 4.06 | 3.07 | 4.26 | 4.42 | 1.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.36 | 9.29 | 9.27 | 9.14 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.67 | 6.02 | 6.29 | 6.33 | 6.08 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.79 | 11.71 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.48 | 2.13 | 3.16 | 4.16 | 2.36 | 4.32
原水 | PH值 | 8.18 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 30.3 |  | 35.1 |  | 20.37 |  | 45.95
2#阳床 | 33.32 |  | 40.11
3#阳床 | 17.56 |  | 20.82 |  | 20 |  | 21.1 |  | 24.54 |  | 25.17
1#阴床 |  | 29.16 |  | 30.31 |  | 31.6 |  | 31.7 |  | 31.54 |  | 32.41
2#阴床 | [5 empty] | 17.6 |  | 19.7 |  | 14.18 |  | 14.76
3#阴床 |  | 54.88 |  | 48.49
1#混床 | 4.41 | 7.29 | 3.04 | 7.21 | 4.68 | 7.7 | 5.13 | 7.6 | 4.63 | 7.38 | 3.28 | 7.44
2#混床 | 3.23 | 7.22 | 2.71 | 7.16 | 5.16 | 7.9 | 4.22 | 7.9 | 5.17 | 7.29 | 5.83 | 7.29
3#混床 | 5.76 | 11.34 | 3.6 | 11.29
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 74865 |  |  | 75550 |  |  | 76350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 104440 |  |  | 105950 |  |  | 107250
| 自用（当班） | 755 |  |  | 685 |  |  | 800 |  |  | 2240 | 3800
| 外送（当班） | 990 |  |  | 1510 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 250 | 210 | 500 | 480 | 450 | 450 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 530 | 450 | 450 | 370 | 280 | 280 | 210 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 0 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2360 |  |  | 2200 |  |  | 2060
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 00:11分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 2:20分中和排水（PH 1# 8.0 2# 7.6 ） |  |  | 10:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 19:11分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 21:00分中和排水（PH 1# 8.0 2# 7.6 ） 22:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.18 | 9.07 | 9.1 | 9.11 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.79 | 6.47 | 6.34 | 6.57 | 6.54 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 13.8 | 13.6 | 12.7 | 14.5 | 17
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.27 | 2.54 | 4.23 | 3.03 | 3.15 | 2.96
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.21 | 10.16 | 10.23 | 10.21 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 23.91 | 23.7 | 23.1 | 22.05 | 22.15
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.43 | 4.95 | 5.87 | 5.65 | 4.55 | 7.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.01 | 3.21 | 2.99 | 3.09 | 3120 | 2980
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 397 | 421 | 430 | 450 | 410 | 386
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.35 | 6.48 | 6.83 | 6.79 | 6.54 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 13.6 | 18.1 | 18.3 | 11.7 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.14 | 3.25 | 2.61 | 1.81 | 1.81 | 2.13
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.22 | 6.71 | 6.51 | 6.39 | 6.43 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 15.1 | 10.4 | 12.8 | 9.6 | 16
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.03 | 2.6 | 1.33 | 0.89 | 2.05 | 1.74
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.19 | 9.3 | 9.28 | 9.25 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.62 | 5.73 | 6.54 | 6.81 | 5.78 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 9.72 | 8.8 | 8.9 | 9.69 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.83 | 3.34 | 2.26 | 3.16 | 2.88 | 3.24
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 82.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 30.9 |  | 25.74 |  | 59.72
2#阳床 | 67.07 |  | 29.34 |  | 28.6 |  | 29.1 |  | 41.29
3#阳床 | 24.65 |  | 26.45 |  | 29.2 | [5 empty] | 15.95
1#阴床 |  | 33.28 |  | 31.54 |  | 30 |  | 31.1 |  | 19.87
2#阴床 |  | 14.47 |  | 14.18 |  | 12.7 |  | 13.1 |  | 12.14 |  | 13.17
3#阴床 | [11 empty] | 28.38
1#混床 | 3.61 | 7.55 | 2.65 | 7.41 | 5.93 | 7.3 | 5.81 | 7.5 | 3.24 | 7.49 | 2.77 | 7.61
2#混床 | 2.44 | 7.38 | 3.74 | 7.35 | 3.86 | 7.2 | 3.96 | 7.5 | 2.18 | 7.81 | 3.28 | 7.87
3#混床 | [10 empty] | 1.74 | 11.15
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 77800 |  |  | 79200 |  |  | 79970 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 109000 |  |  | 110800 |  |  | 112120
| 自用（当班） | 1450 |  |  | 1400 |  |  | 770 |  |  | 3620 | 4870
| 外送（当班） | 1750 |  |  | 1800 |  |  | 1320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 320 | 320 | 290 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 300 | 300 | 270 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2060 |  |  | 2060 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 620
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 16:11分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 18:30分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.9 ） 19:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 22:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.17 | 9.06 | 9.1 | 9.3 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.05 | 5.85 | 6.4 | 7.1 | 6.29 | 6.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 19 | 11.5 | 15.2 | 16.1 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.05 | 2.75 | 8.9 | 5.08 | 1.37 | 2.91
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.22 | 10.39 | 10.36 | 10.29 | 10.31
|  | 电导率 | ≤150 | 21.5 | 22.14 | 25.7 | 25.5 | 23.4 | 23
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.21 | 4.4 | 3.78 | 3.23 | 5.87 | 3.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.06 | 3.01 | 3 | 3.52 | 3.16 | 3.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 408 | 401 | 394 | 374 | 380 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 5.76 | 6.09 | 5.3 | 6.82 | 6.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 19.3 | 16.7 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.98 | 1.69 | 8.7 | 1.2 | 3.09 | 2.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.97 | 5.62 | 6.2 | 6.1 | 6.47 | 6.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 19.2 | 8.5 | 10.1 | 6.3 | 6.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.66 | 1.73 | 8.03 | 1 | 1.64 | 2.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.2 | 9.4 | 9.39 | 9.4 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.51 | 5.92 | 5.2 | 6.49 | 6.76 | 6.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 9.3 | 8.4 | 8.77 | 7.5 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.13 | 3.08 | 3.7 | 7.2 | 4.33 | 3.18
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 52.3 |  | 62.7 |  | 44.6 |  | 50.6
2#阳床 |  |  |  |  | 35.8 |  | 53.1 |  | 25.6 |  | 15.7
3#阳床 | 13.8 |  | 28.9 |  | 16.7 |  | 15.8 |  | 34.8 |  | 38.1
1#阴床 |  | 12.8 |  | 12.7 |  | 12.91 |  | 12.83 |  |  |  | 12.3
2#阴床 |  | 12.3 |  | 15 |  | 12.99 |  | 12.65 |  | 15.3 |  | 15.6
3#阴床 |  | 28.2 |  | 29.2 |  | 27.7 |  | 28.4 |  | 28.7
1#混床 | 2.56 | 7.3 | 2.19 | 8.2 | 5.42 | 7.3 | 2.87 | 7.3 | 6.24 | 7.6 | 5.81 | 7.3
2#混床 | 3.47 | 7.5 | 2.98 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 3.9 | 7.5 | 4.31 | 7.2 | 4.39 | 7.5
3#混床 | 1.86 | 11.1 | 1.77 | 11 | 11.6 | 11.08 | 5.63 | 11.03 | 2.88 | 9.7
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 81300 |  |  | 82430 |  |  | 83850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 113800 |  |  | 115400 |  |  | 116950
| 自用（当班） | 1330 |  |  | 1130 |  |  | 1420 |  |  | 3880 | 4830
| 外送（当班） | 1680 |  |  | 1600 |  |  | 1550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 400 | 400 | 380 | 350 | 350 | 300 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 270 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1640 |  |  | 1640
| 高位碱槽(mm) | 620 |  |  | 470 |  |  | 470
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 4:44分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 8:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 10:00分中和排水（PH 1# 8.1 2# 7.9 ） 11:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.25 | 9.17 | 9.2 | 9.15 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.74 | 6.68 | 6.4 | 6.44 | 6.94 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 14.6 | 5.7 | 11.9 | 13.1 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.87 | 1.72 | 10.6 | 4.5 | 3.65 | 2.64
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.26 | 10.22 | 10.23 | 10.21 | 10.29
|  | 电导率 | ≤150 | 22.3 | 24.3 | 24.7 | 25.5 | 23.4 | 23.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.63 | 2.96 | 2.68 | 2.27 | 2.16 | 2.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.11 | 3.13 | 7.9 | 6.5 | 3.13 | 3.08
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 429 | 447 | 450 | 433 | 430 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.53 | 6.31 | 6.15 | 6.1 | 6.73 | 6.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 18.9 | 16.4 | 15.9 | 16.1 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.07 | 2.96 | 4.8 | 3 | 1.67 | 2.07
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.17 | 5.87 | 6.11 | 5.74 | 6.4 | 6.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6 | 5.9 | 8.2 | 8.8 | 9 | 8.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.54 | 2.73 | 6.47 | 1.8 | 4.62 | 3.24
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.35 | 9.62 | 9.45 | 9.27 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.47 | 6.32 | 5.9 | 6.2 | 6.81 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 7.3 | 10.1 | 10.2 | 8.3 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.56 | 3.29 | 6.73 | 7.6 | 5.03 | 2.63
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 62.5 |  | 46.3 |  | 28.8 |  | 15.3 |  | 18.3
2#阳床 | 45.7 |  |  |  | 55.2 |  | 47.2 |  | 15.8 |  | 16.2
3#阳床 | 16.6 |  | 20 | [5 empty] | 27.1 |  | 29.6
1#阴床 |  | 12.1 |  | 12.1 |  | 11.5 |  | 11.92 |  | 11.3 |  | 11.2
2#阴床 |  | 15.6 |  | 16.4 |  |  |  | 11.4 |  | 11.5 |  | 12.7
3#阴床 |  | 21.7 |  | 22.8 |  | 22.5 |  | 22.8 |  | 23.6 |  | 25.1
1#混床 | 4.5 | 7.9 |  | 7.4 | 6.8 | 7.61 | 5.9 | 7.59 | 4.31 | 7.5 | 5.88 | 7.3
2#混床 | 4.1 | 7.2 |  | 7.3 | 5.4 | 7.59 | 3.1 | 8.08 | 3.81 | 7.6 | 3.63 | 7.5
3#混床 | 7.8 | 10.7 |  | 10.8 | 2.52 | 10.84 | 6.6 | 10.7 | 2.17 | 10.1 | 2.61 | 9.6
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 84200 |  |  | 85450 |  |  | 86100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 118160 |  |  | 119700 |  |  | 121240
| 自用（当班） | 350 |  |  | 1250 |  |  | 650 |  |  | 2250 | 4290
| 外送（当班） | 1210 |  |  | 1540 |  |  | 1540
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380 | 380 | 350 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 450 | 390 | 390 | 320 | 370 | 370 | 550 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1360 |  |  | 1240
| 高位碱槽(mm) | 350 |  |  | 2350 |  |  | 2170
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 02：33分再生:1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 04:30分中和排水（PH 1# 6.5 2# 8.2 ） 05:29分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 8：32分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 11：00分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2 ） 12：36分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 20：36分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 23：00分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2 ）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.17 | 9.08 | 9.1 | 9.12 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.11 | 6.23 | 5.74 | 5.6 | 6.82 | 6.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 10.8 | 11.3 | 11 | 11.1 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.18 | 3.04 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 2.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.24 | 10.2 | 10.17 | 10.12 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 22.7 | 21.6 | 23.9 | 27.4 | 26.24 | 25.33
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 1.84 | 2.02 | 2.17 | 2.71 | 2.47 | 2.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.13 | 2.79 | 4.91 | 5.17 | 4.41 | 3.51
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 422 | 419 | 409 | 405 | 421 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.64 | 5.89 | 5.61 | 5.75 | 6.04 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 15.6 | 14.8 | 14.9 | 15.4 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.1 | 4.2 | 6.6 | 6.89 | 4.2 | 3.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.02 | 5.87 | 5.44 | 5.91 | 6.13 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 10.7 | 8.8 | 10.4 | 9.2 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.18 | 2.3 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 2.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.2 | 9.46 | 9.48 | 9.31 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.87 | 6.31 | 6.2 | 6.92 | 5.69 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 13.6 | 11.7 | 11.5 | 12.4 | 9.71
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.12 | 5.34 | 5.1 | 8.1 | 2.57 | 3.84
原水 | PH值 | 7.81 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 37.91 |  |  |  | 26.5 |  | 24.8 |  | 21.47 |  | 28.88
2#阳床 | 40.34 |  | 43.67
3#阳床 | 20.31 |  | 20.81 |  | 27.3 |  | 24.9 |  | 21.7 |  | 54.07
1#阴床 |  | 12.73 |  |  |  | 12.03 |  | 11.56 |  | 11.86 |  | 11.76
2#阴床 |  | 14.41 |  | 11.86 |  | 11.8 |  | 11.7 |  | 13.6 |  | 11.95
3#阴床 |  | 24.31 |  | 22.84 |  |  |  | 22.7 |  | 23.44 |  | 23.55
1#混床 | 2.14 | 8.39 | 2.4 | 7.54 | 3.92 | 7.32 | 2.7 | 7.32 | 4.31 | 8.16 | 4.45 | 7.43
2#混床 | 3.09 | 7.35 | 1.97 | 7.72 | 4.11 | 7.46 | 3.8 | 7.37 | 3.06 | 7.41 | 4.27 | 7.45
3#混床 | 3.91 | 11.02 | 3.05 | 10.9 | 5.2 | 10.93 | 1.8 | 10.78 | 2.77 | 10.91 | 2.36 | 11.22
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 86680 |  |  | 87500 |  |  | 88180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 122380 |  |  | 122900 |  |  | 123580
| 自用（当班） | 580 |  |  | 820 |  |  | 680 |  |  | 2080 | 2340
| 外送（当班） | 1140 |  |  | 520 |  |  | 680
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 520 | 520 | 500 | 490 | 490 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 270 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1140 |  |  | 1100 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2170 |  |  | 2130 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 05：00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 8:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 11：00分中和排水（PH 1# 7.1 2# 8.0） |  |  | 18：00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.17 | 9.2 | 9.11 | 9.29 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.56 | 6.27 | 5.46 | 6.4 | 6.14 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 12.9 | 8.1 | 10.5 | 11.7 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.84 | 3.17 | 2.9 | 3.1 | 1.62 | 2.41
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.2 | 10.25 | 10.22
|  | 电导率 | ≤150 | 21.59 | 20.87 | 25.9 | 26.5 | 24.73 | 23.36
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.45 | 2.58 | 3.66 | 3.7 | 3.72 | 3.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.66 | 3.12 | 3.5 | 4.66 | 3.45 | 3.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 424 | 366 | 351 | 430 | 374 | 403
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.65 | 5.88 | 6.05 | 6.4 | 6.07 | 6.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 13.6 | 15.7 | 15.9 | 13.7 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.71 | 2.81 | 1.48 | 2 | 3.84 | 3.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.84 | 5.17 | 6.2 | 4.9 | 6.287 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 8.9 | 10.2 | 8.5 | 9.3 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 2.92 | 1.64 | 1.5 | 2.11 | 2.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.31 | 9.36 | 9.43 | 9.32 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.65 | 6.14 | 5.9 | 6.2 | 5.66 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.97 | 10.71 | 11.9 | 11.1 | 12.4 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.14 | 3.48 | 3.7 | 1.6 | 3.05 | 2.02
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.96 | [9 empty] | 14.63
2#阳床 |  |  | 29.92 |  | 30.8 |  | 33.68 |  | 46.21
3#阳床 | 15.85 |  | 14.29 |  | 18.3 |  | 27.72 |  | 25.17 |  | 19.94
1#阴床 |  | 11.6 |  | 12.22 |  | 11.89 |  | 12.73 |  | 12.04 |  | 12.1
2#阴床 |  | 11.92 |  | 14.47 |  | 12.6 |  | 14.76 |  | 12.15 |  | 12.67
3#阴床 |  | 23.96 |  | 23.08
1#混床 | 2.17 | 7.29 | 4.14 | 8.3 | 2.5 | 7.5 | 3.1 | 7.81 | 3.6 | 7.25 | 2.15 | 7.39
2#混床 | 3.84 | 7.36 | 5.01 | 7.55 | 2.8 | 7.43 | 4.6 | 7.49 | 2.04 | 7.31 | 2.22 | 7.34
3#混床 | 2.15 | 10.97 | 2.31 | 10.97
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 88900 |  |  | 89816 |  |  | 90800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 124500 |  |  | 125130 |  |  | 125650
| 自用（当班） | 720 |  |  | 916 |  |  | 984 |  |  | 2620 | 2070
| 外送（当班） | 920 |  |  | 630 |  |  | 520
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 360 | 360 | 330 | 290 | 280 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 420 | 500 | 500 | 420 | 360 | 350 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 2130 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 18:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:10分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2 ）
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.18 | 9.1 | 9.08 | 9.12 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.92 | 6.83 | 6.1 | 5.94 | 6.13 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 9.7 | 11.5 | 12.1 | 11 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.18 | 2.64 | 4.9 | 1.89 | 2.74 | 2.48
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.24 | 10.19 | 10.15 | 10.15 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 23.3 | 23 | 24.5 | 25.5 | 24.1 | 23.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.53 | 8.35 | 7.31 | 6.36 | 6.1 | 5.71
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.16 | 3.07 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 387 | 380 | 402 | 435 | 418 | 417
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.81 | 6.92 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 13 | 13.7 | 14.8 | 18.6 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.11 | 2.07 | 1.9 | 1.06 | 1.25 | 1.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.51 | 6.61 | 6.07 | 5.94 | 5.87 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 9.7 | 12.4 | 12.3 | 9.6 | 10.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.61 | 0.89 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 2.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.31 | 9.42 | 9.45 | 9.39 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.93 | 6.81 | 5.99 | 6.01 | 5.86 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 9.7 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.62 | 0.79 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 3.1
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.2 |  | 20.3 |  | 23.1 |  | 34.4 |  | 34
2#阳床 | [10 empty] | 61.1
3#阳床 | 21.3 |  | 23.1 |  | 22.4 |  | 29.7 |  | 25.2 |  | 26.1
1#阴床 |  | 11.3 |  | 12 |  | 12.14 |  | 13.5 |  | 12.4 |  | 12.7
2#阴床 |  | 12.7 |  | 12.3 |  | 13.34 |  | 14.6 |  | 15.4 |  | 18.6
3#阴床
1#混床 | 4.83 | 7.8 | 4.92 | 7.5 | 1.5 | 7.48 | 1.91 | 7.41 | 2.16 | 7.3 | 2.69 | 7.3
2#混床 | 3.61 | 7.5 | 3.81 | 7.7 | 2.7 | 7.47 | 3.4 | 7.51 | 3.75 | 7.1 | 4.12 | 7.2
3#混床 | [8 empty] | 2.96 | 10.9 | 3.18 | 10.9
4#混床