## 样板表
项目 |  |  |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| A区水（使用流量t/h） | 0
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 490 |  |  | 840 |  |  | 1343 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1180 |  |  | 2239 |  |  | 3350
| 自用（当班） | 490 |  |  | 350 |  |  | 503 |  |  | 1343 | 3350
| 外送（当班） | 1180 |  |  | 1059 |  |  | 1111
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 340 | 340 | 300 | 270 | 270 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 15分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 260 | 260 | 490 | 350 | 350 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2250 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 240 |  |  | 236 |  |  | 234
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 00:54分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 03:30分中和排水（PH 1# 8.41 2# 7.9） 04:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.24 | 9.25 | 9.34 | 9.43 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.36 | 7.04 | 7.3 | 6.91 | 7.48 | 6.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 15.7 | 22.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.5 | 19.1 | 17.4 | 6.13 | 17.3 | 15.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.73 | 9.65 | 9.78 | 9.75 | 9.99 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 15.56 | 15.68 | 19.5 | 21.2 | 18.7 | 19
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.09 | 4.15 | 4.21 | 4.17 | 5.19 | 5.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.15 | 6.81 | 5.16 | 5.89 | 8.6 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 170 | 120 | 126 | 173 | 197 | 242
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.15 | 6.7 | 8.07 | 7.15 | 12.9 | 11.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.19 | 7.99 | 8.66 | 11.5 | 11.9 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.6 | 6.29 | 2.03 | 8.32 | 4.97 | 3.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.73 | 8.03 | 9.12 | 8.31 | 8.05 | 7.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 37.3 | 31.8 | 18.4 | 19 | 37.1 | 34.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.4 | 6.88 | 9.31 | 9.17 | 9.5 | 9.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.24 | 9.23 | 9.18 | 9.25 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.52 | 6.2 | 7.36 | 8.05 | 6.92 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.41 | 7.6 | 13.61 | 13 | 10.2 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.98 | 2.48 | 8.67 | 8.04 | 2.61 | 3.3
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 120
2#阳床 |  |  | 35.5 |  | 7.76 |  | 18.3 |  | 24.2 |  | 32.3
3#阳床 | 21.5 |  | 27.7 |  | 3.39 |  | 7.66 |  | 2.89 |  | 6.13
1#阴床 |  | 62.13 |  | 36.48
2#阴床 |  | 36.02 |  | 39.52 |  | 35.27 |  | 38.78 |  | 41.09 |  | 38.7
3#阴床 | [5 empty] | 38.95 |  | 40.19 |  | 40.51 |  | 42.81
1#混床 | 14.9 | 6.46 | 14.42 | 16.79 | 12.6 | 7.68 | 4.28 | 8.38 | 19.2 | 8.14 | 10.5 | 10.08
2#混床 | 7.5 | 6.16 | 9.41 | 5.97 | 6.6 | 6.88 | 17.32 | 6.54 | 13.8 | 8.68 | 19.8 | 6.59
3#混床 |  |  | 6.83 | 8.22 | 7.66 | 9.11 | 5.91 | 8.03 | 11.2 | 9.26 | 4.4 | 8.62
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1980 |  |  | 2636 |  |  | 3180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 4650 |  |  | 5936 |  |  | 7000
| 自用（当班） | 637 |  |  | 656 |  |  | 544 |  |  | 1837 | 3650
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1286 |  |  | 1064
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 42 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 340 | 400 | 400 | 380 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 430 | 270 | 270 | 500 | 450 | 450 | 310 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23点15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2170 |  |  | 2080 |  |  | 2010
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 234 |  |  | 232 |  |  | 230
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 05:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.1% 7:48中和排水（PH 1# 8.41 2# 7.9） |  |  | 08:30再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 20:45分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 22:50中和排水（PH 1# 7.41 2# 7.9）
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.48 | 9.34 | 9.2 | 9.18 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.33 | 5.91 | 6.77 | 7.03 | 6.49 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 13.9 | 9.8 | 12.2 | 14 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.8 | 15.7 | 12.4 | 15.3 | 14.7 | 14.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.13 | 10.08 | 9.89 | 9.94 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 19.5 | 20.8 | 24.8 | 23.5 | 19.3 | 20
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.1 | 5.09 | 4.91 | 4.71 | 4.85 | 4.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.5 | 12.9 | 11 | 8.79 | 9.81 | 9.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 237 | 338 | 370 | 386 | 306 | 227
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.87 | 6.38 | 6.91 | 6 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.1 | 8.83 | 7.32 | 10.1 | 8.88
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.8 | 9.65 | 5.8 | 3.31 | 9.3 | 7.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.71 | 7.02 | 5.43 | 6.77 | 14.77 | 11.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33 | 17 | 18.7 | 18.7 | 14.1 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.05 | 16.5 | 5.56 | 9.76 | 5.7 | 9.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.37 | 9.13 | 9.12 | 9.06 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.28 | 11.54 | 5.97 | 6.59 | 8.98 | 8.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3 | 9.1 | 5.8 | 6.4 | 8.93 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.07 | 16.4 | 8.1 | 8.33 | 8 | 9.7
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 89 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 64.9 |  | 14.4 |  | 72.4 |  | 95.5
2#阳床 | 61 |  | 67.5
3#阳床 | 35 |  | 87 |  |  |  | 86 |  | 25.6 |  | 78.9
1#阴床
2#阴床 |  | 40.78 |  | 38.5 |  | 42.13 |  | 42.33 |  | 45.83 |  | 46.46
3#阴床 |  | 44.29 |  | 47.95 |  | 49.24 |  | 46.84 |  | 49.98 |  | 51.21
1#混床 | 11.8 | 13.47 | 15.9 | 8.8 | 8.77 | 8.78 | 4.6 | 9.87 | 18.9 | 13.13 | 17.5 | 11.18
2#混床 | 17.1 | 6.65 | 15.6 | 12.01 | 13.5 | 6.13 | 7.84 | 6.23 | 14.4 | 9.33 | 13.2 | 6.42
3#混床 | 6.56 | 9.2 | 17.8 | 19.33 | 8.09 | 7.71 | 5.4 | 7.7 | 7.39 | 10.3 | 5.77 | 8.19
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3180 |  |  | 3884 |  |  | 4160 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7000 |  |  | 9400 |  |  | 10500
| 自用（当班） | 0 |  |  | 704 |  |  | 276 |  |  | 980 | 3500
| 外送（当班） | 0 |  |  | 2400 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 55 | 55 | 55 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 450 | 450 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 01点 32 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水250至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 480 | 370 | 370 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1830 |  |  | 1830 |  |  | 1830
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 230 |  |  | 230 |  |  | 230
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 00:48再生3#阳床进酸浓度：3.0%，3.3% 03:10再生1#阳床进酸浓度：2.9%，3.1% 06:01中和排水（PH 1# 7.79 2# 8.25） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 20:29分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 加药泵已停
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.39 | 11.17 | 6.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 14.5 | 15.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.2 | 14.7 | 9.88
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.89 | 10.1 | 10.08
|  | 电导率 | ≤150 | 20.5 | 21.4 | 22.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.89 | 4.62 | 5.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.23 | 9.65 | 9.54
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 224 | 208 | 273
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.71 | 7.93 | 5.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 8.32 | 8.21
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.36 | 16.4 | 8.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.4 | 7.75 | 7.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 12.7 | 40.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.8 | 10.17 | 8.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.26 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.29 | 8.84 | 5.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 13.6 | 5.37
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.5 | 17.9 | 4.25
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 90 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 90.5
2#阳床 |  |  | 29.5 |  | 26.6 |  | 13.6 |  | 41.2 |  | 36.4
3#阳床 | 77 |  | 35.8 |  | 3.11 |  | 12.8 |  | 18.9 |  | 16.4
1#阴床 |  | 40.96 |  | 37.9 |  | 39.44 |  | 41.1 |  | 42.8 |  | 44.95
2#阴床 | [11 empty] | 44.61
3#阴床 |  | 53.44 |  | 54.52 |  | 58.37 |  | 57.98 |  | 61.3
1#混床 | 14.1 | 13.26 | 14.4 | 14.18 | 13.8 | 12.18 | 9.7 | 12.78 | 14.5 | 14.72 | 18.8 | 15.48
2#混床 | 10.6 | 6.51 | 45.4 | 6.52 | 8.05 | 6.58 | 6.4 | 6.77 | 17.3 | 7.25 | 18.9 | 7.53
3#混床 | 11.9 | 8.56 | 17.7 | 8.04 | 7.15 | 8.48 | 11.2 | 8.36 | 5.41 | 9.49 | 5.2 | 9.29
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4380 |  |  | 4600 |  |  | 5060 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 11800 |  |  | 12990 |  |  | 14000
| 自用（当班） | 220 |  |  | 220 |  |  | 460 |  |  | 900 | 3500
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1190 |  |  | 1010
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 23点 20 分2#行程由0 %变为60 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 23点 25 分2#行程由0 %变为 80 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 25 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 230 |  |  | 228 |  |  | 228
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 00:37再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 02:50中和排水（PH 1# 8.26 2# 7.52） 1#混床再生时置换漏树脂，待处理 | [5 empty] | 19:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 21:54分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 38.8 |  | 11.4 |  | 6.62 |  | 92.3 |  | 97.5
2#阳床 | 141
3#阳床 | 14.2 |  | 5.23 |  | 17.5 |  | 1.99 |  | 10.7 |  | 11.8
1#阴床 |  | 44.55 |  | 40.65 |  | 48.4 |  | 48.93
2#阴床 |  | 24.74 | [7 empty] | 81.2 |  | 63.4
3#阴床 |  |  |  | 43.36 |  | 45.47 |  | 48.2 |  | 78.6 |  | 57.9
1#混床 | 44.3 | 38.3
2#混床 | 15.2 | 6.78 | 9.09 | 9.11 | 6.24 | 6.79 | 8.72 | 8.86 | 17.83 | 12.9 | 18.95 | 7.3
3#混床 |  |  | 5.09 | 9.14 | 10.5 | 9.01 | 6.65 | 10.85 | 18.57 | 11.9 | 15.6 | 13.7
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5867 |  |  | 6897 |  |  | 7600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 14900 |  |  | 15904 |  |  | 17200
| 自用（当班） | 807 |  |  | 1030 |  |  | 703 |  |  | 2540 | 3200
| 外送（当班） | 900 |  |  | 1004 |  |  | 1296
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 48 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 360 | 360 | 320 | 290 | 290 | 490 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 20分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 17 点 00 分行程由 80 %变为90 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 430 | 350 | 350 | 230 | 500 | 490 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1310 |  |  | 1070
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 2870 |  |  | 2780
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 228 |  |  | 226 |  |  | 226
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 00:09中和排水（PH 1# 8.46 2# 6.84） 04:31再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 1#混床再生时置换漏树脂，待处理 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:31再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 15:45中和排水（PH 1# 8.41 2# 7.90） |  |  | 18:34分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%，进酸浓度：3.2%，3.2%。 22:15分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.90） 23：20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  |  | 9 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 6.52 | 5.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 18.5 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  |  | 4.98 | 14.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  |  | 10.02 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  |  | 21.3 | 23.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  |  | 2.3 | 5.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  |  | 9.75 | 8.69
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  |  | 380 | 200
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 7.52 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 17.5 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 9.1 | 9.32
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 6.93 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 18.3 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 9.74 | 6.68
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  |  | 9.2 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 5.47 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 12.3 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  |  | 7.85 | 8.75
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 27.9 |  | 49 |  | 25.2 |  | 68.3 |  | 98
2#阳床 | 5.77 |  | 13.8 |  | 22.7 |  | 9.77 |  | 5.93 |  | 9.33
3#阳床 | 16.3
1#阴床
2#阴床 |  | 49.13 |  | 57.52 |  | 47.13 |  | 44.21 |  | 65.5 |  | 72.9
3#阴床 |  | 83.17 |  | 85.08 |  | 85.36 |  | 100 |  | 57 |  | 77.3
1#混床
2#混床 | 11.1 | 15.14 | 10.9 | 10.5 |  | 23.36 | 9.2 | 11.77 | 17.26 | 5.8 | 17.2 | 5.7
3#混床 | 2.45 | 16.85 | 8.56 | 13.6 |  | 13.64 | 8.95 | 11.91 | 4.68 | 8.3 | 9.48 | 7.8
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙)白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8390 |  |  | 9100 |  |  | 9750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 18220 |  |  | 19220 |  |  | 20480
| 自用（当班） | 790 |  |  | 710 |  |  | 650 |  |  | 2150 | 3280
| 外送（当班） | 1020 |  |  | 1000 |  |  | 1260
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 18点 20分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 36 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 420 | 420 | 220 | 500 | 500 | 420 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1070 |  |  | 1070 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 2780 |  |  | 2720 |  |  | 2540
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 224 |  |  | 222 |  |  | 222
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 13:10再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 16：23分中和排水（PH 1# 7.23 2# 7.69） 18：40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 20：47再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.3% 23：16分中和排水（PH 1# 8.62 2# 7.98）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.26 | 9.25 | 9.25 | 9.4 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.48 | 7.16 | 8.87 | 6.2 | 10.16 | 11.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 11.2 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.3 | 8.26 | 9.83 | 7.92 | 19.5 | 18.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.9 | 9.86 | 10.05 | 10.09 | 10.23 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 28.5 | 30.1 | 23.3 | 22.2 | 19.5 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.46 | 5.3 | 5.11 | 4.97 | 5.06 | 4.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.3 | 11.8 | 11.7 | 7.34 | 8.96 | 9.99
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 129 | 74.4 | 116 | 105 | 66.9 | 127
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 6.77 | 7.06 | 7.3 | 5.37 | 8.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.27 | 8.28 | 9.1 | 10.7 | 14.8 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.6 | 8.9 | 6.07 | 5.81 | 8.01 | 10.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.93 | 6.88 | 8.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 13.8 | 13.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.7 | 8.9 | 7.84
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.31 | 9.22 | 9.45 | 9.46 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.55 | 6.89 | 5.05 | 6.35 | 5.63 | 6.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.1 | 6.2 | 10 | 8.9 | 9.1 | 7.14
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.79 | 7.31 | 8.44 | 6.3 | 12.4 | 12.7
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 90 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 23.6 |  | 33.7
2#阳床 | 85.7 |  | 8.93 |  | 2.42 |  | 23.8
3#阳床 | 2.78 |  | 21.9 |  | 16.3 |  | 17.4 |  | 36.6 |  | 53.7
1#阴床 | [9 empty] | 58.37 |  | 87.11
2#阴床 |  | 73.9 |  | 52.05 |  | 50 |  | 50.54 |  |  |  | 23.16
3#阴床 |  | 74.4 |  | 71.61 |  | 80 |  | 70.89 |  | 90.07
1#混床 | 13.7 | 8.25 | 13.2 | 9.14 | 17.4 | 6.36 | 8.87 | 6.98 | 15.1 | 6.16 | 17.5 | 6.24
2#混床 | 6.4 | 5.92 | 6.8 | 7.43 | 6.97 | 5.84 | 4.21 | 6.48 | 14 | 6.14 | 18.9 | 5.78
3#混床 | 5.77 | 9.28 | 6.91 | 9.28 | 4.36 | 8.83 | 5.16 | 9.46 | 18.9 | 8.74 | 14.8 | 8.69
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 10350 |  |  | 10850 |  |  | 11399 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 21570 |  |  | 22450 |  |  | 23123
| 自用（当班） | 600 |  |  | 500 |  |  | 549 |  |  | 1649 | 2643
| 外送（当班） | 1090 |  |  | 880 |  |  | 673
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 36 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 24 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 420 | 420 | 310 | 550 | 550 | 460 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 710 |  |  | 650 |  |  | 2730
| 高位碱槽(mm) | 2540 |  |  | 2430 |  |  | 2430
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 220 |  |  | 217 |  |  | 217
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 4:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 12:30分中和排水（PH 1# 8.5 2#8.11） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.11 | 9.19 | 9.41 | 9.47 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.61 | 9.02 | 7.31 | 9.06 | 9.11 | 13.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 14.1 | 10.3 | 16.1 | 13 | 20.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.7 | 9.6 | 13.8 | 16.6 | 16.4 | 15.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.85 | 9.88 | 10.35 | 10.28 | 10.34 | 10.38
|  | 电导率 | ≤150 | 24.5 | 22.01 | 19.9 | 25.9 | 20.4 | 24.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.2 | 5.08 | 4.89 | 4.97 | 4.94 | 4.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.6 | 11.4 | 12.6 | 8.28 | 9.59 | 11.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 120 | 109 | 446 | 339 | 249 | 262
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.06 | 6.29 | 5.17 | 11.96 | 12.36 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.92 | 8.31 | 9.9 | 10.9 | 7.34 | 19.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.33 | 7.12 | 11.4 | 14.4 | 16.8 | 15.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.28 | 9.59 | 9.47 | 9.36 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.06 | 6.29 | 8.31 | 8.51 | 8.09 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.92 | 8.31 | 8.7 | 11.6 | 8.3 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.33 | 7.12 | 17.4 | 9.54 | 19.4 | 19.4
原水 | PH值 | 7.12 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 35.9 |  | 17.6 |  | 350
2#阳床 |  |  |  |  | 33.2 |  | 19.7 |  | 31.3 |  | 72.5
3#阳床 | 26.2 |  | 226 |  |  |  | 2.5 |  | 25.1 |  | 48.2
1#阴床 |  | 96.4 |  | 88.56 |  | 79.11 |  | 88.55 |  | 67.76 |  | 87.9
2#阴床 |  | 38.6 |  | 38.69 |  | 35.27 |  | 34.39 |  | 14.54 |  | 20.51
3#阴床
1#混床 | 8.2 | 5.8 | 7.9 | 6.06 | 18.8 | 5.96 | 10.9 | 6.04 | 8.7 | 6.03 | 9.33 | 5.81
2#混床 | 9.1 | 5.89 | 8.8 | 5.84 | 19.1 | 6.18 | 18.2 | 6.23 | 10 | 6.08 | 13.8 | 7.41
3#混床
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12000 |  |  | 12421 |  |  | 12550 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 23990 |  |  | 24896 |  |  | 25780
| 自用（当班） | 601 |  |  | 421 |  |  | 129 |  |  | 1151 | 2657
| 外送（当班） | 867 |  |  | 906 |  |  | 884
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 33 |  |  | 1 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 290 | 260 | 260 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 290 | 200 | 200 | 500 | 360 | 360 | 360 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2650 |  |  | 3650
| 高位碱槽(mm) | 2430 |  |  | 2270 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 217 |  |  | 215 |  |  | 215
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 00:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 10:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 14:50中和排水（PH 1# 8.41 2# 7.90） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 18：39分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 21:24分再生2#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.33 | 9.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.4 | 11.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 22.4 | 27.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.6 | 4.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.85 | 8.63
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 341 | 310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.22 | 7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.83 | 8.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.5 | 9.21 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.81 | 8.32 | 3.04 | 3.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 8.81 | 9.8 | 7.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.83 | 5.91 | 4.28 | 8.4
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 70.2 |  | 118 |  | 27.7 |  | 6.21 |  | 24.7
2#阳床 | 43.6 |  | 35.6 |  | 59.9 |  | 23.5 |  | 112
3#阳床 | 346 | [9 empty] | 9.37
1#阴床 |  | 72.01 |  | 74.54 |  | 79.19 |  | 78.26
2#阴床 |  | 25.8 |  | 23.51 |  | 41.92 |  | 29.97 |  | 14.48 |  | 25.27
3#阴床 | [9 empty] | 70.66 |  | 69.23
1#混床 | 14.9 | 7.33 | 16.1 | 5.95 | 10.8 | 5.32 | 10.1 | 7.25 | 16.4 | 11.97 | 19.7 | 19.83
2#混床 | 13.4 | 7.03 | 12.7 | 6.14 | 8.09 | 6.57 | 8.6 | 7.43 | 13.5 | 17.88 | 17 | 7.8
3#混床 | [8 empty] | 6.24 | 17.12 | 8.24 | 13.25
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12590 |  |  | 12717 |  |  | 12720 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 26800 |  |  | 28080 |  |  | 29020
| 自用（当班） | 40 |  |  | 127 |  |  | 3 |  |  | 170 | 3240
| 外送（当班） | 1020 |  |  | 1280 |  |  | 940
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3490 |  |  | 3490 |  |  | 3490
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 3570 |  |  | 3500
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 215 |  |  | 215 |  |  | 215
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 00:40中和排水（PH 1# 8.41 2# 7.90） 02:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% |  |  | 清洗2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗5#过滤器 18:12分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% 00:35中和排水（PH 1# 8.74 2# 7.41）
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.25 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 174
2#阳床 |  |  | 21.6 |  | 12.2 |  | 18.5 |  | 1.22 |  | 9.22
3#阳床 | 0.19 |  | 31.4 |  | 28.7 |  | 19.9 |  | 3.27 |  | 36
1#阴床 | [11 empty] | 36.2
2#阴床 |  | 11.85 |  | 46.14 |  | 32 |  | 29.1 |  | 39.06 |  | 17.93
3#阴床 |  | 70.8 |  | 55.2 |  | 74.6 |  | 68.59 |  | 89.41
1#混床 | 10.5 | 4.7 | 14.2 | 3.4 | 10.8 | 2.3 | 15.4 | 12.1 | 19.2 | 13.46 | 13.8 | 12.04
2#混床 |  |  | 16.1 | 15.6 | 19.5 | 17.2 | 12.1 | 12.8 | 19.8 | 15.5 | 10.7 | 10.03
3#混床 | 3.05 | 14.01 | 8.23 | 5 | 7.78 | 13.2 | 6.35 | 7.5 | 1.93 | 17.94
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12800 |  |  | 13200 |  |  | 14270 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 30250 |  |  | 31400 |  |  | 32210
| 自用（当班） | 80 |  |  | 400 |  |  | 1070 |  |  | 1550 | 3190
| 外送（当班） | 1230 |  |  | 1150 |  |  | 810
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 3 |  |  | 17
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 300 | 500 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3490 |  |  | 3340 |  |  | 3340
| 高位碱槽(mm) | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 3400
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 215 |  |  | 215 |  |  | 215
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 13:39分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 21:30再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% 阴床计量箱用碱进碱气动阀膜片坏
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.05 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 15.5 |  | 29.2
2#阳床 | 5.55 |  | 2.7 |  | 10.7 |  | 105
3#阳床 | 37 |  | 30.8 |  | 59.4 |  | 37.8 |  | 14.4 |  | 53.7
1#阴床 |  | 47.7 |  | 41.45 |  | 28.6 |  | 22.05 |  | 15.03 |  | 13.15
2#阴床 |  | 18.1 |  | 11.13 |  | 24.1 |  | 33.17 |  | 14.12 |  | 16.85
3#阴床
1#混床 | 2.4 | 5.55 | 5.3 | 6.62 | 9.8 | 5.07 | 19.1 | 16.6 | 14.5 | 7.38 | 14.2 | 14.05
2#混床 | 3 | 6.31 | 6.2 | 13.59 | 13.5 | 11.2 | 13.9 | 12.3 | 8.47 | 15.96 | 4.68 | 13.53
3#混床
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14650 |  |  | 15600 |  |  | 16580 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 33750 |  |  | 34700 |  |  | 35920
| 自用（当班） | 380 |  |  | 950 |  |  | 980 |  |  | 2310 | 3710
| 外送（当班） | 1540 |  |  | 950 |  |  | 1220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 33 |  |  | 33 |  |  | 36
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 320 | 320 | 280 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 310 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 500 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3240 |  |  | 3060 |  |  | 3060
| 高位碱槽(mm) | 3400 |  |  | 3300 |  |  | 3300
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 213 |  |  | 211 |  |  | 209
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#过滤器 阴床计量箱用碱进碱气动阀膜片坏未有工具处理，待白班处理 2#阴床未再生。 |  |  | 阴床计量箱用碱进碱气动阀膜片坏已更换好新的阀门，10:08分再生2#阴床 进碱浓度：2.9%，2.9% 11:20中和排水（PH 1# 9.73 2# 8.58） 12:17分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗1#、2#、4#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  | 9.07 |  |  | 9.26 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 9.36 |  |  | 8 | 7.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 23.7 |  |  | 15.6 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考 |  | 10.1 |  |  | 32.9 | 21.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | 1.1 |  |  | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 10.2 |  |  | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 |  | 28.1 |  |  | 22.6 | 24.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 3.68 |  |  | 2.73 | 2.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 9.63 |  |  | 7.81 | 9.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 1630 |  |  | 331 | 395
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 7.98 |  |  | 4.68 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 38.1 |  |  | 19.2 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 7.93 |  |  | 9.59 | 7.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 8.28 |  |  | 7.64 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 30.3 |  |  | 504 | 61.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 10.61 |  |  | 151 | 64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  |  | 9.46 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 2.75 | 4.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 7.6 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  |  | 10.6 | 8.1
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 54.2 |  | 43.2 |  | 990
2#阳床 | 9.7 |  | 6.9 |  | 10.8 |  | 7.21 |  | 4.24 |  | 9.61
3#阳床 | [6 empty] | 6.74 |  | 8.99 |  | 16.7
1#阴床 |  | 26.6 |  | 28.1 |  | 21.8 |  | 29.9 |  | 29.07 |  | 27.79
2#阴床
3#阴床 |  | 20.8 |  | 23.3 |  | 20.1 |  | 25.2 |  | 26.97 |  | 27.67
1#混床 | 5.24 | 13.6 | 8.6 | 15.5 | 9.36 | 7.6 | 12.61 | 13.9 | 6.68 | 13.59 | 6.11 | 16.12
2#混床 | 7.16 | 8.9 | 7.3 | 13.6 | 17.12 | 8.2 | 15.88 | 10.8 | 13.6 | 8.07 | 12.8 | 16.1
3#混床 | 4.22 | 11.2 | 5.1 | 10.2 | 13.62 | 18.1 | 13.17 | 13.8 | 6.19 | 18.84 | 8.16 | 19.4
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17050 |  |  | 17860 |  |  | 18750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 36450 |  |  | 37250 |  |  | 38100
| 自用（当班） | 470 |  |  | 810 |  |  | 890 |  |  | 2170 | 2180
| 外送（当班） | 530 |  |  | 800 |  |  | 850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 51 |  |  | 39 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 46 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 400 | 400 | 360 | 330 | 320 | 290 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 330 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 570 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 00分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至580mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3060 |  |  | 3000 |  |  | 2850
| 高位碱槽(mm) | 3300 |  |  | 3150 |  |  | 3150
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 207 |  |  | 207 |  |  | 205
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 11:00分再生3#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 进酸浓度：3.2% 3.2% 15:10分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.3) |  |  | 20:50分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.32 | 9.42 | 9.4 | 9.11 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.96 | 7.14 | 6.39 | 5.8 | 6.6 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 14.3 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8 | 9.6 | 6.5 | 6.6 | 15.8 | 18.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.68 | 9.74 | 10 | 10 | 9.2 | 9.46
|  | 电导率 | ≤150 | 18.32 | 20.7 | 19.2 | 21.2 | 15.7 | 18.07
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.03 | 3.22 | 2.23 | 1.6 | 2 | 2.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.2 | 8.72 | 9.5 | 9.5 | 4.2 | 6.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 425 | 492 | 502 | 517 | 520 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.93 | 6.68 | 6.75 | 6.8 | 5.02 | 4.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 23.8 | 22.9 | 23.9 | 23 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 22.4 | 20.3 | 15.1 | 16.2 | 9.04 | 9.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.62 | 9.6 | 9.78 | 9.6 | 9.56 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.12 | 5.58 | 4.5 | 4.7 | 7.74 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.8 | 15 | 14 | 6.3 | 5.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.3 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.55 | 13.2
原水 | PH值 | 8.4 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 49.4 |  | 25.4 |  | 8.4 |  | 10 |  | 7.83 |  | 310
3#阳床 | 21.7 |  | 61.5 |  | 23.6 |  | 24.2 |  | 18.8 |  | 64.3
1#阴床 |  | 25.7 |  | 33.2 |  | 26.75 |  | 25.24 |  | 34.2 |  | 30.1
2#阴床 | [7 empty] | 3.82 |  | 4.6 |  | 4.7
3#阴床 |  | 28.91 |  | 30.83 |  | 30.36 |  |  |  | 34 |  | 29.9
1#混床 | 13.2 | 6.68 | 11.8 | 15.19 | 10.4 | 9.72 | 9.8 | 19.18 | 17.43 | 16.5 | 16.34 | 12.2
2#混床 | 34.5 | 14.37 | 26.9 | 13.54 | 15.7 | 11.21 | 12.1 | 8.8 | 18.52 | 7.4 | 18.52 | 19.4
3#混床 | 16.1 | 13.4 | 15.4 | 18.75 | 15.4 | 22.24 |  |  | 15.84 | 15 | 15.37 | 16.6
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19465 |  |  | 20400 |  |  | 21250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 38800 |  |  | 39820 |  |  | 40600
| 自用（当班） | 715 |  |  | 935 |  |  | 850 |  |  | 2500 | 2500
| 外送（当班） | 700 |  |  | 1020 |  |  | 780
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 600 | 590 | 550 | 510 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 17 点 00分行程由 90 %变为 80 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 390 | 300 | 290 | 230 | 500 | 480 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2750 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 3150 |  |  | 3050 |  |  | 2900
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 205 |  |  | 203 |  |  | 203
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:30再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% 11：10分中和排水（PH 1# 8.5 2#8.11） 13：32分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% |  |  | 18：10分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。20:10分中和排水（PH 1# 8.2 2#8.0） 清洗1#、2#、5#过滤器 22:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.35 | 9.36 | 9.35 | 9.34 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.06 | 7.03 | 8.69 | 8.16 | 4.03 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.6 | 15.5 | 14.2 | 13.4 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.2 | 16.8 | 14.1 | 11.8 | 16.6 | 18.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.46 | 10.33
|  | 电导率 | ≤150 | 23.3 | 21 | 23.1 | 24.5 | 25.5 | 19.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.21 | 5.43 | 5.56 | 5.13 | 5.36 | 4.57
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.98 | 8.42 | 9.1 | 8.7 | 8.94 | 8.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 592 | 718 | 785 | 796 | 480 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.06 | 4.57 | 5.6 | 8.1 | 4.04 | 3.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.9 | 28.6 | 21.2 | 19.7 | 14.5 | 16.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.6 | 8.3 | 9.6 | 8.5 | 6.74 | 2.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  | 9.3 | 9.33 | 9.53 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 6.27 | 7.1 | 4.42 | 4.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 17.2 | 17.7 | 5.2 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  | 7.6 | 6.8 | 9.22 | 2.21
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.3 |  | 60.9 |  | 33.6 |  | 36.3 |  | 63 |  | 345
2#阳床 | [8 empty] | 40.2 |  | 33.5
3#阳床 | 75.3 |  | 68.4 |  | 74 |  | 96.5
1#阴床 |  | 29.76 |  | 38.99 |  | 40.2 |  | 37.6 |  |  |  | 35.7
2#阴床 | [9 empty] | 6 |  | 9.7
3#阴床 |  | 33.02 |  | 37.67 |  | 35.6 |  | 41.2 |  | 97.8
1#混床 | 12.5 | 15 | 13.5 | 14.65 | 15.2 | 14.3 | 16.8 | 15.7 | 10.8 | 13.4 | 15.8 | 10.7
2#混床 | 23 | 9.79 | 18.6 | 13.04 | 19.8 | 8.8 | 19.6 | 9.2 | 15.72 | 7.5 | 17.26 | 14.5
3#混床 | 19.5 | 19.08 | 14.3 | 18.09 | 16.6 | 17.7 | 17.3 | 15.1 | 14.1 | 10.1
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 22120 |  |  | 22900 |  |  | 23900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 41450 |  |  | 41970 |  |  | 43000
| 自用（当班） | 870 |  |  | 780 |  |  | 1000 |  |  | 2650 | 2400
| 外送（当班） | 850 |  |  | 520 |  |  | 1030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80
| 行程改变 | 17 点 00分行程由 90 %变为 80 % |  |  | 17 点 00分行程由 90 %变为 80 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 230 | 480 | 480 | 380 | 300 | 300 | 200 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 20 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2450 |  |  | 2260
| 高位碱槽(mm) | 2900 |  |  | 2800 |  |  | 2700
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 201 |  |  | 201 |  |  | 199
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗2#、4#、5#过滤器 08:57 再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% 11:06 分中和排水（PH 1#7.9 2# 8.64） 13:59分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% |  |  | 17:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 19:20分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.3） 21:45分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.32 | 9.29 | 9.3 | 9.46 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.3 | 5.45 | 6.44 | 6.47 | 5.4 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 15.3 | 15.5 | 16 | 14.2 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.3 | 15.7 | 10.7 | 8.9 | 5.14 | 7.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.33 | 10.14 | 10.12 | 10.17 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 20.1 | 21.2 | 23.4 | 24.07 | 20.6 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.06 | 3.81 | 3.81 | 3.93 | 3.93 | 3.96
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.77 | 8.92 | 17.5 | 9.56 | 9.7 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 520 | 518 | 565 | 510 | 494
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.6 | 3.91 | 4.46 | 4.58 | 3.75 | 4.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 21.1 | 19.9 | 16.5 | 19.4 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.51 | 2.27 | 20.4 | 19.4 | 16.6 | 8.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.43 | 9.61 | 9.6 | 9.45 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.77 | 4.83 | 6.45 | 7.17 | 5.5 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 7.6 | 12.3 | 8.3 | 12 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.91 | 3.12 | 13.8 | 8.5 | 15.5 | 9.4
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 55.3 |  | 77.2 |  | 72.6 |  | 482 |  |  |  | 78.4
3#阳床 | 2.7 |  | 3.53 |  | 32.9 |  | 11.5 |  | 9.71 |  | 5.27
1#阴床 |  | 29.4 |  | 32.6 |  | 29.79 |  | 137
2#阴床 |  | 7.6 |  | 7.9 |  | 7.32 |  |  |  | 8.5 |  | 7.2
3#阴床 | [7 empty] | 34.44 |  | 41.02 |  | 43.6
1#混床 | 14.06 | 17.5 | 15.1 | 10.6 | 14.2 | 20.84
2#混床 | 17.21 | 13.4 | 16.53 | 15.5 | 19.5 | 7.31 | 19.4 | 13.28 | 16.7 | 12.25 | 17.2 | 6.37
3#混床 |  |  |  |  | 8.88 | 17.4 | 17.9 | 17.07 | 11.8 | 6.92 | 18.1 | 17.31
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24759 |  |  | 25600 |  |  | 26500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43998 |  |  | 44888 |  |  | 45700
| 自用（当班） | 859 |  |  | 841 |  |  | 900 |  |  | 2600 | 2700
| 外送（当班） | 998 |  |  | 890 |  |  | 812
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 480 | 460 | 450 | 420 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 7 点25 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 370 | 280 | 280 | 520 | 450 | 440 | 360 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2020 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 2700 |  |  | 2550 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 199 |  |  | 199 |  |  | 199
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 6:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% |  |  | 清洗2#、4#、5#过滤器 09:03分中和排水（PH 1# 7.2 2# 8.6） 13:21分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.36 | 9.51 | 9.48 | 9.3 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.51 | 4.62 | 5.27 | 6.37 | 7.6 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.5 | 13.4 | 13.8 | 12.1 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.7 | 15.5 | 25.1 | 21.3 | 15.2 | 13.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.25 | 10.35 | 10.32 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 19.3 | 20.3 | 21.9 | 23.2 | 17.6 | 21.35
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.91 | 4.3 | 4.6 | 4.46 | 4.32 | 4.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.4 | 13.1 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 462 | 405 | 406 | 385 | 400 | 410
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.46 | 3.55 | 8.98 | 9.46 | 7.08 | 6.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 15.8 | 17.6 | 17.4 | 16.5 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.08 | 5.73 | 11.2 | 9.8 | 5.1 | 6.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.54 | 9.52 | 9.58 | 9.61 | 9.4 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.09 | 4.98 | 5.76 | 7.43 | 6.3 | 7.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.9 | 5.6 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.18 | 5.11 | 15.1 | 13.4 | 6.03 | 6.8
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 92 |  | 39.3 |  |  |  | 16.8
2#阳床 | 68.8 |  | 202 | [5 empty] | 59.6 |  | 10.8
3#阳床 | 6.41 |  | 82.2 |  | 23.8 |  | 187 |  | 34.5
1#阴床 | [5 empty] | 4.68 |  | 1.74 |  | 3.6 |  | 9.6
2#阴床 |  | 2.71 |  | 3.45 |  | 40.26 |  | 51.22 |  | 47.8 |  | 54.3
3#阴床 |  | 45.09 |  | 49.8
1#混床
2#混床 | 13.1 | 11.73 | 15.5 | 12.5 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 11.2 | 16.9 | 10.5 | 15.3 | 12.5
3#混床 | 11.1 | 14.61 | 10.7 | 13.4 | 13.6 | 8.6 | 13.9 | 7.3 | 13.8 | 7.9 | 14.6 | 9.3
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27390 |  |  | 28240 |  |  | 293030 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 46450 |  |  | 47177 |  |  | 47950
| 自用（当班） | 890 |  |  | 850 |  |  | 264790 |  |  | 266530 | 2250
| 外送（当班） | 750 |  |  | 727 |  |  | 773
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 370 | 340 | 340 | 300 | 270 | 260 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 540 | 490 | 490 | 390 | 300 | 280 | 240 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 2550 |  |  | 2550 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 197 |  |  | 197 |  |  | 195
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 16:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 19:00中和排水（PH 1# 7.73 2# 6.58）
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 9.3 | 9.23 | 9.26 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5 | 5.41 | 5.49 | 5.94 | 4.8 | 6.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 15.4 | 14.6 | 14.2 | 13.4 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.2 | 17.2 | 15.2 | 17.3 | 6.5 | 8.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.03 | 10.11 | 10.17 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 15.96 | 17.66 | 17.13 | 18.36 | 16.67 | 17.42
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.66 | 3.68 | 4.46 | 4.83 | 5.24 | 5.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.45 | 6.32 | 7.93 | 8.31 | 7.2 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 353 | 318 | 340 | 346 | 367 | 329
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.16 | 3.94 | 4.36 | 5.7 | 4.4 | 5.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 13.4 | 14.5 | 17.3 | 17.5 | 17.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.98 | 9.74 | 7.78 | 6.52 | 4.7 | 3.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.5 | 9.46 | 9.43 | 9.49 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.16 | 3.61 | 5.36 | 5.08 | 5.14 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 6.2 | 5.79 | 6.3 | 13.5 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.33 | 8.21 | 6.25 | 4.15 | 3.16 | 4.21
原水 | PH值 | 8.43 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 35.9 |  | 24.2 |  | 26.7 |  | 25.7 |  | 49.9 |  | 10.9
2#阳床 | 12.9 |  | 16 |  | 12.5 |  | 15 |  | 325 |  | 2.95
3#阳床
1#阴床
2#阴床 |  | 5.6 |  | 1.46 |  | 1.89 |  | 1.46 |  | 1.57 |  | 1.89
3#阴床 |  | 48.2 |  | 61.41 |  | 62.6 |  | 71.79 |  | 117 |  | 21.37
1#混床
2#混床 | 19.5 | 15.6 | 14 | 13.2 | 17.8 | 15.1 | 16.69 | 13.9 | 16.4 | 8.3 | 12.21 | 7.5
3#混床 | 20 | 6.1 | 6.77 | 7.1 | 8.25 | 9.8 | 8.83 | 10.5 | 12.2 | 5.6 | 10.42 | 8.4
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 29980 |  |  | 30780 |  |  | 31640 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 48700 |  |  | 49545 |  |  | 50210
| 自用（当班） | -263050 |  |  | 800 |  |  | 860 |  |  | -261390 | 2260
| 外送（当班） | 750 |  |  | 845 |  |  | 665
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 490 | 480 | 480 | 430 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 380 | 290 | 290 | 200 | 450 | 450 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1880 |  |  | 1840 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2270 |  |  | 2270
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 195 |  |  | 193 |  |  | 193
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 00:41分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 15:10中和排水（PH 1# 6.75 2# 7.58） |  |  | 21:03分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.39 | 9.1 | 9.21 | 9.34 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.02 | 5.75 | 6.3 | 7.64 | 5.33 | 5.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 12.3 | 13.7 | 15.1 | 13.1 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19 | 18.2 | 16.4 | 13.7 | 12.3 | 13.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.45 | 10 | 10.1 | 10.24 | 10.22
|  | 电导率 | ≤150 | 16.91 | 16.67 | 16.57 | 16.53 | 19.57 | 18.06
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.41 | 4.32 | 3.99 | 4.1 | 3.98 | 4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.82 | 7.46 | 9.71 | 9.25 | 2.35 | 3.47
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 396 | 380 | 540 | 592 | 487 | 432
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.89 | 4.3 | 3.06 | 4.3 | 4.44 | 5.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 13.4 | 18.4 | 18.2 | 14 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.93 | 9.75 | 5.06 | 4.91 | 8.42 | 9.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.45 | 9.34 | 9.39 | 9.53 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.06 | 6.6 | 4.79 | 5.13 | 5.21 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 8 | 7.06 | 6.8 | 8.3 | 4.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.9 | 4.3 | 8.05 | 7.76 | 3.97 | 3.4
原水 | PH值 | 8.45 | 硬度 | 92 | 总碱度 | 73.6 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 101
2#阳床 | 5.45 |  | 6.54 |  | 3.67 |  | 24.2 |  | 4.9 |  | 30.2
3#阳床 |  |  | 7.55 |  | 51.2 |  | 15.7 |  | 13.7 |  | 423
1#阴床 | [9 empty] | 11.66 |  | 10.2
2#阴床 |  | 1.85 |  | 2.19 |  | 4.2 |  | 7.2
3#阴床 |  | 22.98 |  | 23.45 |  | 26.3 |  | 32.8 |  | 27.92 |  | 30.53
1#混床
2#混床 | 13.2 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 18.1 | 12.5 | 17.3 | 11.7 | 16.2 | 10.8 | 13.2 | 11.2
3#混床 | 11.8 | 8.7 | 12.4 | 8.6 | 6 | 10.2 | 7.2 | 9.7 | 8.35 | 8.5 | 9.47 | 8.3
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32550 |  |  | 33307 |  |  | 34280 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 50900 |  |  | 51800 |  |  | 52590
| 自用（当班） | 910 |  |  | 757 |  |  | 973 |  |  | 2640 | 2380
| 外送（当班） | 690 |  |  | 900 |  |  | 790
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50（实际出焦47炉） |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 270 | 270 | 500 | 470 | 470 | 430 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 450 | 450 | 390 | 290 | 290 | 510 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 3490 |  |  | 3330
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 2130 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 191 |  |  | 191 |  |  | 188
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 4:51分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 7:15分中和排水(PH 1# 7.5 2# 8.3) | [5 empty] | 17:05分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 清洗3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.42 | 9.27 | 9.16 | 9.07 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 2.3 | 3.7 | 5.45 | 5.22 | 8.15 | 8.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.9 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5 | 4.4 | 9.4 | 9.87 | 14.1 | 14.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.36 | 10.4 | 10.31 | 10.24 | 10.3 | 10.29
|  | 电导率 | ≤150 | 13.6 | 15.8 | 19.8 | 22.1 | 18.31 | 21.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.9 | 4.17 | 4.15 | 4.09 | 4.07 | 4.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 8.81 | 8.9 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 505 | 537 | 515 | 460 | 394 | 397
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.05 | 4.1 | 5.93 | 3.8 | 5.72 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 16.8 | 15.2 | 7.3 | 13.4 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.71 | 2.3 | 8.87 | 5.73 | 1.91 | 6.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.6 | 9.6 | 9.37 | 9.49 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 2.5 | 3.3 | 6.42 | 4.12 | 4.51 | 5.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 8.2 | 4 | 5.1 | 3.6 | 3.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.49 | 1.2 | 7.63 | 8.59 | 2.91 | 3.02
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 68 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 80 |  | 78 |  | 37.7 |  | 49.1 |  | 76
2#阳床 | 46.1 |  | 400 | [7 empty] | 22.2
3#阳床 |  |  |  |  | 10.4 |  | 34 |  | 13.3 |  | 11.4
1#阴床 |  | 13.1 |  | 14.69
2#阴床 | [5 empty] | 9.75 |  | 12.57 |  | 12.35 |  | 19.8
3#阴床 |  | 32.85 |  | 34.92 |  | 35.74 |  | 37.14 |  | 39.62 |  | 43.08
1#混床
2#混床 | 17.3 | 8.9 | 15.4 | 8.3 | 8.74 | 0.6 | 5.27 | 3.6 | 14.2 | 3.6 | 19.2 | 3.4
3#混床 | 13.7 | 9.4 | 12 | 8.8 | 10.2 | 4.1 | 11.4 | 2.5 | 15.4 | 1.7 | 13.6 | 3.8
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35250 |  |  | 36020 |  |  | 36850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53250 |  |  | 54105 |  |  | 55250
| 自用（当班） | 970 |  |  | 770 |  |  | 830 |  |  | 2570 | 2660
| 外送（当班） | 660 |  |  | 855 |  |  | 1145
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 38 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 340 | 340 | 220 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 310 | 270 | 270 | 500 | 410 | 410 | 320 | 220
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3330 |  |  | 3330 |  |  | 3330
| 高位碱槽(mm) | 2120 |  |  | 2120 |  |  | 2120
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 188 |  |  | 186 |  |  | 186
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 05:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.3% 07:30分中和排水（PH 1# 7.34 2# 8.03）
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.31 | 9.28 | 9.31 | 9.33 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.08 | 5.15 | 5.24 | 6.25 | 6.39 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 12 | 12.5 | 14.3 | 13.2 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19 | 14.8 | 4.96 | 10.6 | 12.8 | 12.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.34 | 10.35 | 10.25 | 10.35 | 10.46
|  | 电导率 | ≤150 | 17.54 | 18.79 | 18.8 | 21.8 | 18.2 | 20.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.39 | 4.45 | 4.51 | 4.67 | 4.12 | 5.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.1 | 11.1 | 8.76 | 8.14 | 9.2 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 382 | 394 | 368 | 338 | 390
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.08 | 5.68 | 3.41 | 3.67 | 4.89 | 4.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 14.7 | 15 | 14.8 | 10.7 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.56 | 2.13 | 7.48 | 7.42 | 4.63 | 3.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.58 | 9.1 | 9.55 | 9.45 | 9.49 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.08 | 4.2 | 4.28 | 7.78 | 8.67 | 9.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 13.6 | 8.3 | 5.7 | 4.7 | 5.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.56 | 7.89 | 6.29 | 8.72 | 3.24 | 2.58
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 28 |  | 37.8 |  | 17.7 |  | 31.8 |  | 63.3 |  | 30.6
3#阳床 | 15.7 |  | 23.7 |  | 5.78 |  | 2.53 |  | 18.1 |  | 9.17
1#阴床 | [9 empty] | 50.07 |  | 63.45
2#阴床 |  | 28.73 |  | 33.63 |  | 48.18 |  | 45.01 |  | 0.14 |  | 7.2
3#阴床 |  | 56.75 |  | 87 |  | 24.54 |  | 6.3 |  | 38.47 |  | 42.41
1#混床 |  |  |  |  | 13.6 | 35 | 71.6 | 8.5
2#混床 | 15.3 | 12.8 | 19.2 | 8.31 | 9.05 | 3.7 | 4.69 | 3.6 | 16.4 | 3.8 | 18.4 | 1.4
3#混床 | 18.8 | 7.5 | 16.4 | 6.3 |  |  |  |  | 15.6 | 2.9 | 13.7 | 2.7
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 37620 |  |  | 38520 |  |  | 39324 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 55970 |  |  | 56555 |  |  | 57543
| 自用（当班） | 770 |  |  | 900 |  |  | 804 |  |  | 2474 | 2293
| 外送（当班） | 720 |  |  | 585 |  |  | 988
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 380 | 380 | 350 | 300 | 300 |  | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 220 | 500 | 450 | 450 | 390 | 280 | 280 | 520 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3050 |  |  | 3050 |  |  | 2840
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1710
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 184 |  |  | 184 |  |  | 182
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#过滤器 01:04分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 04:21分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 07:30分中和排水（PH 1#6.84 2# 8.84） |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#、5#过滤器 17:22分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 19:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.3% 21:35分中和排水（PH 1#7.00 2# 9:03）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 曾俊文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.52 | 9.43 | 9.36 | 9.32 | 9.16 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.59 | 8.06 | 5.1 | 5.76 | 8.79 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 10.7 | 12.1 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.2 | 10.31 | 10.4 | 8.26 | 8.93 | 7.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.45 | 10.37 | 10.36 | 10.24 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24.3 | 27.33 | 20.12 | 21.3 | 21.9 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.56 | 5.46 | 4.72 | 4.59 | 4.02 | 4.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.27 | 6.58 | 9.68 | 8.96 | 6.83 | 6.91
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 310 | 274 | 396 | 505 | 730 | 465
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.24 | 7.39 | 6.55 | 3.58 | 7.03 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 12 | 11.7 | 12.3 | 15.1 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.23 | 6.54 | 6.8 | 7.63 | 4.81 | 5.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.69 | 9.51 | 9.62 | 9.47 | 9.43 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.19 | 6.47 | 4.29 | 6.35 | 8.66 | 7.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 7.4 | 6.2 | 7.6 | 11 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.25 | 3.27 | 8.26 | 5.18 | 8.1 | 7.2
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 34.7 |  | 39.7 |  | 104 |  | 301
2#阳床 | 58.9 |  | 51 |  | 18.2 |  | 6.13 |  | 50 |  | 44.9
3#阳床 | 5.09 | [9 empty] | 19.2
1#阴床
2#阴床 |  | 2.03 |  | 3.64 |  | 12.97 |  | 6.6 |  | 23.8 |  | 9.1
3#阴床 |  | 43.69 |  | 46.47 |  | 46.3 |  | 62 |  | 30.3 |  | 45.2
1#混床
2#混床 | 25.3 | 5.1 | 23.1 | 4.3 | 9.39 | 3.1 | 7.22 | 3.4 | 17.2 | 9.2 | 16.9 | 8.1
3#混床 | 23.8 | 2.3 | 17 | 1.7 | 11.5 | 2 | 14.5 | 4.4 | 13 | 6.7 | 11.7 | 7
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 40135 |  |  | 41000 |  |  | 41900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 58270 |  |  | 59100 |  |  | 60000
| 自用（当班） | 811 |  |  | 865 |  |  | 900 |  |  | 2576 | 2457
| 外送（当班） | 727 |  |  | 830 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 430 | 400 | 380 | 380 | 350 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 270 | 260 | 500 | 440 | 440 | 360 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2840 |  |  | 2840 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1710 |  |  | 1710 |  |  | 1620
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 182 |  |  | 180 |  |  | 178
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 15:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.3% |  |  | 20:30分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 22:15分中和排水（PH 1#8.04 2# 8.95）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：梁霞 曾俊文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.32 | 9.5 | 9.5 | 9.21 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.59 | 8.17 | 8.45 | 8.56 | 7.36 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 13.1 | 12.5 | 13.6 | 12.3 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.1 | 13.2 | 9.8 | 9.1 | 5.93 | 6.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.14 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 18.4 | 20.07 | 21.9 | 24.1 | 23.3 | 23
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.4 | 4.41 | 4.46 | 4.51 | 3.8 | 3.93
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.6 | 8.43 | 8.43 | 8.56 | 5.96 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 458 | 411 | 450 | 500 | 450 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.57 | 6.04 | 4.98 | 5.31 | 6.78 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 17 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.64 | 5.31 | 9.9 | 9.2 | 6.37 | 5.31
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.58 | 9.57 | 9.6 | 9.6 | 9.41 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.25 | 7.06 | 6.85 | 7.14 | 7.61 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 10.4 | 11.1 | 10.8 | 8 | 7.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 15.9 | 6.8 | 9.2 | 8.6 | 6.88 | 5.9
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 27.3
2#阳床 | 46 |  | 75.9 |  | 30.2 |  | 32.4 |  | 55.2
3#阳床 | 27.8 |  | 22.2 |  | 15.6 |  | 22.9 |  | 19.2 |  | 10.6
1#阴床 | [11 empty] | 23
2#阴床 |  | 3.47 |  | 2.1 |  | 5.5 |  | 6.1 |  | 7.5 |  | 7
3#阴床 |  | 59.9 |  | 63.71 |  | 66.3 |  | 91.8 |  |  |  | 35.6
1#混床 | 31.2 | 13.4
2#混床 | 20.3 | 8.6 | 25.9 | 12.4 | 24.1 | 13.3 | 15.3 | 14.1 | 15.8 | 8.8 | 16.1 | 9
3#混床 | 23.6 | 4.7 | 23.9 | 3.5 | 21.3 | 3.9 | 10.1 | 6.3 |  |  | 10.36 | 7.3
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42850 |  |  | 43668 |  |  | 44560 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 60955 |  |  | 61680 |  |  | 62300
| 自用（当班） | 950 |  |  | 818 |  |  | 892 |  |  | 2660 | 2300
| 外送（当班） | 955 |  |  | 725 |  |  | 620
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 240 | 240 | 500 | 460 | 460 | 430 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 460 | 380 | 380 | 220 | 550 | 550 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2570 |  |  | 2570 |  |  | 2530
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1620 |  |  | 1480
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 178 |  |  | 178 |  |  | 178
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 4:41分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 14:20再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% |  |  | 清洗5#过滤器 16:35分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2） 21:03再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.27 | 9.34 | 9.31 | 9.42 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.28 | 4.85 | 7.35 | 5.53 | 5.45 | 4.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 12.7 | 13 | 13.4 | 14 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.2 | 14.7 | 6.48 | 10.8 | 3.6 | 4.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.36 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 10.38 | 10.38
|  | 电导率 | ≤150 | 15.21 | 20.3 | 23.3 | 21 | 19 | 21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.3 | 3.63 | 3.99 | 4.05 | 3.96 | 3.45
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.8 | 9.2 | 6.07 | 8.33 | 9.8 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 349 | 368 | 379 | 393 | 393 | 348
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.5 | 6.94 | 5.7 | 4.42 | 3.8 | 4.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 13.7 | 14.8 | 14.6 | 13.8 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.8 | 6.74 | 8.43 | 4.25 | 8.7 | 8.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.38 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.89 | 5.14 | 8.13 | 4.42 | 4.46 | 4.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 11.2 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.4 | 8.28 | 7.64 | 6.03 | 7.13 | 5.2
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 37.6 |  | 38.5 |  | 33.4 |  | 26.9 |  | 42 |  | 35.3
2#阳床 |  |  | 5.64 |  | 17.1 |  | 30 |  | 28.4 |  | 25.4
3#阳床 | 65.9
1#阴床 |  | 15.39 |  | 14.91 |  | 14.28 |  | 17.6 |  | 12.59 |  | 14.3
2#阴床 |  | 2.36 |  | 2.41 |  | 4.05 |  | 2.22
3#阴床 |  | 42.55 |  | 45.61 |  | 45.12 |  | 45.18 |  | 42.82 |  | 49.85
1#混床
2#混床 | 13.6 | 5.6 | 17.8 | 7.6 | 7.46 | 3.5 | 8.49 | 4.8 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 6.4
3#混床 | 17.2 | 6.1 | 15.6 | 3.5 | 10.9 | 6.8 | 13 | 3.2 | 5.8 | 7.3 | 6.2 | 7.5
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 45250 |  |  | 46154 |  |  | 47000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 63000 |  |  | 63582 |  |  | 64500
| 自用（当班） | 690 |  |  | 904 |  |  | 846 |  |  | 2440 | 2200
| 外送（当班） | 700 |  |  | 582 |  |  | 918
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 53 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 310 | 310 | 240 | 500 | 490 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 320 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2530 |  |  | 2530 |  |  | 2370
| 高位碱槽(mm) | 1480 |  |  | 1400 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 176 |  |  | 176 |  |  | 174
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、4#过滤器 |  |  | 18:10分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 20:40分中和排水，（PH 1# 7.5 2# 8.2） 22:02分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.42 | 9.2 | 9.28 | 9.45 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.69 | 9.31 | 5.64 | 5.84 | 7.78 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 12.1 | 13.8 | 13.3 | 14.4 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.32 | 7.39 | 8.82 | 8.13 | 9.6 | 9.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.35 | 10.28 | 10.32 | 10.3 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 17.13 | 23.12 | 22.1 | 18 | 18.2 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.34 | 3.33 | 3.33 | 3.57 | 3.81 | 3.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.5 | 9.68 | 7.55 | 9.8 | 8.1 | 8.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 269 | 231 | 264 | 293 | 305 | 295
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.56 | 6.61 | 4.74 | 3.77 | 5.87 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 10.7 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.26 | 4.76 | 8.3 | 7.92 | 7.97 | 6.59
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.46 | 9.51 | 9.49 | 9.5 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.08 | 7.72 | 6.68 | 6.07 | 7.13 | 6.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 13.2 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 4.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.6 | 8.21 | 6 | 8.4 | 8.8 | 7.9
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 24.1 |  | 75.1 |  | 59.5 |  | 63.2 |  | 79.9
2#阳床 | 20.5 |  | 40.9 |  | 17.3 |  | 29.2 |  | 55.3 |  | 41.2
3#阳床 | [10 empty] | 19.6
1#阴床
2#阴床 |  | 23 |  | 19.5 |  | 20.5 |  | 7.9 |  | 9.5 |  | 18.1
3#阴床 |  | 20.5 |  | 14 |  | 57.02 |  | 57.1 |  | 77.7 |  | 92.3
1#混床 | 3.1 | 3.2 | 4.62 | 4.8
2#混床 | 12.8 | 2.3 | 10.31 | 3.1 | 11.5 | 8.2 | 15.7 | 5.3 | 10.6 | 6.2 | 9.6 | 5.9
3#混床 |  |  |  |  | 9.73 | 5.9 | 9.42 | 1.4 | 17.3 | 2.3 | 16.5 | 3.4
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 47830 |  |  | 48630 |  |  | 49400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 65361 |  |  | 66058 |  |  | 66900
| 自用（当班） | 830 |  |  | 800 |  |  | 770 |  |  | 2400 | 2400
| 外送（当班） | 861 |  |  | 697 |  |  | 842
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 370 | 370 | 350 | 310 | 310 | 290 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 350 | 270 | 270 | 500 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2370 |  |  | 2300 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1270 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 174 |  |  | 172 |  |  | 170
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 11:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 14:10中和排水（PH 1# 8.41 2# 7.90） |  |  | 21:09分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.28 | 9.45 | 9.44 | 9.47 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.32 | 4.96 | 7.46 | 8.96 | 6.34 | 6.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 14.8 | 14.7 | 16.3 | 17.9 | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.9 | 11.2 | 9.8 | 9.6 | 18.7 | 19.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.42 | 10.34 | 10.38 | 10.41 | 10.41 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 18.3 | 20.4 | 20.7 | 23.2 | 22.6 | 24.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.47 | 3.46 | 3.52 | 3.56 | 3.88 | 3.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.41 | 7.33 | 8.9 | 8.71 | 9.2 | 8.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 407 | 339 | 440 | 327 | 375 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.87 | 3.97 | 6.53 | 4.98 | 8.09 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.9 | 4.6 | 2.5 | 10.8 | 11.5 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.99 | 1.92 | 5.68 | 5.84 | 7.08 | 7.56
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.35 | 9.39 | 9.35 | 9.49 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.04 | 4.84 | 5.94 | 5.41 | 5.39 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8.4 | 2.1 | 3.2 | 5.8 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.1 | 6.63 | 7.55 | 6.65 | 4.63 | 3.21
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 68 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 24.2
2#阳床 | 55.9 |  | 50.6 |  | 52 |  |  |  | 87 |  | 234
3#阳床 | 11.7 |  | 21.1 |  | 21.3 |  | 15.4 |  | 8.21 |  | 22
1#阴床 |  | 13.72 |  | 13.01 |  | 13.85 |  | 12.43 |  | 11.57 |  | 11.02
2#阴床 |  | 3.24 |  | 3.33 |  | 4.39 |  | 3.99 |  | 5.5 |  | 3.91
3#阴床 |  |  |  | 52.02 |  | 55.82 |  | 56.31 |  | 58.16 |  | 62.29
1#混床
2#混床 | 16.5 | 5.9 | 13.9 | 6.92 | 14.2 | 7.2 | 5.95 | 4.7 | 18.7 | 2.1 | 18.9 | 3.4
3#混床 |  |  | 18.2 | 7.36 | 28.9 | 5.6 | 17.2 | 6.8 | 11.4 | 12.8 | 10.6 | 11.3
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | (乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 67584 |  |  | 50952 |  |  | 51720 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 50192 |  |  | 68365 |  |  | 69150
| 自用（当班） | 18184 |  |  | -16632 |  |  | 768 |  |  | 2320 | 2250
| 外送（当班） | -16708 |  |  | 18173 |  |  | 785
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 250 | 220 | 220 | 500 | 440 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点 50分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 220 | 520 | 520 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2100 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1120 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 170 |  |  | 168 |  |  | 168
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 12.30分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 15：45分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.3） |  |  | 20:36分再生3#混床，进碱浓度：3.0% 3.0%；进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.46 | 9.44 | 9.47 | 9.61 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.85 | 5.39 | 6.02 | 6.47 | 7.67 | 7.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20 | 20.1 | 15.6 | 15.6 | 13.4 | 46.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.7 | 12.2 | 8.5 | 7.65 | 3.76 | 14.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.38 | 10.31 | 10.36 | 10.3 | 10.24 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 21 | 20.7 | 21.6 | 19.1 | 23.9 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.96 | 4.14 | 4.54 | 4.47 | 4.56 | 4.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.2 | 6.7 | 10.9 | 8.05 | 11.7 | 9.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 376 | 445 | 473 | 618 | 553 | 593
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 8.59 | 5.85 | 6.75 | 7.32 | 7.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 13.2 | 15.4 | 6.2 | 19.8 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.84 | 6.45 | 4.99 | 7.6 | 8.4 | 9.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.55 | 9.59 | 9.57 | 9.63 | 9.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.86 | 4.37 | 7.66 | 5.82 | 6.47 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.7 | 4.6 | 1.8 | 2.6 | 8.3 | 4.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.77 | 4.7 | 8.8 | 8.78 | 8.19 | 6.47
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 49.6 |  | 32.6 |  | 26 |  | 35.4 |  | 46.9 |  | 19.8
3#阳床 | 14.4 |  | 10.2 |  | 6.19 |  | 4.11 |  | 13.3 |  | 8.57
1#阴床 |  | 11.36 |  | 11.97 |  | 3.6 |  | 86.5 |  | 6.84 |  | 7.29
2#阴床 |  | 5.03 |  | 5.05 |  | 7.61 |  | 6.1 |  | 7.44 |  | 5.64
3#阴床 |  | 66.61 |  | 69.6 |  | 69.29 |  | 72.44 |  | 72.6 |  | 78.18
1#混床
2#混床 | 11 | 2.4 | 10.2 | 3.5 | 8.7 | 4.5 | 10.8 | 5.6 | 5.32 | 14.6 | 9.46 | 27.9
3#混床 | 17.8 | 11.1 | 15.2 | 9.5 | 14.2 | 15.3 | 16.3 | 13.8 | 8.76 | 1.7 | 15.3 | 2.3
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52600 |  |  | 53379 |  |  | 54120 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70000 |  |  | 70608 |  |  | 71650
| 自用（当班） | 880 |  |  | 779 |  |  | 741 |  |  | 2400 | 2500
| 外送（当班） | 850 |  |  | 608 |  |  | 1042
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 330 | 280 | 280 | 240 | 530 | 530 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 250 | 480 | 480 | 230 | 550 | 550 | 460 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 05 点 54 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 1830 |  |  | 1670
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 167 |  |  | 165 |  |  | 165
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 10:48分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 17:25分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 18:44分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 20:46分中和排水，（PH 1# 7.5 2# 8.2） 22:16分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.37 | 9.2 | 8.95 | 9.19 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.47 | 6.06 | 5.8 | 6.12 | 9.38 | 6.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 17.9 | 16.8 | 49.5 | 16.2 | 17.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.7 | 18.6 | 7.56 | 8.76 | 11.4 | 13.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 9.98 | 9.75 | 8.44 | 9.69 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 17.69 | 19.5 | 20.9 | 21.1 | 23.6 | 19.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.11 | 3.8 | 2.53 | 2.76 | 4.01 | 4.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.9 | 11.1 | 8.34 | 10.5 | 9.8 | 9.94
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 598 | 718 | 993 | 1145 | 1218 | 1143
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.51 |  | 5.7 | 4.91 | 4.6 | 8.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 |  | 13.4 | 9.9 | 13.7 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.37 |  | 6.78 | 7.5 | 8.95 | 8.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.49 | 9.45 | 9.83 | 9.48 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.24 | 6.03 | 4.7 | 5.42 | 4.97 | 4.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 13.9 | 2.8 | 2.4 | 7.9 | 2.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.7 | 7.21 | 8.5 | 7.16 | 8.57 | 2.7.
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 38.5
2#阳床 | 45.9 |  | 49.8 |  | 13.8 |  | 19.8 |  | 87.2 |  | 31.2
3#阳床 | 8.82 |  | 7.11 |  | 3.3 |  | 45.1 |  | 68.7
1#阴床 |  | 7.96 |  | 7.64 |  | 8.59 |  | 7.17 |  | 7.09 |  | 9.49
2#阴床 |  | 5.76 |  | 5.86 |  | 7.49 |  | 5.83 |  | 5.5
3#阴床 |  | 86.13 |  | 83.71 |  | 38.2 |  | 79.52 |  | 81.63 |  | 72.06
1#混床 | 5.6 | 10.1 | 12.8 | 6.4 | 9.86 | 4.2
2#混床 | 14.1 | 12.6 | 16.4 | 8.3 | 18.3 | 3.6 | 9.04 | 1.3 | 12.5 | 3.6 | 17.6 | 2.4
3#混床 |  |  | 8.15 | 13.5 | 7.29 | 157 | 104 | 3.1 | 17.3 | 1.9 | 18.5 | 2.9
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 55130 |  |  | 55770 |  |  | 56650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 72727 |  |  | 73540 |  |  | 74480
| 自用（当班） | 1010 |  |  | 640 |  |  | 880 |  |  | 2530 | 2830
| 外送（当班） | 1077 |  |  | 813 |  |  | 940
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 410 | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 270 | 480 | 480 | 390 | 300 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 11 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1490 |  |  | 1460 |  |  | 1340
| 高位碱槽(mm) | 1590 |  |  | 1470 |  |  | 1470
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 163 |  |  | 163 |  |  | 161
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 00:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 02:42分中和排水，（PH 1# 8.16 2# 7.96） 04:21分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 14:50分中和排水 （PH 1# 8.16 2# 7.96） |  |  | 18:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.45 | 9.38 | 9.3 | 9.44 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.07 | 7.39 | 7.39 | 7.63 | 8.12 | 8.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.6 | 15.3 | 12.4 | 12.1 | 12 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.1 | 19.1 | 5.63 | 6.27 | 3.74 | 3.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.31 | 10.37 | 10.1 | 10.2 | 10.14 | 10.19
|  | 电导率 | ≤150 | 16.4 | 16.87 | 22.6 | 23.3 | 21.3 | 21.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.43 | 4.34 | 4.25 | 4.28 | 4.31 | 4.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12 | 10 | 9.4 | 7.63 | 9.98 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 850 | 634 | 550 | 550 | 730 | 733
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.59 | 5.66 | 7.28 | 7.16 | 7.13 | 7.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 12.8 | 14.1 | 13.9 | 11.1 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.3 | 18.2 | 6.13 | 7.23 | 6.28 | 5.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.51 | 9.11 | 9.48 | 9.31 | 9.38 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.36 | 5.51 | 8.01 | 7.96 | 6.25 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 8.2 | 6.3 | 7 | 6.9 | 7.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 17.7 | 10.6 | 7.16 | 8.03 | 8.12 | 7.16
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 89 | [9 empty] | 11.2
2#阳床 | 44.5 |  | 53.2 |  | 46.1 |  | 26.2 |  | 36.9 |  | 37.8
|  |  | 10.1 |  | 9.64 |  | 153 |  | 83.7
1#阴床 |  | 7.26 |  | 12.16 |  | 10.4
2#阴床 |  | 3.31 |  | 2.94 |  | 5.6 |  | 7.1 |  | 1.5 |  | 15.8
3#阴床 |  |  |  | 58.53 |  | 60.5 |  | 62 |  | 1.7 |  | 5.6
1#混床 | 12.2 | 11.5 | 119 | 2.7
2#混床 | 12.4 | 3.1 | 17.8 | 2.3 | 13.6 | 6.1 | 12.18 | 6.9 | 9.6 | 5.8 | 8.6 | 3.2
3#混床 |  |  | 107 | 5.38 | 18.3 | 7.7 | 29.6 | 6.3 | 28.7 | 6.2 | 17.8 | 5.6
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57340 |  |  | 58188 |  |  | 59100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 75600 |  |  | 76520 |  |  | 77500
| 自用（当班） | 690 |  |  | 848 |  |  | 912 |  |  | 2450 | 3020
| 外送（当班） | 1120 |  |  | 920 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 52 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 3
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 400 | 370 | 370 | 330 | 300 | 290 | 250 | 540
| 溶液配制时间和过程 | 04点 10分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点20 分，向槽加氨水 13 升，补入除盐水至 540mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 360 | 280 | 280 | 550 | 500 | 490 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1340 |  |  | 1200 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1300 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 161 |  |  | 160 |  |  | 160
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗4#过滤器 12:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 15:20分中和排水（PH 1# 8.5 2# 8.4） 因网络问题MES打不开，第二次化验结果未能上帐 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.68 | 9.67 | 9.58 | 9.56 | 9.4 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.3 | 6.07 | 5.87 | 5.64 | 4.87 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.7 | 10.2 | 3.3 | 4.7 | 18.74 | 16.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.44 | 10.48 | 10.52 | 10.5 | 10.41 | 10.29
|  | 电导率 | ≤150 | 15.89 | 21.4 | 21 | 20.8 | 19.21 | 18.78
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.18 | 4.16 | 4.05 | 3.8 | 4.04 | 4.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.03 | 9.23 | 9.7 | 9.8 | 9.19 | 9.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 533 | 396 | 353 | 300 | 290 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.32 | 6.17 | 6.79 | 6.5 | 5.9 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 13.6 | 12.3 | 13.5 | 14.8 | 12.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.99 | 7.43 | 2.28 | 3.4 | 4.9 | 3.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.02 | 5.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 5.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.3 | 9.7
原水 | PH值 | 8.4 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 76.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.2 |  | 15.8 |  | 22.8 |  | 6.29 |  | 11.6 |  | 9.43
2#阳床 | 32.7 |  | 38.6 |  | 87.5 |  | 97.7
3#阳床 | [8 empty] | 24.8 |  | 3.69
1#阴床
2#阴床 |  | 5.43 |  | 4.84 |  | 4.68 |  | 5.09 |  | 4.5 |  | 5
3#阴床 |  | 77.91 |  | 77.8 |  | 82.55 |  | 86.12 |  | 90 |  | 95
1#混床
2#混床 | 15.5 | 3.2 | 10.2 | 4.8 | 14 | 6.6 | 13 | 5.8 | 15.3 | 3.2 | 16.3 | 2.8
3#混床 | 11.9 | 1.7 | 13.1 | 2.3 | 16.7 | 7.2 | 15 | 6.7 | 17.8 | 2 | 18.5 | 2.3
4#混床

## 29日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | -59100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -59100 | -77500
| 外送（当班） | -77500 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 30日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床