## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 780 |  |  | 1595 |  |  | 2340 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 800 |  |  | 1870 |  |  | 2620
| 自用（当班） | 780 |  |  | 815 |  |  | 745 |  |  | 2340 | 2620
| 外送（当班） | 800 |  |  | 1070 |  |  | 750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 540 | 520 | 500 | 500 | 460 | 420 | 410 | 380 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 250 | 500 | 500 | 450 | 380 | 360 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 158 |  |  | 158 |  |  | 157
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 00:11分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 16:14分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.2%。 18:00分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.8） 清洗3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.58 | 9.57 | 9.49 | 9.09 | 9.26 | 9.289
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.61 | 6.01 | 5.96 | 6.24 | 4.38 | 7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 14.3 | 14.1 | 12.7 | 10.9 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.3 | 3.7 | 11.4 | 8.2 | 17.9 | 18.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.27 | 10.37 | 10.31 | 10.42 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 16.02 | 19.8 | 18.8 | 15.81 | 14.7 | 16.55
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.16 | 4.06 | 3.68 | 3.48 | 3.43 | 3.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.1 | 9.6 | 1.1 | 7.23 | 8.44 | 8.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 336 | 377 | 409 | 323 | 300 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.47 | 7.41 | 6.68 | 6.39 | 4.02 | 5.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 10.4 | 17.3 | 11.2 | 12.6 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.15 | 6.94 | 7.2 | 3.7 | 5.71 | 6.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.77 | 9.57 | 9.47 | 9.6 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.75 | 5.03 | 6.33 | 5.46 | 3.8 | 4.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 8.9 | 17.3 | 6.9 | 4.5 | 5.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.77 | 6.48 | 7.2 | 8.9 | 6.22 | 5.78
原水 | PH值 | 7.15 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 30.4 |  | 19 |  | 20.9 |  | 45.3
2#阳床 | [8 empty] | 17.58 |  | 21
3#阳床 | 5.56 |  | 10.5 |  | 18.7 |  | 19.32 |  | 83.26 |  | 2.89
1#阴床 | [5 empty] | 8.75 |  | 8.19
2#阴床 |  | 6.94 |  | 4.26 |  | 5.08 |  | 5.65 |  | 6 |  | 5.8
3#阴床 |  | 170 |  | 52.62 |  | 59.47 |  | 59.98 |  | 62.4 |  | 64.2
1#混床 | 14.1 | 3.2 | 12.8 | 7.4 | 14.6 | 5.2 | 16.1 | 11.5
2#混床 | 12.1 | 1.7 | 17.7 | 2.3 | 15.5 | 8 | 11.6 | 6.72 | 15.72 | 2.5 | 12.2 | 4.2
3#混床 | [6 empty] | 17.2 | 8.4 | 17.36 | 3.1 | 17.4 | 3.8
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3175 |  |  | 3995 |  |  | 4750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3555 |  |  | 4450 |  |  | 5460
| 自用（当班） | 835 |  |  | 820 |  |  | 755 |  |  | 2410 | 2840
| 外送（当班） | 935 |  |  | 895 |  |  | 1010
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 37 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 250 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 360 | 270 | 270 | 200 | 550 | 550 | 470 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 920 |  |  | 830 |  |  | 660
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1060 |  |  | 1060
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 157 |  |  | 155 |  |  | 155
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 0:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.2%。 清洗3#、4#、5#过滤器 7:50分再生1#阳床。 |  |  | 10:00分中和排水（PH 1# 8.1 2# 7.8） 15:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 21:39分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.25 | 9.25 | 9.48 | 9.34 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 6.67 | 8.06 | 8.6 | 6.06 | 7.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 13.5 | 14 | 11.3 | 14.7 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.4 | 17.2 | 13.8 | 3.39 | 15.22 | 16.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.37 | 10.32 | 10.35 | 10.25 | 10.24 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 14.8 | 19 | 15.07 | 18.1 | 14.28 | 14.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.89 | 4.09 | 4.18 | 4.33 | 4.09 | 4.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11 | 11.2 | 9.4 | 8.96 | 10.1 | 10.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 371 | 368 | 343 | 421 | 377 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.61 | 5.72 | 9.66 | 8.6 | 11.86 | 4.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 13.7 | 6.52 | 11.3 | 10.6 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.8 | 7.92 | 9.42 | 0.42 | 17.8 | 1.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.61 | 9.56 | 9.66 | 9.48 | 9.51 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.45 | 4.71 | 6.52 | 4.74 | 5.78 | 7.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 5.6 | 3.2 | 7.12 | 9.9 | 3.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.34 | 2.67 | 12.7 | 3.39 | 11.7 | 10.5
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 70 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 31.6 | [5 empty] | 67.6 |  | 78
2#阳床 | 14.8 |  | 74.1 |  | 7 |  | 30.64
3#阳床 | 300 |  |  |  | 73.62 |  | 59.8 |  | 4.68 |  | 1.43
1#阴床 | [9 empty] | 8.09 |  | 9.07
2#阴床 |  | 6.21 |  | 6.19 |  | 85.3 |  | 6.89 |  | 6.43 |  | 7.06
3#阴床 |  | 68.6 |  | 72.8 |  | 15.2 |  | 78.42 |  | 87.36 |  | 89
1#混床
2#混床 | 18.5 | 3.7 | 15.1 | 4.5 | 16.3 | 3.5 | 8.58 | 6.9 | 13 | 7.8 | 12.4 | 8.6
3#混床 | 15.2 | 3.2 | 16.2 | 3.6 | 17.2 | 5.7 | 11.4 | 4.2 | 15.4 | 9.1 | 16.4 | 14.2
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5758 |  |  | 6681 |  |  | 7450 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 6666 |  |  | 7750 |  |  | 9000
| 自用（当班） | 1008 |  |  | 923 |  |  | 769 |  |  | 2700 | 3540
| 外送（当班） | 1206 |  |  | 1084 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 340 | 340 | 310 | 280 | 280 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 300 | 500 | 500 | 410 | 330 | 330 | 550 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 660 |  |  | 2550 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 920 |  |  | 720
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 153 |  |  | 153 |  |  | 152
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 15:27分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 |  |  | 17:37分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 20:25分中和排水（PH 1# 7.96 2# 8.15）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.17 | 9.37 | 9.31 | 9.08 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.09 | 5.59 | 6.58 | 6.35 | 8.39 | 7.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 12.9 | 12.6 | 12.1 | 17.7 | 17
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.32 | 17.23 | 18.8 | 14.8 | 15.1 | 12.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.27 | 10.25 | 10.33 | 10.29 | 9.43 | 9.68
|  | 电导率 | ≤150 | 15.64 | 18.9 | 16.18 | 20.1 | 17.55 | 17.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.95 | 3.78 | 3.82 | 3.67 | 4.25 | 4.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.5 | 10.7 | 9.97 | 8.5 | 7.13 | 8.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 382 | 306 | 306 | 302 | 436 | 194
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.35 | 6.31 | 3.83 | 7.21 | 11.43 | 10.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10 | 9.56 | 10 | 9.36 | 8.61
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.93 | 6.33 | 5.6 | 5.1 | 9.6 | 8.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.52 | 9.53 | 9.49 | 9.3 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.53 | 6.09 | 4.87 | 6.68 | 7.87 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.1 | 5.9 | 3.9 | 12.5 | 12.4 | 8.67
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.77 | 5.72 | 6.4 | 7.2 | 8.4 | 9.1
原水 | PH值 | 6.95 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 69.02 |  | 10.5 |  | 18.8
2#阳床 | 11.5 |  | 1.29 |  | 10.7 |  | 1.23 |  | 7.53 |  | 24.9
3#阳床 | 79.5 |  | 5.96 |  | 7.14
1#阴床 |  | 11.1 |  | 10.1 |  | 10.51 |  | 10.36 |  | 2.89 |  | 2.24
2#阴床 |  | 8.23 |  | 8.8 |  | 8.92 |  | 7.37 |  | 11.6 |  | 10.7
3#阴床 |  |  |  | 58.2 |  | 60.71 |  | 59.8 |  | 54.91 |  | 50.04
1#混床 | 6.44 | 1.6 | 6.92 | 2.3 | 14.5 | 13 | 15.8 | 9.5 | 9.36 | 5.7 | 8.27 | 5.1
2#混床 | 16.8 | 5.5 | 17.5 | 6.1 | 19.2 | 3.2 | 17.2 | 3.1 | 12.61 | 8.2 | 10.63 | 8
3#混床 |  |  | 16.8 | 4.5 | 12.9 | 1.7 | 12.1 | 7.6 | 7.81 | 6.6 | 6.93 | 7.3
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7960 |  |  | 8800 |  |  | 9450 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10056 |  |  | 11300 |  |  | 12150
| 自用（当班） | 510 |  |  | 840 |  |  | 650 |  |  | 2000 | 3150
| 外送（当班） | 1056 |  |  | 1244 |  |  | 850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 90
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 210 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 430 | 340 | 340 | 550 | 410 | 410 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2290 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 720 |  |  | 2610 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 152 |  |  | 149 |  |  | 149
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、5#过滤器 |  |  | 10:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.3%，3.1%。 13:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.2%。 |  |  | 16:27分中和排水（PH 1# 8.4 2#5.96） 17:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 20:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 23:27分中和排水（PH 1# 5.9 2#7.62）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.28 | 9.24 | 9.57 | 9.76 | 9.7
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.72 | 7.87 | 5.4 | 8.09 | 5.86 | 6.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 8.36 | 16.4 | 14.9 | 13.8 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.1 | 18.3 | 10.06 | 11.6 | 9.4 | 13.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.41 | 10.43 | 10.39 | 10.42
|  | 电导率 | ≤150 | 17.51 | 16.56 | 13.78 | 14.29 | 19.2 | 21.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.12 | 3.94 | 2.78 | 2.87 | 3.49 | 3.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.71 | 6.06 | 9.04 | 7.14 | 6.1 | 8.28
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 525 | 612 | 393 | 239 | 250 | 365
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.47 | 6.79 | 10.49 | 4.96 | 5.28 | 5.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.18 | 6.44 | 10.5 | 10.2 | 8.75 | 9.88
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.16 | 3.32 | 11.7 | 5.16 | 9.4 | 9.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.42 | 9.74 | 9.73 | 9.7 | 9.65
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.18 | 6.67 | 3.8 | 6.25 | 5.16 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 6 | 4.5 | 7.41 | 4.7 | 4.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.38 | 4.13 | 8.7 | 15.5 | 13.6 | 14.2
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 78.3 |  | 120
2#阳床 | 67.4 |  | 14.9 |  | 11.2 |  | 78.8 |  | 126
3#阳床 | 20 |  | 60 |  | 95.2 |  | 16.3 |  |  |  | 18.1
1#阴床 | [9 empty] | 8.05 |  | 7.5
2#阴床 | 32.5 |  | 26.84 |  |  | 16.6 |  | 14.79 |  | 8.96 |  | 5.51
3#阴床 | 14.93 |  | 12.7 |  |  | 73.56 |  | 87.64 |  |  |  | 64.92
1#混床
2#混床 | 6.79 | 4.41 | 8.13 | 5.48 | 5.9 | 12.1 | 11.1 | 8.2 | 12.5 | 3.5 | 19.2 | 4.2
3#混床 | 4.49 | 14.15 | 7.45 | 16.79 | 14 | 8.95 | 18 | 12.7 | 10.2 | 6.3 | 15.6 | 7.8
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 10195 |  |  | 11000 |  |  | 11725 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13550 |  |  | 14800 |  |  | 16044
| 自用（当班） | 745 |  |  | 805 |  |  | 725 |  |  | 2275 | 3894
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1250 |  |  | 1244
| A区水（使用流量t/h） | 90 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 370 | 550 | 510 | 510 | 480 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 430 | 430 | 320 | 540 | 540 | 450 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 2点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 14 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1970 |  |  | 1970
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2300 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 147 |  |  | 147 |  |  | 147
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 1:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 9:30分中和排水（PH 1# 8.4 2#7.99） |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.33 | 9.54 | 9.37 | 9.47 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.06 | 7.69 | 5.24 | 6.15 | 6.04 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.7 | 15.1 | 16.3 | 12 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.96 | 5.93 | 12.7 | 9.7 | 7.93 | 8.89
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.45 | 10.42 | 10.44 | 10.38
|  | 电导率 | ≤150 | 22.7 | 23 | 19.3 | 20.7 | 20.5 | 17.22
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.8 | 3.78 | 3.71 | 3.64 | 3.65 | 3.68
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.76 | 6.93 | 8.4 | 9.06 | 9.03 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 330 | 320 | 396 | 356 | 350 | 270
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.76 | 7.91 | 10.63 | 7.81 | 5.36 | 4.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 9.9 | 16.4 | 14 | 9.91 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.37 | 7.91 | 9.12 | 5.42 | 8.3 | 8.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.31 | 9.47 | 9.52 | 9.51 | 9.61
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.57 | 8.01 | 4.37 | 5.52 | 4.88 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6.6 | 6.85 | 10.2 | 9.2 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.63 | 7.31 | 5.7 | 4.2 | 8.67 | 8.89
原水 | PH值 | 8.09 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.79 |  | 3.76 |  | 73.7 |  | 48.3 |  | 42.3 |  | 25.3
3#阳床 | 6.7 |  | 2.7 |  | 13.8 |  | 6.43 |  | 23.6 |  | 19.4
1#阴床 |  | 33.7 |  | 40.1 |  | 46.95 |  | 60.2 |  | 52 |  | 51.8
2#阴床 |  | 11.6 |  | 12.6 |  | 5.2 |  | 4.9 |  | 9.5 |  | 5.85
3#阴床 |  | 43.6 |  | 50.3 |  | 65.29 |  | 67.8 |  | 65.6 |  | 73.1
1#混床 | [6 empty] | 17.2 | 12.9 | 18.9 | 19.5
2#混床 | 13.6 | 6.4 | 13.12 | 6.7 | 13.2 | 12.1 | 8 | 10.18 | 7.9 | 2.1 | 9.6 | 1.9
3#混床 | 12.43 | 6 | 15.16 | 5.7 | 12 | 9.3 | 14.1 | 7.3 | 12.8 | 8.7 | 11.7 | 5.3
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12350 |  |  | 13005 |  |  | 13800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 17200 |  |  | 18250 |  |  | 19292
| 自用（当班） | 625 |  |  | 655 |  |  | 795 |  |  | 2075 | 3248
| 外送（当班） | 1156 |  |  | 1050 |  |  | 1042
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 370 | 370 | 330 | 300 | 300 | 250 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 270 | 500 | 500 | 430 | 350 | 350 | 250 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 42分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1740 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 2240 |  |  | 2240 |  |  | 2110
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 145 |  |  | 145 |  |  | 143
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 1:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.3% 4:36分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.1% 6:46分中和排水（PH 1# 7.01 2# 6.54） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:09分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.3% |  |  | 清洗4#过滤器 18:24分再生3#混床，进酸浓度：3.1%，3.3% 进碱浓度：2.9%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.47 | 9.28 | 9.31 | 9.39 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.66 | 7.54 | 7.81 | 7.7 | 6.45 | 6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | 14.6 | 19.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.1 | 11.3 | 4.61 | 7.66 | 15.6 | 18.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.45 | 10.33 | 10.28 | 10.2 | 10.46 | 10.41
|  | 电导率 | ≤150 | 16.35 | 18.6 | 23.7 | 24.5 | 15.78 | 14.14
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.65 | 3.7 | 3.8 | 3.78 | 3.94 | 3.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.12 | 8.25 | 7.03 | 6.91 | 9.27 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 222 | 246 | 280 | 290 | 324 | 313
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.93 | 5.52 | 7.17 | 6.84 | 7.08 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.57 | 9.64 | 11.7 | 12 | 11.6 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 16.2 | 19.3 | 16.11 | 6.83 | 6.7 | 9.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.4 | 9.4 | 9.39 | 9.51 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.75 | 5.58 | 7.51 | 7.97 | 7.08 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 6 | 7 | 7.5 | 8.1 | 5.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.65 | 12.4 | 8.11 | 7.63 | 8.7 | 9.6
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 15.8 |  | 22.9 |  | 40.8 |  | 27.5 |  | 28.4
2#阳床 | 89 |  |  |  | 5.5 |  | 18.9 |  | 45.9 |  | 33.2
3#阳床 | 12.8 |  | 66.7
1#阴床 |  | 58.4 |  | 62.48 |  | 57.1 |  | 53.1 |  | 51.14 |  | 62.42
2#阴床 |  | 6.35 |  | 5.16 |  | 21.2 |  | 17.2 |  | 5.17 |  | 5.42
3#阴床 |  | 89.9 |  | 92.6 |  | 40.7 |  | 39.6 |  |  |  | 46.23
1#混床 |  |  |  |  | 18.7 | 17.2 |  |  |  |  | 11.6 | 15.7
2#混床 | 13.2 | 1.2 | 13.2 | 4.1 | 14.63 | 6.9 | 14.71 | 9.6 | 15.2 | 5.3 | 17.2 | 5.4
3#混床 | 11.4 | 15.8 | 9.7 | 19.3 | 11.34 | 6.1 | 10.93 | 8.7 | 14.8 | 4.6
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14530 |  |  | 15110 |  |  | 15750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 20666 |  |  | 21690 |  |  | 22750
| 自用（当班） | 730 |  |  | 580 |  |  | 640 |  |  | 1950 | 3458
| 外送（当班） | 1374 |  |  | 1024 |  |  | 1060
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 490 | 470 | 470 | 430 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 450 | 370 | 370 | 280 | 500 | 500 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1510 |  |  | 1390
| 高位碱槽(mm) | 2030 |  |  | 2030 |  |  | 2030
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 143 |  |  | 143 |  |  | 143
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.3%，3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 9:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.3% 11:20分中和排水（PH 1# 8.03 2# 7.77） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#.5#过滤器 21:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.3%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.42 | 9.23 | 9.38 | 9.19 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.98 | 5.59 | 7.19 | 7.65 | 6.73 | 5.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 16.7 | 15.9 | 15 | 16.7 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.73 | 16.7 | 8.27 | 6.97 | 10.6 | 8.46
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.33 | 10.2 | 10.2 | 10.47 | 10.38
|  | 电导率 | ≤150 | 16.66 | 18.7 | 23.7 | 23.9 | 16.52 | 18.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.82 | 3.96 | 4.04 | 4.07 | 4.29 | 4.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.6 | 8.67 | 6.79 | 6.37 | 7.23 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 306 | 251 | 210 | 220 | 401 | 404
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.51 | 7.31 | 7.09 | 7.33 | 1.07 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 9.99 | 9.6 | 10.2 | 14.4 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 19.4 | 14.1 | 7.23 | 6.71 | 1.29 | 1.19
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.53 | 9.38 | 9.33 | 9.63 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.16 | 6.01 | 7.68 | 7.21 | 3.78 | 5.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 7.3 | 5.7 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 14 | 9.53 | 8.2 | 8.16 | 3.91 | 4.63
原水 | PH值 | 8.18 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 54.5 |  | 48.56 |  | 42
2#阳床 | 36.7 |  | 29.6 |  | 34.7 |  | 16 |  | 43.4 |  | 135
3#阳床 | [6 empty] | 5.61 |  | 12.3 |  | 17.7
1#阴床 |  | 91.86
2#阴床 |  | 6.76 |  | 6.14 |  | 21.6 |  | 9.6 |  | 7.15 |  | 8.61
3#阴床 |  | 53.46 |  | 55.52 |  | 33.7 |  | 31.6 |  | 59.6 |  | 69.8
1#混床 | 15.6 | 9.31 | 18.7 | 15.6
2#混床 | 16.1 | 5.9 | 18.3 | 1.8 | 15.21 | 5.3 | 15.02 | 5.7 | 16.31 | 6.7 | 15.11 | 5.6
3#混床 | 11.8 | 17.1 | 14.4 | 3.5 | 13.68 | 7.7 | 13.66 | 6.1 | 14.3 | 5.2 | 13.7 | 5.6
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16585 |  |  | 17666 |  |  | 18600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 23753 |  |  | 24720 |  |  | 25590
| 自用（当班） | 835 |  |  | 1081 |  |  | 934 |  |  | 2850 | 2840
| 外送（当班） | 1003 |  |  | 967 |  |  | 870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 270 | 270 | 500 | 460 | 460 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 550 | 510 | 510 | 450 | 330 | 330 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1370 |  |  | 1170 |  |  | 1170
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1710 |  |  | 1710
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 142 |  |  | 142 |  |  | 140
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 04:35分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 6:30分中和排水（PH 1# 5.10 2# 9.23） |  |  | 8:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0% 10:54分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.3% 13:50分中和排水（PH 1#7.4 2# 8.1） |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.47 | 9.63 | 9.69 | 9.25 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.76 | 7.62 | 6.5 | 5.86 | 7.63 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 15.9 | 15.9 | 18.6 | 18.1 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.36 | 9.54 | 8.6 | 10.9 | 7.26 | 6.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.55 | 10.47 | 10.52 | 10.39 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 21.6 | 22.3 | 13.93 | 14.63 | 24.1 | 24.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.55 | 4.69 | 4.36 | 4.4 | 4.78 | 4.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.2 | 10.9 | 8.28 | 9.49 | 6.22 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 308 | 303 | 492 | 617 | 580 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.75 | 5.79 | 3.39 | 6.47 | 7.93 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 12.6 | 19.4 | 17.3 | 19.1 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.62 | 7.96 | 4.6 | 11.2 | 14.82 | 10.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.6 | 9.55 | 9.44 | 9.37 | 9.35 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.57 | 8.19 | 7.89 | 6.66 | 7.91 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 4.4 | 9.25 | 6.3 | 7.2 | 5.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.6 | 8.78 | 3.8 | 14.2 | 8.64 | 39.8
原水 | PH值 | 7.24 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 34.2 |  | 110
2#阳床 |  |  |  |  | 15.9 |  | 13.4 |  | 6.64 |  | 8.33
3#阳床 | 20.3 |  | 16.3 |  | 15.4 |  | 17.3 |  | 6.74 |  | 6.45
1#阴床 | [7 empty] | 15.87 |  | 16 |  | 11.7
2#阴床 |  | 8.22 |  | 7.82 |  | 17.17 |  | 0.71 |  | 7.8 |  | 5.4
3#阴床 |  | 76.09 |  | 76.09 |  | 0.86 |  | 46.7 |  | 33.1 |  | 39.8
1#混床
2#混床 | 16.5 | 0.3 | 15.4 | 2.1 | 17.5 | 8.75 | 17.1 | 10.5 | 15.12 | 7.3 | 15.04 | 6
3#混床 | 6.57 | 3.8 | 9.3 | 4.7 | 12.4 | 10.12 | 16 | 9 | 11.63 | 8.9 | 10.71 | 7.1
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19409 |  |  | 20330 |  |  | 21210 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 26338 |  |  | 27120 |  |  | 27920
| 自用（当班） | 809 |  |  | 921 |  |  | 880 |  |  | 2610 | 2330
| 外送（当班） | 748 |  |  | 782 |  |  | 800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 310 | 310 | 550 | 460 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点50 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 370 | 370 | 550 | 500 | 490 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1170 |  |  | 1050 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 1710 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 140 |  |  | 140 |  |  | 140
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 13:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 15:39分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 18:00分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.0） 22:03分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.44 | 9.48 | 9.34 | 9.19 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.44 | 5.62 | 5.12 | 11.53 | 6.12 | 6.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 15.8 | 14.7 | 16.5 | 16.5 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.7 | 5.09 | 6.95 | 4.9 | 17.44 | 14.68
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.46 | 10.43 | 10.47 | 10.29 | 10.31 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 19.85 | 17.19 | 20.7 | 21.6 | 19.6 | 20.53
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.19 | 4.11 | 4.09 | 4.11 | 4.22 | 4.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.54 | 7.97 | 8.1 | 5.42 | 6.7 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 361 | 311 | 312 | 412 | 420 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.71 | 5.52 | 4.72 | 9.12 | 5.48 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 13 | 14.5 | 14.9 | 14 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.59 | 7.57 | 5.15 | 5.19 | 8.25 | 7.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.86 | 9.69 | 9.38 | 9.44 | 9.58 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.51 | 6.11 | 6.31 | 6.1 | 5.17 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.3 | 9.7 | 12.6 | 10.7 | 4.1 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.61 | 6.87 | 7.9 | 1.49 | 8.43 | 5.38
原水 | PH值 | 7.02 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 13.2 |  | 17.1
2#阳床 | 4.44 |  | 3.94 |  | 13.8 |  | 17.7
3#阳床 | 6.4 |  | 6.25 |  | 10.75 |  | 19 |  | 3.44 |  | 10.8
1#阴床 |  | 16.5 |  | 18.05 |  | 17.45 |  | 34.9
2#阴床 |  | 1.86 |  | 2.41 |  | 1.95 |  | 2.5 |  | 2.2 |  | 2
3#阴床 |  | 53.54 |  | 57.79 |  | 58.08 |  | 61.9 |  | 63.4 |  | 65.8
1#混床
2#混床 | 19.9 | 1.7 | 13.5 | 4.2 | 9.67 | 10.18 | 11.6 | 7.91 | 14.85 | 5.2 | 15.76 | 2.5
3#混床 | 10.9 | 0.7 | 11.3 | 2.6 | 8.66 | 15.7 | 18.8 | 10.5 | 16.27 | 1.4 | 14.36 | 1.8
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 22105 |  |  | 23000 |  |  | 24050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 28960 |  |  | 29650 |  |  | 30750
| 自用（当班） | 895 |  |  | 895 |  |  | 1050 |  |  | 2840 | 2830
| 外送（当班） | 1040 |  |  | 690 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 50 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 550 | 550 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点30 分，向槽加氨水 10 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 420 | 420 | 320 | 270 | 270 | 500 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 53 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 620
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1480
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 138 |  |  | 138 |  |  | 136
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 |  |  | 13:57分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 22:03分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.36 | 9.37 | 9.29 | 9.28 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.76 | 9.16 | 10.5 | 5.6 | 8.41 | 9.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 16.6 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.6 | 7.3 | 6.2 | 2.53 | 19.2 | 11.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.12 | 10.16 | 10.24 | 10.31 | 10.34 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 24.2 | 28.1 | 20.9 | 20.43 | 20.1 | 30.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.46 | 4.44 | 4.24 | 4.17 | 4.24 | 4.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.4 | 8.07 | 8 | 9.29 | 9.49 | 13.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 347 | 462 | 452 | 390 | 425 | 435
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.1 | 6.23 | 6.39 | 6.72 | 15.22 | 14.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 16 | 14 | 14.1 | 14.9 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.54 | 4.82 | 4.6 | 5.13 | 16.1 | 12.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.26 | 9.24 | 9.37 | 9.29 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.57 | 10.22 | 9.84 | 6.41 | 4.98 | 7.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 6.1 | 12.6 | 10.3 | 9.1 | 3.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.57 | 3.61 | 7.8 | 4.72 | 11.7 | 11
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.93 |  | 28.6 |  | 20.7 |  | 35.2 |  | 16.1 |  | 23.6
2#阳床 | 1.33 |  | 11.3 |  | 4.85 |  | 16.8 |  | 64.5
3#阳床 | [10 empty] | 89
1#阴床 | [9 empty] | 9.85 |  | 10.9
2#阴床 |  | 2.36 |  | 2.66 |  | 2.73 |  | 6.54 |  | 2.55 |  | 4.02
3#阴床 |  | 70.08 |  | 72.35 |  | 89.07 |  | 2.09
1#混床
2#混床 | 7.6 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 15.7 | 9.85 | 17.1 | 4.5 | 4.42 | 2.1 | 14.4 | 18.2
3#混床 | 16.7 | 4.2 | 15.1 | 3.9 | 12.4 | 11.5 | 16.2 | 9.9 | 16.6 | 7.8 | 15.4 | 11.6
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25000 |  |  | 25915 |  |  | 26900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 31650 |  |  | 32450 |  |  | 33500
| 自用（当班） | 950 |  |  | 915 |  |  | 985 |  |  | 2850 | 2750
| 外送（当班） | 900 |  |  | 800 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 51 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 51 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 510 | 480 | 480 | 430 | 370 | 370 | 300 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 500 | 460 | 460 | 250 | 550 | 550 | 450 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 500 |  |  | 2370 |  |  | 2270
| 高位碱槽(mm) | 1320 |  |  | 1210 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 136 |  |  | 124 |  |  | 124
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 3:59分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 7:05分中和排水（PH 1#6.5 2# 7.8） |  |  | 9：20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2%。 9:47分再生1#混床，进酸浓度：3.2%，3.2%，进碱浓度：3.0%，3.1%。 14:10分中和排水（PH 1#7.7 2# 8.2） |  |  | 19：00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律、蒙广年 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.43 | 9.17 | 9.24 | 9.05 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.81 | 10.23 | 7.95 | 9.17 | 10.6 | 8.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 17.8 | 18.1 | 187 | 17.1 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.64 | 2.31 | 4.2 | 1.75 | 19.4 | 13.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.29 | 10.33 | 10.37 | 10.31 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 31.2 | 33.6 | 20.8 | 30.52 | 38.2 | 19.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.62 | 4.05 | 4.15 | 4.12 | 3.56 | 3.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.4 | 11.6 | 8.55 | 7.8 | 11.5 | 9.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 462 | 1133 | 1138 | 953 | 690 | 612
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.72 | 9.21 | 12.2 | 10.5 | 19.89 | 15.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 15.8 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | 19.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.39 | 5.92 | 8.21 | 7.32 | 10.9 | 11.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.42 | 9.48 | 9.33 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.88 | 9.78 | 11.43 | 12.4 | 7.39 | 4.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 8.8 | 9.5 | 5.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.04 | 2.36 | 6.03 | 7.42 | 2.77 | 12.4
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.3 |  | 437 |  | 15.2
2#阳床 | 8.83 |  |  |  | 6.37 |  | 127.4 |  | 2.87 |  | 13.7
3#阳床 | 131.4 |  | 198 |  | 174 |  | 15.86 |  | 44.6 |  | 34.1
1#阴床 |  | 3.9 |  | 9.81 |  | 53.48 |  | 58.4 |  | 40.1 |  | 45.5
2#阴床 |  | 19.2 |  | 2.56 |  | 2.91 |  | 3.23 |  | 3.65 |  | 7.81
3#阴床 |  | 62.6 |  | 50.1 |  | 53.6 |  | 57.5 |  | 60.48 |  | 87.33
1#混床 | [8 empty] | 5.3 | 1.5 | 10.2 | 7.8
2#混床 | 13.23 | 2.6 | 13.9 | 3.2 | 12.2 | 2.3 | 10.27 | 5.5 | 17.7 | 3.4 | 19.4 | 7.5
3#混床 | 16.28 | 3.1 | 14.8 | 3.9 | 10.8 | 1.5 | 10.81 | 7.2 | 16.4 | 2.1 | 17.7 | 0.2
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27900 |  |  | 28700 |  |  | 29598 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 34520 |  |  | 35450 |  |  | 36241
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 800 |  |  | 898 |  |  | 2698 | 2741
| 外送（当班） | 1020 |  |  | 930 |  |  | 791
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 500 | 500 | 450 | 530 | 530 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 18 升，补入除盐水至 1mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 530 | 460 | 460 | 360 | 290 | 280 | 480 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2250 |  |  | 2130
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 2790 |  |  | 2790
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 122 |  |  | 122 |  |  | 120
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 0:02分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 2:00分中和排水（PH 1#8.3 2# 8.7） | [5 empty] | 17:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.21 | 9.37 | 9.25 | 9.49 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.16 | 7.31 | 32.5 | 20.1 | 8.75 | 6.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 14.7 | 10.8 | 15.7 | 15.9 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.33 | 7.22 | 8.7 | 5.48 | 13.02 | 13.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.26 | 10.31 | 10.14 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 25.1 | 24.3 | 34.8 | 35.5 | 17.44 | 18.57
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.34 | 3.56 | 4.07 | 4.14 | 4.53 | 4.33
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.76 | 5.91 | 7.33 | 8060 | 7.8 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 530 | 513 | 544 | 508 | 540
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.83 | 7.27 | 9.54 | 9.8 | 11.5 | 10.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 17.1 | 19 | 17.8 | 19.8 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.4 | 9.24 | 6.8 | 3.9 | 1.19 | 2.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.3 | 9.37 | 9.31 | 9.48 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.91 | 8.24 | 32.5 | 30.7 | 5.5 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 5.9 | 10.8 | 12.2 | 6.1 | 7.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.36 | 6.23 | 8.3 | 6.7 | 6.13 | 4.32
原水 | PH值 | 7.85 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 20.2
2#阳床 | 5.18 |  | 1.24 |  | 30.3 |  | 3.85 |  | 6.23
3#阳床 | 1.57 |  | 10.5 |  | 51.2 |  | 23.5 |  | 4.05 |  | 8.72
1#阴床 |  | 33 |  | 31 |  | 31.8 |  | 33.42 |  | 30.04 |  | 31.8
2#阴床 |  | 7.9 |  | 6.2 |  | 2.15 |  | 2.3 |  | 3.92 |  | 1.72
3#阴床 |  | 56.3 |  | 51.6 |  | 65.4 |  | 70.87 |  | 67.8 |  | 68.9
1#混床 | 19.6 | 8.1 | 18.3 | 8.9 | 12.5 | 7.2 | 13.6 | 8.12 | 11.45 | 8.7 | 10.43 | 9.3
2#混床 | 15.7 | 7 | 14.61 | 7.1 | 13.4 | 10.4 | 13.15 | 9.7 | 12.31 | 11.1 | 11.04 | 12.4
3#混床 | 10.73 | 5.4 | 10.12 | 6.6 | 17.3 | 12.2 | 16.8 | 11.9 | 8.62 | 10.3 | 9.11 | 8.6
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 30600 |  |  | 31620 |  |  | 32213 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 37150 |  |  | 38046 |  |  | 38628
| 自用（当班） | 1002 |  |  | 1020 |  |  | 593 |  |  | 2615 | 2387
| 外送（当班） | 909 |  |  | 896 |  |  | 582
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 370 | 330 | 330 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 330 | 550 | 550 | 470 | 380 | 380 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 2110 |  |  | 2110
| 高位碱槽(mm) | 2790 |  |  | 2670 |  |  | 2670
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 118 |  |  | 118 |  |  | 118
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 8：30分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.1% 10:35分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.9） |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.19 | 9.38 | 9.31 | 9.28 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.24 | 7.56 | 8.3 | 7.62 | 6.82 | 7.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 14 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.34 | 6.16 | 3.56 | 4.12 | 9.59 | 7.48
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.21 | 10.16 | 10.53 | 10.52
|  | 电导率 | ≤150 | 20.7 | 21.3 | 26.1 | 28.6 | 17.49 | 29.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.3 | 4.13 | 4.04 | 4.36 | 4.64 | 4.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.19 | 7.87 | 12.4 | 11.8 | 7.47 | 8.08
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 560 | 606 | 642 | 797 | 820
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.92 | 7.18 | 8.36 | 8.12 | 7.83 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 16 | 20.1 | 18.6 | 24 | 24.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.83 | 7.13 | 4.16 | 4.22 | 4.9 | 4.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.31 | 9.36 | 9.32 | 9.7 | 9.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.96 | 8.01 | 7.98 | 7.88 | 7.05 | 8.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 6.24 | 14.3 | 12
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.94 | 6.19 | 4.56 | 4.12 | 8.79 | 7.77
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.02 |  | 12.6 |  | 4.71 |  | 56.2 |  | 6.94 |  | 13.1
2#阳床
3#阳床 | 8.52 |  | 4.6 |  | 9.58 |  | 3.6 |  | 24.3 |  | 4.41
1#阴床 |  | 27.6 |  | 30.3 |  | 28.38 |  | 26.12 |  | 26.99 |  | 28.44
2#阴床 |  | 10.2 |  | 7.9 |  | 2.74 |  | 2.66 |  | 2.83 |  | 2.78
3#阴床 |  | 70.3 |  | 74.6 |  | 142.09 |  | 42.6 |  | 47.63 |  | 50.03
1#混床 | 17.9 | 9.1 | 16.81 | 9 | 4.66 | 4.1 | 9.5 | 6.3 | 11.8 | 3.3 | 5.83 | 1.1
2#混床 | 14.31 | 7.3 | 13.13 | 7.8 | 10.4 | 4.9 | 8.12 | 5.6 | 5.83 | 6.6 | 8.7 | 6.6
3#混床 | 10.63 | 5.2 | 10.16 | 4.9 | 14.8 | 5.3 | 15.6 | 5.1 | 9.92 | 3.1 | 12.5 | 3.9
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 33250 |  |  | 34100 |  |  | 34970 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39500 |  |  | 40260 |  |  | 41000
| 自用（当班） | 1037 |  |  | 850 |  |  | 870 |  |  | 2757 | 2372
| 外送（当班） | 872 |  |  | 760 |  |  | 740
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 220 | 480 | 480 | 440 | 410 | 410 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 08 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 340 | 340 | 260 | 500 | 500 | 410 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2030 |  |  | 1920 |  |  | 1790
| 高位碱槽(mm) | 2670 |  |  | 2540 |  |  | 2540
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 118 |  |  | 116 |  |  | 116
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 4:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% |  |  | 8:42分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 10:50分中和排水（PH 1#7.1 2# 7.8） |  |  | 20:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.31 | 9.21 | 9.25 | 9.29 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.88 | 26.7 | 8.06 | 7.81 | 8.36 | 9.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 14.1 | 16.1 | 15.6 | 14.6 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.9 | 16.1 | 4.59 | 9.71 | 6.97 | 7.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.42 | 10.49 | 10.2 | 10.2 | 10.17 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 27.9 | 20.7 | 22 | 21.1 | 26.1 | 31.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.53 | 4.69 | 4.62 | 4.65 | 4.75 | 4.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.7 | 10 | 6.93 | 8.81 | 9.23 | 8.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 782 | 833 | 800 | 850 | 692 | 652
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.62 | 8.95 | 7.96 | 7.36 | 10.1 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 19 | 18.7 | 19.3 | 17 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 19.4 | 19.7 | 6.33 | 7.17 | 7.91 | 7.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.51 | 9.38 | 9.46 | 9.34 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 20.8 | 10.83 | 8.19 | 7.99 | 7.88 | 7.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 10.1 | 7.9 | 7 | 6.8 | 7.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.9 | 16.3 | 8.31 | 7.91 | 5.86 | 6.77
原水 | PH值 | 8.18 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 41.4 |  | 89 |  |  |  | 31.4 |  | 75.8 |  | 142
2#阳床 |  |  |  |  | 41.8 |  | 37.4 |  | 60.3 |  | 62.1
3#阳床 | 32.1 |  | 47.52 |  | 1890
1#阴床 |  | 26.89 |  | 27.48 |  | 27.1 |  | 30.3 |  | 20.12 |  | 23.61
2#阴床 |  | 3.3 |  | 3.81 |  | 9 |  | 7.4 |  | 6.38 |  | 5.28
3#阴床 |  | 50.58 |  | 53.66 |  | 53 |  | 50.1 |  | 41.29 |  | 43.6
1#混床 | 3.86 | 6.5 | 3.38 | 3.6 | 15.33 | 9.6 | 16.37 | 9.1 | 8.7 | 3.9 | 5.8 | 4.2
2#混床 | 17.9 | 1.1 | 19.3 | 6.5 | 12.96 | 7.2 | 12.93 | 7.9 | 10.7 | 6.8 | 9.7 | 7.1
3#混床 | 18.8 | 3.2 | 14.7 | 2.7 | 10.16 | 5.3 | 9.86 | 6.3 | 14.1 | 6.1 | 14.8 | 6.9
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35880 |  |  | 36760 |  |  | 37680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 41950 |  |  | 42700 |  |  | 43680
| 自用（当班） | 910 |  |  | 880 |  |  | 920 |  |  | 2710 | 2680
| 外送（当班） | 950 |  |  | 750 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 280 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 20 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 270 | 490 | 490 | 410 | 350 | 350 | 240 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 44 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1690 |  |  | 1550 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 2360 |  |  | 2360 |  |  | 2360
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 116 |  |  | 116 |  |  | 114
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 1:13分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 4:15分中和排水（PH 1#6.83 2# 7.15） |  |  | 清洗5#过滤器 11:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.2% |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.28 | 9.56 | 9.15 | 9.47 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.24 | 7.63 | 10.06 | 9.39 | 5.74 | 8.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 14.7 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 16
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.5 | 19.8 | 9.2 | 14.8 | 15.9 | 15.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.27 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.38
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 21.5 | 18.5 | 37.3 | 24.9 | 25.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.74 | 4.75 | 4.44 | 4.2 | 4.13 | 3.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.94 | 11.2 | 7.06 | 7.5 | 8.12 | 8.57
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 660 | 816 | 822 | 819 | 915 | 912
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 28.2 | 6.44 | 5.34 | 12.4 | 8.61 | 5.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 17.2 | 12 | 18.5 | 19.7 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.84 | 19.9 | 8.9 | 5.24 | 8.9 | 8.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.52 | 8.87 | 9.2 | 9.48 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.8 | 7.35 | 8.03 | 11.2 | 7.25 | 11.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 12.6 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 17.9 | 15.4 | 9.26 | 5.51 | 7.55 | 5.42
原水 | PH值 | 7.21 | 硬度 | 73 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 48.6 |  | 7.09 |  | 14.76 |  | 21.2 |  | 14.3
2#阳床 | 89 | [5 empty] | 10.29 |  | 20.7 |  | 4.81
3#阳床 | 50.4 |  | 38.6 |  | 36.9
1#阴床 |  | 34.01 |  | 28.97 |  | 29.83 |  | 28.5 |  | 23.03 |  | 29.53
2#阴床 |  | 5.06 |  | 4.51 |  | 6.7 |  | 5.88 |  | 7.42 |  | 7.74
3#阴床 |  | 65.33 |  | 64.61 |  | 68.45 |  | 68.19 |  | 69.18 |  | 69.92
1#混床 | 19.2 | 4.8 | 15.2 | 1.1 | 15.9 | 3.7 | 5.6 | 6.3 | 1.87 | 1.5 | 2.53 | 2.3
2#混床 | 14.2 | 7 | 12.3 | 7 | 17.5 | 6.3 | 8.87 | 5 | 7.91 | 10.5 | 9.62 | 11.2
3#混床 | 19.6 | 14.7 | 14.8 | 3.7 | 8.2 | 1.8 | 6.49 | 8.3 | 4.16 | 7.3 | 2.57 | 6.8
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 38526 |  |  | 39620 |  |  | 40553 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 44574 |  |  | 45700 |  |  | 46400
| 自用（当班） | 846 |  |  | 1094 |  |  | 933 |  |  | 2873 | 2720
| 外送（当班） | 894 |  |  | 1126 |  |  | 700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 230 | 530 | 530 | 500 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 7 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530mm液位 |  |  | 10 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 440 | 380 | 380 | 250 | 500 | 500 | 420 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1480 |  |  | 1480 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 2310 |  |  | 2290 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 116 |  |  | 116 |  |  | 116
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 6:37分再生2#混床，进酸浓度：3.2%，3.2%，进碱浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 12:00分中和排水（PH 1#7.88 2# 7.15） 15:22分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% |  |  | 17:56分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.2% 19:55分中和排水（PH 1#7.81 2# 8.05） 21:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.3 | 7.59 | 8.24 | 8.86 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.3 | 5.57 | 9.42 | 10.8 | 7.91 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 16.2 | 17.5 | 6 | 15 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.07 | 4.71 | 15.6 | 14.6 | 7.22 | 8.06
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.39 | 10.4 | 10.26 | 10.19 | 10 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 20 | 18.76 | 20.7 | 27.1 | 23.6 | 24.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.79 | 3.87 | 3.92 | 3.9 | 3.97 | 4.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.06 | 6.65 | 9.3 | 8.69 | 6.79 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 524 | 640 | 721 | 580 | 590
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 22.6 | 5.98 | 7.3 | 10.13 | 7.33 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.5 | 19.3 | 4.15 | 4.39 | 19 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.29 | 8.78 | 14.5 | 19 | 7.16 | 6.37
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.67 | 9.42 | 9.2 | 9.24 | 9.31 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.64 | 8.84 | 10.18 | 9.94 | 7.63 | 8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 12.8 | 4.9 | 6.3 | 7.3 | 7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.44 | 3.66 | 7.5 | 10.11 | 5.27 | 6.25
原水 | PH值 | 7.29 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.68 |  | 7.56 |  | 33.2 |  | 70.8 |  | 9.33
2#阳床 | 8.18 |  | 4.73 |  | 11.21 |  | 12.2 |  | 1.23 |  | 0.5
3#阳床 | [10 empty] | 0.63
1#阴床 |  | 28.83 |  | 28.38 |  | 30.08 |  | 29.37 |  | 33.1 |  | 33
2#阴床 |  | 17.33 |  | 9.44 |  | 54.8 |  | 80.27 |  |  |  | 7.9
3#阴床 |  | 73.85 |  | 74.69 |  | 79.7 |  | 86.64 |  | 156
1#混床 | 1.61 | 1 | 7.63 | 9.6 | 6.16 | 7.5 | 6.25 | 7.11 | 15.79 | 9.3 | 14.63 | 9.6
2#混床 | 6.98 | 11.7 | 5.31 | 22.3 |  |  | 15.7 | 10.1 | 13.16 | 8.1 | 12.16 | 7.9
3#混床 | 8.31 | 2.7 | 6.41 | 9.1 | 16.6 | 10.42 | 18.4 | 9.62 | 10.13 | 5.9 | 9.63 | 5.3
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 41330 |  |  | 42170 |  |  | 43100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 47167 |  |  | 48330 |  |  | 49100
| 自用（当班） | 777 |  |  | 840 |  |  | 930 |  |  | 2547 | 2700
| 外送（当班） | 767 |  |  | 1163 |  |  | 770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 370 | 440 | 390 | 390 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 550 | 500 | 500 | 400 | 310 | 310 | 510 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 2kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 1960 |  |  | 1960 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 114 |  |  | 114 |  |  | 112
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 | [5 empty] | 18:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 20:20分中和排水（PH 1#7.9 2# 8.00）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.37 | 9.44 | 9.35 | 9.17 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.42 | 9.35 | 5.4 | 10.79 | 8.16 | 8.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 17.7 | 17.7 | 17.3 | 15.6 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.6 | 8.3 | 2.11 | 3.47 | 7.03 | 6.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.45 | 10.45 | 10.39 | 10.41 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 28.2 | 23.4 | 19.3 | 27.6 | 25.5 | 24.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.27 | 4.05 | 4.49 | 4.8 | 5.52 | 5.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.1 | 9.6 | 8.8 | 7.21 | 9.27 | 9.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 559 | 640 | 637 | 523 | 870 | 900
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.74 | 11.59 | 7.25 | 7.87 | 7.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 17.5 | 17.3 | 18.9 | 19.1 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.47 | 8.09 | 3.07 | 4.08 | 7.11 | 8.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.56 | 9.63 | 9.38 | 8.94 | 9.3 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.64 | 6.8 | 5.78 | 6.81 | 7.31 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 13.5 | 12.6 | 13.2 | 6.7 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.78 | 7.79 | 8.5 | 8.3 | 7.16 | 9.16
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 8.88
2#阳床 | 5.64 |  | 7.93 |  | 2.04 |  | 13.26 |  | 1.59
3#阳床 | 4.43 |  | 2.29 |  | 4.22 |  | 29.5 |  | 1.05 |  | 1.15
1#阴床 |  | 30.4 |  | 29.05 |  | 28.2 |  | 26.82 |  | 30.7 |  | 31.5
2#阴床 |  | 9.77 |  | 9.26 |  | 9.52 |  | 10.17 |  | 10.7 |  | 7.9
3#阴床 |  | 59.25 |  | 56.9 |  | 60.03 |  | 60.7 |  | 57.6 |  | 63.4
1#混床 | 7.1 | 5.2 | 3.68 | 3.3 | 6.51 | 3.3 | 8.12 | 4.1 | 16.07 | 9.5 | 15.89 | 9.8
2#混床 | 6.02 | 14.3 | 13.5 | 16.4 | 5.37 | 12.7 | 4.45 | 10.9 | 14.31 | 7 | 12.61 | 6.7
3#混床 | 8.73 | 5.7 | 5.8 | 2.7 | 7.19 | 5.8 | 12.6 | 5.7 | 9.11 | 6 | 10.17 | 6.3
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 44071 |  |  | 44955 |  |  | 45999 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 50128 |  |  | 51200 |  |  | 52222
| 自用（当班） | 971 |  |  | 884 |  |  | 1044 |  |  | 2899 | 3122
| 外送（当班） | 1028 |  |  | 1072 |  |  | 1022
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 250 | 250 | 220 | 520 | 520 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 360 | 270 | 270 | 210 | 430 | 430 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 990 |  |  | 990
| 高位碱槽(mm) | 1960 |  |  | 1840 |  |  | 1840
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 112 |  |  | 110 |  |  | 109
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 0:39分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 9:28分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.2% 12:20分中和排水（PH 1#8.5 2# 8.00） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 23:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.53 | 9.5 | 9.17 | 9.26 | 9.52 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.51 | 11.93 | 11.32 | 10.78 | 6.84 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 13.8 | 14.1 | 14.7 | 13.4 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.2 | 12.4 | 7.19 | 2.28 | 5.16 | 4.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.41 | 10.45 | 10.41 | 10.35 | 10.42 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 23.8 | 25.4 | 31.2 | 27.7 | 22.5 | 23.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.19 | 5.11 | 5.09 | 5.1 | 4.83 | 4.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.21 | 9.83 | 9.35 | 8.7 | 9.5 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 794 | 1593 | 1052 | 1604 | 849 | 870
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.41 | 10.3 | 35.1 | 11.59 | 6.78 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 16 | 40.8 | 12.2 | 12.8 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.83 | 7.6 | 7.05 | 4.69 | 8.19 | 7.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.54 | 9.17 | 9.22 | 9.72 | 9.71
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.97 | 7.94 | 8.26 | 8.81 | 5.88 | 5.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 16.7 | 14.6 | 13.1 | 16.3 | 15.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.08 | 8.3 | 4.07 | 5.3 | 1.55 | 1.86
原水 | PH值 | 7.06 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 33.9 |  | 51.8 |  | 66.1 |  | 74.8 |  | 23.2 |  | 26
2#阳床 |  |  | 1.17 |  | 2.48 |  | 19.89 |  | 13.4 |  | 12
3#阳床 | 89.5
1#阴床 |  | 33.4 |  | 35.61 |  | 57.4 |  |  |  | 37.48 |  | 37.07
2#阴床 |  | 13.8 |  | 13.47 |  | 36.1 |  | 22.09 |  | 17.29 |  | 16.43
3#阴床 |  | 81.11 |  | 81.54 |  | 80.5 |  | 84.7 |  | 83.56 |  | 92.27
1#混床 | 0.32 | 10.1 | 0.11 | 7.9 | 0.26 | 1.8 | 8.11 | 5.41 | 1.04 | 4.9 | 1.4 | 5.1
2#混床 | 3.68 | 12.9 | 2.17 | 10.4 | 7.35 | 3 | 5.45 | 7.9 | 1.47 | 7.5 | 1.7 | 7.2
3#混床 | 11.5 | 10.4 | 13.3 | 12.8 | 14.1 | 3.3 | 10.6 | 5.7 | 6 | 6.5 | 5.3 | 6.8
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46880 |  |  | 47720 |  |  | 48600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53160 |  |  | 54100 |  |  | 55300
| 自用（当班） | 881 |  |  | 840 |  |  | 880 |  |  | 2601 | 3078
| 外送（当班） | 938 |  |  | 940 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 15点20 分行程由 60 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 380 | 380 | 350 | 310 | 310 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | 460 | 460 | 400 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 800 |  |  | 2730
| 高位碱槽(mm) | 1840 |  |  | 1710 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 109 |  |  | 109 |  |  | 109
| 磷酸钠(包) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 7:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 9:30分中和排水（PH 1#8.5 2# 8.20） |  |  | 20:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 22:57分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.46 | 9.11 | 9.16 | 9 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.38 | 6.31 | 10.21 | 10.83 | 8.9 | 7.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 13.5 | 19.4 | 18.1 | 17.7 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.9 | 9.17 | 3.96 | 1.96 | 2.58 | 3.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.44 | 10.41 | 10.41 | 10.35 | 10.16 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 21.8 | 26.3 | 29.5 | 32.7 | 20.9 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.64 | 4.61 | 5.22 | 5.15 | 5.14 | 5.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.06 | 9.52 | 9.5 | 8.75 | 8.96 | 8.65
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 830 | 880 | 1520 | 1653 | 1350 | 1430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.44 | 5.95 | 6.9 | 7.21 | 5.7 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 13.9 | 15.7 | 19.3 | 19.8 | 19.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.61 | 2.06 | 2.06 | 3.08 | 2.65 | 3.05
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.62 | 9.6 | 9.36 | 9.11 | 9.16 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.12 | 7.62 | 7.34 | 9.95 | 8.2 | 7.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 13 | 7.3 | 5.5 | 9.3 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.21 | 2.52 | 5.09 | 6.24 | 6.11 | 5.2
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 63 |  | 84.1
2#阳床 | 14.8 |  | 22.9 |  | 12.7 |  | 44.19 |  | 43.6 |  | 46.8
3#阳床 |  |  |  |  | 5.78 |  | 6.13 |  | 5.81 |  | 7.12
1#阴床 |  | 37.91 |  | 39 |  | 38.58 |  | 37.67 |  | 36.6 |  | 31.2
2#阴床 |  | 17.65 |  | 37.6 |  | 32.72 |  | 54.72 |  | 55.1 |  | 90.6
3#阴床 |  |  |  | 24.5 |  | 51.5 |  | 50.41 |  | 48.3 |  | 41.3
1#混床 | 0.44 | 5.6 | 1.17 | 5.2 | 2.03 | 4.7 | 7.15 | 5.52 | 6.36 | 6.8 | 7.12 | 5.3
2#混床 | 0.85 | 6.8 | 1.73 | 6.5 | 1.05 | 5.5 | 4.42 | 2.4 | 5.02 | 1.3 | 6.31 | 2.6
3#混床 |  |  | 9.33 | 3.8 | 12.4 | 5.9 | 9.5 | 3.8 | 8.8 | 2.4 | 7.89 | 3.3
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 甲)夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 49600 |  |  | 50840 |  |  | 52199 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 56530 |  |  | 57500 |  |  | 58701
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 1240 |  |  | 1359 |  |  | 3599 | 3401
| 外送（当班） | 1230 |  |  | 970 |  |  | 1201
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 360 | 360 | 320 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 340 | 340 | 500 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2730 |  |  | 2630 |  |  | 2630
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 107 |  |  | 107 |  |  | 105
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1:55分中和排水（PH 1#8.5 2# 8.20） 清洗1#、2#、3#过滤器。 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.24 | 9.34 | 9.32 | 9.23 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.378 | 6.23 | 5.3 | 5.67 | 5.33 | 5.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 16.1 | 21.4 | 18.2 | 23.4 | 23.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.72 | 9.68 | 8.71 | 9.23 | 11.4 | 12.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.27 | 10.1 | 10.24 | 10.26 | 10.23 | 9.99
|  | 电导率 | ≤150 | 20.5 | 16.64 | 16.73 | 24 | 20 | 18.99
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.41 | 4.06 | 4.39 | 5.02 | 5.7 | 4.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.8 | 6.3 | 7.13 | 8.76 | 9.6 | 7.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1250 | 1580 | 2350 | 2420 | 3250 | 3250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.55 | 5.56 | 4.77 | 5.43 | 4.16 | 4.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 18.5 | 35.2 | 37.5 | 32.1 | 34.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.06 | 3.35 | 4.51 | 5.65 | 4.79 | 7.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.56 | 9.2 | 9.67 | 9.55 | 9.79
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.49 | 9.55 | 5.11 | 6.53 | 4.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 17.5 | 27.7 | 21 | 30.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.85 | 7.3 | 1.95 | 2.21 | 6.78
原水 | PH值 | 8.51 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.5 |  | 57.3 |  | 70.3 |  | 225
2#阳床 | [8 empty] | 6.74 |  | 2.93
3#阳床 | 4.23 |  | 3.53 |  | 6.89 |  | 9.44 |  | 2.54 |  | 6.36
1#阴床 |  | 38.8 |  | 38.3 |  | 37.6 |  | 37.1 |  | 36.32 |  | 36.46
2#阴床 |  | 7.6 |  | 9.1 |  | 8 |  | 8.9 |  | 10.99 |  | 11.54
3#阴床 |  | 56.3 |  | 60.7 |  | 61.4 |  | 60.1 |  | 62.65 |  | 66.19
1#混床 | 1.45 | 11.2 | 3.24 | 2 | 0.15 | 17.1 | 1.76 | 13.6 | 9.48 | 14.7 | 4.1 | 5.2
2#混床 | 1.37 | 16.5 | 7.9 | 17.7 | 0.64 | 10.8 | 2.37 | 7.5 | 14.9 | 15.5 | 6.72 | 11.7
3#混床 | 12.5 | 10.3 | 15.43 | 13.4 | 9.32 | 11.8 | 11.13 | 9 | 8.38 | 14.7 | 9.4 | 12.4
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 53650 |  |  | 54888 |  |  | 55990 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 59750 |  |  | 60555 |  |  | 61050
| 自用（当班） | 1451 |  |  | 1238 |  |  | 1102 |  |  | 3791 | 2349
| 外送（当班） | 1049 |  |  | 805 |  |  | 495
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 51 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 300 | 300 | 200 | 440 | 440 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2450 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 1320
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 105 |  |  | 103 |  |  | 100
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 4:38分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 7:15分中和排水（PH1# 7.53 2#7.8） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、4#过滤器 20:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.2 | 9.34 | 9.31 | 9.44 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.24 | 5.12 | 5.52 | 5.21 | 5.77 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 14.6 | 14.5 | 14 | 17.8 | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.6 | 15.5 | 9.78 | 9.61 | 11.2 | 10.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.15 | 10.2 | 10.22 | 9.6 | 9.43
|  | 电导率 | ≤150 | 14.3 | 14.55 | 21.4 | 22.7 | 15.04 | 15.32
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.19 | 4.06 | 4.04 | 4.1 | 3.48 | 3.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.03 | 6.92 | 6.9 | 7.73 | 9.54 | 9.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1920 | 1370 | 1740 | 1890 | 2360 | 1605
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.12 | 5.23 | 4.61 | 5.91 | 14.95 | 15.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 38 | 34.4 | 38.8 | 45.6 | 55.3 | 62.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.79 | 2.36 | 3.61 | 4.15 | 4.18 | 5.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.46 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 15.1 |  | 7.13 |  | 13.8 |  | 21.8
2#阳床 | 5.44 |  | 4.56 |  | 17.8 |  | 18 |  | 19.2 |  | 52.3
3#阳床 | 5.12 |  | 326
1#阴床 |  | 35.5 |  | 37.5 |  | 35.5 |  | 33.1 |  | 33.67 |  | 34.03
2#阴床 |  | 11.4 |  | 12.1 |  | 12.7 |  | 9.5 |  | 10.73 |  | 11.34
3#阴床 |  | 67.8 |  | 69.1 |  | 73.2 |  | 70.7 |  | 74.14
1#混床 | 1.47 | 7.5 | 3.43 | 10.4 | 1.15 | 3 | 2.26 | 3.5 | 1.52 | 4.23 | 2.34 | 5.11
2#混床 | 9.86 | 1.7 | 3.76 | 17.5 | 1.54 | 1.8 | 2.79 | 2 | 0.36 | 7.2 | 1.87 | 8.1
3#混床 | 17.25 | 3.3 | 15.7 | 13.3 | 5.71 | 2.3 | 6.12 | 4.1 | 6.94 | 6.8
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57400 |  |  | 58800 |  |  | 60000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 61750 |  |  | 62700 |  |  | 63555
| 自用（当班） | 1410 |  |  | 1400 |  |  | 1200 |  |  | 4010 | 2505
| 外送（当班） | 700 |  |  | 950 |  |  | 855
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 500 | 480 | 480 | 440 | 390 | 390 | 550 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 7点 16分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 6点 30 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 550mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 320 | 320 | 220 | 440 | 440 | 350 | 250
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2350 |  |  | 2180
| 高位碱槽(mm) | 1320 |  |  | 1310 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 101 |  |  | 99 |  |  | 99
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 10:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 13:00分中和排水（PH1# 7.53 2#8.2） |  |  | 16:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 21:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 23:30分中和排水（PH1# 7.53 2#8.2）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.36 | 9.54 | 9.04 | 9.64 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.09 | 5.26 | 7.42 | 8.09 | 8.29 | 12.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.2 | 19.6 | 20.3 | 21.6 | 20.1 | 30.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 20.8 | 15.6 | 15.4 | 27.4 | 18.9 | 17.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10.03 | 10.03 | 10.21 | 10.2 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 13.78 | 21.9 | 31.6 | 15.91 | 13.78 | 21.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.49 | 3.58 | 3.17 | 3.34 | 3.1 | 3.07
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.32 | 7.6 | 6.84 | 6.96 | 6.63 | 7.07
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1651 | 1276 | 1662 | 1653 | 1661 | 1609
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.54 | 6.44 | 5.82 | 15.47 | 6.16 | 28.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 52.2 | 63 | 52.4 | 35.2 | 26.1 | 51.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.2 | 19.9 | 46.4 | 19.8 | 63.4 | 20.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.01 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 63.6 |  | 50.5 |  | 18.4 |  | 36.8 |  | 44.2 |  | 73.9
2#阳床 | 44.2 |  | 47.3 |  | 12.8
3#阳床 | [6 empty] | 10.6 |  | 9.69 |  | 8.15
1#阴床 |  | 36.54 |  | 39.17 |  | 21.4 |  | 30.6 |  | 31.51 |  | 32.82
2#阴床 |  | 15.23 |  | 23.45 |  | 21 |  | 50.7 |  |  |  | 3.03
3#阴床 | [9 empty] | 59.77 |  | 61.83
1#混床 | 4.32 | 9.7 | 3.55 | 10.8 | 0.54 | 0.7 | 3.88 | 0.3 | 1.98 | 1.2 | 2.62 | 0.5
2#混床 | 10.3 | 8.9 | 8.64 | 11.2 | 4.16 | 1.8 | 4.34 | 2.1 | 0.65 | 2.7 | 0.39 | 3.8
3#混床
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 61350 |  |  | 62580 |  |  | 63940 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64444 |  |  | 65500 |  |  | 66280
| 自用（当班） | 1350 |  |  | 1230 |  |  | 1360 |  |  | 3940 | 2725
| 外送（当班） | 889 |  |  | 1056 |  |  | 780
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 11 点 10 分行程由 70 %变为 60 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 470 | 440 | 440 | 410 | 370 | 370 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 250 | 210 | 480 | 480 | 400 | 300 | 300 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 2 点 49 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点17 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 1980 |  |  | 1890
| 高位碱槽(mm) | 1040 |  |  | 910 |  |  | 910
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 99 |  |  | 99 |  |  | 97
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 1:10分再生3#混床，进酸浓度：2.9%，3.1% 进碱浓度：3.0%，3.0% 5:32分中和排水（PH 1# 6.98 2# 7.41） 7:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 15:00分中和排水（PH 1# 8.0 2# 7.41） 13:05分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% |  |  | 17:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.65 | 9.63 | 9.57 | 9.54 | 9.51 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.96 | 7.16 | 8.22 | 5.73 | 8.29 | 6.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.8 | 21.1 | 16.8 | 14.1 | 12.5 | 14.45
|  | Na+，μg/L | 参考 | 37.9 | 14.5 | 12.9 | 20.9 | 16.8 | 9.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.36 | 10.29 | 10.1 | 10.23 | 10.26 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 17.24 | 23.3 | 16.9 | 16.96 | 25.4 | 24.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.86 | 3.99 | 3.49 | 3.41 | 3.34 | 3.29
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.15 | 9.03 | 8.64 | 8.5 | 7.72 | 7.97
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1586 | 1164 | 1464 | 1287 | 1220 | 1510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 27.1 | 6.35 | 6.08 | 16.02 | 5.13 | 28.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 56.5 | 57.5 | 46.8 | 34.8 | 41.1 | 37.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.81 | 25.9 | 80.4 | 52.7 | 63.9 | 17.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.17 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 36.1 |  | 54.7 |  | 29.8 |  | 145
2#阳床 | 89 | [9 empty] | 6.33
3#阳床 | 49.3 |  | 22.4 |  | 12.1 |  | 13.4 |  | 44.1 |  | 36.8
1#阴床 |  | 37.99 |  | 37.99 |  | 35.2 |  | 36.9 |  | 23.44 |  | 24.38
2#阴床 |  | 5.28 |  | 5.28 |  | 15.2 |  | 12.2 |  | 1.81 |  | 1.92
3#阴床 | [5 empty] | 67.8 |  | 54.3 |  | 66.35 |  | 68.73
1#混床 | 1.49 | 2.8 | 3.26 | 4.1 | 7.25 | 1.6 | 1.03 | 1 | 0.63 | 2.7 | 1.65 | 3.4
2#混床 | 10.2 | 8 | 8.7 | 4.6 | 4.86 | 3.6 | 5.28 | 1.6 | 0.35 | 3.5 | 3.59 | 3.8
3#混床 |  |  |  |  | 7.67 | 5.4 | 10.4 | 2.4 | 16.7 | 3.5 | 3.93 | 4.3
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 65064 |  |  | 66450 |  |  | 67700 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 67252 |  |  | 68400 |  |  | 69350
| 自用（当班） | 1124 |  |  | 1386 |  |  | 1250 |  |  | 3760 | 3070
| 外送（当班） | 972 |  |  | 1148 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 410 | 390 | 390 | 340 | 310 | 300 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 360 | 280 | 280 | 540 | 450 | 440 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1890 |  |  | 1890 |  |  | 1780
| 高位碱槽(mm) | 910 |  |  | 2760 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 97 |  |  | 95 |  |  | 95
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 14：55分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% |  |  | 17:00分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.8） 19：42分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.29 | 9.37 | 8.76 | 9.42 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.04 | 6.15 | 20 | 5.65 | 5.05 | 6.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 13.9 | 11.7 | 13 | 13.3 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.2 | 8.82 | 16.5 | 5.94 | 13.2 | 9.55
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.1 | 10.19 | 10.06 | 10.18 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 18.15 | 19.47 | 13.6 | 16.08 | 13.35 | 15.56
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.34 | 3.39 | 3.38 | 3.27 | 3.16 | 3.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.71 | 8.32 | 7.5 | 6.64 | 6.21 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1664 | 1651 | 1209 | 1660 | 1600 | 1090
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 26.3 | 17.11 | 4.58 | 13.91 | 4.83 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 50.8 | 44 | 34.7 | 33.7 | 24 | 34.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.79 | 8.93 | 30.7 | 42 | 8.56 | 5.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.02 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 18.7 |  | 37.2
2#阳床 | 2.03 |  | 10.8 |  | 6.41 |  | 6.92 |  | 1.26 |  | 1.73
3#阳床 | 8.91 |  | 2.74 |  | 19.6 |  | 27.26
1#阴床 |  | 36.24 |  | 42.38 |  | 44.7 |  | 40.2 |  | 50.8 |  | 41.3
2#阴床 |  | 2.85 |  | 6.84 |  | 9.9 |  | 5.79 |  | 3.5 |  | 3.6
3#阴床 |  | 48.2 |  | 59.95 |  | 67.9 |  | 43.69 |  |  |  | 20.9
1#混床 | 2.47 | 1.3 | 7.09 | 3.7 | 12.7 | 1 | 4.75 | 1.7 | 6.88 | 3.7 | 2.95 | 5.4
2#混床 | 9.44 | 1.7 | 4.35 | 2.7 | 5.71 | 1.5 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 4.9 | 6.32 | 3
3#混床 | 13.1 | 1.4 | 9.02 | 1.7 | 12.1 | 1.5 | 14.5 | 1.9 |  |  | 12.6 | 1.7
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 68903 |  |  | 70210 |  |  | 71400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70695 |  |  | 71900 |  |  | 72850
| 自用（当班） | 1203 |  |  | 1307 |  |  | 1190 |  |  | 3700 | 3500
| 外送（当班） | 1345 |  |  | 1205 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 11 点 00分行程由 60 %变为 65 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370 | 360 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 450 | 450 | 350 | 270 | 260 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 30 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1780 |  |  | 1760 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2500 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 93 |  |  | 93 |  |  | 91
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 9：51分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.2% 12：10分中和排水（PH 1# 8.0 2# 8.2） |  |  | 19:02分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 20:35分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 22:35分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.0）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.15 | 9.13 | 9.46 | 9.34 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.18 | 4.57 | 6.37 | 7.05 | 5.66 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 13.2 | 11.6 | 23.3 | 13.1 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.78 | 5.41 | 10.1 | 12.3 | 10.5 | 9.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 10.12 | 10.18 | 10.2 | 10.37 | 10.42
|  | 电导率 | ≤150 | 15.62 | 16.12 | 12.43 | 14.58 | 18 | 20.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.17 | 3.06 | 3.7 | 3.68 | 4.75 | 5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.96 | 5.33 | 6.49 | 7.07 | 9.6 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1270 | 1130 | 1500 | 1357 | 970 | 1080
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 5.06 | 5.42 | 6.03 | 5.92 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 37.9 | 43.9 | 31.1 | 23.3 | 16 | 25.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.03 | 7.96 | 9.81 | 24.2 | 9.28 | 3.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.16 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10 |  | 8.52 |  | 17.2 |  | 50.7 |  | 94.3
2#阳床 | 4.79 |  | 6.3 |  | 3.66 |  | 8.68 |  | 4.37 |  | 118
3#阳床 | [10 empty] | 31.3
1#阴床 |  | 38.44 |  | 60.2 |  | 50.8 |  | 11.79 |  | 31 |  | 32.5
2#阴床 |  | 23.05 |  | 20.7 |  | 16.6 |  | 2.71 |  | 19.3 |  | 26
3#阴床 |  | 31.25 |  | 61.9 |  | 56.8 |  | 43.3 |  | 58.6 |  | 60.4
1#混床 | 7.4 | 1.4 | 4.3 | 1.8 | 14.1 | 2.9 | 1.85 | 2.6 | 1.28 | 2.5 | 5.45 | 1.8
2#混床 | 9.2 | 3.6 | 8.63 | 4.2 | 5.6 | 4.1 | 13.8 | 3.1 | 4.4 | 2.3 | 7.81 | 2.5
3#混床 | 13.2 | 2.2 | 6.32 | 1 | 4.06 | 1.3 | 11.9 | 5.4 | 16.4 | 4.2 | 17.7 | 4.4
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 72742 |  |  | 73926 |  |  | 75350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74160 |  |  | 75050 |  |  | 76277
| 自用（当班） | 1342 |  |  | 1184 |  |  | 1424 |  |  | 3950 | 3427
| 外送（当班） | 1310 |  |  | 890 |  |  | 1227
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 310 | 310 | 280 | 250 | 250 | 210 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 0点 15 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 380mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点53 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 290 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 270 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1450 |  |  | 1310
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2360 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 91 |  |  | 91 |  |  | 89
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 2:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 清洗4#过滤器 9:18分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0%。 15:55分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 18:03分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 20:53分中和排水（PH 1# 7.4 2# 8.19） 23:07分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.42 | 9.36 | 9.48 | 9.14 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.08 | 7.41 | 4.48 | 6.83 | 5.2 | 4.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 14.1 | 12.2 | 12.8 | 10.3 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.81 | 6.82 | 11.9 | 9.5 | 9.44 | 19.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.37 | 10.32 | 10.32 | 10.39 | 10.23 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 25.3 | 25.4 | 18.35 | 19.6 | 17.41 | 18.66
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.52 | 5.53 | 5.65 | 5.31 | 4.64 | 3.96
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.7 | 11.6 | 5.09 | 3.02 | 9.64 | 7.87
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 320 | 1570 | 1240 | 1156 | 1506
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.17 | 5.26 | 4.33 | 10.96 | 6.54 | 9.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 18.6 | 46.6 | 73.8 | 44.5 | 40.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.56 | 6.8 | 2.45 | 7.01 | 5.5 | 8.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.5 |  | 55.1 |  | 85.3
2#阳床 | [6 empty] | 9.78 |  | 21.1 |  | 37.3
3#阳床 | 17.7 |  | 22.4 |  | 13.8 |  | 38.5 |  | 46.7 |  | 46.9
1#阴床 |  | 34.56 |  | 35.18 |  | 34.58 |  | 55.2 |  | 89
2#阴床 |  | 6.25 |  | 6.11 |  | 7.3 |  | 98.4 |  |  |  | 44.6
3#阴床 |  | 62.07 |  | 62.94 |  | 62.4 |  |  |  | 44.3 |  | 32.2
1#混床 | 3.36 | 3.9 | 4.21 | 3.9 | 0.89 | 4.1 | 1.2 | 6.1 | 3.02 | 3.6 | 3.15 | 6.9
2#混床 | 4.11 | 2.1 | 3.96 | 4.1 | 3.86 | 2.8 | 4.6 | 5.7 | 11.1 | 1.3 | 10.2 | 2
3#混床 | 6.5 | 3.5 | 5.72 | 3.6 | 8.43 | 1.9 |  |  | 34.9 | 0.6 | 19.6 | 2.8
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 76445 |  |  | 77969 |  |  | 79400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 77423 |  |  | 78102 |  |  | 79400
| 自用（当班） | 1095 |  |  | 1524 |  |  | 1431 |  |  | 4050 | 3123
| 外送（当班） | 1146 |  |  | 679 |  |  | 1298
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 410 | 410 | 370 | 330 | 330 | 300 | 260
| 溶液配制时间和过程 | 20 点53 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 330 | 330 | 550 | 510 | 510 | 460 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点50 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1310 |  |  | 1240 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 89 |  |  | 87 |  |  | 87
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 1:25分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 3:30分中和排水（PH 1# 6.51 2# 6.88） | [5 empty] | 清洗1#过滤器 21:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.42 | 9.24 | 9.38 | 9.29 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.74 | 7.12 | 6.63 | 5.09 | 6.29 | 6.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 15.4 | 15.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.89 | 4.39 | 9.65 | 8.39 | 19.6 | 14.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.16 | 10.14 | 10.07 | 10.09 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 18.9 | 19.2 | 16.05 | 18.06 | 11.66 | 17.49
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.12 | 3.29 | 3.05 | 3.06 | 3.32 | 3.49
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.24 | 8.26 | 6.94 | 5.67 | 7.03 | 7.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1502 | 1494 | 1483 | 1485 | 1502 | 1490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.92 | 6.28 | 4.56 | 4.6 | 7.24 | 8.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35.8 | 35.4 | 24.6 | 20.6 | 15.4 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.27 | 5.77 | 8.93 | 8.23 | 13.9 | 15.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.5 |  | 41.6 |  | 41.5 |  | 43.9 |  | 81.1 |  | 89
2#阳床 | 10.4 |  | 27.3 |  | 11 |  | 17.4 |  | 34 |  | 38.5
3#阳床
1#阴床 |  |  |  | 77.07 |  | 63.7
2#阴床 |  | 42.1 |  | 64.42 |  | 76.3 |  | 78.9 |  | 66.2 |  | 76.47
3#阴床 |  | 39.8 |  | 41.87 |  | 45.8 |  | 49.2 |  | 46.9 |  | 47.16
1#混床 | 6.79 | 3.1 | 5.76 | 2.7 | 2.89 | 7.5 | 3.5 | 11.9 | 9.43 | 8.1 | 14.1 | 6.2
2#混床 | 4.21 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 8.35 | 2.4 | 3.15 | 4.9 | 15.9 | 4.4 | 16.6 | 2.5
3#混床 | 3.78 | 3.8 | 2.25 | 2.9 | 9.43 | 2.4 | 7.02 | 5.9 | 9.5 | 1.4 | 14.6 | 2.2
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 80700 |  |  | 82050 |  |  | 83350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 80400 |  |  | 81550 |  |  | 82600
| 自用（当班） | 1300 |  |  | 1350 |  |  | 1300 |  |  | 3950 | 3200
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 1150 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 50 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 50 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 260 | 500 | 470 | 470 | 440 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 3 点 45 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 300 | 520 | 520 | 440 | 350 | 350 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1000 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 2090 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 83 |  |  | 85 |  |  | 81
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 10:00分中和排水（PH 1# 6.81 2# 7.28） 12:30分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% |  |  | 21:17分再生2#阴床，进酸浓度：2.9%，3.1% 23:30分中和排水（PH 1# 5.79 2# 7.62）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.39 | 9.42 | 9.46 | 9.52 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.33 | 5.21 | 6.84 | 7.23 | 6.41 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 6.1 | 9.2 | 10.3 | 15.4 | 19.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.31 | 9.68 | 8.11 | 6.57 | 14.2 | 11.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.04 | 10.07 | 10.02 | 10.08 | 9.89 | 10.01
|  | 电导率 | ≤150 | 14.25 | 16.42 | 20.8 | 20.1 | 19.4 | 15.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.52 | 3.61 | 3.58 | 3.76 | 3.86 | 3.81
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.79 | 4.97 | 6.52 | 6.32 | 9.6 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1505 | 860 | 640 | 650 | 1120 | 810
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.07 | 5.11 | 5.54 | 6.12 | 6.76 | 4.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 6.6 | 11.3 | 8.5 | 13.3 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.2 | 5.3 | 7.86 | 8.12 | 3.31 | 4.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 13.3 |  | 82.4 |  | 88.5 |  |  | 33.2 |  | 84.4
2#阳床 | 64.5
3#阳床 | 15.1 |  | 6.8 |  | 8.6 |  | 10.6 |  |  | 6.17 |  | 14.3
1#阴床 | [5 empty] | 22.7
2#阴床 |  | 68.4 |  | 78.47 |  | 38.4 |  | 19.7 |  | 80.63 |  | 82.85
3#阴床 |  | 43 |  | 52.57 |  | 28.1 |  | 4.7 |  | 59.01 |  | 59.04
1#混床 | 0.49 | 8 | 2.3 | 7.6 | 3.61 | 5.8 | 1.84 | 5.7 | 1.67 | 17.8 | 15.2 | 23.9
2#混床 | 0.6 | 2.1 | 1.19 | 2.1 | 3.55 | 3.6 | 5.33 | 3.8 | 4.07 | 2.5 | 10.6 | 5.8
3#混床 | 3.34 | 2.2 | 4.12 | 2.4 | 4.11 | 2.7 | 4.28 | 3.3 | 4.45 | 3.1 | 15.4 | 8.3
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 84750 |  |  | 85935 |  |  | 87315 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 83760 |  |  | 84640 |  |  | 85870
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 1185 |  |  | 1380 |  |  | 3965 | 3270
| 外送（当班） | 1160 |  |  | 880 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 280 | 250 | 250 | 220 | 540 | 540 | 520 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 360 | 360 | 250 | 470 | 470 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 790 |  |  | 2650 |  |  | 2650
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1700 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 11 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 81 |  |  | 79 |  |  | 79
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 01:10分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 07:30分再生3#阴床，进酸浓度：2.9%，3.1% 清洗2#、3#过滤器 |  |  | 11：15分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 10:05分中和排水（PH 1# 6.8 2# 8.11） 13:30分再生1#混床，进酸浓度：3.0%，2.9% ，进酸浓度：3.2%，2.9% |  |  | 清洗4#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.26 | 9.41 | 9.31 | 9.57 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.33 | 5.23 | 6.73 | 8.1 | 5.08 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 11.5 | 23.6 | 26.2 | 21.8 | 23.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.99 | 9.34 | 14 | 7.18 | 11.2 | 14.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.94 | 9.9 | 9.84 | 9.88 | 9.81 | 9.79
|  | 电导率 | ≤150 | 17.18 | 18.16 | 14.88 | 24.7 | 14.64 | 15.23
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.95 | 3.64 | 3.55 | 3.66 | 3.32 | 3.19
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.71 | 6.03 | 6.83 | 6.35 | 5.22 | 6.58
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 630 | 1386 | 1260 | 890 | 870
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.48 | 5.8 | 4.71 | 7.44 | 10.81 | 8.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 13.8 | 32 | 19.8 | 19.8 | 16.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.09 | 6.66 | 7.35 | 9.39 | 3.01 | 5.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.22 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 42.5 |  | 59.9
2#阳床 |  |  | 13.1 |  | 27.1 |  | 33.6 |  | 11 |  | 23
3#阳床 | 172 |  |  |  | 48.5 |  | 6.56 |  | 2.31 |  | 0.78
1#阴床 |  | 37.01 |  | 35.75 |  | 53.7 |  | 39.6 |  | 35.88 |  | 41.73
2#阴床 | [5 empty] | 50.1 |  | 39.1 |  | 42.25 |  | 39.61
3#阴床 |  | 67.14 |  | 67.14 |  |  |  | 62.2 |  | 60.47 |  | 62.48
1#混床 | 4.58 | 11.9 | 0.76 | 13.7 | 4.86 | 30.1 |  |  |  |  | 0.67 | 3.9
2#混床 | 3.54 | 17.1 | 1.3 | 4.3 | 9.17 | 4.2 | 12 | 0.2 | 7.66 | 6.1 | 1.92 | 5.3
3#混床 | 5.31 | 6.1 | 4.16 | 2.8 |  |  | 8.27 | 1.2 | 4.13 | 7.8 | 7.18 | 3.7
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 88610 |  |  | 89850 |  |  | 91140 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 87160 |  |  | 88200 |  |  | 89260
| 自用（当班） | 1295 |  |  | 1240 |  |  | 1290 |  |  | 3825 | 3390
| 外送（当班） | 1290 |  |  | 1040 |  |  | 1060
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 420 | 420 | 380 | 340 | 340 | 300 | 260
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 220 | 480 | 480 | 390 | 300 | 300 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 4点53 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2550 |  |  | 2460
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1570
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 77 |  |  | 77 |  |  | 75
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 11：10分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 清洗5#过滤器 |  |  | 17:40分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 20:00分中和排水（PH 1# 6.78 2# 7.26）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬· 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.46 | 9.42 | 9.47 | 9.31 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.13 | 5.61 | 6.81 | 7.81 | 7.19 | 8.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 16 | 5.8 | 10.4 | 13.4 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.6 | 12.3 | 11.1 | 5.8 | 8.61 | 8.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.94 | 10.01 | 9.99 | 10.04 | 9.88 | 9.89
|  | 电导率 | ≤150 | 14.09 | 17.36 | 13.53 | 14.99 | 22.8 | 25.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.26 | 3.19 | 3.2 | 3.24 | 3.21 | 3.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.62 | 8.15 | 5.57 | 5.97 | 7.65 | 7.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 720 | 540 | 1720 | 940 | 360 | 342
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.05 | 6.51 | 18.32 | 11.14 | 5.22 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 36.4 | 22.9 | 15.1 | 22.2 | 19.9 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 17.4 | 14.3 | 19.2 | 8.65 | 8.76 | 7.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.08 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 52 |  | 55.8 |  | 59.8
2#阳床 | 45.1 |  | 62.4 |  | 80.3 | [5 empty] | 11.6
3#阳床 | 19.5 |  | 32.1 |  | 6.16 |  | 3.75 |  | 2.73
1#阴床 |  | 49.8 |  | 36.47 |  | 16.1 |  | 44.9 |  | 15.8 |  | 21.8
2#阴床 |  | 31.2 |  | 44.8 |  | 21.9 |  | 52 |  | 23.3 |  | 27.9
3#阴床 |  | 62.3 |  | 66.6 |  | 48.8 |  | 78.3 |  | 30.2 |  | 40.8
1#混床 | 4.16 | 7.2 | 7.09 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 0.33 | 5.9 | 4.97 | 5.6 | 5.12 | 5.1
2#混床 | 10.7 | 7.5 | 15.1 | 5.6 | 9.52 | 1.5 | 4.6 | 0.6 | 5.49 | 5.9 | 4.79 | 4.7
3#混床 | 10.4 | 7.5 | 19.6 | 8.9 | 14.5 | 5.3 | 10.5 | 1.2 | 6.21 | 5.1 | 5.88 | 4.6
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 92590 |  |  | 93900 |  |  | 95400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90200 |  |  | 91170 |  |  | 92300
| 自用（当班） | 1450 |  |  | 1310 |  |  | 1500 |  |  | 4260 | 3040
| 外送（当班） | 940 |  |  | 970 |  |  | 1130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 260 | 220 | 480 | 480 | 440 | 410 | 410 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 5点 17 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 350 | 270 | 270 | 250 | 480 | 480 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2340 |  |  | 2340
| 高位碱槽(mm) | 1570 |  |  | 1470 |  |  | 1470
库存 | 氨水(桶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| NaOH(瓶) | 75 |  |  | 75 |  |  | 75
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:17分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 6:22分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% |  |  | 9:00分中和排水（PH 1# 8.18 2# 7.26） |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.39 | 9.42 | 9.32 | 9.34 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.32 | 6.41 | 5.54 | 8.82 | 14.13 | 12.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 16.3 | 17.5 | 13.8 | 13.6 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.7 | 18.1 | 18.7 | 7.66 | 5.58 | 3.57
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.93 | 10.07 | 10.02 | 10.02 | 10.01 | 10.05
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2 | 20.8 | 15.21 | 22.5 | 15.61 | 17.13
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.34 | 3.45 | 3.54 | 3.59 | 3.4 | 2.96
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.8 | 7.51 | 7.61 | 6.82 | 6.5 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 820 | 1168 | 1100 | 1439 | 1473 | 1418
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.03 | 5.46 | 12.25 | 6.45 | 5.92 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 44.1 | 28.6 | 28.8 | 30.5 | 27.9 | 30.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.31 | 11.2 | 8.19 | 15.1 | 39.7 | 23.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.98 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 70 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 89
2#阳床 | 5.86 |  | 15.5 |  | 10.52 |  | 10.8 |  | 13.4 |  | 18.4
3#阳床 |  |  | 11.1 |  | 6.89 |  | 6.9 |  | 13.3 |  | 14.4
1#阴床 |  | 35.6 |  | 39.91 |  | 35.9 |  | 41.75 |  | 40.35 |  | 39.72
2#阴床 |  | 47.7 |  | 46.23 |  | 47.2 |  | 48.08 |  | 50.48 |  | 53.92
3#阴床 |  | 56 |  | 92.28 |  |  |  | 42.98 |  | 45.77 |  | 29.39
1#混床 | 5.03 | 9.8 | 2.58 | 14.4 | 10 | 12.2 | 0.9 | 9.3 | 2.85 | 7.2 | 2.34 | 3
2#混床 | 6.87 | 16.2 | 16.4 | 9.2 | 12 | 9.8 | 3.92 | 13.7 | 11.3 | 9.5 | 4.75 | 4.3
3#混床 | 10.3 | 11.1 | 10.6 | 13.7 |  |  | 9.68 | 13.2 | 5.16 | 8.7 | 14.6 | 4.2
4#混床