## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1400 |  |  | 2695 |  |  | 4065 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1250 |  |  | 2500 |  |  | 3608
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 1295 |  |  | 1370 |  |  | 4065 | 3608
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1108
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 51 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 41 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 310 | 310 | 270 | 520 | 520 | 490 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 430 | 430 | 340 | 530 | 530 | 440 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 45分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 920 |  |  | 920 |  |  | 2080
| 高位碱槽(mm) | 2360 |  |  | 2360 |  |  | 2270
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 51 |  |  | 51
| NaOH(瓶) | 290 |  |  | 290 |  |  | 290
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 3:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 20:00分再生1#阴床，进碱浓度：2.8%，2.9% 22：00中和排水（PH6.78、PH7.23） 23:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.44 | 9.47 | 9.45 | 9.38 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.09 | 6.45 | 7.31 | 7.27 | 8.3 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.9 | 24.2 | 25.7 | 26.4 | 20.7 | 23.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.6 | 10.7 | 6.7 | 4.39 | 7.76 | 6.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.29 | 10.22 | 10.27 | 10.37 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 15 | 16.07 | 23.9 | 23.1 | 21.8 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.24 | 3.35 | 3.82 | 3.93 | 3.86 | 3.83
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.04 | 7.4 | 7.93 | 8.04 | 7.16 | 7.56
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1497 | 1496 | 1240 | 1170 | 1120 | 1344
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 6.1 | 7.67 | 6.83 | 5.35 | 6.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 52.2 | 18.7 | 46.4 | 45.3 | 37.8 | 39.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.03 | 2.81 | 7.91 | 6.1 | 4.14 | 5.08
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.6 | 9.5 | 9.49 | 9.49 | 9.53 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.65 | 5.18 | 8.64 | 7.61 | 6.25 | 7.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.2 | 27 | 21.7 | 23.4 | 19.5 | 21.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.81 | 2.75 | 3.28 | 2.07 | 5.06 | 3.49
原水 | PH值 | 8.18 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 34.2 |  | 34.5 |  | 9.87 |  | 26.7 |  | 42.7 |  | 813
2#阳床
3#阳床 | 5.48 |  | 7.05 |  | 10.5 |  | 2.83 |  | 6.49 |  | 23
1#阴床 |  |  |  | 38.2 |  | 39.2 |  | 45.1 |  | 48.9 |  | 95.1
2#阴床 |  | 61.5 |  | 13.1 |  | 7.2 |  | 10.1 |  | 10.5 |  | 11.1
3#阴床 |  | 58 |  | 59.3 |  | 48.6 |  | 37.9 |  | 45 |  | 43.7
1#混床 | 1.7 | 14.7 | 1.02 | 6 | 1.36 | 8.9 | 5.16 | 8.7 | 5.26 | 9.3 | 3.21 | 8.1
2#混床 | 2.78 | 9.8 | 1.21 | 5 | 1.29 | 11.3 | 3.11 | 10.3 | 4.9 | 6.6 | 5.2 | 5.9
3#混床 | 16.2 | 11.4 | 16.3 | 6.3 | 13.43 | 10.9 | 11.93 | 9.1 | 12.38 | 6.4 | 14.49 | 5.4
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5250 |  |  | 6190 |  |  | 7340 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 4900 |  |  | 6025 |  |  | 7426
| 自用（当班） | 1185 |  |  | 940 |  |  | 1150 |  |  | 3275 | 3818
| 外送（当班） | 1292 |  |  | 1125 |  |  | 1401
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 2
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 380 | 380 | 340 | 300 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 500 | 440 | 440 | 470 | 380 | 380 | 280 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 9点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1980 |  |  | 1860 |  |  | 1770
| 高位碱槽(mm) | 2270 |  |  | 2140 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 51 |  |  | 51 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 281 |  |  | 280 |  |  | 278
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 5:58分再生2#阴床，进碱浓度：2.8%，2.9% |  |  | 清洗5#过滤器 8:10分中和排水（PH：1#7.7 2#7.9） 10:06分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% |  |  | 21:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 23:20分中和排水（PH：1#7.2 2#7.6）
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.41 | 9.43 | 9.37 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.7 | 8.1 | 7.47 | 7.55 | 10.53 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.9 | 20.5 | 16.4 | 15.7 | 18.9 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18 | 17.1 | 6.33 | 7.03 | 8.78 | 6.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.16 | 10.23 | 10.26 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 20.1 | 21.3 | 22.7 | 22.9 | 17.48 | 21.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.81 | 3.78 | 3.17 | 3.18 | 3.12 | 3.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.83 | 6.88 | 7.63 | 7.89 | 7.67 | 7.57
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 940 | 1030 | 930 | 870 | 890 | 926
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.2 | 7.3 | 6.72 | 6.81 | 7.5 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 50.1 | 44.1 | 37.3 | 32.3 | 29.7 | 27.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.4 | 8.7 | 4.38 | 5.96 | 4.67 | 4.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.05 | 9.08 | 9.49 | 9.49 | 9.47 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.43 | 8.12 | 7.72 | 7.8 | 5.81 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.4 | 18.2 | 19.6 | 20.7 | 18.2 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.7 | 4.3 | 1.93 | 1.16 | 8.02 | 6.89
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
[5 empty] | 27.1 |  | 23.8 |  | 46.1 |  | 21.8
2#阳床 | 26.5 |  | 32.8 |  | 17.1 |  | 18.1 |  | 26.4 |  | 3.49
3#阳床 | 15.8 |  | 31.2
1#阴床 |  | 38.2 |  | 41.3 |  | 48.6 |  | 46.1 |  | 30.7 |  | 20.8
2#阴床 |  | 13.8 |  | 14.6 |  |  |  | 4.6 |  | 4.3 |  | 2.7
3#阴床 |  | 52.7 |  | 58.7 |  | 40.1 |  | 38 |  | 33.1 |  | 41.6
1#混床 | 2.6 | 8.8 | 3.1 | 7.5 | 3.93 | 8.3 | 3.87 | 8.1 | 4.83 | 1.3 | 3.94 | 1.8
2#混床 | 6.6 | 7.6 | 5.4 | 6.1 | 2.64 | 7.9 | 2.56 | 9.4 | 5.85 | 3.6 | 5.16 | 3.1
3#混床 | 16.2 | 7.2 | 18.1 | 5.5 | 12.71 | 10.6 | 12.19 | 7.8 | 13.72 | 2.5 | 12.46 | 2.2
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8010 |  |  | 9400 |  |  | 10150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8450 |  |  | 9600 |  |  | 10910
| 自用（当班） | 670 |  |  | 1390 |  |  | 750 |  |  | 2810 | 3484
| 外送（当班） | 1024 |  |  | 1150 |  |  | 1310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 430 | 450 | 450 | 410 | 370 | 370 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 380 | 300 | 300 | 490 | 410 | 410 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 50 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1620 |  |  | 1500 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 278 |  |  | 276 |  |  | 274
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 01:24分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 03:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 07:25分中和排水（PH：1#7.14 2#5.59） |  |  | 9:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.72 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.44 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.72 | 6.04 | 8.55 | 7.8 | 7.24 | 7.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 32.9 | 25.6 | 25.3 | 23.8 | 24.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 22.2 | 6.34 | 5.94 | 5.7 | 14.8 | 12.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.44 | 10.42 | 10.19 | 10.15 | 10.33 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 28.3 | 17.2 | 19.3 | 23.6 | 23.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.21 | 3.08 | 3.01 | 3.11 | 3.7 | 3.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.19 | 8.32 | 6.4 | 6.7 | 7.93 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 847 | 1274 | 1496 | 1496 | 960 | 830
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.8 | 11.3 | 8.3 | 5.7 | 7.26 | 7.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.1 | 39.6 | 65.6 | 54 | 45.9 | 47.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.51 | 2.47 | 2.6 | 3.4 | 2.31 | 1.96
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.69 | 9.7 | 9.57 | 9.55 | 9.48 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.95 | 6.13 | 7.52 | 6.8 | 7.21 | 7.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 21.3 | 32.7 | 30 | 20.6 | 22.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.07 | 3.49 | 0.4 | 0.9 | 4.66 | 3.18
原水 | PH值 | 8.4 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.5 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 83 |  | 39 |  | 236
2#阳床 | [6 empty] | 3.82 |  | 4.71 |  | 3.21
3#阳床 | 9.01 |  | 6.22 |  | 5.57 |  | 2.05 |  | 6.58 |  | 5.1
1#阴床 |  | 40.32 |  | 40.65 |  | 40.78 |  | 35.95 |  | 40.3 |  | 36.2
2#阴床 |  | 3.48 |  | 4.07 |  | 4.33 |  | 4.4 |  | 11.6 |  | 7.5
3#阴床 |  | 73.58 |  | 60.75 |  | 62.49 |  | 64.89 |  | 58.1 |  | 55.1
1#混床 | 5.95 | 13.5 | 2.92 | 11.5 | 0.45 | 8.3 | 0.48 | 7.7 | 3.81 | 8.1 | 2.93 | 7.8
2#混床 | 11.4 | 13.8 | 2.37 | 12.3 | 0.68 | 5.5 | 1.1 | 5.7 | 2.66 | 9.9 | 1.89 | 9.7
3#混床 | 19.7 | 14.2 | 19.7 | 14.3 | 18.9 | 8.1 | 19.4 | 8.3 | 13.01 | 7.3 | 14.66 | 7
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11072 |  |  | 12500 |  |  | 13510 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 12200 |  |  | 13350 |  |  | 14560
| 自用（当班） | 922 |  |  | 1428 |  |  | 1010 |  |  | 3360 | 3650
| 外送（当班） | 1290 |  |  | 1150 |  |  | 1210
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 44 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 90 | 270 | 500 | 500 | 470 | 450 | 450 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 340 | 330 | 500 | 450 | 450 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1360 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 1740
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 274 |  |  | 272 |  |  | 272
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 11：43分中和排水（PH：1#7.7 2#7.9） 14:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% |  |  | 清洗4#过滤器 17:13分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 19:10分中和排水（PH：1#7.5 2#7.8）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾俊文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.63 | 9.62 | 9.6 | 9.58 | 9.44 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.9 | 7.94 | 10.3 | 9.2 | 6.57 | 6.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 19.4 | 15.8 | 17.7 | 19.5 | 21.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 12.8 | 16.4 | 15.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.24 | 10.2 | 10.2 | 10.23 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 21.6 | 31.6 | 26.1 | 23.4 | 23.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.72 | 3.52 | 3.78 | 3.96 | 3.82 | 3.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.13 | 7.37 | 6.76 | 7.21 | 7.61 | 7.77
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1150 | 1078 | 1130 | 1230 | 960 | 920
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.92 | 6.13 | 6 | 5.8 | 7.12 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 37.1 | 39.4 | 28.6 | 28.7 | 42.1 | 45.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.5 | 9.7 | 6.3 | 7.2 | 1.1 | 4.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.58 | 9.57 | 9.47 | 9.41 | 9.48 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.44 | 6.94 | 5.7 | 6.2 | 7.07 | 7.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.4 | 28.7 | 18.4 | 19.5 | 15.9 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.3 | 7.4 | 5.59 | 6.2 | 、4.27 | 3.31
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 42.7 |  | 42.1
2#阳床 | 3.86 |  | 17.3 |  | 9.2 |  | 66.2
3#阳床 | 6.29 |  | 23.9 |  | 12.8 |  | 13.8 |  | 9.21 |  | 9.95
1#阴床 |  | 40.22 |  | 10.1 |  | 29 |  | 34.2 |  | 40.7 |  | 30.7
2#阴床 |  | 7.23 |  | 8.92 |  | 38.6 |  | 26.1 |  | 11.6 |  | 7.6
3#阴床 |  | 62.03 |  | 68.43 |  | 66.2 |  | 83.6 |  |  |  | 37.8
1#混床 | 9 | 7.8 | 5.4 | 6.4 | 3.88 | 12 | 2.6 | 2.2 | 3.08 | 7.6 | 2.98 | 7.7
2#混床 | 2.64 | 6 | 6.3 | 5.3 | 1.59 | 3.3 | 1.9 | 3.8 | 2.64 | 7.2 | 1.69 | 9
3#混床 | 12.3 | 7.7 | 10.4 | 8.2 | 18.9 | 4.7 | 19.2 | 5.2 |  |  | 12.96 | 6.9
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14720 |  |  | 15717 |  |  | 17030 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15800 |  |  | 17080 |  |  | 18200
| 自用（当班） | 1210 |  |  | 997 |  |  | 1313 |  |  | 3520 | 3640
| 外送（当班） | 1240 |  |  | 1280 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 200 | 460 | 460 | 350 | 280 | 280 | 510 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 00 分，向槽加磷酸盐 3.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1220 |  |  | 1200 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 1740 |  |  | 1650 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 270 |  |  | 270 |  |  | 268
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 5:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 14:15分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:50分中和排水（PH：1#6.7 2#8.3） |  |  | 20:33分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 23:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.42 | 9.52 | 9.53 | 9.55 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.44 | 6 | 5.95 | 6 | 5.04 | 4.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.6 | 17.5 | 20.9 | 24.1 | 24.6 | 24
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.2 | 12.4 | 12.7 | 15.7 | 6.9 | 7.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.25 | 10.25 | 9.95 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 33.3 | 31.9 | 15.8 | 17.8 | 14.85 | 16.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.74 | 3.68 | 3.55 | 3.42 | 3.57 | 0.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.66 | 7.18 | 9.98 | 8.74 | 7.1 | 7.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1220 | 1430 | 1340 | 1470 | 1490 | 1496
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.04 | 5.16 | 5.81 | 5.91 | 4.7 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 50 | 48.9 | 50.2 | 43.1 | 53.7 | 48.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.5 | 3.16 | 1.85 | 8.04 | 8.5 | 2.76
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.52 | 9.5 | 9.56 | 9.53 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.23 | 5.53 | 5.26 | 4.4 | 4.4 | 4.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 16.1 | 22.9 | 21.4 | 25.6 | 24.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.76 | 3.68 | 2.55 | 5.5 | 14.5 | 7.3
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 66.2 |  | 164 | [5 empty] | 38.2 |  | 25.4
2#阳床 |  |  |  |  | 8.62 |  | 4.52 |  | 4.87 |  | 1.9
3#阳床 | 8.4 |  | 3.25 |  | 21.18 |  | 56.2
1#阴床 |  | 36.3 |  | 37.6 |  | 35.88 |  | 71.23 |  |  |  | 33.58
2#阴床 |  | 8 |  | 9.8 |  | 11.57 |  | 29.78 |  | 34.25
3#阴床 |  | 31.2 |  | 33.2 |  | 34.43 |  | 28.24 |  | 38.99 |  | 41.45
1#混床 | 0.58 | 10.9 | 2.16 | 9.4 | 2.3 | 7.6 | 1.34 | 12 | 4.14 | 10.7 | 1.18 | 6.6
2#混床 | 0.96 | 9.3 | 3.11 | 6.2 | 0.65 | 7.2 | 0.92 | 3.4 | 2.52 | 9.8 | 1.3 | 4.3
3#混床 | 6.29 | 8.6 | 7.69 | 5.3 | 9.1 | 13 | 10.7 | 7.8 | 13 | 13.9 | 10 | 12.2
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18130 |  |  | 19228 |  |  | 20300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19220 |  |  | 20410 |  |  | 21550
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1098 |  |  | 1072 |  |  | 3270 | 3350
| 外送（当班） | 1020 |  |  | 1190 |  |  | 1140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 370 | 370 | 340 | 300 | 290 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 370 | 280 | 270 | 460 | 370 | 360 | 300 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 22点 10 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 910 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1310 |  |  | 1310
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 268 |  |  | 265 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 1:20分中和排水（PH：1#7.2 2#7.7） |  |  | 8:17分再生3#混床，进碱浓度：3.2% 3.1% ，进酸浓度：3.0% 3.1%。 |  |  | 16:21分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 19：12分中和排水（PH：1#7.2 2#7.7） 22:06分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.27 | 9.61 | 9.54 | 9.5 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.45 | 5.7 | 4.13 | 7.79 | 7.8 | 8.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.9 | 28.1 | 33.3 | 32.6 | 32 | 30.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 26.8 | 18.8 | 18.4 | 8.27 | 14.9 | 15.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.13 | 10.11 | 10.05 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 18.11 | 17.31 | 15.03 | 17.17 | 18.5 | 20.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.15 | 4.11 | 3.94 | 3.55 | 3.81 | 3.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.29 | 6.49 | 8.41 | 7.35 | 7.18 | 7.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 2550 | 2440 | 1488 | 1481 | 1480 | 1400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.11 | 4.77 | 3.17 | 6.28 | 6.2 | 7.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 71.2 | 65.7 | 72.5 | 74 | 78.6 | 81.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.12 | 4.31 | 7.49 | 5.14 | 7.3 | 6.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.49 | 9.5 | 9.47 | 9.5 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.22 | 6.18 | 5.88 | 9 | 7.4 | 8.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.5 | 26.2 | 27.1 | 25.9 | 23.1 | 21.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.35 | 5.72 | 6.17 | 9.25 | 13.2 | 11.3
原水 | PH值 | 8.18 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 45 |  | 71.3 |  | 17.3 |  | 21 |  | 96 |  | 27.7
2#阳床 | 5.76 |  | 12.8 |  | 2.76 |  | 12.32 |  | 34.8
3#阳床 | [10 empty] | 36.5
1#阴床 |  | 35.6 |  | 30.4 |  | 51.8 |  | 36.9 |  | 52.8 |  | 49.8
2#阴床 |  |  |  | 3.1 |  | 14.2 |  | 3.54 |  | 21 |  | 30.6
3#阴床 |  | 38.7 |  | 43.8 |  |  |  | 45.6 |  | 62
1#混床 | 3.56 | 7.1 | 4.31 | 7.9 | 3.38 | 12.5 | 3.27 | 12.7 | 9.3 | 8.7 | 8.5 | 5.7
2#混床 | 0.61 | 3.9 | 2.52 | 5.7 | 3.41 | 11.3 | 4.1 | 10.5 | 3.3 | 5.6 | 4.1 | 6.3
3#混床 | 15.15 | 13.6 | 16.1 | 18.3 |  |  | 15.48 | 12.2 | 16.8 | 41
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21560 |  |  | 23050 |  |  | 24336 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 22815 |  |  | 23970 |  |  | 25130
| 自用（当班） | 1260 |  |  | 1490 |  |  | 1286 |  |  | 4036 | 3580
| 外送（当班） | 1265 |  |  | 1155 |  |  | 1160
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 65 | 65 | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 90 | 90 | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 550 |  |  | 410 |  |  | 2630
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 1:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 4:00分分中和排水（PH：1#6.7 2#8.3） |  |  | 11:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% 14:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗1#、5#过滤器 16:25分分中和排水（PH：1#7.2 2#8.0）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 36.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.88
|  | 电导率 | ≤150 | 13.51
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 54.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.57
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.68
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 85.6 |  | 79.63 |  | 94.6
2#阳床 | [8 empty] | 5.98 |  | 5.33
3#阳床 | 1.74 |  | 0.34 |  | 5.33 |  |  |  | 3.41 |  | 4
1#阴床 |  | 44.2 |  | 32.8 |  | 63.4 | [5 empty] | 22.28
2#阴床 |  | 17.7 |  | 9.2 |  | 37.8 |  |  |  | 17.07 |  | 10.66
3#阴床 |  |  |  | 42 |  | 78.3 |  |  |  | 47.86 |  | 50.52
1#混床 | 4.71 | 13.7 | 2.83 | 11.2 | 4.05 | 14.8 |  |  | 7.95 | 16.2 | 9.25 | 14.5
2#混床 | 2.44 | 12.8 | 1.53 | 12.5 | 3.82 | 14.5 |  |  | 4.73 | 17.9 | 8.33 | 15.3
3#混床 |  |  | 7.25 | 8.3 | 13.6 | 15 |  |  | 8.28 | 17.3 | 7.47 | 16.5
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25500 |  |  | 26900 |  |  | 27844 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 26400 |  |  | 27600 |  |  | 28705
| 自用（当班） | 1164 |  |  | 1400 |  |  | 944 |  |  | 3508 | 3575
| 外送（当班） | 1270 |  |  | 1200 |  |  | 1105
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 960 |  |  | 960
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 3:52分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 6:15再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 8:20分分中和排水（PH：1#8.6 2#8.0） |  |  | 18:41分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 23:26分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.05 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 7.85 |  | 9.29 |  | 10.3 |  | 3.49
2#阳床 | 1.38 |  | 1.34 |  | 13.79 |  | 12.64 |  | 2.77
3#阳床 | 3.23 |  | 225 | [7 empty] | 6.76
1#阴床 |  | 20.9 |  | 21.7 |  | 19.9 |  | 19.06 |  | 17.62 |  | 16.41
2#阴床 |  | 10.7 |  | 180 |  | 3.72 |  | 3.67 |  | 4.08 |  | 3.89
3#阴床 |  | 50.8 |  | 57.3 |  | 57.8 |  | 59.5 |  | 62.25
1#混床 | 1.06 | 10.8 | 2.4 | 12.5 | 0.13 | 12.4 | 1.42 | 12.24 | 4.83 | 11.5 | 6.21 | 12.3
2#混床 | 0.65 | 8.9 | 2.63 | 9.5 | 1.64 | 8.2 | 0.95 | 9.37 | 5.96 | 7.9 | 5.14 | 8.3
3#混床 | 9.4 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 5.23 | 10.71 | 4.74 | 11.2 | 7.94 | 9.8 | 11.7 | 10.4
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 29180 |  |  | 29800 |  |  | 31300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 29955 |  |  | 31250 |  |  | 32500
| 自用（当班） | 1336 |  |  | 620 |  |  | 1500 |  |  | 3456 | 3795
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 1295 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2250 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 840 |  |  | 2600 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 3:29分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 72.46 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.5
2#阳床 | 1.31 |  | 10.6 |  | 2.52 |  | 0.6 |  | 1.26 |  | 4.76
3#阳床 |  |  | 2.61 |  | 2.05 |  | 1.35 |  | 1.48 |  | 1.95
1#阴床 |  | 58.9 |  | 60.5 |  | 22.2 |  | 23 |  | 20.68 |  | 20.1
2#阴床 |  | 23.3 |  | 28.4 |  | 4.4 |  | 5.9 |  | 6.53 |  | 5.47
3#阴床 |  |  |  | 72.5 |  | 34.6 |  | 37.8 |  | 38.53 |  | 39.23
1#混床 | 15.7 | 17.2 | 7.63 | 25.1 | 1.82 | 7.5 | 2 | 8.4 | 2.13 | 3.6 | 2.24 | 12
2#混床 | 3.22 | 26.8 | 7.3 | 19.9 | 2.4 | 9.2 | 2.44 | 6.9 | 1.44 | 5.8 | 3.07 | 12
3#混床 |  |  | 17.1 | 19.6 | 7.84 | 11.5 | 12.5 | 10.6 | 8.32 | 9.9 | 8.31 | 11.8
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32650 |  |  | 33630 |  |  | 35200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 33600 |  |  | 34800 |  |  | 36000
| 自用（当班） | 1350 |  |  | 980 |  |  | 1570 |  |  | 3900 | 3500
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1200 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2070 |  |  | 1950 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 2470 |  |  | 2380 |  |  | 2380
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 1:11分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 4:56分中和排水（PH：1#6.87 2#7.9） |  |  | 7：44分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.2% 9:52分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 12:06分中和排水（PH：1#8.2 2#7.9） 14:12分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 85.6 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 74.9 |  | 69.3 |  | 170
2#阳床 | 12.1 | [5 empty] | 7.4 |  | 0.55 |  | 1.93
3#阳床 | 0.26 |  | 0.47 |  | 4.63 |  |  |  | 0.74 |  | 3.03
1#阴床 |  | 42.2 |  | 40.5 |  | 42.3 |  | 26.8 |  | 27.17 |  | 26.37
2#阴床 |  | 35.5 |  | 51.7 |  |  |  | 2.37 |  | 3.75 |  | 4.07
3#阴床 |  | 72.8 |  | 67 |  | 66.6 |  | 47.87 |  | 51.75 |  | 56.07
1#混床 | 2.56 | 11.3 | 1.07 | 11.2 | 3.26 | 9 | 1.86 | 8.2 | 5.85 | 14.6 | 5.61 | 10.2
2#混床 | 9.12 | 8.2 | 11.1 | 7.3 | 2.88 | 8.6 | 2.31 | 5.56 | 6.65 | 10.5 | 4.34 | 8.3
3#混床 | 10.9 | 9.4 | 9.69 | 8.8 | 10.9 | 8.9 | 11.1 | 9.1 | 3.46 | 10.5 | 17.8 | 5.5
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35885 |  |  | 37410 |  |  | 38390 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 37070 |  |  | 38360 |  |  | 39560
| 自用（当班） | 685 |  |  | 1525 |  |  | 980 |  |  | 3190 | 3560
| 外送（当班） | 1070 |  |  | 1290 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1800 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 2280 |  |  | 2280 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 00:53分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 04:00分中和排水（PH：1#7.5 2#7.8） |  |  | 16:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 15:23分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 18:00分中和排水（PH：1#7.5 2#7.8）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.18 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 37.1 |  | 41.5
2#阳床 | 0.87 |  | 1.1 |  | 1.34 |  | 75.4
3#阳床 | 1.29 |  | 2.3 |  | 1.9 |  | 6.62 |  | 3.6 |  | 4.66
1#阴床 |  | 25.82 |  | 34.05 |  | 58.6 |  | 35.8 |  |  |  | 42.7
2#阴床 |  | 5.32 |  | 3.48 |  | 23.1 |  | 16.2 |  | 10.3 |  | 8.2
3#阴床 |  | 78.2 |  | 65.41 |  | 65.3 |  | 69.4 |  | 71.8 |  | 70.6
1#混床 | 2.51 | 10.9 | 1.2 | 12.3 | 1.94 | 8.7 | 2.04 | 9.2 | 1.77 | 6.9 | 1.74 | 3.6
2#混床 | 3.12 | 9 | 7.26 | 8.5 | 1.68 | 9.4 | 1.76 | 10.1 | 2.21 | 3 | 2.37 | 2
3#混床 | 3.45 | 8.9 | 4.67 | 9.9 | 4.39 | 13.7 | 5.17 | 14.3 | 6.47 | 4.3 | 5.52 | 1.5
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 39293 |  |  | 40040 |  |  | 41100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 40502 |  |  | 41770 |  |  | 42900
| 自用（当班） | 903 |  |  | 747 |  |  | 1060 |  |  | 2710 | 3340
| 外送（当班） | 942 |  |  | 1268 |  |  | 1130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 52 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1500 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 2040 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 7:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:37分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 11:15分中和排水（PH：1#7.5 2#7.8） 12:39分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 20:04分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 22:20分中和排水（PH：1#7.8 2#7.5）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.5 |  | 43.7 |  |  |  | 39.6 |  | 27.7 |  | 28.4
2#阳床 |  |  |  |  | 1.67 |  | 1.77 |  | 1.36 |  | 4.25
3#阳床 | 4.23 |  | 3.03
1#阴床 |  | 30.86 |  | 2.99 |  | 72.6 |  | 26.5 |  | 28.5 |  | 27.5
2#阴床 |  | 5.57 |  | 4.28 |  | 33.2 |  | 15.6 |  | 64.2 |  | 189
3#阴床 |  | 79.9 |  | 79.29 |  |  |  | 16.9 |  | 19.4 |  | 20.5
1#混床 | 4.52 | 7.7 | 1.99 | 10.8 | 1.18 | 12.8 | 6.65 | 3.2 | 3.58 | 4.2 | 4.42 | 3.5
2#混床 | 2.28 | 5.5 | 2.6 | 9.2 | 1.47 | 13.1 | 4.66 | 5.7 | 3.36 | 3.9 | 2.67 | 3.1
3#混床 | 1.72 | 5.7 | 3.81 | 8.6 |  |  | 3.14 | 9.4 | 10.8 | 5.8 | 8.64 | 6.3
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42200 |  |  | 43370 |  |  | 44750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 44050 |  |  | 45220 |  |  | 46350
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1170 |  |  | 1380 |  |  | 3650 | 3450
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1170 |  |  | 1130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1310 |  |  | 1310 |  |  | 1180
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1760
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 6:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗1#、4#过滤器 |  |  | 17：33分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 20:57分中和排水（PH：1#6.75 2#7.5）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.4 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.5 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 31.9 |  | 132 | [7 empty] | 24.7
2#阳床 | 1.37 |  | 0.97 |  | 3.86 |  | 6.33 |  | 4.85
3#阳床 |  |  |  |  | 6.59 |  | 5.83 |  | 10 |  | 15.7
1#阴床 |  | 30.8 |  | 4.1 |  | 48.7 |  | 52.9 |  | 32.7 |  | 52.9
2#阴床 |  | 5.01 |  | 3.5 |  | 34.6 |  | 18.5 |  | 23.1 |  | 14.1
3#阴床 |  | 22.2 |  | 24.4 |  | 59.4 |  | 49.5 |  | 48.8 |  | 52.2
1#混床 | 1.97 | 3.7 | 1.61 | 4.1 | 2.34 | 11.3 | 1.53 | 11 | 7.63 | 17.7 | 5.38 | 19.7
2#混床 | 3.27 | 3.2 | 3.52 | 3.5 | 2.68 | 9.1 | 2.31 | 6.4 | 3.23 | 11.3 | 3.62 | 10.6
3#混床 | 9.78 | 6.8 | 10.18 | 7.3 | 7.16 | 9.2 | 5.49 | 7.1 | 4.68 | 7.1 | 13.5 | 9.8
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 45045 |  |  | 46430 |  |  | 47600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 47550 |  |  | 48760 |  |  | 49850
| 自用（当班） | 295 |  |  | 1385 |  |  | 1170 |  |  | 2850 | 3500
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 1210 |  |  | 1090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1180 |  |  | 1180 |  |  | 1040
| 高位碱槽(mm) | 1760 |  |  | 1760 |  |  | 1660
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 19:51分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 85.6 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.78 |  | 13.5 |  | 9.79 |  | 17.9 |  | 65.3 |  | 126
2#阳床
3#阳床 | 2.99 |  | 2.96 |  | 4.52 |  | 1.58 |  | 18.6 |  | 14.8
1#阴床 |  | 26.6 |  | 25.5 |  | 43.9 |  | 50.4 |  | 55.1 |  | 50.7
2#阴床 |  | 6.9 |  | 6.3 |  | 14.4 |  | 18.4 |  | 21.1 |  | 22.3
3#阴床 |  | 27.8 |  | 27.1 |  | 41.7 |  | 45.4 |  | 69.8 |  | 108
1#混床 | 0.58 | 12.7 | 1.06 | 5.6 | 1.94 | 4.6 | 2.93 | 7.5 | 1.93 | 18 | 6.85 | 17.7
2#混床 | 1.57 | 9.8 | 1.88 | 4.8 | 1.36 | 2.2 | 2.48 | 3.5 | 2.29 | 9.8 | 4.96 | 6.7
3#混床 | 13.5 | 8.6 | 12.9 | 4.1 | 4.42 | 1.7 | 3.87 | 2.7 | 15.4 | 11.7 | 13.6 | 11
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 48250 |  |  | 49300 |  |  | 50065 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 50900 |  |  | 52100 |  |  | 53200
| 自用（当班） | 650 |  |  | 1050 |  |  | 765 |  |  | 2465 | 3350
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 1200 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1040 |  |  | 1040 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 1490 |  |  | 1400 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 00:35分中和排水（PH：1#6.75 2#7.5） 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 10:55分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 20:34分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 22：45分中和排水（PH：1#7.2 2#7.7）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 3.53
2#阳床 | 5.4 |  | 2.69 |  | 1.62 |  | 0.85 |  | 3.25 |  | 4.38
3#阳床 | 16.66 |  | 15.68 |  | 6.27 |  | 6.29 |  | 1.81
1#阴床 |  | 29.4 |  | 30.61 |  | 51.48 |  | 44.92 |  | 41.2 |  | 43.26
2#阴床 |  | 18.54 |  | 29.87 |  | 54.88 |  |  |  | 13.9 |  | 14.7
3#阴床 |  | 35.08 |  | 37.66 |  | 35.53 |  | 36.88 |  | 39.23 |  | 41.91
1#混床 | 1.15 | 5.9 | 1.16 | 5.4 | 1.95 | 9.3 | 2.47 | 8.9 | 2.81 | 10.7 | 11.7 | 14.5
2#混床 | 1.47 | 3.5 | 1.44 | 3.6 | 2.31 | 5.6 | 1.91 | 3.6 | 3.6 | 6.8 | 9.37 | 9.8
3#混床 | 2.35 | 3.5 | 2.51 | 3.5 | 2.73 | 6.3 | 4.73 | 3.6 | 3.03 | 7.3 | 7.9 | 10.4
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 50680 |  |  | 52150 |  |  | 53151 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 54420 |  |  | 55500 |  |  | 56600
| 自用（当班） | 615 |  |  | 1470 |  |  | 1001 |  |  | 3086 | 3400
| 外送（当班） | 1220 |  |  | 1080 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 50 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | 450 | 450 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | 270 | 550 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 620 |  |  | 620 |  |  | 620
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 262 |  |  | 260
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 06:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% | [5 empty] | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 左邓欢 化验：曾俊文 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.3 |  | 14.5 |  | 18.3 |  | 36.2 |  | 18.8 |  | 14.7
2#阳床 | 9.98
3#阳床 |  |  | 13.2 |  | 7.75 |  | 7.18 |  | 3.55 |  | 2.97
1#阴床 |  | 54.5 |  | 56.7 |  | 34.24 |  | 23.48 |  | 33.85 |  | 36.44
2#阴床 |  | 11 |  | 13.1 |  | 3.83 |  | 10.1 |  | 13.6 |  | 15.1
3#阴床 |  | 53 |  | 53.4 |  | 43.94 |  | 45.13 |  | 46.01 |  | 49.04
1#混床 | 0.81 | 10.1 | 0.97 | 9.6 | 2.11 | 16.8 | 0.87 | 11.4 | 1.89 | 11.8 | 4.83 | 12
2#混床 | 2.57 | 4.8 | 2.46 | 4.8 | 2.9 | 9.8 | 1.07 | 4.1 | 0.86 | 5 | 1.29 | 10.2
3#混床 | 1.81 | 6 | 2.01 | 8.4 | 3.41 | 14.8 | 3.62 | 2.8 | 2.36 | 4.3 | 3.59 | 10.1
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54200 |  |  | 55660 |  |  | 57120 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 57900 |  |  | 59100 |  |  | 60250
| 自用（当班） | 1049 |  |  | 1460 |  |  | 1460 |  |  | 3969 | 3650
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1200 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 51 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 19 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 450 | 300 | 300 | 520 | 430 | 430 | 310 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 520 |  |  | 2620 |  |  | 2620
| 高位碱槽(mm) | 1280 |  |  | 1280 |  |  | 1280
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 260 |  |  | 257 |  |  | 254
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:30分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.3% 3:35分中和排水（PH：1#7.2 2#6.83） 06:28分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 102
2#阳床 |  |  | 3.01 |  | 4.52 |  | 9.3 |  | 1.63 |  | 0.94
3#阳床 | 18.9 |  | 10.9 |  | 9.88 |  | 10.81 |  | 9.47 |  | 15.1
1#阴床 |  | 70.7 |  | 47.2 |  | 68.3 |  | 34.8 |  | 34.78 |  | 34.88
2#阴床 |  | 18.5 |  | 13.6 |  | 15.2 |  | 5.36 |  | 6.67 |  | 4.63
3#阴床 |  | 87.4 |  | 25.3 |  | 53 |  | 8.71 |  | 29.63 |  | 31.39
1#混床 | 17.8 | 10.2 | 5.35 | 12.2 | 6.46 | 9.6 | 4.72 | 10.02 | 0.95 | 9.6 | 1.23 | 4.5
2#混床 | 13.4 | 6.3 | 2.42 | 3.2 | 3.95 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 1.24 | 4.3 | 0.54 | 11.2
3#混床 | 13 | 5.5 | 11.2 | 4.5 | 8.1 | 4.2 | 6.61 | 5.9 | 4.91 | 8.9 | 1.34 | 3.9
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58555 |  |  | 59490 |  |  | 60850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 61350 |  |  | 62570 |  |  | 63790
| 自用（当班） | 1435 |  |  | 935 |  |  | 1360 |  |  | 3730 | 3540
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1220 |  |  | 1220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 120
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 23 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 350 | 340 | 300 | 260 | 260 | 220 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 450 | 360 | 350 | 250 | 480 | 480 | 380 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2570 |  |  | 2570 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1150 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 254 |  |  | 254 |  |  | 254
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 5：13分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.3% 7:21分中和排水（PH：1#6.97 2#7.14） |  |  | 清洗1#过滤器 8:58分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% |  |  | 19:25分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 21:20分中和排水（PH：1#6.75 2#8.21） 22:50再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 23.8
2#阳床 | 0.21 |  | 3.43 |  | 1.18 |  | 2.52 |  | 5.05 |  | 52.6
3#阳床 | 10.2 |  | 16.9 |  | 3.75 |  | 31.7 |  | 1.22
1#阴床 |  | 58.5 |  | 60.8 |  |  |  | 37.62 |  | 27.7 |  | 38.9
2#阴床 |  | 36.4 |  | 124 |  | 1.9 |  | 2 |  | 4.6 |  | 1.6
3#阴床 |  | 59 |  | 53.3 |  | 32.9 |  | 33.06 |  | 31.5 |  | 35.2
1#混床 | 2.02 | 13.6 | 3.66 | 15.7 | 2.36 | 6.42 | 2.12 | 7.5 | 0.59 | 1.7 | 0.78 | 1.8
2#混床 | 2.98 | 4.8 | 2.21 | 5.9 | 0.69 | 5.1 | 4 | 4.91 | 1.14 | 2.4 | 1.24 | 3.1
3#混床 | 6.05 | 5.3 | 17.1 | 5.2 | 2.04 | 5.79 | 3.7 | 6.65 | 1.96 | 3 | 1.76 | 2.7
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 62120 |  |  | 63200 |  |  | 64400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64740 |  |  | 65800 |  |  | 66880
| 自用（当班） | 1270 |  |  | 1080 |  |  | 1200 |  |  | 3550 | 3090
| 外送（当班） | 950 |  |  | 1060 |  |  | 1080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 43 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 360 | 360 | 320 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 410 | 410 | 350 | 270 | 270 | 550 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 2 点 50 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点08 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2220 |  |  | 2070
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1040 |  |  | 840
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 252 |  |  | 252 |  |  | 250
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器 10:24分再生1#混床，进酸浓度：3.0% 2.9%，进碱浓度3.1% 2.8% 12:40分中和排水（PH：1#7.18 2#6.99） |  |  | 15:48分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 17:35再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 20:00分中和排水（PH：1#7.18 2#6.99）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  | 9.25 | 9.6 | 9.52 | 9.34 | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 6.45 | 11.61 | 12.2 | 4.47 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 28.1 | 24.2 | 17.3 | 19.2 | 17
|  | Na+，μg/L | 参考 |  | 4.35 | 2.9 | 5.7 | 1.9 | 2.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 10.38 | 10.5 | 10.45 | 10.49 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 |  | 28.9 | 22.3 | 20.7 | 20.2 | 21.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 4.35 | 3.45 | 3.71 | 3.87 | 3.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 11.3 | 11.7 | 9.72 | 8.55 | 8.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 2650 | 2250 | 1493 | 2890 | 2790
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 5.87 | 5.47 | 6.81 | 5.39 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 51.8 | 67.7 | 86.2 | 64.9 | 61.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 2.95 | 4.53 | 7.6 | 2.31 | 2.44
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 6.11 | 5.48 | 6.2 | 5.71 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 68 | 123 | 78.1 | 81.3 | 76.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 6.4 | 9.08 | 4.8 | 4.5 | 4.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.08 |  | 14.8 |  | 62.5 |  | 81.5
2#阳床 | [8 empty] | 3.31 |  | 4.93
3#阳床 | 4.57 |  | 4.89 |  | 1.79 |  | 26.8 |  | 4.23 |  | 6.32
1#阴床 |  | 38.9 |  | 35.85 |  | 60.1 |  | 40.8 |  | 67 |  | 70
2#阴床 |  | 2.3 |  | 4.9 |  | 10.2 |  | 18.1 |  | 11 |  | 6.4
3#阴床 |  | 35.54 |  | 37.55 |  | 68.2 | [5 empty] | 35
1#混床 | 1.91 | 8.7 | 1.66 | 13.7 | 4.51 | 13.8 |  |  | 0.24 | 4.8 | 0.42 | 2.93
2#混床 | 1.03 | 5 | 0.73 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 3 | 0.83 | 2.9 | 0.91 | 3.59
3#混床 | 2.53 | 5.6 | 4.21 | 1.5 | 2.51 | 1.6 | 3.6 | 6.8 |  |  | 1.41 | 3.55
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 65900 |  |  | 67350 |  |  | 68500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 68200 |  |  | 69300 |  |  | 70300
| 自用（当班） | 1500 |  |  | 1450 |  |  | 1150 |  |  | 4100 | 3420
| 外送（当班） | 1320 |  |  | 1100 |  |  | 1000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 34 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 26 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 230 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 50分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 430 | 330 | 330 | 250 | 420 | 420 | 380 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2070 |  |  | 1950 |  |  | 1930
| 高位碱槽(mm) | 840 |  |  | 840 |  |  | 680
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 250 |  |  | 248 |  |  | 248
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 12:06再生2#阳床，进酸浓度：2.8% 2.9% |  |  | 20:50分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 22:50分中和排水（PH：1#7.18 2#6.99）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：左邓欢 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.44 | 9.48 |  |  | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 6.26 | 6.33 |  |  | 6.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 17.5 | 14.6 |  |  | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.93 | 6.19 | 11.1 |  |  | 6.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.45 | 10.42 | 10.55 |  |  | 10.41
|  | 电导率 | ≤150 | 24.3 | 25.6 | 24 |  |  | 20.21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.73 | 3.32 | 3.72 |  |  | 3.45
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.73 | 7.88 | 8.79 |  |  | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 2450 | 2560 | 1505 |  |  | 2546
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 5.91 | 15.4 |  |  | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 58.7 | 57.8 | 38.3 |  |  | 56.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.77 | 4.12 | 0.62 |  |  | 2.51
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.24 | 6.03 | 6.67 |  |  | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 73 | 77 | 78 |  |  | 72
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.6 | 5.34 | 0.82 |  |  | 6.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 4.7 |  | 17.5 |  | 485
2#阳床 | 0.42 |  | 2.8 |  | 0.33
3#阳床 | 5.56 |  | 3.9 |  | 15.4 |  | 35.28 |  | 13.4 |  | 132
1#阴床 |  | 51.07 |  | 52.08 |  | 49.9 |  | 48.5 |  | 49.77 |  | 134
2#阴床 |  | 2.69 |  | 2.81 |  | 2.86 |  | 8.83 |  | 32.31 |  | 139
3#阴床 |  | 30.55 |  | 31.8 |  | 30.8 |  | 33.1 |  | 34.34 |  | 50.2
1#混床 | 3.46 | 4.3 | 0.89 | 3.96 | 0.95 | 3.18 | 1.27 | 2.2 | 0.21 | 3.22 | 0.24 | 3.39
2#混床 | 2.66 | 3.34 | 1.24 | 4.18 | 1.49 | 4.03 | 1.51 | 3.9 | 0.26 | 4.14 | 0.32 | 3.78
3#混床 | 4.07 | 3.94 | 3.63 | 4.1 | 3.86 | 3.54 | 6.4 | 4.7 | 0.2 | 4.64 | 1.2 | 4.06
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 69240 |  |  | 70300 |  |  | 71600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 71180 |  |  | 72300 |  |  | 73400
| 自用（当班） | 740 |  |  | 1060 |  |  | 1300 |  |  | 3100 | 3100
| 外送（当班） | 880 |  |  | 1120 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 310 | 270 | 270 | 240 | 520 | 520 | 480 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 430 | 340 | 340 | 250 | 440 | 440 | 300 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 0点45 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22 点 19分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1780 |  |  | 2160 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 510 |  |  | 510 |  |  | 1790
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 247 |  |  | 245 |  |  | 245
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 1:59再生3#阳床，进酸浓度：2.8% 2.9% 5:25分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 7:10分中和排水（PH：1#7.06 2#7.59） |  |  | 9:02再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 15:48再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1 |  |  | 清洗4#过滤器 19:39再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 19:55分中和排水（PH：1#7.06 2#7.59）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.45 | 9.38 | 9.48 | 9.41 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.95 | 8.18 | 7.65 | 8.81 | 9.04 | 9.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 12.3 | 15.2 | 13.9 | 15.7 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.76 | 2.13 | 8.08 | 8.04 | 7.42 | 7.94
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.45 | 10.5 | 10.53 | 10.42
|  | 电导率 | ≤150 | 22.3 | 22 | 26.9 | 23.7 | 37.7 | 18.54
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.59 | 7.61 | 7.67 | 8.24 | 8.63 | 6.96
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 9.75 | 13.7 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1504 | 1502 | 3250 | 2501 | 1499 | 1419
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.85 | 5.87 | 11.49 | 10.9 | 6.36 | 6.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 38.8 | 23.3 | 58.8 | 119 | 99.7 | 101
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.62 | 1.56 | 0.7 | 2.2 | 3.78 | 17.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.23 | 6.62 | 7.87 | 8.57 | 14.97 | 4.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 59.8 | 71.7 | 95.4 | 83 | 64.8 | 74.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.72 | 1.61 | 1.75 | 1.11 | 10.3 | 7.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 33.4
2#阳床 | 10.3 |  | 11.7 |  | 11.7 |  | 66 |  | 89
3#阳床 |  |  | 13.2 |  | 13.5 |  | 16.23 |  | 11.6 |  | 14.7
1#阴床 | [7 empty] | 43.4 |  | 85.3 |  | 76.3
2#阴床 |  | 4.7 |  | 5.6 |  | 10.8 |  | 2.33 |  | 11.5 |  | 12
3#阴床 |  | 35.7 |  | 38.5 |  | 36.31 |  | 40.45 |  | 53.3 |  | 46.9
1#混床 | 1.31 | 4.4 | 1.52 | 3.7 | 2.24 | 3.16 | 1.25 | 2.65 | 0.72 | 4.9 | 1.66 | 5.1
2#混床 | 2.74 | 4.3 | 2.27 | 3.8 | 1.24 | 3.24 | 0.89 | 2.85 | 4.59 | 2.9 | 2.68 | 4.7
3#混床 | 1.2 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 3.95 | 3.48 | 2.4 | 3.49 | 9.06 | 7.2 | 16.4 | 4.9
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙)白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 72680 |  |  | 73960 |  |  | 75080 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74600 |  |  | 75300 |  |  | 76360
| 自用（当班） | 1080 |  |  | 1280 |  |  | 1120 |  |  | 3480 | 2960
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 700 |  |  | 1060
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 400 | 400 | 350 | 310 | 310 | 460 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 32 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 540 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 420 | 330 | 330 | 500 | 450 | 450 | 360 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 1790 |  |  | 1790 |  |  | 1790
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 245 |  |  | 243 |  |  | 243
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 19:27再生3#阴床，进酸浓度：2.9% 3.1% 21:40分中和排水（PH：1#7.06 2#7.59）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.43 | 9.3 | 9.31 | 9.54 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.33 | 6.56 | 6.39 | 6.36 | 4.83 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 11.9 | 11.5 | 12.2 | 11.7 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.61 | 2.73 | 8.32 | 8.96 | 16.3 | 15.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.41 | 10.38 | 10.45 | 10.4 | 10.5 | 10.42
|  | 电导率 | ≤150 | 23.4 | 22.4 | 22.8 | 22.3 | 17.7 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.73 | 5.91 | 5.67 | 5.71 | 6.1 | 6.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.3 | 11.5 | 10.1 | 11.9 | 11.6 | 12.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1497 | 1500 | 1540 | 1501 | 1501 | 1483
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.63 | 5.88 | 5.23 | 4.41 | 5.94 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 105 | 78.1 | 67.2 | 50.2 | 61.5 | 58.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.19 | 1.67 | 2.38 | 4.56 | 6.76 | 6.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.95 | 7.9 | 5.54 | 5.11 | 9.01 | 8.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 71.9 | 62.6 | 69.1 | 60.8 | 65.4 | 57.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.22 | 2.31 | 1.88 | 3.47 | 7.19 | 7.65
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.1 |  | 8.79 |  | 24.5 |  | 18.9 |  | 65.1 |  | 83.2
2#阳床 | [10 empty] | 8.54
3#阳床 | 7.32 |  | 5.39 |  | 3.24 |  | 4.07 |  | 72.8
1#阴床 |  | 50.6 |  | 48.5 |  | 49.69 |  | 52.39 |  | 50.7 |  | 89
2#阴床 |  | 3.12 |  | 3.3 |  | 3.18 |  | 5.08 |  | 13.3 |  | 87.2
3#阴床 |  | 24.7 |  | 23.7 |  | 24.52 |  | 27.22 |  | 89
1#混床 | 2.16 | 6.9 | 3.36 | 7 | 1.64 | 6.95 | 1.54 | 6.89 | 3.8 | 8.84 | 7.3 | 17.1
2#混床 | 3.22 | 6.5 | 6.11 | 6.4 | 2.42 | 5.4 | 1.25 | 6.68 | 9.26 | 6.68 | 5.62 | 4.2
3#混床 | 10.5 | 6.5 | 11.7 | 6.5 | 1.79 | 6.6 | 2.91 | 6.92 | 10.9 | 6.88
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 75950 |  |  | 77050 |  |  | 78176 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 77490 |  |  | 78750 |  |  | 79957
| 自用（当班） | 870 |  |  | 1100 |  |  | 1126 |  |  | 3096 | 3597
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 1260 |  |  | 1207
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 490 | 460 | 460 | 420 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 22 点 32 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 490 | 400 | 400 | 300 | 500 | 500 | 450 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 2 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1920 |  |  | 1800 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 242 |  |  | 241 |  |  | 241
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 0:58再生1#阴床，进酸浓度：2.9% 3.1% 2:21再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 4:15分中和排水（PH：1#7.5 2#8.0） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 14:40再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.34 | 9.3 | 9.32 | 9.34 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.48 | 5.76 | 6.23 | 7.18 | 11.46 | 9.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 13.6 | 11.7 | 10.1 | 9.7 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.3 | 5.81 | 3.99 | 4.21 | 2.08 | 4.04
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.46 | 10.43 | 10.42 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 24.7 | 23.7 | 28.6 | 22.9 | 27.1 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.42 | 6.4 | 6.2 | 6.12 | 5.94 | 5.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.98 | 8.05 | 11.8 | 11.3 | 7.68 | 9.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1280 | 1370 | 1500 | 1171 | 1041 | 851
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.52 | 5.91 | 7.96 | 6.81 | 5.27 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 56 | 57 | 56.7 | 44.3 | 32.8 | 33.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.28 | 4.37 | 1.3 | 1.57 | 1.41 | 4.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.37 | 6.07 | 5.55 | 5.62 | 7.68 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 54.4 | 55.1 | 48.5 | 35.2 | 34.2 | 30.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.22 | 5.71 | 4.38 | 3.92 | 8.45 | 6.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.51 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 9.26 |  | 33.3
2#阳床 | 7.66 |  | 6.44 |  | 3.12 |  | 4.51 |  | 1.33 |  | 1.35
3#阳床 | 5.12 |  | 0.24 |  | 5.78 |  | 83.9
1#阴床 | [5 empty] | 31.3 |  | 37.3 |  | 27.6 |  | 39.72
2#阴床 |  | 12.7 |  | 7.2 |  | 4.4 |  | 4.1 |  | 7.12 |  | 6.02
3#阴床 |  | 80.4 |  | 32.1 |  | 30.6 |  | 32.7 |  | 33.43 |  | 35.18
1#混床 | 10.61 | 11.6 | 9.62 | 7.8 | 3.18 | 7 | 3.72 | 6.8 | 2.86 | 5.43 | 3.54 | 6.82
2#混床 | 9.27 | 10.7 | 7.27 | 8.4 | 2.81 | 7 | 3.32 | 6.4 | 1.03 | 6.07 | 2.14 | 6.79
3#混床 | 6.33 | 9.6 | 5.58 | 6.3 | 5.63 | 6.8 | 6.11 | 6.3 | 4.51 | 6.32 | 3.36 | 6.63
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 78800 |  |  | 79792 |  |  | 80738 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 81390 |  |  | 82560 |  |  | 83420
| 自用（当班） | 624 |  |  | 992 |  |  | 946 |  |  | 2562 | 3463
| 外送（当班） | 1433 |  |  | 1170 |  |  | 860
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 |  | 450 | 450 | 350 | 250 | 250 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1710 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1440 |  |  | 1340
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 241 |  |  | 241 |  |  | 239
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 8：05再生2#阴床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#、5#过滤器 15:58再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 19:09再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 21:19分中和排水（PH：1#5.62 2#8.37）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 梁霞 化验：左邓欢 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.35 | 9.23 | 9.39 | 9.57 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.71 | 6.88 | 8.02 | 8.15 | 8.35 | 7.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 13 | 11.3 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.24 | 2.13 | 0.57 | 2.47 | 7.1 | 6.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.34 | 10.27 | 10.39 | 10.26 | 10.3 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 22.7 | 23.1 | 16.66 | 17.66 | 22.1 | 24.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.43 | 5.38 | 5.07 | 5.62 | 5.78 | 6.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.16 | 8.02 | 7.88 | 7.92 | 6.38 | 7.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 780 | 810 | 782 | 782 | 8.5 | 1505
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.39 | 7.03 | 8.55 | 7.86 | 5.19 | 5.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.6 | 33.1 | 26.3 | 36.5 | 38.4 | 71.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.33 | 4.31 | 1.93 | 0.35 | 4.97 | 4.88
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.16 | 7 | 4.2 | 4.57 | 7.99 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.1 | 30.7 | 44 | 34 | 23.9 | 42.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.28 | 4.16 | 7.69 | 5.16 | 9.13 | 8.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 131
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.23 |  | 2.45 |  | 13.5 |  | 7.5 |  | 126
2#阳床 | 3.17 |  | 20.4 |  | 1.8 |  | 20.2 |  | 5.18 |  | 25.3
3#阳床 | [10 empty] | 4.09
1#阴床 |  | 42.7 |  | 40.2 |  | 45.7 |  | 39.2 |  | 37.84 |  | 32.4
2#阴床 |  | 7.6 |  | 45.1 |  |  |  | 1.26 |  | 1.94 |  | 2.05
3#阴床 |  | 35.2 |  | 37.2 |  | 38.2 |  | 36.95 |  | 37.26
1#混床 | 7.63 | 7.6 | 4.32 | 7.6 | 0.74 | 7.21 | 0.95 | 7.03 | 4.43 | 6.85 | 3.96 | 6.85
2#混床 | 8.11 | 6.2 | 2.83 | 7.1 | 1.5 | 7.1 | 1.47 | 6.54 | .2.34 | 6.77 | 4.14 | 6.62
3#混床 | 9.26 | 5.9 | 3.19 | 5.7 | 4.55 | 6.73 | 1.05 | 6.56 | 7.31 | 6.56
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 82100 |  |  | 82750 |  |  | 83650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 84400 |  |  | 85830 |  |  | 87060
| 自用（当班） | 1362 |  |  | 650 |  |  | 900 |  |  | 2912 | 3640
| 外送（当班） | 980 |  |  | 1430 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 480 | 480 | 450 | 390 | 390 | 350 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 5 点31 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 300 | 490 | 490 | 400 | 290 | 290 | 490 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1460 |  |  | 1440 |  |  | 1440
| 高位碱槽(mm) | 1340 |  |  | 1230 |  |  | 1230
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 237 |  |  | 237 |  |  | 236
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 0:43再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.1% 6:24再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9：10分中和排水（PH：1#6.8 2#8.37） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.17 | 9.37 | 9.5 | 9.27 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.3 | 11.75 | 6.74 | 5.15 | 9.24 | 7.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 13 | 12.6 | 12.5 | 11.4 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11 | 17.6 | 12.1 | 3.85 | 5.97 | 5.58
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.17 | 9.93 | 10.2 | 10.36 | 10.33
|  | 电导率 | ≤150 | 16.33 | 20.1 | 24 | 23.7 | 23.9 | 22.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.51 | 6.97 | 6.18 | 6.27 | 6.27 | 6.15
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.25 | 1050 | 11.1 | 8.2 | 11 | 11.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1499 | 1501 | 1503 | 1501 | 1501 | 1240
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.08 | 3.98 | 8.13 | 7.38 | 5.52 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 105 | 91.4 | 92.1 | 88.6 | 71.1 | 53.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.39 | 6.2 | 6.4 | 1.19 | 1.58 | 1.75
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.26 | 7.61 | 4.7 | 4.31 | 5.37 | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 49.9 | 62.4 | 63.9 | 46 | 31.3 | 22
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.03 | 5.51 | 5.2 | 7.99 | 1.63 | 1.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.07 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.7
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 2.8 |  | 10.9 |  | 62.5 |  | 16.3
2#阳床 | 8.06 |  | 13.8 |  |  |  | 5.71
3#阳床 | 5.59 |  | 89 |  | 14.1 |  |  |  | 2.58 |  | 9.7
1#阴床 |  | 69.9 |  | 50.4 |  | 30.9 |  | 25.02 |  | 22.7 |  | 24.8
2#阴床 |  | 11.5 |  | 4.2 |  | 1.86 |  | 1.26 |  | 3.7 |  | 4.8
3#阴床 |  | 67.1 |  | 29.9 |  | 31.24 |  | 31.3 |  | 31.1 |  | 33.2
1#混床 | 1.07 | 12.1 | 6.72 | 7.34 | 2.13 | 7.08 | 2.27 | 6.95 | 1.16 | 7.2 | 1.51 | 7.3
2#混床 | 3.8 | 8.7 | 7.38 | 7.03 | 2.2 | 7.22 | 2.37 | 6.7 | 1.9 | 7.1 | 1.77 | 7
3#混床 | 11.1 | 4.3 | 13.7 | 6.77 | 12 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 7.31 | 6.4 | 6.88 | 6.8
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 84970 |  |  | 85550 |  |  | 86630 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 87850 |  |  | 89150 |  |  | 89940
| 自用（当班） | 1320 |  |  | 580 |  |  | 1080 |  |  | 2980 | 2880
| 外送（当班） | 790 |  |  | 1300 |  |  | 790
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 280 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 310 | 500 | 500 | 400 | 310 | 310 | 210 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1340 |  |  | 1340 |  |  | 1340
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 1230 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 234 |  |  | 194 |  |  | 193
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 15 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 2:24分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.1% 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 21:40再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23：20分中和排水（PH：1#6.9 2#7.28）
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.35 | 9.59 | 9.24 | 9.21 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.2 | 16.1 | 5.76 | 5.5 | 4.85 | 5.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 10.7 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.13 | 4.25 | 2.82 | 2.7 | 5.11 | 4.89
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.44 | 10.4 | 10.43 | 10.41
|  | 电导率 | ≤150 | 27.3 | 31.2 | 25.2 | 28.4 | 21.1 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.67 | 3.71 | 6.16 | 6.05 | 5.92 | 5.55
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.69 | 9.13 | 9.4 | 7.41 | 10.4 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1430 | 1450 | 984 | 933 | 957 | 982
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.1 | 10.8 | 9.43 | 4.76 | 3.51 | 3.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33.5 | 31.2 | 38.1 | 35.1 | 38.5 | 41.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.8 | 1.9 | 1.71 | 0.4 | 1.79 | 1.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.8 | 7.2 | 5.09 | 8.23 | 4.08 | 4.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.8 | 25.6 | 44.3 | 44.7 | 25.9 | 25.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.06 | 3.17 | 1.78 | 7.46 | 2.45 | 2.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.09 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.04
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 87.1
2#阳床 |  |  | 10.9 |  | 6.6 |  | 9.3 |  | 3.8 |  | 12.3
3#阳床 | 31.9 |  | 42.3 |  | 7.84 |  | 6.8 |  | 2.96 |  | 9.15
1#阴床 |  | 38.1 |  | 39.6 |  | 20.5 |  | 22.8 |  | 19.6 |  | 20.8
2#阴床 |  | 5.9 |  | 6.2 |  | 2.22 |  | 5.4 |  | 4.1 |  | 17.8
3#阴床 |  | 51.4 |  | 57.8 |  | 7.23 |  | 38.65 |  | 39.3 |  | 42.4
1#混床 | 2.62 | 3.1 | 3.11 | 2.9 | 9.56 | 7.14 | 1.36 | 6.97 | 2.62 | 7 | 1.78 | 6.9
2#混床 | 1.66 | 1.4 | 1.25 | 1.8 | 3.75 | 6.86 | 2.58 | 6.56 | 2.56 | 7 | 2.12 | 6.7
3#混床 | 4.36 | 4.3 | 4.66 | 5.2 | 5.37 | 6.85 | 3.5 | 6.62 | 5.25 | 6.8 | 6.31 | 6.7
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 87895 |  |  | 88992 |  |  | 89450 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90740 |  |  | 91630 |  |  | 92950
| 自用（当班） | 1265 |  |  | 1097 |  |  | 458 |  |  | 2820 | 3010
| 外送（当班） | 800 |  |  | 890 |  |  | 1320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 290 | 290 | 250 | 500 | 490 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 260 | 260 | 160 | 500 | 490 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1130 |  |  | 920 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 960 |  |  | 960 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 193 |  |  | 189 |  |  | 189
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 2:23再生2#阳床，进酸浓度：2.8% 3.1% 4:12再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 6:55分中和排水（PH：1#5.62 2#8.37） |  |  | 9:00再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.1% |  |  | 20:37分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 23:20分中和排水（PH：1#7.2 2#8.0）
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.31 | 9.48 | 9.61 | 9.42 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.44 | 6.57 | 4.83 | 8.26 | 6.3 | 7.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 19.1 | 10.4 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.89 | 6.93 | 6.26 | 2.75 | 8.83 | 5.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 10.41 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 22 | 22.3 | 17.47 | 24.6 | 18.4 | 20.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.57 | 5.59 | 5.31 | 5.71 | 5.64 | 5.15
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.45 | 8.4 | 7.55 | 9.22 | 6.25 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 970 | 855 | 690 | 643 | 710 | 740
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.67 | 5.45 | 3.41 | 4.38 | 3.94 | 4.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33.5 | 33 | 32.3 | 22.2 | 31 | 28.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.38 | 3.49 | 0.4 | 0.16 | 3.59 | 2.38
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.93 | 5.17 | 5.21 | 6.33 | 4.06 | 5.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.5 | 21.6 | 14.4 | 35.1 | 17.6 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.86 | 3.97 | 8.25 | 2.17 | 5.68 | 1.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 33.6 |  | 12.57 |  | 13.83 |  | 15.13 |  | 32.52
2#阳床 | 11.1 |  |  |  | 6.3 |  | 12 |  | 11.35 |  | 8.59
3#阳床 | 2.48 |  | 7.05
1#阴床 |  | 26.69 |  | 29.36 |  | 32.9 |  | 32.6 |  | 28.7 |  | 29.3
2#阴床 |  | 69.19 |  | 119 |  | 15.7 |  | 13.85 |  | 63.5 |  | 119
3#阴床 |  |  |  | 32.7 |  | 33.68 |  | 31 |  | 31.5 |  | 33.8
1#混床 | 1.34 | 7.14 | 1.81 | 7.1 | 0.14 | 7.24 | 0.42 | 6.81 | 3.24 | 7 | 1.38 | 7.2
2#混床 | 2.56 | 6.77 | 2.14 | 6.58 | 5.42 | 6.5 | 2.89 | 6.83 | 1.75 | 6.8 | 6.94 | 6.9
3#混床 |  |  | 1.97 | 6.65 | 5.16 | 6.59 | 2.97 | 6.03 | 3.66 | 6.74 | 2.14 | 6.5
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 90603 |  |  | 91300 |  |  | 92200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 93684 |  |  | 95028 |  |  | 95880
| 自用（当班） | 1153 |  |  | 697 |  |  | 900 |  |  | 2750 | 2930
| 外送（当班） | 734 |  |  | 1344 |  |  | 852
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 330 | 530 | 530 | 490 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 520 | 460 | 460 | 360 | 270 | 270 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 720 |  |  | 690 |  |  | 530
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 2550 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 187 |  |  | 187 |  |  | 185
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 12 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 1:57分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% |  |  | 11:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 2.9% 14:20分中和排水（PH：1#7.2 2#6.81） |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 16:51再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.25 | 9.43 | 9.49 | 9.33 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.24 | 5.29 | 4.6 | 9.42 | 7.21 | 6.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 11.3 | 13.1 | 11.8 | 11.6 | 11
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.8 | 3.69 | 7.12 | 7.5 | 1.67 | 3.08
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.29 | 10.34 | 10.26 | 10.33 | 10.29
|  | 电导率 | ≤150 | 21.4 | 21.5 | 18.6 | 20.7 | 24.6 | 23.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.55 | 4.32 | 4.71 | 4.94 | 5.16 | 5.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.02 | 7.48 | 9.14 | 9.3 | 7.29 | 7.76
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 642 | 898 | 1502 | 1499 | 1280 | 1300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.24 | 4.5 | 3.75 | 10.18 | 7.11 | 6.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.7 | 27.4 | 34.6 | 45.8 | 47.3 | 45.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.31 | 3.45 | 2.78 | 0.45 | 3.66 | 2.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.15 | 4.33 | 7.14 | 7.3 | 6.89 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 18.6 | 35.5 | 33.3 | 25.1 | 24.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.86 | 8.49 | 8.28 | 3.48 | 1.92 | 0.87
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 14.03 |  | 12.5 |  | 15
2#阳床 | 1.85 |  | 2.59 |  | 27.7
3#阳床 | 2.96 |  | 1.45 |  | 4.34 |  | 6.1 |  | 1.66 |  | 3.9
1#阴床 |  | 30.72 |  | 30.75 |  | 27.15 |  | 25.68 |  | 27.2 |  | 27.5
2#阴床 |  | 46.53 |  | 48.63 |  | 47.8 |  |  |  | 7.1 |  | 11.5
3#阴床 |  | 37.99 |  | 40.83 |  | 39.51 |  | 37.6 |  | 40.3 |  | 42.6
1#混床 | 7.06 | 7.33 | 6.39 | 7.24 | 3.74 | 9.4 | 6.16 | 7.4 | 5.27 | 6.7 | 4.28 | 7.1
2#混床 | 2.85 | 6.81 | 2.07 | 6.63 | 8.13 | 4.4 | 5.7 | 6.48 | 3.31 | 7.2 | 3.38 | 6.9
3#混床 | 5.26 | 6.94 | 9.56 | 6.67 | 8.32 | 6.7 | 8.4 | 6.38 | 4.52 | 5.9 | 3.01 | 6
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 93065 |  |  | 94507 |  |  | 94900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 96735 |  |  | 97578 |  |  | 98400
| 自用（当班） | 865 |  |  | 1442 |  |  | 393 |  |  | 2700 | 2520
| 外送（当班） | 855 |  |  | 843 |  |  | 822
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 320 | 320 | 510 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 47 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 530 |  |  | 2600 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 2550 |  |  | 2550 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 185 |  |  | 185 |  |  | 184
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 15:36再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 21：05再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 23:15再生1#阴床，进碱浓度：3.:0% 3.2%
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：蒙广年 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.42 | 9.5 | 9.47 | 9.23 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.92 | 4.38 | 9.36 | 9.07 | 4.56 | 5.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.11 | 3.56 | 11.1 | 9.4 | 10.8 | 9.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.45 | 10.35 | 10.5 | 10.42 | 10.43 | 10.31
|  | 电导率 | ≤150 | 16.54 | 16.82 | 27.1 | 24.5 | 19.7 | 20.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.4 | 4.35 | 4.69 | 4.75 | 4.67 | 4.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.28 | 9.45 | 9.97 | 9.6 | 9.06 | 8.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 958 | 957 | 924 | 914 | 818 | 775
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.33 | 3.79 | 5.25 | 9.47 | 5.75 | 6.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35.6 | 31.8 | 34.9 | 29.3 | 33.9 | 32.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.8 | 4.08 | 5.42 | 6.31 | 5.75 | 13
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.85 | 4.23 | 15.1 | 10.4 | 4.25 | 6.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.6 | 19.2 | 14 | 14.8 | 18.3 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.31 | 2.58 | 5.4 | 6.2 | 2.83 | 6.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 36.1 |  | 7.31 |  | 13.4 |  | 75.7 |  | 89
2#阳床 | [10 empty] | 1.12
3#阳床 | 4.92 |  | 19.18 |  | 5.32 |  | 12.5 |  | 4.83 |  | 9.49
1#阴床 |  | 27.16 |  | 29.29 |  | 28.07 |  | 26.34 |  | 78.1
2#阴床 |  | 17.5 |  | 18.36 |  | 21.99 |  | 22.13 |  | 66.1 |  | 72.5
3#阴床 |  | 44.79 |  | 42.99 |  | 50.64 |  | 45.01 |  | 89 |  | 80.6
1#混床 | 1.52 | 7.31 | 1.16 | 7.33 | 0.92 | 6.66 | 1.14 | 7.23 | 2.59 | 18.6 | 4.54 | 9.5
2#混床 | 9.6 | 6.92 | 3.66 | 6.82 | 0.65 | 6.37 | 1.65 | 6.4 | 3.57 | 11.1 | 5.45 | 5.9
3#混床 | 5.54 | 6.58 | 5.96 | 6.58 | 1.12 | 8.68 | 2.65 | 6.16 | 9.86 | 9.7 | 13.7 | 12.7
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 95780 |  |  | 96928 |  |  | 98360 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 99250 |  |  | 99868 |  |  | 100620
| 自用（当班） | 880 |  |  | 1148 |  |  | 1432 |  |  | 3460 | 2220
| 外送（当班） | 850 |  |  | 618 |  |  | 752
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 490 | 460 | 460 | 430 | 390 | 380 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 1点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 300 | 500 | 500 | 420 | 340 | 330 | 250 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2450 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 2320 |  |  | 2320 |  |  | 2320
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 182 |  |  | 182 |  |  | 180
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 1:30分中和排水（PH：1#7.2 2#8.0） |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.36 | 9.51 | 9.5 | 9.3 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.7 | 8.63 | 7.67 | 7.33 | 8.7 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 10.8 | 12.3 | 9.81 | 16.5 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.6 | 9.32 | 2.62 | 1.46 | 5.14 | 5.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.37 | 10.38 | 10.41 | 10.42 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 20.3 | 21.9 | 24.7 | 22.7 | 25.4 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.28 | 4.37 | 4.66 | 4.8 | 3.98 | 4.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7650 | 8260 | 9.23 | 9.01 | 9.23 | 9.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 809 | 918 | 1177 | 1494 | 1590 | 1530
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.65 | 6.4 | 7.31 | 37.14 | 6.2 | 7.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.7 | 37.9 | 47.7 | 49 | 36.1 | 27.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 56.5 | 44.2 | 1.78 | 2.3 | 5.5 | 6.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.1 | 5.8 | 6.23 | 6.07 | 5.6 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 18.9 | 16.7 | 14.2 | 39.3 | 28.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.6 | 8.3 | 1.17 | 8.18 | 2.45 | 3.05
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.44 |  | 3.15 |  | 4.05 |  | 2.2 |  | 1.85 |  | 5.18
3#阳床 | 7.37 |  | 21.62 |  | 22.22 |  | 18.5 |  | 9.6 |  | 10.2
1#阴床 |  |  |  | 33.15 |  | 29.22 |  | 24.64 |  | 21.5 |  | 26.7
2#阴床 |  | 29.08 |  | 29.58 |  | 29.51 |  | 27.5 |  | 33.2 |  | 30.5
3#阴床 |  | 47.77 |  | 45.15 |  | 46.3 |  | 49.59 |  | 47.6 |  | 50.6
1#混床 | 4.84 | 7.55 | 4.96 | 7.24 | 0.16 | 7.9 | 4.46 | 7.23 | 1.89 | 7.6 | 6.3 | 8.1
2#混床 | 4.92 | 7.13 | 3.68 | 7.21 | 0.24 | 6.94 | 5.32 | 6.99 | 1 | 5.9 | 7.2 | 4.2
3#混床 | 11.2 | 6.75 | 9.32 | 7.12 | 3.68 | 8.97 | 2.76 | 6.76 | 5.81 | 4.3 | 7.5 | 3.6
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 99840 |  |  | 101300 |  |  | 102534 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 101390 |  |  | 102150 |  |  | 102835
| 自用（当班） | 1480 |  |  | 1460 |  |  | 1234 |  |  | 4174 | 2215
| 外送（当班） | 770 |  |  | 760 |  |  | 685
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 500 | 500 | 370 | 450 | 450 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7点25分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2350 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 2320 |  |  | 2320 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 178 |  |  | 178 |  |  | 176
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
除盐水站生产记录 |  | 3:35分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 14:25再生3#阴床，进酸浓度：3.3%，3.0%。 |  |  | 17: 00分中和排水（PH：1#7.2 2#8.0） 19:04分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.42 | 9.53 | 9.24 | 9.46 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6 | 7.95 | 6.43 | 6.33 | 22.4 | 29.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 10.1 | 13.2 | 11.8 | 11.2 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.24 | 3.46 | 6.86 | 2.8 | 2.78 | 2.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.39 | 10.4 | 10.48 | 10.48 | 10.5 | 10.47
|  | 电导率 | ≤150 | 21 | 26.6 | 18.67 | 26.7 | 44 | 46.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.49 | 4.81 | 5.51 | 6.2 | 6.9 | 7.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.82 | 9.1 | 9.78 | 11.6 | 8.8 | 9.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 900 | 820 | 801 | 682 | 549 | 556
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.18 | 7.2 | 3.14 | 3.23 | 6.24 | 14.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.3 | 8.17 | 17.9 | 33.5 | 24.4 | 24.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.45 | 4.33 | 3.41 | 0.91 | 0.24 | 0.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.87 | 5.89 | 4.48 | 8.3 | 8.42 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 15.8 | 22.5 | 27.5 | 14.1 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.45 | 1.91 | 3.28 | 1.89 | 1.42 | 2.61
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 11.2 |  | 67 |  | 8.9 |  | 12.4 |  | 13.7
2#阳床 | 0.38 | [7 empty] | 3.5 |  | 1.8
3#阳床 | 4.81 |  | 443 |  | 10 |  | 43
4
1#阴床 |  | 24.3 |  | 22.3 |  | 22.9 |  | 24.59 |  | 28.7 |  | 26.2
2#阴床 |  | 29.2 |  | 28.8 |  | 30.51 |  | 29.31 |  | 32.8 |  | 32.8
3#阴床 |  | 54.9 |  | 52.2 |  | 51.75 |  | 52.86 |  |  |  | 20.1
1#混床 | 1.5 | 7.5 | 1.18 | 7.4 | 0.68 | 7.3 | 0.25 | 7.06 | 1.96 | 7.4 | 2.41 | 7.2
2#混床 | 4.36 | 7.3 | 1.96 | 7.1 | 1.46 | 7.01 | 1.43 | 7.1 | 2.44 | 6.9 | 3.25 | 7.1
3#混床 | 11.5 | 6.8 | 2.23 | 7.2 | 5.94 | 6.74 | 1.64 | 6.72 |  |  | 6.34 | 7.1
4#混床