## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1430 |  |  | 2796 |  |  | 4150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 680 |  |  | 1404 |  |  | 2080
| 自用（当班） | 1430 |  |  | 1366 |  |  | 1354 |  |  | 4150 | 2080
| 外送（当班） | 680 |  |  | 724 |  |  | 676
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 540 | 510 | 510 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 260 | 260 | 500 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2110 |  |  | 2110
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 176 |  |  | 174 |  |  | 174
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
|  | 00:35再生2#阴床，进酸浓度：3.3%，3.0%。 04: 20分中和排水（PH：1#7.2 2#8.0） 06:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.33 | 9.23 | 9.28 | 9.44 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.68 | 4.47 | 7.5 | 9.55 | 9.84 | 8.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.1 | 12.6 | 42.6 | 18.6 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.99 | 3.14 | 2.21 | 21.9 | 14.8 | 15.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.49 | 10.37 | 10.52 | 10.46 | 10.51 | 10.38
|  | 电导率 | ≤150 | 28.5 | 24.6 | 27.5 | 45.5 | 28.9 | 27.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.94 | 7.07 | 6.92 | 6.63 | 7.47 | 7.91
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.3 | 13.6 | 9.98 | 10.9 | 11.8 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 572 | 569 | 852 | 1336 | 1501 | 1521
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.16 | 3.42 | 3.74 | 12.8 | 5.23 | 5.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26 | 23.7 | 26.6 | 48.3 | 63.6 | 52.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.86 | 2.67 | 0.72 | 0.26 | 5.52 | 4.38
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.02 | 3.91 | 4.48 | 7.58 | 5.52 | 4.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 8.3 | 23.6 | 34.6 | 31.1 | 62.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.7 | 2.71 | 1.39 | 0.85 | 2.73 | 1.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.97 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 28.6
2#阳床 | 1.7 |  | 4.8 |  | 0.57 |  | 4.9 |  | 3.8 |  | 4.57
3#阳床 |  |  | 17.19 |  | 6.36 |  | 18.7 |  | 7.37 |  | 20.8
1#阴床 |  | 26.25 |  | 31.2 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 28.6 |  | 24.32
2#阴床 |  | 64.28 |  |  |  | 13.95 |  | 12.6 |  | 16.58 |  | 16.37
3#阴床 |  | 22.49 |  | 23.66 |  | 23.36 |  | 25.4 |  | 26.76 |  | 27.43
1#混床 | 2.05 | 6.78 | 2.01 | 7.99 | 3.01 | 7.62 | 1.13 | 7.18 | 1.64 | 7.23 | 1.48 | 7.44
2#混床 | 2.88 | 7.06 | 2.15 | 7.29 | 4.14 | 7.31 | 5.43 | 7.3 | 2.6 | 7.65 | 2.73 | 7.37
3#混床 | 2.35 | 6.52 | 2.23 | 7.16 | 13.3 | 6.82 | 4.78 | 6.06 | 8.19 | 6.94 | 8.86 | 7.05
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5650 |  |  | 6217 |  |  | 6600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 2950 |  |  | 3760 |  |  | 4800
| 自用（当班） | 1500 |  |  | 567 |  |  | 383 |  |  | 2450 | 2720
| 外送（当班） | 870 |  |  | 810 |  |  | 1040
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# |  | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 360 | 360 | 330 | 300 |  | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# |  | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 250 | 200 |  | 500 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1980 |  |  | 1860 |  |  | 1720
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 174 |  |  | 174 |  |  | 173
| 磷酸钠(包) | 11 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 洗4#、5#过滤器 1:12再生1#阴床，进碱浓度：3.3%，3.0%。 04: 20分中和排水（PH：16.83 2#7.34） |  |  | 9:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.3%。 15:39分再生2#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% |  |  | 17:30分中和排水（PH：14.3 2#8.05） 21:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.3%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.31 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.75 | 12.18 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.8 | 20
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.6 | 9.34 | 27.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.59 | 10.48 | 10.51
|  | 电导率 | ≤150 | 19.7 | 22.6 | 32.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.46 | 7.86 | 7.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.2 | 13.7 | 12.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1474 | 1235 | 1122
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.48 | 7.44 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 50.3 | 47.8 | 30.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.45 | 8.49 | 57.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.32 | 5.9 | 7.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 46.3 | 36.6 | 29.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.78 | 18.7 | 16.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.85 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 3.51 |  | 6.33 |  | 7.13 |  | 12
2#阳床 | 4.6 |  | 2.08
| 20.4 |  | 16.7 |  | 22.8 |  | 22.1 |  | 30.6 |  | 8.3
1#阴床 |  | 25.6 |  | 26.4 |  | 8.57 |  | 12.84 |  | 17 |  | 11.6
2#阴床 |  | 16.5 |  | 19 |  | 52.4 |  | 37.86 |  |  |  | 4.3
3#阴床 |  | 27.8 |  | 30.3 |  | 28.36 |  | 33.5 |  | 35.1 |  | 31.3
1#混床 | 0.73 | 7.52 | 1.02 | 7.41 | 5.96 | 7.85 | 4.57 | 7.15 | 3.74 | 7 | 4.07 | 7.3
2#混床 | 3.32 | 7.56 | 9.83 | 7.29 | 6.31 | 7.31 | 6.22 | 7.04 | 4.26 | 7.3 | 4.16 | 7
3#混床 | 10.8 | 6.88 | 15.5 | 7.25 | 10.3 | 7 | 6.51 | 6.5 | 2.86 | 5.2 | 3.08 | 6.4
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7300 |  |  | 8570 |  |  | 9550 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5700 |  |  | 6554 |  |  | 7000
| 自用（当班） | 700 |  |  | 1270 |  |  | 980 |  |  | 2950 | 2200
| 外送（当班） | 900 |  |  | 854 |  |  | 446
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 480 | 480 | 440 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 1点 26 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 310 | 490 | 490 | 400 | 300 | 300 | 230 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 36 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1440
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1670 |  |  | 1670
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 173 |  |  | 173 |  |  | 171
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 6:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，2.9% |  |  | 9:30分中和排水（PH：7.6 2#8.11） |  |  | 16:58分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  | 9.46 | 9.36 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  | 7.45 | 6.66 | 6.344
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 13.5 | 10 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  | 7.4 | 12.5 | 15.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  | 10.52 | 10.38 | 10.39
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  | 25.8 | 25.2 | 25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  | 7.27 | 6.6 | 5.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  | 9.3 | 7.87 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  | 1482 | 1250 | 1070
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 5.66 | 6.24 | 6.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 57.6 | 47.3 | 43.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 6.01 | 6.07 | 4.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 6.1 | 6.03 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 48 | 31.6 | 27.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 3.84 | 6.72 | 5.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.95 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 65.7 |  | 84.9 | [7 empty] | 4.25
2#阳床 | 12.5 |  | 31.7 |  | 6.38 |  | 16.7 |  | 216
3#阳床 |  |  |  |  | 0.87 |  | 0.8 |  | 0.61 |  | 1.76
1#阴床 |  | 12 |  | 16.1 |  | 10.73 |  | 13.95 |  | 15.3 |  | 17.6
2#阴床 |  | 3.48 |  | 4.27 |  | 3.39 |  | 8.82 |  | 9.7 |  | 10
3#阴床 |  | 33.5 |  | 38.2 |  | 37.16 |  | 46.6 |  | 51.2 |  | 43.2
1#混床 | 1.8 | 7.51 | 1.44 | 7.53 | 4 | 7.46 | 3.72 | 7.61 | 4.28 | 7.5 | 3.81 | 7
2#混床 | 4.3 | 7.49 | 3.03 | 7.08 | 12.6 | 7.53 | 10.11 | 7.5 | 13.63 | 7 | 11.61 | 7.2
3#混床 | 19.7 | 7 | 7.32 | 6.77 | 12.2 | 7.19 | 5.7 | 6.6 | 3.16 | 6.8 | 3.91 | 6.9
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 10970 |  |  | 12190 |  |  | 13520 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7400 |  |  | 8190 |  |  | 8930
| 自用（当班） | 1420 |  |  | 1220 |  |  | 1330 |  |  | 3970 | 1930
| 外送（当班） | 400 |  |  | 790 |  |  | 740
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 270 | 270 | 550 | 520 | 520 | 490 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 350 | 280 | 280 | 500 | 400 | 400 | 330 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1440 |  |  | 1440 |  |  | 1270
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 171 |  |  | 169 |  |  | 169
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 04:42分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 07:30分中和排水（PH：6.7 2# 8.66） |  |  | 洗4#过滤器 |  |  | 洗4#、5#过滤器 20:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.46 | 9.45 | 9.46 | 9.44 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.81 | 6.76 | 5.5 | 4.93 | 4.77 | 4.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 29 | 22.5 | 13.9 | 14.8 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.5 | 9.43 | 3.5 | 3.13 | 2.56 | 4.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.62 | 10.6 | 10.47 | 10.39 | 10.47 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 37.6 | 31.3 | 29.6 | 28.5 | 22.9 | 27.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.45 | 5.51 | 5.78 | 5.8 | 5.84 | 6.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.8 | 9.67 | 11.2 | 11.9 | 4.95 | 7.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1044 | 1339 | 1504 | 1502 | 1336 | 1174
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.54 | 7.47 | 5.06 | 4.77 | 3.77 | 4.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 45.8 | 29 | 50.4 | 53.7 | 50.5 | 40.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10 | 8.7 | 0.61 | 7.69 | 6.44 | 1.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.74 | 6.54 | 5.73 | 6.65 | 3.99 | 3.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.8 | 46.2 | 23 | 29.6 | 26.2 | 23
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.5 | 8.3 | 10.7 | 3.7 | 6.07 | 1.68
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 47.5 |  | 64.7 |  | 58.7 |  | 14.5 |  | 15.7 |  | 133.27
2#阳床
3#阳床 | 3.62 |  | 32.4 |  | 1.7 |  | 0.76 |  | 2.01 |  | 1.22
1#阴床 |  | 16.2 |  | 16.8 |  | 18.5 |  | 18.4 |  | 17.9 |  | 15.6
2#阴床 |  | 8.92 |  | 6.64 |  | 9.4 |  | 9.22 |  | 9.37 |  | 9.7
3#阴床 |  | 49.77 |  | 49.61 |  |  |  | 48.6 |  | 44.31 |  | 49.36
1#混床 | 0.46 | 7.6 | 1.71 | 7.9 | 9.22 | 7.4 | 1.39 | 7.5 | 0.66 | 7.94 | 0.68 | 7.94
2#混床 | 2.01 | 6.94 | 2.56 | 7.66 | 6.1 | 7.11 | 0.89 | 7.34 | 1.26 | 7.33 | 1.16 | 7.33
3#混床 | 7.32 | 8.97 | 6.33 | 7.01 |  |  | 5.37 | 6.97 | 3.58 | 7.38 | 2.71 | 7.09
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14900 |  |  | 16310 |  |  | 17575 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 9600 |  |  | 10466 |  |  | 11100
| 自用（当班） | 1380 |  |  | 1410 |  |  | 1265 |  |  | 4055 | 2170
| 外送（当班） | 670 |  |  | 866 |  |  | 634
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 380 | 380 | 320 | 280 | 280 | 250 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水220至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 460 | 350 | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 1270
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 169 |  |  | 167 |  |  | 167
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 洗1#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.53 | 9.51 | 9.5 | 9.5 | 9.44 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.6 | 5.26 | 4.8 | 4.3 | 6.15 | 5.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 19.1 | 17 | 13.9 | 14.1 | 19.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.19 | 4.24 | 4.5 | 4.2 | 3.43 | 1.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.52 | 10.47 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.47
|  | 电导率 | ≤150 | 37.3 | 27.6 | 29 | 27 | 27.3 | 39.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.57 | 6.18 | 6.1 | 6.75 | 6.92 | 7.91
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.76 | 9.65 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1044 | 1066 | 1033 | 1112 | 1039 | 1037
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 6.3 | 5.81 | 7.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.9 | 32.8 | 30.4 | 32.5 | 29.3 | 30.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.75 | 5.26 | 5.4 | 3.2 | 5.2 | 2.41
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.98 | 6.26 | 4.9 | 5.1 | 8.69 | 8.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 24.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.54 | 3.84 | 4.4 | 3.2 | 3.65 | 2.28
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 77.6 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.76 |  | 2.29 |  | 0.21 |  | 0.75 |  | 0.71 |  | 1.75
3#阳床 | 1.81 |  | 6.16 |  | 0.53 |  | 0.8 |  | 2.11 |  | 1.18
1#阴床 |  | 14.53 |  | 10.72 |  | 13.59 |  | 18.73 |  | 16 |  | 17.49
2#阴床 |  | 11.86 |  | 10.75 |  | 15.6 |  | 16.25 |  | 31.2 |  | 63.34
3#阴床 |  | 50.71 |  | 46.4 |  | 48 |  | 52.52 |  | 52.43 |  | 59.23
1#混床 | 1.95 | 7.67 | 1.88 | 7.93 | 2.1 | 7.3 | 2.7 | 7.49 | 1.82 | 7.84 | 1.88 | 7.73
2#混床 | 2.11 | 7.71 | 3.21 | 7.27 | 2.5 | 6.9 | 3.1 | 7.36 | 1.75 | 7.3 | 1.91 | 7.03
3#混床 | 9.44 | 7.21 | 8.96 | 7.18 | 9.2 | 7.5 | 8.5 | 7.17 | 4.52 | 6.91 | 3.94 | 6.84
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18815 |  |  | 20100 |  |  | 21336 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 11784 |  |  | 12466 |  |  | 13090
| 自用（当班） | 1240 |  |  | 1285 |  |  | 1236 |  |  | 3761 | 1990
| 外送（当班） | 684 |  |  | 682 |  |  | 624
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 490 | 490 | 450 | 420 | 420 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 460 | 460 | 360 | 260 | 260 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 45 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1100 |  |  | 1070
| 高位碱槽(mm) | 1410 |  |  | 1410 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 166 |  |  | 166 |  |  | 165
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 洗2#、4#过滤器 00:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 2:00分中和排水（PH：7.5 2# 8.5） |  |  | 洗4#、5#过滤器 07:59分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 洗2#、4#过滤器 20:22分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 22:30分中和排水（PH 1# 8.03 2# 8.5）
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.42 | 9.67 | 9.63 | 9.5 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.09 | 6.16 | 7.01 | 7.11 | 4.6 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 16.9 | 17.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.39 | 1.06 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 4.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.31 | 10.36 | 10.56 | 10.53 | 10.5 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 24.1 | 24.6 | 29.4 | 31.6 | 31 | 26
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.6 | 7.1 | 5.54 | 6.31 | 6.21 | 6.19
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.66 | 7.85 | 8.67 | 8.08 | 9.4 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 980 | 1070 | 1090 | 1130 | 1114 | 962
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.96 | 7.54 | 7.47 | 5.7 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.6 | 28.6 | 21.3 | 24.5 | 30.2 | 28.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.18 | 2.16 | 2.05 | 3.8 | 4.5 | 3.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.76 | 5.77 | 10.74 | 9.42 | 4.6 | 3.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 18.1 | 16.2 | 19.8 | 20 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.22 | 3.16 | 0.74 | 6.5 | 3.8 | 4.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 2.72 |  | 11.3 |  | 11 |  | 37
2#阳床 | 4.25 |  | 3.46 |  | 16.2 |  | 10.5 |  | 0.91 |  | 75
3#阳床 | 0.24 |  | 0.36
1#阴床 |  | 30.1 |  | 27.9 |  | 22.28 |  | 17.72 |  | 14.73 |  | 13.51
2#阴床 |  |  |  | 3.2 |  | 11.57 |  | 2.97 |  | 3.09 |  | 5.3
3#阴床 |  | 48.6 |  | 50.3 |  | 56.13 |  | 59.15 |  | 56.77 |  | 59.79
1#混床 | 4.17 | 6.1 | 4.63 | 8 | 1.06 | 6.96 | 2.76 | 7.86 | 2.5 | 7.56 | 3.4 | 6.9
2#混床 | 3.93 | 7.1 | 4.07 | 7.6 | 6.09 | 7.23 | 6.94 | 7.78 | 3.2 | 7.05 | 3.7 | 6.96
3#混床 | 3 | 7 | 3.19 | 7.3 | 9.11 | 10.42 | 8.97 | 6.87 | 7.3 | 6.88 | 8.5 | 6.5
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 22598 |  |  | 23750 |  |  | 25100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13624 |  |  | 14300 |  |  | 14900
| 自用（当班） | 1262 |  |  | 1152 |  |  | 1350 |  |  | 3764 | 1810
| 外送（当班） | 534 |  |  | 676 |  |  | 600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 270 | 270 | 230 | 520 | 510 | 490 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 480 | 480 | 390 | 290 | 280 | 490 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 7点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 930 |  |  | 930 |  |  | 930
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 164 |  |  | 164 |  |  | 163
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 洗1#、2#过滤器 0:21分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 洗4#、5#过滤器 |  |  | 22:42分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 洗2#3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.37 | 9.33 | 9.29 | 9.2 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 6.57 | 11.26 | 9.42 | 9.56 | 9.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 18.3 | 19.3 | 18.8 | 14.2 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.3 | 4.06 | 4.19 | 5.7 | 5.8 | 4.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.34 | 10.37 | 10.4 | 10.36 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 23.8 | 24.1 | 32.3 | 20.7 | 23.4 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.6 | 6.64 | 6.87 | 7.17 | 6.9 | 6.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.1 | 7.85 | 8.18 | 7.3 | 7.5 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 910 | 980 | 957 | 927 | 873 | 930
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.06 | 6.37 | 5.7 | 10.18 | 9.6 | 8.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.7 | 30.1 | 31.4 | 28.4 | 24 | 27.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.36 | 5.03 | 2.96 | 0.28 | 0.31 | 0.31
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 6.05 | 7.43 | 7.3 | 5.5 | 7.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 18.6 | 18.4 | 14.2 | 19 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.78 | 2.86 | 2.66 | 4.5 | 4.3 | 5.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 40 |  | 14.6 |  | 61.3 |  | 13.68 |  | 24.9 |  | 30.5
2#阳床
3#阳床 | 5.06 |  | 0.37 |  | 4.76 |  | 3.59 |  | 6.8 |  | 89.6
1#阴床 |  | 20.7 |  | 17.6 |  | 16.8 |  | 16.8 |  | 16.4 |  | 38.6
2#阴床 |  | 8.2 |  | 5.6 |  | 4.15 |  | 3.83 |  | 9.1 |  | 39.5
3#阴床 |  | 32.1 |  | 30.3 |  | 47.7 |  | 44.78 |  | 45.8 |  | 92.6
1#混床 | 5.26 | 8.3 | 4.81 | 8.1 | 0.96 | 7.63 | 0.66 | 7.74 | 0.57 | 7.4 | 0.83 | 7.6
2#混床 | 5.21 | 7.6 | 4.33 | 7.5 | 3.76 | 7.15 | 5.7 | 7.32 | 7.8 | 7.5 | 6.1 | 7.7
3#混床 | 4.09 | 6.3 | 3.96 | 6.8 | 9.81 | 7.06 | 4.8 | 6.96 | 6.7 | 6.5 | 5.4 | 6.2
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 26500 |  |  | 27204 |  |  | 28520 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15600 |  |  | 16245 |  |  | 16990
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 704 |  |  | 1316 |  |  | 3420 | 2090
| 外送（当班） | 700 |  |  | 645 |  |  | 745
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 25 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 400 | 400 | 360 | 330 | 330 | 290 | 260
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 330 | 550 | 550 | 450 | 350 | 350 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 15 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 730 |  |  | 700 |  |  | 550
| 高位碱槽(mm) | 1270 |  |  | 1030 |  |  | 1030
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 162 |  |  | 162 |  |  | 161
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 洗1#、2#3#、4#、5#过滤器 2:07分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 12:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 14：30分中和排水（PH 1# 8.03 2# 7.9） |  |  | 19:42分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.13 | 9.36 |  |  | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.98 | 9.38 | 21.2 |  |  | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 13 | 17.1 |  |  | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.83 | 6.12 | 10.1 |  |  | 4.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |  |  | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.25 | 10.37 |  |  | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 23.4 | 36.7 | 29.4 |  |  | 25.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.81 | 6.45 | 5.93 |  |  | 6.98
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.15 | 7.92 | 8.61 |  |  | 8.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1000 | 1240 | 1010 |  |  | 842
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.96 | 7.73 | 9.88 |  |  | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.5 | 35.2 | 25.1 |  |  | 25.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.44 | 2.31 | 1.14 |  |  | 6.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.06 | 6.25 | 7.71 |  |  | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 19.3 | 26.4 |  |  | 25.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.63 | 3.77 | 7.49 |  |  | 7.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.95 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.6 |  | 4.1 |  | 0.23 |  | 6.03 |  | 0.3 |  | 2.81
3#阳床 | 3.8 |  | 2.7 |  | 1.45 |  | 4.15 |  | 0.51 |  | 0.93
1#阴床 |  | 25 |  | 17.5 |  | 15.35 |  | 17.54 |  | 20.2 |  | 16
2#阴床 |  | 7.2 |  | 7.1 |  | 5.44 |  | 7.36 |  | 11.3 |  | 10.9
3#阴床 |  |  |  | 17.8 |  | 12.59 |  | 278.2 |  |  |  | 7.69
1#混床 | 1.16 | 8.4 | 1.57 | 7.9 | 8.92 | 7.95 | 0.85 | 7.96 | 0.71 | 7.14 | 0.86 | 7.93
2#混床 | 4.22 | 7.7 | 3.88 | 7.6 | 3.22 | 7.29 | 1.07 | 7.43 | 0.24 | 6.92 | 1.12 | 7.17
3#混床 |  |  | 6.51 | 7 | 17.7 | 6.87 | 7.52 | 7.14 |  |  | 3.42 | 6.92
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 29660 |  |  | 31400 |  |  | 32850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 17700 |  |  | 18300 |  |  | 18980
| 自用（当班） | 1140 |  |  | 1740 |  |  | 1450 |  |  | 4330 | 1990
| 外送（当班） | 710 |  |  | 600 |  |  | 680
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 50 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 260 | 220 | 560 | 560 | 550 | 530 | 530 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 560mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 250 | 250 | 550 | 440 | 440 | 340 | 240
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 550 |  |  | 280 |  |  | 70
| 高位碱槽(mm) | 1030 |  |  | 870 |  |  | 670
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 161 |  |  | 160 |  |  | 160
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 洗1#、2#3#、4#、5#过滤器 7:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0% |  |  | 9:40分中和排水（PH 1# 8.03 2# 8.09） 11:37分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:27分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.32 | 9.51 | 9.14 | 9.27 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.94 | 10.81 | 5.7 | 9.25 | 4.83 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 14 | 15.2 | 20.6 | 19.6 | 19.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.71 | 5.33 | 3.63 | 4.3 | 11.5 | 10.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.11 | 10.35 | 10.13 | 10.07 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 34.1 | 37.1 | 24.6 | 30.3 | 17.05 | 18.26
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.4 | 6.38 | 6.28 | 5.52 | 5.09 | 4.68
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.03 | 7.82 | 8.18 | 7.99 | 6.43 | 6.82
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 670 | 599 | 682 | 749 | 875
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.35 | 7.15 | 30.4 | 7.95 | 20.7 | 17.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24 | 19.8 | 23.3 | 29 | 32.2 | 36.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.12 | 3.61 | 7.29 | 0.47 | 2.13 | 3.13
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.59 | 6.39 | 6.31 | 34.4 | 5.14 | 4.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 13.9 | 9 | 25.7 | 12.2 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.78 | 4.9 | 3.71 | 1.18 | 6.55 | 5.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.9 |  | 9 |  | 55.1 |  | 12.2
2#阳床 | 1.31 |  | 30.6 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.3
3#阳床 |  |  |  |  | 3.8 |  | 12.3 |  | 15.4 |  | 16.2
1#阴床 |  | 16.6 |  | 16.4 |  | 15.39 |  | 18.1 |  | 19.27 |  | 13.15
2#阴床 |  | 8.7 |  | 44 |  | 24.66 |  | 0.35 |  | 1.86 |  | 2.2
3#阴床 |  | 7.9 |  | 8.5 |  | 7.9 |  | 6.93 |  | 7.2 |  | 6.37
1#混床 | 1.21 | 7.7 | 2.39 | 8 | 9.01 | 8.28 | 2.64 | 8.29 | 3.27 | 8.03 | 3.21 | 7.95
2#混床 | 2.35 | 7.3 | 3.17 | 7.2 | 10.5 | 7.76 | 4.35 | 7.68 | 2.53 | 7.76 | 1.48 | 7.76
3#混床 | 5.21 | 6.5 | 4.96 | 7.2 | 13.5 | 6.89 | 5.08 | 7 | 9.95 | 7.06 | 8.76 | 6.91
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34100 |  |  | 35480 |  |  | 36900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19450 |  |  | 19969 |  |  | 20600
| 自用（当班） | 1250 |  |  | 1380 |  |  | 1420 |  |  | 4050 | 1620
| 外送（当班） | 470 |  |  | 519 |  |  | 631
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 400 | 390 | 390 | 350 | 300 | 300 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 240 | 450 | 380 | 380 | 250 | 500 | 500 | 420 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 0点 36 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 70 |  |  | 2250 |  |  | 2140
| 高位碱槽(mm) | 670 |  |  | 670 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 159 |  |  | 157 |  |  | 156
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 洗洗2#、3#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#过滤器 16:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.44 | 9.52 | 9.49 | 9.19 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 35.2 | 48.5 | 7.47 | 6.92 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 18.8 | 18.9 | 19.7 | 17.6 | 17.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.8 | 16.1 | 5 | 5.27 | 5.37 | 3.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.19 | 10.21 | 9.91 | 10.03 | 10.08 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 19.7 | 24.4 | 18.04 | 20.7 | 23.3 | 24.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.58 | 4.07 | 3.91 | 3.9 | 4.05 | 4.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.4 | 5.65 | 7.01 | 7.6 | 8.12 | 8.06
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 912 | 830 | 761 | 803 | 990 | 1070
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 22.1 | 28.3 | 30.8 | 20.4 | 6.54 | 6.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 38.4 | 37 | 33.1 | 30.7 | 27.6 | 40.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.78 | 2.1 | 3.03 | 0.34 | 2.67 | 2.55
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.88 | 13.78 | 20.4 | 19.9 | 6.16 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 14.8 | 17.4 | 21.6 | 15.1 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.2 | 4.9 | 7.38 | 5.34 | 1.39 | 0.93
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.02 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 0.34 |  | 1.67 |  | 10.51
2#阳床 | 4.3 |  | 7.83 |  | 0.87 |  | 0.69 |  | 4.33 |  | 1.51
3#阳床 | 17 |  | 27.1 |  | 18.92
1#阴床 |  | 15.4 |  | 17.1 |  | 17.52 |  | 15.87 |  | 19 |  | 23.4
2#阴床 |  | 3.56 |  | 4.19 |  | 1.44 |  | 5.02 |  | 4.1 |  | 5.2
3#阴床 |  | 37.5 |  | 48.6 |  | 11.46 |  | 10.64 |  | 12.3 |  | 7.7
1#混床 | 3.48 | 8.5 | 1.31 | 8.4 | 2.92 | 8.63 | 2.76 | 8.07 | 5.03 | 8 | 5.23 | 8.3
2#混床 | 4.77 | 7.5 | 2.03 | 7.57 | 10.4 | 8.01 | 8.4 | 8.01 | 4.18 | 7.6 | 4.66 | 7.8
3#混床 | 9.14 | 7.3 | 10.1 | 7.35 | 10.8 | 7.38 | 9.92 | 7.45 | 3.93 | 7.5 | 4.3 | 6.9
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 38350 |  |  | 39640 |  |  | 40811 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 21300 |  |  | 21730 |  |  | 21870
| 自用（当班） | 1450 |  |  | 1290 |  |  | 1171 |  |  | 3911 | 1270
| 外送（当班） | 700 |  |  | 430 |  |  | 140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 420 | 390 | 390 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 400 | 300 | 300 | 500 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2140 |  |  | 2080 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 2550 |  |  | 2430 |  |  | 2330
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 156 |  |  | 154 |  |  | 152
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 洗洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 洗1#、2#、3#过滤器 9：25分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 12:50分中和排水（PH 1# 8.03 2# 7.75） |  |  | 洗1#、2#、3#过滤器 18:21分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 23：10分中和排水（PH 1# 8.50 2# 7.80）
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.27 | 9.79 | 9.38 | 9.33 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.42 | 4.42 | 4.59 | 4.47 | 6.2 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 15.8 | 14.5 | 19.1 | 17.1 | 16.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.3 | 7.1 | 4.35 | 5.16 | 4.62 | 3.21
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.39 | 10.31 | 10.31 | 10.27 | 10.28 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 15.94 | 23.4 | 17.7 | 24.6 | 22.9 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.57 | 5.13 | 5.38 | 5.81 | 6.3 | 6.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.8 | 8.3 | 8.14 | 7.36 | 8.71 | 8.86
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 953 | 819 | 685 | 815 | 1120 | 1080
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.41 | 7.17 | 19.2 | 3.42 | 6.78 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 43.5 | 39.3 | 30.2 | 39.5 | 46.2 | 37.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.3 | 4.66 | 0.92 | 0.83 | 4.88 | 3.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.12 | 22.3 | 0.87 | 3.91 | 6.41 | 6.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 18.8 | 16.1 | 16.8 | 24.1 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.7 | 5.36 | 10.6 | 2.71 | 2.14 | 1.37
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 55.2 |  | 62.5 |  | 11.21 |  | 17 |  | 536
2#阳床 | 25.4 |  | 4.88 |  | 47.02
3#阳床 | [6 empty] | 0.47 |  | 4.03 |  | 0.53
1#阴床 |  | 23.3 |  | 25.4 |  | 30.48 |  | 29.73 |  | 11.6 |  | 20.7
2#阴床 |  | 4.5 |  | 3.56 |  | 3.62 |  | 3.28 |  | 7.2 |  | 8.1
3#阴床 |  | 14.5 |  | 12.54 |  | 12.74 |  | 10.6 |  | 17.6 |  | 11.6
1#混床 | 2.38 | 8.35 | 2.01 | 8.32 | 11.7 | 8.37 | 4.01 | 8.4 | 5.23 | 8.3 | 4.37 | 8.1
2#混床 | 8.75 | 7.63 | 7.35 | 7.91 | 13.9 | 7.85 | 12.15 | 7.27 | 4.81 | 7.9 | 4.21 | 7.6
3#混床 | 13.8 | 7.05 | 10.5 | 7.24 | 15.3 | 7.28 | 12.23 | 6.84 | 5.55 | 6.9 | 3.68 | 6.9
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42350 |  |  | 43830 |  |  | 45250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 23120 |  |  | 23830 |  |  | 24740
| 自用（当班） | 1539 |  |  | 1480 |  |  | 1420 |  |  | 4439 | 2870
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 710 |  |  | 910
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 260 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 5点 0 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 320 | 520 | 450 | 450 | 360 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 2330 |  |  | 2330 |  |  | 2330
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 152 |  |  | 150 |  |  | 150
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 洗2#、3#、4#过滤器 2:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 洗1#2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.27 | 9.3 | 9.3 | 9.26 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.75 | 3.25 | 4.8 | 5.1 | 6.13 | 6.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 22.3 | 22.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.1 | 11.8 | 3.9 | 4.3 | 5.11 | 4.89
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.43 | 10.37 | 10.4 | 10.4 | 10.13 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 16.79 | 19.28 | 22 | 20 | 22.6 | 25.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.28 | 6.17 | 6.18 | 6.26 | 6.31 | 6.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.3 | 9.78 | 8.7 | 9.1 | 8.66 | 8.52
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1495 | 1332 | 1034 | 952 | 1300 | 1390
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.91 | 7.64 | 5.5 | 5.7 | 6.62 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 40.1 | 36.8 | 28.7 | 33 | 48.9 | 45.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.31 | 6.58 | 4.2 | 4.6 | 4.76 | 3.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.01 | 4.32 | 4.7 | 5.3 | 6.33 | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.8 | 19.8 | 18.4 | 19.7 | 18.7 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.89 | 7.23 | 3.5 | 3.7 | 4.13 | 4.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 77.6 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.36 |  | 2.98 |  | 1.88 |  | 2.78 |  | 3.82 |  | 6.13
3#阳床 | 4.21 |  | 5.37 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 1.6 |  | 5.18
1#阴床 |  | 14 |  | 15.11 |  | 15.4 |  | 10.76 |  | 11.5 |  | 9.9
2#阴床 |  | 3.95 |  | 5.26 |  | 5.07 |  | 4.91 |  | 4.6 |  | 6
3#阴床 |  | 10.34 |  | 23.08 |  | 29.6 |  | 27.6 |  | 36.9 |  | 41.1
1#混床 | 3.63 | 8.28 | 3.49 | 8.19 | 2.6 | 8.09 | 2.8 | 7.7 | 1.82 | 8 | 2.11 | 8.3
2#混床 | 6.9 | 7.51 | 6.25 | 7.64 | 3.3 | 7.31 | 3.1 | 7.37 | 3.35 | 7.3 | 3.76 | 7.8
3#混床 | 9.5 | 7.49 | 9.9 | 7.19 | 7.9 | 7.54 | 7.4 | 6.87 | 6.93 | 7.1 | 7.12 | 7.6
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46555 |  |  | 47900 |  |  | 49230 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 25365 |  |  | 26300 |  |  | 27280
| 自用（当班） | 1305 |  |  | 1345 |  |  | 1330 |  |  | 3980 | 2540
| 外送（当班） | 625 |  |  | 935 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 270 | 260 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 500 | 400 | 390 | 300 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1680 |  |  | 1560
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2130 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 149 |  |  | 147 |  |  | 147
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 洗1#、2#、3#过滤器 23:44分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 01：55分中和排水（PH 1# 8.42 2# 5.80） 04:41分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10：16分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 13:13分中和排水（PH 1# 8.42 2# 5.80） 洗4#、5#过滤器 |  |  | 17:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黄伟军 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.29 | 9.2 | 9.25 | 9.26 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.97 | 7.19 | 9.7 | 8.5 | 7.88 | 7.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 16.2 | 19.7 | 19.6 | 25.1 | 22.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 5.6 | 5.43 | 5.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.12 | 10 | 10 | 10.05 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 27.1 | 25.7 | 23.4 | 24.1 | 26.3 | 24.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.57 | 6.98 | 5.7 | 5.8 | 5.14 | 5.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.23 | 8.6 | 8.41 | 8.52 | 8.43 | 8.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 998 | 842 | 1376 | 1350 | 1380 | 1400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.11 | 6.93 | 7.4 | 8.2 | 7.79 | 7.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33.2 | 35.3 | 38.2 | 34.5 | 48.5 | 41.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.3 | 6.33 | 7.3 | 6.1 | 5.88 | 5.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 5.87 | 5.1 | 6.3 | 6.45 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 15.3 | 11 | 26.1 | 9.2 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.89 | 7.12 | 7.8 | 5.8 | 5.18 | 4.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 5.6 |  | 9.9 |  | 13 |  | 169
2#阳床 | 2.3 | [9 empty] | 1.5
3#阳床 | 3.51 |  | 2.92 |  | 1.8 |  | 1.3 |  | 29.4
1#阴床 |  | 20.2 |  | 11.57 |  | 11 |  | 9 |  | 8.6 |  | 8
2#阴床 |  | 11.3 |  | 10.71 |  | 89.6 |  | 11.2 |  | 2.2 |  | 3.1
3#阴床 |  |  |  | 50.6 |  | 11.5 |  | 7.6 |  | 8.5 |  | 4.6
1#混床 | 2.71 | 7.4 | 1.86 | 7.93 | 1.2 | 8.3 | 3.8 | 9.2 | 3.52 | 8.3 | 1.92 | 8
2#混床 | 2.24 | 6.92 | 2.12 | 7.17 | 3.3 | 8 | 6.4 | 8.6 | 1.65 | 7.8 | 3.17 | 8.3
3#混床 |  |  | 6.42 | 6.92 | 2.8 | 7.4 | 5.9 | 8.1 | 3.52 | 7.8 | 6.11 | 7.9
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 50650 |  |  | 52090 |  |  | 53430 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 27660 |  |  | 28280 |  |  | 29250
| 自用（当班） | 1420 |  |  | 1440 |  |  | 1340 |  |  | 4200 | 1970
| 外送（当班） | 380 |  |  | 620 |  |  | 970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 390 | 380 | 380 | 340 | 300 | 300 | 260 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 260 | 460 | 460 | 370 | 280 | 280 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 145 |  |  | 145 |  |  | 144
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 洗2#、3#过滤器 0:17分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 02:10分中和排水（PH 1# 8.05 2# 7.90） 04:33分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.09 | 9.13 | 9.5 | 9.42 | 9.45 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.2 | 7.16 | 5.24 | 5.07 | 4.2 | 4.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.7 | 19.7 | 18.3 | 17.5 | 18
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.64 | 1.96 | 8.2 | 7.4 | 3.7 | 4.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.31 | 10.35 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 24.3 | 23.9 | 32.2 | 36.2 | 23 | 25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.3 | 5.28 | 5.58 | 5.46 | 5.69 | 5.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.94 | 8.16 | 6.1 | 5.93 | 8.5 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1270 | 1310 | 1419 | 1217 | 1389 | 1418
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.96 | 6.89 | 3.98 | 3.36 | 5.6 | 5.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.8 | 19.6 | 9.8 | 10.7 | 15 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.96 | 2.31 | 6.58 | 2.36 | 4.8 | 4.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.71 | 6.63 | 5.57 | 6.06 | 5.1 | 5.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 8.7 | 12.3 | 17.3 | 15.5 | 18
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.88 | 0.78 | 3.87 | 4.24 | 4.2 | 4.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.34 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0.023
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 52.2 |  | 587
2#阳床 | 1.62 |  | 5.38 |  | 16.5 |  | 32.6 |  | 0.47 |  | 0.65
3#阳床 |  |  |  |  | 47.3 |  | 4.22 |  | 0.1 |  | 0.86
1#阴床 |  | 17.2 |  | 20.4 |  | 12.45 |  | 7.49 |  | 5.74 |  | 395
2#阴床 |  | 8.1 |  | 21.6 |  | 2.46 |  | 2.3 |  | 1.44 |  | 1.68
3#阴床 |  | 530 |  | 25.4 |  | 5.14 |  | 4.92 |  | 4.39 |  | 3.42
1#混床 | 5.23 | 8.7 | 6.28 | 8.9 | 6.96 | 8.57 | 6.24 | 8.55 | 1.1 | 8.23 | 2.1 | 8.75
2#混床 | 4.68 | 7.9 | 4.81 | 8.1 | 4.18 | 8.02 | 4.18 | 7.98 | 1.5 | 7.9 | 3.4 | 8.35
3#混床 | 4.16 | 6.4 | 3.77 | 7.3 | 8.1 | 8.37 | 8.1 | 8.42 | 3.7 | 7.76 | 5.2 | 8.22
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54712 |  |  | 56200 |  |  | 57500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 29643 |  |  | 30750 |  |  | 31500
| 自用（当班） | 1282 |  |  | 1488 |  |  | 1300 |  |  | 4070 | 2250
| 外送（当班） | 393 |  |  | 1107 |  |  | 750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 51 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 390 | 350 | 340 | 320 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 |  | 500 | 500 | 410 | 320 | 310 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 1880 |  |  | 1880 |  |  | 1880
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 142 |  |  | 142 |  |  | 140
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 洗1#、2#、5#过滤器 04:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 02:10分中和排水（PH 1# 8.5 2# 7.8） |  |  | 洗1#过滤器 |  |  | 洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 22:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.38 | 9.29 | 9.27 | 9.3 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.2 | 9.03 | 9.66 | 7.81 | 6.8 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 15.3 | 16.2 | 64 | 23 | 21.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.08 | 4.62 | 6.76 | 7.47 | 15.8 | 17.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.27 | 10.25 | 10.04 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24.1 | 23.4 | 23.6 | 20.99 | 22.5 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.35 | 5.3 | 5.89 | 6.25 | 6.3 | 6.43
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.46 | 6.87 | 8.21 | 7.98 | 7.85 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1350 | 1380 | 1373 | 1378 | 1381 | 1400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.31 | 7.01 | 6.15 | 11.14 | 10.2 | 9.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.3 | 17.6 | 18.5 | 50 | 45.7 | 37.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.26 | 3.18 | 1.54 | 0.7 | 1.2 | 2.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.16 | 6.8 | 8.86 | 5.7 | 5.3 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 15.1 | 18.2 | 29.9 | 34 | 20.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.17 | 1.68 | 2.85 | 7.1 | 6.5 | 5.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.07 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 4.54 |  | 6.6 |  | 8 |  | 1.2
2#阳床 | 2.82 |  | 19.2
3#阳床 | 1.41 |  | 1.15 |  | 1.54 |  | 0.62 |  | 1 |  | 3.3
1#阴床 |  | 10.6 |  | 9.8 |  | 5.1 |  | 5.27 |  | 3.1 |  | 5.7
2#阴床 |  | 7.1 |  | 4.3 |  | 2.24 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 6.3
3#阴床 |  | 4.3 |  | 5.1 |  | 4.12 |  | 3.81 |  | 2.9 |  | 4.6
1#混床 | 7.29 | 8.9 | 6.11 | 9 | 2.84 | 8.63 | 4.6 | 8.22 | 3.9 | 9.2 | 4.8 | 9.3
2#混床 | 6.31 | 7.8 | 5.23 | 8.1 | 2.92 | 8.31 | 5.33 | 7.91 | 5.8 | 8.5 | 3.6 | 7.8
3#混床 | 4.26 | 10.2 | 5.01 | 7.6 | 9.29 | 10.06 | 9.5 | 10.45 | 9.6 | 10 | 9.1 | 13
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58820 |  |  | 60145 |  |  | 61506 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 31940 |  |  | 32500 |  |  | 32962
| 自用（当班） | 1320 |  |  | 1325 |  |  | 1361 |  |  | 4006 | 1462
| 外送（当班） | 440 |  |  | 560 |  |  | 462
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 250 | 250 | 530 | 500 | 500 | 450 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 300 | 300 | 200 | 520 | 520 | 440 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 8 点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 12 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 1880 |  |  | 1750 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 140 |  |  | 138 |  |  | 138
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 8:43分再生3#混床，进酸浓度：2.9%，3.0%，进碱浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 15:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 19:10分中和排水（PH 1# 7.2 2# 6.8） 20:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.42 | 9.48 | 9.3 | 7.06 | 8.92
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.4 | 4.8 | 5.27 | 6.3 | 10.05 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.7 | 18.6 | 24.9 | 28.9 | 62.2 | 49.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.04 | 3.64 | 8.5 | 5.4 | 14.6 | 9.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.49 | 9.66 | 10.33 | 10.23 | 9.56 | 9.42
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 25.6 | 22.1 | 28.8 | 59.6 | 50.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.08 | 6.18 | 5.89 | 5.76 | 5.73 | 6.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.19 | 6.48 | 8.96 | 10.8 | 5.05 | 7.57
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1373 | 1288 | 1364 | 1385 | 1389 | 1400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.9 | 6.48 | 4.75 | 4.89 | 4.71 | 4.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35.6 | 34.8 | 42 | 37.4 | 47 | 46.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.84 | 5.48 | 6.82 | 0.26 | 36.4 | 16.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.2 | 6.92 | 6.34 | 19.6 | 5.36 | 5.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 9.7 | 17.6 | 17.3 | 54.4 | 32.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.45 | 3.96 | 9.8 | 6.5 | 6.7 | 6.23
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.92 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 2.68 |  | 16.6 |  | 20.6
2#阳床 | 58 |  | 36 |  | 167 | [5 empty] | 4.37
3#阳床 | 0.98 |  | 2.6 |  | 1.02 |  | 0.84 |  | 15.74
1#阴床 |  | 65.17 |  | 20.6 |  | 5.96 |  | 3.38 |  | 9.84 |  | 9.36
2#阴床 |  | 10.53 |  | 5.98 |  | 3.07 |  | 6.99 |  | 11.28 |  | 20.73
3#阴床 |  | 71.63 |  | 10.34 |  | 4.86
1#混床 | 2.67 | 18.6 | 3.67 | 10.07 | 2.74 | 8.97 | 9.1 | 8.77 | 13.6 | 8.62 | 14.5 | 9.05
2#混床 | 4.61 | 8.58 | 4.69 | 8.58 | 7.66 | 8.19 | 4.2 | 8.2 | 5.79 | 7.52 | 3.6 | 8.01
3#混床 | 9.38 | 13.38 | 7.62 | 13.76 | 18 | 17.43
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 62820 |  |  | 64245 |  |  | 65480 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 33640 |  |  | 34510 |  |  | 35100
| 自用（当班） | 1314 |  |  | 1425 |  |  | 1235 |  |  | 3974 | 2138
| 外送（当班） | 678 |  |  | 870 |  |  | 590
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 32
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 360 | 320 | 280 | 280 | 520 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 7点 45 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 250 | 530 | 520 | 420 | 330 | 330 | 530 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 670 |  |  | 670 |  |  | 670
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1470 |  |  | 1470
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 138 |  |  | 138 |  |  | 136
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 00:20分中和排水（PH 1# 7.2 2# 6.8） 02:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 05:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 8:30分中和排水（PH 1# 7.5 2# 6.2） 清洗2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.03 | 9.1 | 9.41 | 9.29 | 9.19 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.6 | 6.1 | 5.68 | 5.54 | 6.99 | 7.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35 | 21 | 24.5 | 20.3 | 19.8 | 19.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.51 | 6.71 | 9.75 | 3.52 | 8.4 | 9.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.39 | 9.76 | 9.88 | 10.18 | 10.14 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 43.2 | 33.2 | 17.8 | 21.5 | 19.3 | 18.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.74 | 3.61 | 4.31 | 5.05 | 5.07 | 5.14
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.66 | 7.56 | 6.69 | 5.67 | 6.07 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1390 | 1280 | 1395 | 1435 | 1394 | 1409
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.01 | 4.01 | 7.43 | 9.6 | 4.01 | 4.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 43.4 | 36.5 | 43.5 | 36.6 | 33.6 | 29.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.4 | 9.1 | 3.84 | 1.68 | 6.48 | 7.25
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.57 | 4.72 | 6.33 | 6.6 | 5.94 | 5.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.4 | 24.3 | 21.7 | 18.6 | 20.6 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.9 | 4.4 | 2.13 | 2.33 | 9.8 | 8.24
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.06
2#阳床 | 1.05 |  | 2.4 |  | 10.3 |  | 4.5 |  | 2.65 |  | 1.45
3#阳床 |  |  | 5.41 |  | 4.96 |  | 3.8 |  | 3.36 |  | 1.38
1#阴床 |  | 8 |  | 8.71 |  | 15.87 |  | 15.4 |  | 1.29 |  | 3.28
2#阴床 |  | 53.89 |  |  |  | 5.02 |  | 10.2 |  | 3.28 |  | 4.76
3#阴床 |  |  |  | 7.19 |  | 10.64 |  | 22.9 |  | 6.96 |  | 7.93
1#混床 | 12.4 | 9.37 | 10.67 | 9.13 | 1.5 | 9.4 | 1.37 | 8.5 | 1.7 | 8.51 | 1.82 | 9.2
2#混床 | 3.36 | 8.54 | 3.31 | 8.28 | 4.69 | 8.8 | 1.06 | 8.2 | 3.83 | 9.13 | 2.47 | 9.16
3#混床 |  |  | 2.61 | 7.66 | 9.7 | 8.4 | 11.5 | 8 | 9.89 | 8.58 | 7.69 | 8.58
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 66210 |  |  | 66840 |  |  | 67170 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 36020 |  |  | 37030 |  |  | 38073
| 自用（当班） | 730 |  |  | 630 |  |  | 330 |  |  | 1690 | 2973
| 外送（当班） | 920 |  |  | 1010 |  |  | 1043
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | \ | \ | \
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 470 | 460 | 460 | 420 | 390 | 390 | 390 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | \ | \ | \
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 310 | 310 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 550 |  |  | 2570 |  |  | 2430
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1470 |  |  | 1310
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 136 |  |  | 135 |  |  | 135
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 01:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 清洗1#、2#、5#过滤器 18:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:15分中和排水（PH 1# 7.6 2# 8.0）
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.01 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 2.1 |  | 9.74 |  | 3.48 |  | 13.2
2#阳床 | 4.05 | [9 empty] | 1.37
3#阳床 | 0.28 |  | 1.34 |  | 7.69 |  | 0.75 |  | 1.88 |  | 0.78
1#阴床 |  | 10.5 |  | 8.9 |  | 21.7 |  | 19.1 |  | 20.7 |  | 21.6
2#阴床 |  | 5.8 |  | 4.3 |  | 12.73 |  | 10.4 |  | 13.7 |  | 14.2
3#阴床 |  | 28.3 |  | 25.5 |  | 30.96 |  | 25.52 |  | 24.6 |  | 30.6
1#混床 | 4.1 | 9.14 | 4.4 | 9.44 | 2.77 | 7.2 | 2.44 | 8.71 | 5.82 | 8.7 | 5.77 | 8
2#混床 | 4.7 | 8.97 | 4.8 | 9.44 | 3.47 | 8.39 | 5.7 | 8.7 | 4.26 | 8.2 | 4.29 | 7.9
3#混床 | 8.2 | 8.22 | 8.5 | 8.06 | 12.8 | 10.42 | 10.19 | 7.68 | 4.13 | 7.6 | 4.3 | 8.3
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 67845 |  |  | 69250 |  |  | 70619 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39150 |  |  | 40320 |  |  | 41400
| 自用（当班） | 675 |  |  | 1405 |  |  | 1369 |  |  | 3449 | 3327
| 外送（当班） | 1077 |  |  | 1170 |  |  | 1080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2280 |  |  | 2280 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 940
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 135 |  |  | 135 |  |  | 135
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 0:04分再生2#阴床，进碱浓度:3.0% 3.0% 2:15分再生3#阴床，进碱浓度:3.0% 3.0% 4:20分中和排水（PH 1# 7.0 2# 7.6） |  |  | 14:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器 17:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 19:10分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.8）
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 2.03 |  | 1.37 |  | 1.12
2#阳床 | 0.8 |  | 1.39 |  | 2.05 |  | 7.69 |  |  |  | 0.69
3#阳床 | 0.6 |  | 0.64 |  | 0.66 |  | 2.36 |  | 12.6
1#阴床 |  | 18.16 |  | 17.89 |  | 17.12 |  | 19.36 |  | 17.1 |  | 15.3
2#阴床 |  | 129 |  | 2.2 |  | 1.41 |  | 2.69 |  | 2.3 |  | 4.7
3#阴床 |  | 38.1 |  |  |  | 19.35 |  | 18.36 |  | 23.6 |  | 18.2
1#混床 | 3.7 | 9.89 | 4.3 | 9.38 | 4.6 | 9.65 | 3.8 | 8.25 | 5.18 | 9.1 | 5.22 | 8.9
2#混床 | 5.2 | 9.6 | 4.8 | 9.96 | 4.1 | 9.99 | 8.63 | 9.52 | 4.66 | 10 | 4.78 | 9.3
3#混床 | 9.6 | 8.17 | 9.2 | 12.64 | 8.3 | 7.77 | 7.24 | 7.96 | 4.13 | 7.6 | 4.36 | 7.9
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 71060 |  |  | 71650 |  |  | 72650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 42550 |  |  | 43800 |  |  | 44980
| 自用（当班） | 441 |  |  | 590 |  |  | 1000 |  |  | 2031 | 3580
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1250 |  |  | 1180
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 2 |  |  | 4 |  |  | 23
加氨泵 | 泵号 | \ | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 390 | 360 | 360 | 310 | 280 | 280 | 250 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | \ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 500 | 430 | 430 | 330 | 490 | 490 | 390 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 940 |  |  | 2720 |  |  | 2720
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 135 |  |  | 133 |  |  | 133
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 07:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 21:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 78.4 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.8 |  | 2.76
2#阳床 | 5.7 |  | 11.4 |  | 0.64 |  | 1.04 |  | 1.84 |  | 27.04
3#阳床 |  |  |  |  | 5.1 |  | 5.1 |  | 4.95 |  | 5.98
1#阴床 |  | 15.91 |  | 17.88 |  | 18.06 |  | 16.85 |  | 19.89 |  | 16.82
2#阴床 |  | 5.79 |  | 2.94 |  | 4.41 |  | 3.1 |  | 3.4 |  | 3.41
3#阴床 |  | 18.52 |  | 21.6 |  | 22.53 |  | 22.38 |  | 22.46 |  | 22.45
1#混床 | 6.92 | 7.96 | 5.36 | 9.67 | 4.8 | 9.65 | 4.5 | 8.96 | 3.86 | 9.37 | 3.71 | 9.24
2#混床 | 3.74 | 9.84 | 4.04 | 9.94 | 1.64 | 10.38 | 2.3 | 9.17 | 3.63 | 9.89 | 3.39 | 10.21
3#混床 | 7.8 | 9.74 | 5.62 | 8.41 | 3.2 | 7.93 | 3.7 | 7.48 | 5.72 | 8.25 | 6.14 | 7.74
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 73809 |  |  | 75350 |  |  | 76590 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 46128 |  |  | 47100 |  |  | 48290
| 自用（当班） | 1159 |  |  | 1541 |  |  | 1240 |  |  | 3940 | 3310
| 外送（当班） | 1148 |  |  | 972 |  |  | 1190
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 150 |  |  | 150
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 51 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 50 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 490 | 450 | 450 | 420 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 480 | 380 | 380 | 280 | 500 | 500 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 2点 0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 14 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1660 |  |  | 1620 |  |  | 1510
| 高位碱槽(mm) | 2580 |  |  | 2470 |  |  | 2470
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 131 |  |  | 129 |  |  | 129
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 0:10分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.8） 1:57分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10：55分再生3#阴床，进碱浓度:2.9% 3.0% 13:00分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2） |  |  | 17:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  |  | 9.1 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 6.75 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 22.9 | 22.4
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  |  | 15.2 | 9.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  |  | 10.61 | 10.51
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  |  | 26.21 | 26.49
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  |  | 13.6 | 13.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  |  | 9.73 | 9.49
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  |  | 1418 | 1398
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 6.24 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 119 | 107
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 4.98 | 5.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 6.74 | 4.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 107 | 97
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 5.12 | 5.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.55 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.63 |  | 17.5 |  | 34.2 |  | 8.1 |  | 13.19
2#阳床 |  |  | 2.18 |  | 0.95 |  | 0.17 |  | 0.3 |  | 0.32
3#阳床 | 16.1 | [7 empty] | 3.7 |  | 4.24
1#阴床 |  | 14.62 |  | 16.65 |  | 15.03 |  | 15.06 |  | 12.6 |  | 12.93
2#阴床 |  | 4.64 |  | 3.14 |  | 5.54 |  | 7.38 |  | 9.32 |  | 46.93
3#阴床 |  | 18.89 |  | 23.06 |  | 42.6 |  |  |  | 15.1 |  | 15.38
1#混床 | 6.7 | 9.7 | 5.8 | 9.55 | 7.21 | 9.76 | 6.9 | 9.56 | 0.32 | 9.48 | 1.47 | 9.69
2#混床 | 5.71 | 10.45 | 4.96 | 10.58 | 8.25 | 10.86 | 5.71 | 10.89 | 1.89 | 10.87 | 1.99 | 11.13
3#混床 | 9.28 | 8.21 | 9.29 | 8.01 | 14.8 | 8.43 |  |  | 2.78 | 8.38 | 2.82 | 8.22
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 77812 |  |  | 78790 |  |  | 80010 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 49258 |  |  | 50530 |  |  | 51640
| 自用（当班） | 1222 |  |  | 978 |  |  | 1220 |  |  | 3420 | 3350
| 外送（当班） | 968 |  |  | 1272 |  |  | 1110
| A区水（使用流量t/h） | 180 |  |  | 100 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 500 | 500 | 470 | 450 | 450 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 440 | 440 | 530 | 440 | 440 | 340 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1510 |  |  | 1340 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 2330 |  |  | 2230 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 128 |  |  | 128 |  |  | 128
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器 0:25分再生2#阴床，进碱浓度:3.0% 3.1% 2:00分中和排水（PH 1# 7.7 2# 8.0） 07:33分再生1#阴床，进碱浓度:3.0% 3.1% |  |  | 12:27分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 14:40分中和排水（PH 1# 7.7 2# 8.6） |  |  | 21:46分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.3 | 9.71 | 9.66 | 9.63 | 9.54
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.82 | 8.06 | 7.82 | 8.1 | 7.6 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.6 | 23.4 | 21 | 24.1 | 23.3 | 22.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.36 | 4.86 | 5.59 | 4.82 | 5.7 | 5.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.69 | 10.58 | 10.81 | 10.45 | 10.47 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 24.6 | 20.89 | 20.22 | 22 | 24.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 13.8 | 14.1 | 13.5 | 12.3 | 8.56 | 6.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.28 | 8.71 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 9.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1460 | 1410 | 1411 | 1407 | 1417 | 1408
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.02 | 7.93 | 2.46 | 6.14 | 5.8 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 54.3 | 56.8 | 53.4 | 47.7 | 41.8 | 36.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.96 | 4.2 | 2.96 | 1.5 | 2.3 | 2.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.63 | 7.54 | 5.71 | 7.57 | 4.9 | 5.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 40.1 | 41.6 | 46 | 35.6 | 30.2 | 28.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.21 | 5.71 | 8.61 | 8.2 | 7.7 | 6.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.12 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 8.43 |  | 3.7 |  | 5.6
2#阳床 | 0.72 |  | 0.54 |  | 0.72 |  |  |  | 9.56 |  | 15.47
3#阳床 | 5.37 |  | 4.37 |  | 4.72 |  | 4.09 |  | 4.59 |  | 24.2
1#阴床 |  | 19.6 | [5 empty] | 11.84 |  | 9.65 |  | 6.91
2#阴床 |  |  |  | 3.7 |  | 3.95 |  | 3.53 |  | 2.79 |  | 3.36
3#阴床 |  | 23.8 |  | 22.1 |  | 19.07 |  | 18.6 |  | 17.98 |  | 16.96
1#混床 | 7.27 | 10.1 | 6.68 | 10.1 | 1.51 | 9.35 | 3.7 | 8.91 | 5.2 | 8.99 | 4.6 | 9.11
2#混床 | 5.43 | 10.9 | 5.41 | 10.6 | 3.92 | 10.86 | 4.22 | 10.5 | 3.8 | 11.12 | 3.5 | 11.49
3#混床 | 4.69 | 8.9 | 4.37 | 8.6 | 11 | 7.7 | 10.5 | 7.7 | 6.4 | 7.49 | 7.2 | 7.89
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 81416 |  |  | 82544 |  |  | 83690 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 52751 |  |  | 53950 |  |  | 54920
| 自用（当班） | 1406 |  |  | 1128 |  |  | 1146 |  |  | 3680 | 3280
| 外送（当班） | 1111 |  |  | 1199 |  |  | 970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 370 | 330 | 330 | 300 | 280 | 280 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 480 | 400 | 400 | 300 | 530 | 530 | 430 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 0点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 14点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1190 |  |  | 1010
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2120 |  |  | 2020
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 126 |  |  | 424 |  |  | 424
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、5#过滤器 11：38分再生3#阴床，进碱浓度:3.2% 3.1% 14:05分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.2） |  |  | 清洗2#过滤器 16:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 19:25分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 21:20分中和排水（PH 1# 7.1 2# 7.5）
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.36 | 9.52 | 9.44 | 9.18 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.13 | 8.06 | 8.89 | 4.62 | 5.7 | 4.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.4 | 22.1 | 24.6 | 8.21 | 19.6 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.26 | 3.83 | 5.03 | 21.8 | 7.3 | 5.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.26 | 10.36 | 10.44 | 10.39 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 25.2 | 25.6 | 13.52 | 20.5 | 42.4 | 37.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.37 | 5.81 | 6.02 | 6.19 | 6.1 | 6.14
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.86 | 8.16 | 7.88 | 6.8 | 9.5 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1450 | 1410 | 1407 | 560 | 758 | 791
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.81 | 7.89 | 8.52 | 7.39 | 6.6 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.3 | 30 | 29.4 | 24 | 28.7 | 31.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.87 | 1.67 | 1.36 | 0.79 | 4.3 | 4.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.46 | 7.5 | 5.9 | 5.67 | 7.1 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.1 | 22.6 | 19.8 | 7 | 8.6 | 5.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.27 | 4.1 | 8.61 | 5.25 | 5.8 | 5.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.25 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.27 |  | 6.33 |  | 10.8 | [5 empty] | 4.6
2#阳床 | 20.3 |  | 25.2 |  | 39.6 |  | 44.95 |  | 52.2
3#阳床 | [6 empty] | 17.7 |  | 20.8 |  | 21.9
1#阴床 |  | 18.6 |  | 20.7 |  | 7.19 |  | 78.7 |  | 67.19
2#阴床 |  | 7.2 |  | 4.8 |  | 1.65 |  | 25.39 |  | 25.15 |  | 29.55
3#阴床 |  | 30.1 |  | 27.6 |  | 17.6 |  |  |  | 54.29 |  | 61.4
1#混床 | 5.86 | 10.9 | 5.22 | 10.1 | 7.14 | 9.56 | 8.2 | 8.21 | 4.4 | 8.19 | 4.8 | 8.4
2#混床 | 5.37 | 9.8 | 4.89 | 10 | 4.15 | 11.28 | 5.66 | 10.25 | 4 | 11.28 | 5.1 | 11.32
3#混床 | 4.62 | 8.1 | 4.33 | 9.2 | 11.8 | 7.84 |  |  | 7.9 | 6.89 | 8.8 | 6.86
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 85200 |  |  | 86653 |  |  | 87666 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 56220 |  |  | 57304 |  |  | 58353
| 自用（当班） | 1510 |  |  | 1453 |  |  | 1013 |  |  | 3976 | 3433
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1084 |  |  | 1049
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 370 | 340 | 340 | 540 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 250 | 470 | 470 | 380 | 290 | 290 | 500 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 35 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 640 |  |  | 450
| 高位碱槽(mm) | 2020 |  |  | 1900 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 422 |  |  | 422 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 1:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#、3#过滤器 10：10分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 14:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 18：39分再生2#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 22:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.1 | 9.52 | 9.38 | 9.13 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.22 | 6.21 | 8.25 | 6.81 | 7.42 | 6.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 17.8 | 18.8 | 19.4 | 18.1 | 18.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.13 | 5.89 | 1.81 | 4.42 | 8.66 | 8.75
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.27 | 10.37 | 10.33 | 10.37 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 36.6 | 31.7 | 20.74 | 34.2 | 23.8 | 24.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.12 | 6.39 | 6.19 | 6.1 | 5.94 | 5.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.71 | 8.58 | 7.32 | 8.65 | 9.18 | 8.89
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 869 | 763 | 694 | 759 | 759 | 713
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 5.75 | 7.38 | 7.57 | 4.62 | 5.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.5 | 28.8 | 27.3 | 30.5 | 28 | 26.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.61 | 3.53 | 3.7 | 1.59 | 1.86 | 2.38
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.87 | 5.43 | 7.21 | 16.02 | 6.58 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 9.5 | 13.1 | 11.8 | 9 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.96 | 5.21 | 3.91 | 5.47 | 3.48 | 4.56
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.8 |  | 15.7 |  |  |  | 29.9 |  | 164
2#阳床 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 1.84 |  | 2.96
3#阳床 | 10.6 |  | 24.8 |  | 24.1 |  | 42.28 |  |  |  | 5.58
1#阴床 |  | 17.9 |  | 20.2 |  | 19.01 |  | 16 |  | 18.38 |  | 21.55
2#阴床 |  | 25.5 |  | 27.1 |  | 26.43 |  | 30.41 |  | 33.67 |  | 38.37
3#阴床 |  | 63 |  | 67.1 |  | 67.8 |  | 69.2 |  | 71.28 |  | 76
1#混床 | 7.88 | 8.1 | 6.36 | 8.3 | 3.67 | 8.28 | 16.03 | 8.29 | 3.45 | 8.4 | 2.38 | 8.51
2#混床 | 4.39 | 10.9 | 4.82 | 11.1 | 4.56 | 11.67 | 2.92 | 11.45 | 2.87 | 11.27 | 3.25 | 11.48
3#混床 | 9.67 | 6.4 | 9.97 | 6.4 | 8.7 | 6.42 | 17.2 | 6.61 | 11.5 | 6.7 | 12.7 | 6.74
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 89020 |  |  | 90350 |  |  | 91680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 59430 |  |  | 60500 |  |  | 61680
| 自用（当班） | 1354 |  |  | 1330 |  |  | 1330 |  |  | 4014 | 3327
| 外送（当班） | 1077 |  |  | 1070 |  |  | 1180
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 420 | 390 | 370 | 370 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 310 | 500 | 500 | 400 | 330 | 320 | 520 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 05 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 250 |  |  | 250
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1630 |  |  | 1630
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 8:08分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 10：40分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.2） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 23:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.27 | 9.3 | 9.29 | 9.55 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.87 | 7.12 | 6.39 | 7.37 | 8.84 | 9.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 18.4 | 18.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.51 | 7.36 | 5.68 | 5.27 | 2.49 | 4.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.38 | 10.32 | 10.43 | 10.37 | 10.47 | 10.43
|  | 电导率 | ≤150 | 45.6 | 35.7 | 31.6 | 26.1 | 23.5 | 26.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.23 | 6.56 | 6.7 | 7.38 | 7.96 | 7.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.79 | 8.68 | 6.47 | 7.81 | 8.97 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 730 | 670 | 631 | 710 | 652 | 567
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.31 | 5.75 | 8.47 | 7.92 | 6.02 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 23.8 | 29.3 | 27.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.61 | 2.17 | 1.26 | 1.33 | 6.31 | 0.75
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.25 | 6.78 | 6.61 | 7.36 | 6.02 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | 9.1 | 4.7 | 4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.66 | 3.91 | 1.13 | 3.8 | 2.08 | 3.04
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 77.6 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 6.58 |  | 17.4 |  | 25.5
2#阳床 | 2.11 |  | 2.7 |  | 212
3#阳床 | 10.1 |  | 9.5 |  | 11.01 |  | 4.13 |  | 11.92 |  | 39.1
1#阴床 |  | 22.8 |  | 17.6 |  | 17.02 |  | 11.7 |  | 16.49 |  | 16.91
2#阴床 |  | 6.1 |  | 7.3 |  | 7.11 |  | 8.9 |  | 9.84 |  | 8.96
3#阴床 |  | 77.2 |  | 77.1 |  | 82.19 |  | 17.6 |  | 84.49 |  | 85.56
1#混床 | 5.13 | 8.4 | 4.55 | 8.3 | 1.2 | 8.4 | 5.72 | 8.1 | 1.76 | 8.12 | 2.14 | 8.46
2#混床 | 2.96 | 11.7 | 3.15 | 11.5 | 1.81 | 11.8 | 4.38 | 12.3 | 2.1 | 11.86 | 4.34 | 12.16
3#混床 | 13.1 | 6.7 | 12.87 | 6.7 | 8.78 | 6.5 | 4.16 | 6.9 | 2.93 | 8.39 | 3.16 | 7.16
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 92860 |  |  | 94290 |  |  | 95510 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 62600 |  |  | 63786 |  |  | 64650
| 自用（当班） | 1180 |  |  | 1430 |  |  | 1220 |  |  | 3830 | 2970
| 外送（当班） | 920 |  |  | 1186 |  |  | 864
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 400 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 360 | 270 | 270 | 500 | 470 | 470 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 10 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 400 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 高位碱槽(mm) | 1630 |  |  | 1630 |  |  | 1630
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 2:48分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 7:10分中和排水（PH 1# 7.0 2# 7.2） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 23:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.31 | 9.17 | 9.39 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.2 | 5.6 | 8.2 | 7.91 | 7.94 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 19.4 | 19.6 | 18.1 | 15.4 | 17.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.4 | 4.2 | 5.57 | 5.36 | 2.37 | 4.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.31 | 10.28 | 10.28 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 28 | 26 | 40.6 | 46.1 | 23.9 | 22.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.34 | 7.09 | 5.37 | 5.11 | 7.38 | 8.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.5 | 9 | 8.73 | 8.81 | 8.1 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 481 | 457 | 483 | 443 | 540 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.5 | 5.8 | 3.74 | 3.93 | 7.81 | 7.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.5 | 23.1 | 21.6 | 21.7 | 23.1 | 22.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.1 | 4.3 | 3.81 | 3.35 | 1.69 | 0.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.7 | 5.2 | 4.62 | 5.06 | 7.36 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4 | 4.2 | 10.4 | 8.6 | 7.6 | 5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.4 | 4.6 | 4.62 | 4.17 | 3.29 | 2.37
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 2.34 |  | 2.71 |  | 4.23 |  | 7.22
2#阳床 | 1.97 |  | 3.9 |  | 5.81 |  | 7.73 |  | 7.16 |  | 5.36
3#阳床 | 14.9 |  | 29.6
1#阴床 |  | 21.3 |  | 17.37 |  | 16.6 |  | 18.5 |  | 17.6 |  | 18.3
2#阴床 |  | 10.26 |  | 10.66 |  | 10.9 |  | 10.7 |  | 11.3 |  | 12
3#阴床 |  |  |  | 65.34 |  | 79.3 |  | 93.6 |  | 100.6 |  | 146
1#混床 | 5.2 | 8.67 | 4.8 | 8.29 | 5.11 | 8.3 | 5.32 | 8.1 | 5.2 | 8.9 | 5.13 | 9.3
2#混床 | 4.5 | 12.66 | 3.4 | 12.41 | 2.82 | 12.3 | 3.11 | 13.2 | 4.39 | 12.6 | 4.86 | 12
3#混床 | 6.7 | 6.44 | 6.5 | 6.55 | 9.78 | 6.4 | 9.52 | 6.7 | 3.88 | 7.3 | 4.12 | 8.1
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 96950 |  |  | 98230 |  |  | 99800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 65770 |  |  | 66835 |  |  | 67850
| 自用（当班） | 1440 |  |  | 1280 |  |  | 1570 |  |  | 4290 | 3200
| 外送（当班） | 1120 |  |  | 1065 |  |  | 1015
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 260 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 25分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 480mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 270 | 500 | 500 | 400 | 310 | 310 | 500 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 36 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 3.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1540 |  |  | 1290 |  |  | 1160
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1280 |  |  | 1130
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 418 |  |  | 416 |  |  | 414
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 3:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2% 10:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 13:20分中和排水（PH 1# 7.3 2# 7.0） 15:47分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2% |  |  | 18:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.2% 19:55分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.8）
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.31 | 9.42 | 9.39 | 9.27 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.15 | 7.13 | 5.17 | 5.51 | 8.33 | 8.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 19.4 | 22.9 | 21.1 | 19.8 | 17.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.29 | 4.97 | 5.52 | 5.13 | 7.68 | 4.37
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.37 | 10.15 | 10.19 | 10.31 | 10.36
|  | 电导率 | ≤150 | 31.6 | 27.6 | 34.1 | 36.2 | 24.1 | 23.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.3 | 7.27 | 7.09 | 4.98 | 4.35 | 5.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.2 | 10.8 | 9.69 | 9.52 | 7.96 | 7.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 414 | 458 | 513 | 683 | 600 | 810
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.34 | 24.4 | 4.9 | 4.32 | 7.82 | 7.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.6 | 22.7 | 24.1 | 26.7 | 30.3 | 25.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.02 | 6.3 | 6.13 | 4.91 | 6.21 | 4.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.6 | 7 | 6.8 | 6.28 | 7.33 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.9 | 5.6 | 5 | 7.2 | 10.1 | 8.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.27 | 0.97 | 6.36 | 5.77 | 8.16 | 3.67
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.11 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 7.2 |  | 10.6 |  | 84.1
2#阳床 | 70.6 |  | 100 | [5 empty] | 7.61 |  | 7.55
3#阳床 |  |  |  |  | 28.1 |  | 28 |  | 38.6 |  | 40.1
1#阴床 |  | 23.7 |  | 126 |  | 43.8 |  | 28 |  | 22.7 |  | 23.7
2#阴床 |  | 14.6 |  | 50.4 |  | 24.2 |  | 21.4 |  | 143
3#阴床 |  | 155 |  | 169 |  | 159.8 |  | 76 |  | 38.8 |  | 37.8
1#混床 | 4.59 | 8.93 | 5 | 19.7 | 6.8 | 8.9 | 5.23 | 8.5 | 5.89 | 8.9 | 6.02 | 9.2
2#混床 | 8.14 | 3.68 | 9.46 | 13.8 | 5.52 | 13.4 | 4.81 | 13.3 | 5.31 | 13 | 5.96 | 13.6
3#混床 | 24.6 | 6.52 | 30.6 | 6.5 | 22.3 | 6.8 |  |  | 4.26 | 8 | 4.22 | 8
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 100927 |  |  | 103500 |  |  | 103780 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 68928 |  |  | 69950 |  |  | 71050
| 自用（当班） | 1127 |  |  | 2573 |  |  | 280 |  |  | 3980 | 3200
| 外送（当班） | 1078 |  |  | 1022 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 340 | 340 | 300 | 270 | 270 | 230 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 550mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 320 | 550 | 550 | 450 | 360 | 360 | 260 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 15 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1160 |  |  | 1040 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 1130 |  |  | 1040 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 414 |  |  | 414 |  |  | 412
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 9:34分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 14:12分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 16:35分中和排水（PH 1# 7.1 2# 7.3） 20:07分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 21:58分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：叶绍文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.47 | 9.34 | 9.48 | 9.41 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.12 | 10.89 | 11.58 | 4.02 | 8.82 | 7.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 20.4 | 20.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.9 | 12.8 | 7.17 | 7.94 | 6.85 | 6.51
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.24 | 10.4 | 10.24 | 10.27 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 24 | 22.8 | 23.5 | 17.05 | 31.1 | 35.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.99 | 7.84 | 7.5 | 7.08 | 6.92 | 7.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.4 | 10.8 | 6.83 | 11.8 | 10.8 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 825 | 730 | 618 | 518 | 614 | 637
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6 | 5.72 | 5.62 | 8.84 | 5.75 | 5.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 29.7 | 26.8 | 28.3 | 25 | 30 | 31.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.89 | 3.92 | 7.24 | 2.31 | 3.39 | 4.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.05 | 7.93 | 6.74 | 7.74 | 6.57 | 6.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 10.1 | 7.8 | 8.2 | 10.5 | 5.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.43 | 3.92 | 1.08 | 2.35 | 3.77 | 2.16
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 20.5 |  | 6.7 |  | 83.1
2#阳床 | 4.95 |  | 1.74 |  | 1.5 |  | 68.5
3#阳床 | 30.1 |  | 35.8 |  | 20.6 |  |  |  | 19.7 |  | 19.8
1#阴床 |  | 28.42 |  | 24.16 |  | 23.6 |  | 24.4 |  | 19.5 |  | 37
2#阴床 |  | 5.69 |  | 6.15 |  | 6.1 |  | 6.08 |  | 6.4 |  | 8.7
3#阴床 |  | 58.82 |  | 60.27 |  | 61.6 |  | 59.9 |  | 64.7 |  | 68.2
1#混床 | 1.68 | 9.03 | 1.54 | 8.72 | 2.25 | 8.5 | 1.84 | 8.67 | 3.12 | 8.5 | 2.69 | 9.4
2#混床 | 4.59 | 14.7 | 5.28 | 14.62 | 2.57 | 15.1 | 7.09 | 15.01 | 6.62 | 14.9 | 5.13 | 15.7
3#混床 | 16.7 | 6.79 | 15.7 | 6.23 | 16.3 | 6.2 | 18.5 | 6.5 | 16.6 | 6.7 | 16.1 | 6.7
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 105011 |  |  | 106650 |  |  | 107810 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 72019 |  |  | 73100 |  |  | 74130
| 自用（当班） | 1231 |  |  | 1639 |  |  | 1160 |  |  | 4030 | 3080
| 外送（当班） | 969 |  |  | 1081 |  |  | 1030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2# | 1# 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 65 | 60 65 | 60 65 | 60 65 | 60 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9点 40 分行程由 0 %变为 50 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 490 | 480 | 420 | 370 | 370 | 330 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 17 点 00分行程由 90 %变为 100 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 23 点 20 分行程由 100 %变为90 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 450 | 350 | 340 | 500 | 500 | 500 | 400 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30 分，向槽加磷酸盐 6.5 kg，氢氧化钠 4.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 25 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2670 |  |  | 2550 |  |  | 2410
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 2510 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 412 |  |  | 403 |  |  | 401
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 00:35分中和排水（PH 1# 6.9 2# 7.7） 03:14分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 14:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 16:40分中和排水（PH 1# 7.0 2# 7.4） 14:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 14:12分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 23:10分中和排水（PH 1# 7.2 2# 7.5）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 6.2 | 8.7 | 7.99 | 6.8 | 9.24 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 1.03 | 8.07 | 7.57 | 3.34 | 5.27 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 365 | 239 | 79.7 | 58.1 | 31.3 | 24.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.34 | 4.64 | 5.72 | 9.75 | 3.66 | 4.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.12 | 9.52 | 4.08 | 5.2 | 8.04
|  | 电导率 | ≤150 | 33.4 | 34.2 | 43.4 | 39 | 40.3 | 44.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.94 | 4.76 | 3.27 | 1.44 | 1.67 | 2.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.94 | 7.76 | 9.89 | 14.6 | 13.5 | 14.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1314 | 1048 | 2540 | 1170 | 1180 | 1240
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.09 | 7.88 | 6.9 | 6.8 | 5.51 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 51.2 | 109 | 82.5 | 61.8 | 57.6 | 47.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.5 | 6.32 | 8.92 | 8.11 | 1.65 | 1.77
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.19 | 7.07 | 7.2 | 5.1 | 6.01 | 6.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 119 | 87 | 63.1 | 47.8 | 60.3 | 45.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.4 | 4.6 | 4.21 | 11.2 | 7.99 | 8.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.01 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14 |  | 22.6 |  | 18.7 |  | 124 |  |  |  | 1.24
2#阳床 |  |  |  |  | 3.5 |  | 8.17 |  | 6.3 |  | 5.71
3#阳床 | 13.14 |  | 17.6 |  | 37.2 |  | 4.45 |  | 12.4
1#阴床 |  | 31.21 |  | 29.36 |  | 30.5 |  | 30.9 |  | 29.5 |  | 40
2#阴床 |  | 7.81 |  | 8.81 |  | 8.7 |  | 11.2 |  | 10.1 |  | 9.4
3#阴床 |  | 68.93 |  | 69.15 |  | 72.3 |  | 76.6 |  | 80.1
1#混床 | 2.76 | 9.35 | 1.14 | 9.17 | 1.95 | 9.3 | 0.42 | 10 | 1.82 | 9.1 | 2.19 | 9.8
2#混床 | 3.18 | 16.52 | 5.46 | 16.52 | 1.69 | 17.1 | 2.44 | 17.3 | 4.94 | 17 | 5.21 | 17
3#混床 | 4.93 | 6.76 | 6.63 | 6.72 | 10.8 | 6.7 | 28.6 | 7.3 | 15.9 | 6.8
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 108800 |  |  | 109834 |  |  | 111200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 75150 |  |  | 75980 |  |  | 77000
| 自用（当班） | 990 |  |  | 1034 |  |  | 1366 |  |  | 3390 | 2870
| 外送（当班） | 1020 |  |  | 830 |  |  | 1020
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 420 | 420 | 380 | 340 | 340 | 310 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 40 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 380mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 480 | 550 | 550 | 450 | 350 | 350 | 500 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 26 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2410 |  |  | 2250 |  |  | 2110
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2300 |  |  | 2190
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 401 |  |  | 401 |  |  | 307
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 7:00分再生2#混床，进碱浓度：3.1% 3.1% |  |  | 12:00分中和排水（PH 1# 7.0 2# 7.4） 13:18分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 19:29分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 21:30分中和排水（PH 1# 7.0 2# 8.1） 22:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.27 | 9.24 | 9.28 | 9.28 | 9.87
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.93 | 8.16 | 8.28 | 8.52 | 7.3 | 8.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.5 | 24.1 | 22.7 | 21.8 | 21.8 | 25
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.69 | 7.23 | 5.02 | 5.37 | 20.8 | 16.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.52 | 9.79 | 10.06 | 9.84 | 9.94 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 28.7 | 27.1 | 24.5 | 23.84 | 23.1 | 24.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 17 | 19 | 20 | 17.8 | 16.8 | 14.4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.06 | 9.26 | 9.8 | 9.57 | 13.5 | 15.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 750 | 635 | 537 | 523 | 528 | 638
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.64 | 8.92 | 7.69 | 6.94 | 8.64 | 7.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 43.1 | 33.1 | 29.4 | 25.8 | 27.9 | 27.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.61 | 2.03 | 4.74 | 4.82 | 3.34 | 4.58
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.13 | 8.66 | 8.9 | 7.24 | 7.3 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35.3 | 27.6 | 22.3 | 18.8 | 19.5 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.28 | 6.31 | 2.58 | 3.13 | 6.8 | 5.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.02 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.67 |  | 3.68 | [5 empty] | 8.68 |  | 16.5
2#阳床 | 8.24 |  | 8.92 |  | 7.47 |  | 91.6
3#阳床 |  |  |  |  | 20.5 |  | 24.2 |  | 23 |  | 30.9
1#阴床 |  | 30.3 |  | 31.2 |  | 36.25 |  | 31.88 |  | 31.6 |  | 40.7
2#阴床 |  | 17.6 |  | 16.4 |  | 15.09 |  | 35.31 |  | 82.6
3#阴床 |  | 50.4 |  | 53.6 |  | 62.38 |  | 64.24 |  | 66.1 |  | 67.81
1#混床 | 6.92 | 8.9 | 6.82 | 8.8 | 1.02 | 10.2 | 1.38 | 9.56 | 3.29 | 9.6 | 6.91 | 10.1
2#混床 | 7.63 | 17.6 | 5.88 | 17.7 |  |  |  |  | 48.5 | 7.62 | 10.4 | 8.76
3#混床 | 5.31 | 7.6 | 4.97 | 8.2 | 10.5 | 6.72 | 9.24 | 6.57 | 17.3 | 6.77 | 13.1 | 6.67
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | -111200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -111200 | -77000
| 外送（当班） | -77000 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床