## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1400 |  |  | 2765 |  |  | 4410
| 外送（累计） | 1100 |  |  | 2220 |  |  | 3333
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 1365 |  |  | 1645
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1120 |  |  | 1113
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 270 | 270 | 200 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 320 | 320 | 220 | 500 | 500 | 420 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 550 |  |  | 550 |  |  | 350
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 190 |  |  | 188 |  |  | 188
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 0:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 3:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 5:55分中和排水（PH 1# 6.9 PH 2#8.24） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 21:34分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.3%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.3 | 9.55 | 9.56 | 9.37 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.7 | 7.5 | 6.15 | 7.43 | 6.64 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 17.5 | 15.6 | 15 | 13.7 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.03 | 14.2 | 4.75 | 6.13 | 13.3 | 12.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.37 | 10.42 | 10.3 | 10.32 | 10.38 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 20.6 | 21.3 | 20.7 | 23.2 | 79.7 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.27 | 8.5 | 9.11 | 9.13 | 8.67 | 8.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.59 | 9.18 | 3.8 | 4.9 | 9.49 | 8.63
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 618 | 575 | 551 | 507 | 476 | 474
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.3 | 7.5 | 6.21 | 6.57 | 7.99 | 7.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.5 | 24.6 | 25 | 24.9 | 18.5 | 20.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.3 | 2.6 | 0.67 | 1.32 | 4.69 | 9.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 6.1 | 6.04 | 5.89 | 9.12 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 19.4 | 25.1 | 20.3 | 12.4 | 17.41
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.3 | 5.73 | 2.55 | 1.74 | 3.31 | 5.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | [7 empty] | Na+ | SiO2
|  | 电导率 | ≤0.2 | [7 empty] | 76.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [7 empty] | 21.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | [7 empty] | 109
原水 | PH值 | 8.24 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 |  | 4.2
1#阳床 | 1.76 |  | 0.86 |  | 5.08 |  | 39.3 |  | 7.96 |  |  | 52.22
2#阳床 | 10.3 |  |  |  | 33.1 |  | 13.2 |  | 17.2
3#阳床 |  |  | 11 |  | 22.5 |  | 14.5 |  | 29.1 |  | 2.15 | 7.94
[11 empty] | 6.04 | 3.52
1#阴床 | [10 empty] | 9.68 | 4.08
2#阴床 |  | 3.92 |  | 3.22 |  | 4.02 |  | 3.93 |  | 3.99
3#阴床 |  | 47.7 |  | 44.35 |  | 46.3 |  | 50.43 |  | 52.12
1#混床 | 2.45 | 12.22 | 3.61 | 10.92 | 1.52 | 7.47 | 2.33 | 8.57 | 2.21 | 7.87
2#混床 | 5.11 | 5.07 | 3.18 | 5.11 | 4.53 | 2.16 | 5.07 | 3.75 | 3.03 | 3.94
3#混床 | 2.46 | 6.37 | 4.93 | 6.01 | 6.89 | 4.08 | 8.69 | 3.92 | 5.46 | 4.17
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5920 |  |  | 7240 |  |  | 8730 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 4400 |  |  | 5516 |  |  | 6650
| 自用（当班） | 1510 |  |  | 1320 |  |  | 1490 |  |  | 4320 | 3317
| 外送（当班） | 1067 |  |  | 1116 |  |  | 1134
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 330 | 280 | 280 | 250 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 510 | 460 | 460 | 380 | 290 | 290 | 480 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 15分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 140 |  |  | 0 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 1930 |  |  | 1930 |  |  | 1830
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 186 |  |  | 186 |  |  | 184
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 00:20分中和排水（PH 1#7.8 PH 2#6.24） 1:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 4:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 6:25分中和排水（PH 1#7.6 PH 2#8.24） |  |  | 10：50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 20:50分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 22:30分中和排水（PH 1# 6.84 PH 2# 7.24）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.2 | 9.35 | 9.39 | 9.45 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.9 | 7.5 | 4.68 | 4.69 | 5.38 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 17.8 | 15.8 | 15.2 | 13.6 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.82 | 3.13 | 4.3 | 4.3 | 7.71 | 6.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.37 | 10.34 | 10.23 | 10.4 | 10.28 | 10.08
|  | 电导率 | ≤150 | 22.3 | 21.4 | 20.9 | 22.7 | 27.9 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.49 | 8.32 | 8.23 | 7.98 | 8.63 | 7.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.57 | 8.12 | 7.47 | 7.05 | 13.3 | 8.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 458 | 480 | 519 | 512 | 473 | 477
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 7.5 | 6.39 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 21 | 25.4 | 25.5 | 19.4 | 12.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.96 | 2.28 | 1.8 | 1.9 | 9.48 | 7.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.8 | 6.3 | 7.49 | 5.82 | 7.3 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 16.3 | 18.6 | 13.6 | 17.9 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 520 | 6.87 | 6.2 | 2.6 | 2.03 | 3.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.15 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 64.18 |  | 10.4 |  | 2.94 |  | 4.71 |  | 24.6
2#阳床 | 8.18 |  | 23.7 |  | 28.1 |  |  |  | 89 |  | 47.1
3#阳床 | 47.5 |  | 37.1 |  | 71.7 |  | 36.6 |  | 78.6 |  | 98.36
1#阴床 | [5 empty] | 37.2 |  | 57 |  | 1.19 |  | 1.47
2#阴床 |  | 2.16 |  | 3.41 |  | 19.4 |  | 18.6 |  | 7.77 |  | 8.2
3#阴床 |  | 46.85 |  | 49.56 |  | 46.6 |  | 82.4 |  | 77 |  | 76.05
1#混床 | 0.74 | 8.38 | 0.74 | 8.38 | 1.05 | 12.5 | 3.9 | 8.4 | 0.58 | 8.92 | 0.94 | 8.74
2#混床 | 6.2 | 3.01 | 6.2 | 3.01 | 2.43 | 4.74 | 5.61 | 3.7 | 1.42 | 4.24 | 3.15 | 3.96
3#混床 | 1.58 | 3.65 | 1.58 | 3.65 | 6.75 | 4.1 | 4.4 | 4.22 | 6.18 | 4.64 | 11.2 | 4.93
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 10150 |  |  | 11700 |  |  | 13120 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7700 |  |  | 8879 |  |  | 9898
| 自用（当班） | 1420 |  |  | 1550 |  |  | 1420 |  |  | 4390 | 3248
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 1179 |  |  | 1019
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 330 | 330 | 250 | 440 | 440 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 280 | 280 | 480 | 400 | 400 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23 点10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2040 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1830 |  |  | 1710 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 184 |  |  | 182 |  |  | 180
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 5:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 12:28分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 14:40分中和排水（PH 1#8.37 PH 2#8.1） |  |  | 18:28分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 22:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.29 | 9.2 | 9.27 | 9.45 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.79 | 5.92 | 6.62 | 7.5 | 5.61 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 16.2 | 13.3 | 16 | 24.7 | 25.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.7 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 7.87 | 6.64
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.36 | 10.4 | 10.26 | 10.35 | 10.23 | 0.24
|  | 电导率 | ≤150 | 24.6 | 25.67 | 21.7 | 22.6 | 24.2 | 23.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.3 | 7.41 | 6.29 | 6.66 | 6.59 | 6.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.09 | 7.82 | 7.17 | 6.9 | 4.33 | 4.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 469 | 502 | 540 | 547 | 522 | 622
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.33 | 6.02 | 4.9 | 8.11 | 6.33 | 7.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 9.2 | 18.1 | 17.8 | 24.6 | 29.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.06 | 3.49 | 1.3 | 1.6 | 6.55 | 5.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.48 | 5.73 | 5.3 | 6.7 | 5.31 | 5.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.1 | 15 | 14.4 | 16.3 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.21 | 5.12 | 0.9 | 3.8 | 3.54 | 2.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.26 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.11 |  | 11.4 |  | 16.3 |  |  |  | 16.3 |  | 2.34
2#阳床 | 60.36 |  | 52.3 |  | 38.1 |  | 61.9 |  | 5.93
3#阳床 | 50.49 |  | 51.98 |  | 10.5 |  | 52.6 |  | 58.4
1#阴床 |  | 0.99 |  | 1.21 |  | 1.43 |  | 10.7 |  | 2.34 |  | 1.26
2#阴床 |  | 8.11 |  | 8.72 |  | 8.9 |  | 9.7 |  | 37.8 |  | 40.12
3#阴床 |  | 69.78 |  | 82.91 |  | 43 |  | 46.6 |  | 57.4 |  | 45.04
1#混床 | 0.27 | 6.93 | 1.2 | 6.31 | 1.1 | 10.4 | 2.2 | 5.7 | 1.34 | 9.86 | 2.65 | 10.33
2#混床 | 1.84 | 5.4 | 1.97 | 6.2 | 2.52 | 4.46 | 3.7 | 2.8 | 2.67 | 4.88 | 3.44 | 5.5
3#混床 | 3.28 | 4.24 | 3.92 | 4.47 | 2.5 | 5.6 | 3.09 | 3.4 | 3.76 | 3.7 | 8.31 | 4.44
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14550 |  |  | 15950 |  |  | 17385 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10930 |  |  | 11760 |  |  | 775
| 自用（当班） | 1430 |  |  | 1400 |  |  | 1435 |  |  | 4265 | -9123
| 外送（当班） | 1032 |  |  | 830 |  |  | -10985
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 本班18：00水站跳闸，外送水自动清零（清0前制水349t）
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 500 | 460 | 460 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 350 | 350 | 500 | 450 | 450 | 370 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 20 分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1740 |  |  | 1740 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 180 |  |  | 178 |  |  | 178
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 00:20分中和排水（PH 1#8.37 PH 2#8.1） 03:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 17:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.29 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.39 | 5.94 | 6.43 | 5.9 | 6.54 | 6.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.2 | 21.3 | 24.7 | 22.3 | 24.6 | 29.06
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.49 | 6.31 | 8.3 | 7.97 | 4.16 | 3.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 10.19 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 24.87 | 25.7 | 23.7 | 22.3 | 22.18 | 23.11
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.46 | 6.57 | 7.12 | 7.65 | 7.46 | 7.98
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.48 | 6.9 | 8.97 | 9.9 | 8.62 | 8.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 704 | 603 | 678 | 587 | 588 | 765
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.92 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 5.26 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.5 | 28.6 | 30 | 26 | 34.1 | 39.04
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.31 | 2.74 | 8.49 | 7.57 | 4.29 | 4.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 5.61 | 5.3 | 5.5 | 7.37 | 6.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 12 | 16.5 | 14.7 | 18.7 | 19
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.23 | 3.69 | 3.54 | 8.61 | 5.99 | 6.11
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 69 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.15 |  | 4.52 |  | 19.7 |  | 8.93 |  | 10 |  | 6.71
2#阳床 |  |  |  |  | 95 |  | 35.9 |  | 36.5 |  | 63.07
3#阳床 | 11.92 |  | 10.41 |  | 34.8 |  | 32.8 |  | 50.7 |  | 34.07
1#阴床 |  | 0.95 |  | 1.17 |  | 2.11 |  | 0.97 |  | 1.69 |  | 1.22
2#阴床 |  |  |  | 6.32 |  | 7.61 |  | 7.49 |  | 6.63 |  | 6.88
3#阴床 |  | 50.36 |  | 51.4 |  | 50.47 |  | 50.07 |  | 48.93 |  | 48.27
1#混床 | 2.05 | 9.06 | 2.11 | 8.01 | 4.4 | 8.77 | 7.53 | 7.38 | 7.02 | 8.22 | 7.11 | 8.9
2#混床 | 3.63 | 4.29 | 3.46 | 5.33 | 8.4 | 4.34 | 5.38 | 4.64 | 7.28 | 4.48 | 7.28 | 4.43
3#混床 | 1.99 | 3.92 | 2.06 | 4.17 | 10.8 | 5.25 | 6.42 | 6.19 | 8.62 | 5.92 | 6.54 | 5.37
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18900 |  |  | 20380 |  |  | 21850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1880 |  |  | 2880 |  |  | 4050
| 自用（当班） | 1515 |  |  | 1480 |  |  | 1470 |  |  | 4465 | 3275
| 外送（当班） | 1105 |  |  | 1000 |  |  | 1170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 17 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 17 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 270 | 530 | 530 | 490 | 450 | 450 | 400 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 480 | 360 | 360 | 250 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 0 点 56 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 13 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1440 |  |  | 1440 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1300 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 176 |  |  | 174 |  |  | 174
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 6:22分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.1% |  |  | 12:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 14:10分中和排水（PH 1#8.37 PH 2#8.1） |  |  | 19：00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 23:04分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：苏晓虹
水质数据分析
41.7 | 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.34 | 9.5 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.11 | 6.27 | 7.33 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.1 | 26.8 | 30.2 | 29.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.29 | 8.63 | 4.16 | 3.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.14 | 10.25 | 10.31 | 10.25 | 10.39
|  | 电导率 | ≤150 | 33.6 | 22.31 | 25.4 | 26.32 | 24.5 | 23.21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.34 | 7 | 6.45 | 7.21 | 6.11 | 7.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.12 | 7.78 | 9.89 | 9.42 | 5.4 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 748 | 603 | 508 | 186 | 342 | 765
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.88 | 6.37 | 6.52 | 5.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 41.7 | 38.2 | 27.8 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.51 | 9.13 | 6.88 | 0.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.17 | 8 | 7.79 | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 13.5 | 20.2 | 34.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.85 | 3.39 | 3.24 | 3.14
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.9 |  | 71.8 |  |  |  | 1.95 |  | 7.56 |  | 11.1
2#阳床 | 31.1 |  | 42.5 |  | 63 |  | 89.07
3#阳床 | 64.2 |  | 77.4 |  | 7.3 | [5 empty] | 200
1#阴床 |  | 1.37 |  | 1.01 |  | 1.48 |  | 1.28 |  | 3.5 |  | 5.02
2#阴床 |  | 7.01 |  | 7.49 |  | 6.88 |  | 17.04 |  | 29.3 |  | 100.1
3#阴床 |  | 47.8 |  | 7.14 |  | 50.15 |  | 69.33 |  | 54.99 |  | 279
1#混床 | 1.49 | 6.84 | 1.12 | 7.07 | 0.87 | 8.07 | 2.84 | 13.54 | 15.2 | 21 | 37 | 30
2#混床 | 3.18 | 3.67 | 4.74 | 4.84 | 1.35 | 5.22 | 1.47 | 4.96 | 3.03 | 5.2 | 3.66 | 5.73
3#混床 | 4.77 | 3.36 | 9 | 5.4 | 6.91 | 5.28 | 5.16 | 5.56 | 5.78 | 5.95 | 1.15 | 6.14
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23360 |  |  | 24800 |  |  | 26370 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5150 |  |  | 6150 |  |  | 7290
| 自用（当班） | 1510 |  |  | 1440 |  |  | 1570 |  |  | 4520 | 3240
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1000 |  |  | 1140
| A区水（使用流量t/h） | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 39 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 39 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 270 | 480 | 480 | 440 | 390 | 390 | 340 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 6 点04 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 290 | 480 | 480 | 400 | 310 | 310 | 510 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 30 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 700
| 高位碱槽(mm) | 1090 |  |  | 1090 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 174 |  |  | 174 |  |  | 172
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 16：45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2% 19:20分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 21:35分中和排水（PH 1#8.37 PH 2#7.1）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  |  | 9.39 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 6.53 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 19.7 | 19
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  |  | 10.7 | 5.97
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.35 | 10.33 | 10.43 | 10.45 | 10.4 | 10.31
|  | 电导率 | ≤150 | 27.6 | 23.16 | 22.8 | 21.1 | 22.3 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 10.6 | 10.9 | 8.63 | 8.76 | 7.81 | 7.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.3 | 12.7 | 12.1 | 11.2 | 10.1 | 9.86
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1122 | 1012 | 700 | 617 | 541 | 573
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.09 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.4 |  | 21.1 |  | 22.1 |  | 50.7 |  | 1.44
2#阳床 | 20.4 |  | 6.09 |  | 6.23 |  | 10 |  | 6.78
3#阳床 |  |  | 62.8 |  | 15.3 |  | 9.08
1#阴床 |  | 4.19 |  | 5.14 |  | 5.81 |  | 12.36 |  | 10.44
2#阴床 |  | 8.06 |  | 7.34 |  | 6.5 |  | 17.06 |  | 13.72
3#阴床 |  | 38.33 |  | 35.91 |  | 33.8 |  | 49.98 |  | 46.75
1#混床 | 13 | 10.06 | 4.21 | 8.21 | 3.43 | 7.34 | 4.25 | 7.79 | 3.67 | 8.03
2#混床 | 8.07 | 4.72 | 8.17 | 5.15 | 7.05 | 5.71 | 6.53 | 5.15 | 6.46 | 5.63
3#混床 | 5.47 | 7.06 | 7.34 | 16.13 | 6.42 | 6.9 | 7.69 | 5.44 | 7.92 | 4.55
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27765 |  |  | 29360 |  |  | 30800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8350 |  |  | 9390 |  |  | 10400
| 自用（当班） | 1395 |  |  | 1595 |  |  | 1440 |  |  | 4430 | 3110
| 外送（当班） | 1060 |  |  | 1040 |  |  | 1010
| A区水（使用流量t/h） | 100 |  |  | 100 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 240 | 500 | 500 | 450 | 420 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 280 | 280 | 480 | 400 | 400 | 300 | 540
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 16 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 11 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 450 |  |  | 240
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 2720 |  |  | 2560
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 172 |  |  | 170 |  |  | 168
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 02:54分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2% 06:25分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.1% |  |  | 13:12分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% |  |  | 19:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2% 21:30分中和排水（PH 1#8.37 PH 2#7.1）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.32 | 9.48 | 9.22 | 9.01 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.16 | 6.43 | 6.67 | 5.33 | 6.92 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.6 | 25 | 25.8 | 26.6 | 22.1 | 26.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.84 | 7.68 | 10.2 | 7.53 | 5.43 | 4.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.22 | 10.27 | 10.14 | 10.27 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 24.3 | 23.9 | 18.6 | 25.5 | 26.44 | 25.94
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.22 | 6.43 | 6.03 | 5.72 | 5.88 | 5.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.63 | 5.16 | 8.73 | 8.21 | 9.89 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 608 | 593 | 542 | 509 | 523 | 535
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 5.97 | 6.09 | 4.39 | 4.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 20.9 | 21.6 | 27.1 | 25.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 5.1 | 9.36 | 0.65 | 0.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 7.19 | 8.34 | 5.61 | 4.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 27.9 | 22.6 | 19.8 | 26.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 1.12 | 4.86 | 5.61 | 3.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.12 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.66 |  | 16 |  | 8.06 |  | 10.6 |  | 7.73 |  | 9.28
2#阳床 | 14.4 |  |  |  | 80.3 |  | 31.8 |  | 49.42 |  | 48.11
3#阳床 | 42 |  | 26.4 |  | 35 |  | 38.4 |  | 26.03
1#阴床 |  | 13.02 |  | 13.97 |  | 56.16 |  | 121.54 |  |  |  | 11.97
2#阴床 |  | 40.51 |  | 122.07 |  | 8.78 |  | 9.15 |  | 9.27 |  | 10.04
3#阴床 |  | 50.64 |  | 50.4 |  | 45.33 |  | 42.05 |  | 67.57
1#混床 | 2.34 | 7.33 | 3.66 | 7.59 | 8.36 | 6.98 | 5.01 | 4.88 | 3.3 | 9.21 | 4.67 | 8.45
2#混床 | 3.67 | 2.89 | 4.44 | 5.23 | 10.1 | 4.69 | 9.15 | 3.02 | 2.94 | 5.31 | 3.93 | 5.34
3#混床 | 4.76 | 6.08 | 7.31 | 5.18 | 12.2 | 5.14 | 7.81 | 3.86 | 3.91 | 3.4
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32190 |  |  | 33880 |  |  | 35320 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 11450 |  |  | 12730 |  |  | 13850
| 自用（当班） | 1390 |  |  | 1690 |  |  | 1440 |  |  | 4520 | 3450
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 1280 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 280 | 500 | 500 | 470 | 430 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 540 | 440 | 360 | 360 | 280 | 490 | 490 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 16 分，向槽加磷酸盐 0 .5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 240 |  |  | 50 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 2390 |  |  | 2390 |  |  | 2390
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 168 |  |  | 166 |  |  | 166
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 0:01分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% |  |  | 12:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 18:56分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 21:46分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.24 | 9.2 | 9.27 | 9.17 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.94 | 7.12 | 5.87 | 6.38 | 4.62 | 4.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 19.6 | 29.8 | 29.4 | 30.3 | 32.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.57 | 2.59 | 4.02 | 7.11 | 10 | 6.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.31 | 10.34 | 10.38 | 10.42 | 10.37
|  | 电导率 | ≤150 | 23.15 | 22.58 | 30.18 | 26.7 | 25.71 | 24.97
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.47 | 5.47 | 9.97 | 11.1 | 9.19 | 9.68
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.67 | 6890 | 10.7 | 9.85 | 6.54 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 575 | 604 | 610 | 635 | 602 | 714
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.28 | 6.54 | 6.83 | 7.01 | 5.11 | 4.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25 | 25.1 | 28 | 31 | 32.1 | 36.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.11 | 3.19 | 1.87 | 3.7 | 1.99 | 2.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.39 | 5.18 | 7.01 | 7.46 | 4.01 | 3.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 19.2 | 15.9 | 16.3 | 9.87 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.47 | 1.68 | 3.29 | 8.84 | 6.37 | 5.84
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.09 |  | 12.25 |  | 17.6 |  | 121 |  | 2.1 |  | 5.25
2#阳床 | 42.81 |  | 46.23 |  | 23.2 |  | 80.6
3#阳床 | 48.03 |  | 38.54 |  | 55.7 |  | 34.6 |  | 41.05 |  | 41.13
1#阴床 |  | 10.89 |  | 14.38 |  | 12.82 |  | 12.92 |  | 16.81 |  | 14.68
2#阴床 |  | 8.83 |  | 8.65 |  | 8.03 |  | 7.66 |  | 8.19 |  | 7.84
3#阴床 |  |  |  | 16.39 |  | 14.14 |  | 14.78 |  | 14.51 |  | 16.19
1#混床 | 4.12 | 6.56 | 4.13 | 5.91 | 2.98 | 5.46 | 0.91 | 5.47 | 7.39 | 7.5 | 6.22 | 4.1
2#混床 | 5.09 | 5.74 | 5.28 | 4.41 | 1.72 | 4.25 | 1.28 | 3.51 | 3.2 | 3.28 | 4.47 | 2.68
3#混床 |  |  | 4.96 | 4.11 | 10.74 | 4.36 | 7.43 | 4.18 | 3.55 | 2.74 | 2.12 | 2.73
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 36850 |  |  | 38150 |  |  | 39600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15050 |  |  | 15200 |  |  | 15388
| 自用（当班） | 1530 |  |  | 1300 |  |  | 1450 |  |  | 4280 | 1538
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 150 |  |  | 188
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 250 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 290 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 05分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点06 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 430 | 430 | 320 | 510 | 510 | 460 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点50 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14 点 40 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 2270 |  |  | 2270 |  |  | 2270
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 164 |  |  | 161 |  |  | 161
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 00:50中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 6.7 ） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 白班更换外送泵流量计。 |  |  | 22:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 接上班更换外送泵流量计，已接好线，流量无显示，待明日白班继续处理
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.3 | 9.37 | 9.4 | 9.34 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.45 | 6.39 | 4.39 | 7.2 | 6.07 | 7.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.1 | 25 | 30.4 | 28.9 | 29.4 | 28.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.57 | 8.42 | 7.18 | 8.04 | 7.91 | 22.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.37 | 10.42 | 10.27 | 10.35 | 10.34 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 21.4 | 22.7 | 20.6 | 23.81 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.94 | 8.57 | 8.25 | 8.01 | 7.8 | 7.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.7 | 9.53 | 11.5 | 9.35 | 9.33 | 11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 731 | 703 | 731 | 724 | 768 | 704
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.31 | 5.7 | 5.27 | 6.4 | 6.1 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 33.4 | 28.2 | 35.2 | 33.4 | 35.7 | 32.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.16 | 7.74 | 1.6 | 3.9 | 4.76 | 9.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.74 | 5.4 | 6.1 | 8.3 | 5.57 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 15.4 | 16.3 | 19.4 | 15.7 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.92 | 3.25 | 4.9 | 5.7 | 1.97 | 5.43
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.59 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 88 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.9 |  | 14.6 |  | 23.7 |  | 12.7 |  | 34.4 |  | 66.1
2#阳床 | 64.6 |  | 13.7 |  | 32.3 |  | 46.6 |  | 23 |  | 24.1
3#阳床 |  |  | 30.7 |  | 38.2 |  | 18.3 |  | 39.6 |  | 61.4
1#阴床 |  | 14.47 |  | 13.21 |  | 9.82 |  | 13.26 |  | 12.32 |  | 11.93
2#阴床 |  | 8.1 |  | 8.83 |  | 8.34 |  | 8.9 |  | 8.71 |  | 8.21
3#阴床 |  | 16.45 |  | 17.09 |  | 15.08 |  | 16.72 |  | 15.56 |  | 14.91
1#混床 | 8.65 | 3.63 | 4.02 | 5.77 | 5.43 | 3.51 | 3.3 | 3.5 | 3.79 | 4.36 | 6.91 | 4.59
2#混床 | 8.34 | 2.26 | 3.66 | 4.33 | 5.21 | 2.72 | 7.6 | 7.5 | 5.86 | 3.42 | 4.22 | 3.64
3#混床 | 7.05 | 2.43 | 8.28 | 4.27 | 6.15 | 2.88 | 6.2 | 5.8 | 6.74 | 3.53 | 4.49 | 3.24
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 41041 |  |  | 42495 |  |  | 43990 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15388 |  |  | 15675 |  |  | 17000
| 自用（当班） | 1441 |  |  | 1454 |  |  | 1495 |  |  | 4390 | 1612
| 外送（当班） | 0 |  |  | 287 |  |  | 1325
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 400 | 400 | 330 | 540 | 540 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 500 | 440 | 440 | 310 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14点 50 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1780 |  |  | 1640 |  |  | 1640
| 高位碱槽(mm) | 2170 |  |  | 2170 |  |  | 2070
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 159 |  |  | 159 |  |  | 159
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 00:50分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 3:00分 中和排水（PH 1# 6.52 2# 7.31） |  |  | 8:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 19:21分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% 23:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 21:30分 中和排水（PH 1# 6.99 2# 7.31）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.35 | 9.64 | 9.45 | 9.35 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.87 | 6.3 | 7.87 | 8.9 | 6.31 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.1 | 26.7 | 19.2 | 28.9 | 23.6 | 24
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.45 | 8.41 | 15.9 | 7.96 | 4.07 | 6.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.45 | 10.5 | 10.46 | 10.42 | 10.5 | 10.41
|  | 电导率 | ≤150 | 22.6 | 21.3 | 20.4 | 21.5 | 23.3 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.68 | 7.74 | 7.94 | 7.6 | 7.75 | 7.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.6 | 9.86 | 10.1 | 9.7 | 10.4 | 12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 679 | 648 | 752 | 708 | 681 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.69 | 5.81 | 6.3 | 7.9 | 5.87 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.6 | 28.9 | 23.7 | 30.9 | 28 | 24.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.3 | 8.96 | 1.21 | 3.6 | 1.97 | 4.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.34 | 5.57 | 7.4 | 7.5 | 8.09 | 7.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 15.3 | 12.7 | 14.7 | 13.9 | 16
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.32 | 7.15 | 0.74 | 4.8 | 5.82 | 5.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.74 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 4.74 |  | 10.9 |  | 11.3 |  | 18.2 |  | 31.9
2#阳床 | 22.2 | [9 empty] | 73.6
3#阳床 | 89 |  | 16.7 |  | 18.75 |  | 19.09 |  | 35.2 |  | 169
1#阴床 |  | 11.59 |  | 19.78 |  | 10.6 |  | 11.9 |  | 12.31 |  | 40.8
2#阴床 |  | 8.27 |  | 7.99 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 158.2 |  | 89
3#阴床 |  | 13.98 |  | 18.99 |  | 13.3 |  | 14.5 |  | 80.54
1#混床 | 2.95 | 4.19 | 6.94 | 4.7 | 3.3 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 6.75 | 4.84 | 4.91 | 4.69
2#混床 | 3.39 | 3.13 | 4.8 | 2.97 | 4.41 | 3.5 | 4.38 | 3.6 | 2.09 | 4.13 | 5.23 | 3.51
3#混床 | 2.26 | 3.32 | 5.73 | 3.06 | 7.39 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 7.03 | 4.21 | 4.2 | 3.51
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 45200 |  |  | 46000 |  |  | 47688 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 18650 |  |  | 20808 |  |  | 21929
| 自用（当班） | 1210 |  |  | 800 |  |  | 1688 |  |  | 3698 | 4929
| 外送（当班） | 1650 |  |  | 2158 |  |  | 1121
| A区水（使用流量t/h） | 90 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 350 | 350 | 240 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 420 | 420 | 250 | 500 | 500 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1280 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 1970 |  |  | 1800 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 158 |  |  | 156 |  |  | 156
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 2:20分再生2#阴床，进碱浓度：2.8%，2.8%。 4:30分中和排水（PH 1# 6.9 2# 7.6） 6:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 12:39分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.1% 14:50分中和排水（PH 1# 7.1 2# 7.6） |  |  | 16:05分再生1#混床，进酸浓度：2.9% 3.1% ，进碱浓度：2.8%，2.8%。 20:10分中和排水（PH 1# 6.9 2# 6.44）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.24 | 9.48 | 9.3 | 9.43 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.76 | 5.54 | 6.51 | 5.86 | 5.6 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 19.2 | 28.9 | 25.3 | 27.3 | 23.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.3 | 16 | 7.51 | 5.12 | 14.6 | 13.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.16 | 10.46 | 10.42 | 10.4 | 10.42
|  | 电导率 | ≤150 | 21.5 | 20.7 | 21.3 | 20.5 | 24.2 | 27.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.45 | 7.06 | 6.68 | 6.62 | 6.63 | 6.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.68 | 8.64 | 9.76 | 9.16 | 7.2 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 620 | 635 | 630 | 681 | 675
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 6.2 | 5.81 | 5.64 | 5.88 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.9 | 22.1 | 24.9 | 22.9 | 26.7 | 25.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.78 | 4.75 | 1.62 | 4.47 | 5.7 | 7.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.25 | 6.41 | 5.53 | 5.29 | 6.3 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 14.8 | 15.2 | 16.6 | 15.7 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.93 | 5.27 | 6.12 | 7.12 | 6.8 | 6.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 124 | [5 empty] | 6.24 |  | 14.5 |  | 43.2
2#阳床 | 29.3 |  | 41.2 |  | 18 |  | 180 |  | 4.88 |  | 86.6
3#阳床 |  |  | 57.6 |  | 48.7 |  | 51.8 |  | 6.27 |  | 86.3
1#阴床 |  | 18.2 |  | 15 |  | 16.11 |  | 14 |  | 31.1 |  | 12.96
2#阴床 |  |  |  | 48.2 |  | 31.11 |  | 85 |  | 122.4 |  | 80.29
3#阴床 |  | 29.9 |  | 28.5 |  | 33.58 |  | 80 |  | 121 |  | 99.55
1#混床 | 12 | 5.1 | 10.78 | 5.7 | 4.16 | 5.2 | 4.57 | 6.49 | 14.3 | 50.7 | 12.3 | 7.69
2#混床 | 7.02 | 4.2 | 8.26 | 4.2 | 3.79 | 3.95 | 5.98 | 5.24 | 33.4 | 6.9 | 23.1 | 6.15
3#混床 | 6.13 | 4.8 | 4.73 | 3.8 | 2.76 | 4.57 | 3.78 | 4.79 | 11.4 | 11.4 | 10.6 | 5.97
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 甲)夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 49261 |  |  | 50430 |  |  | 51455 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 22872 |  |  | 23720 |  |  | 24330
| 自用（当班） | 1573 |  |  | 1169 |  |  | 1025 |  |  | 3767 | 2401
| 外送（当班） | 943 |  |  | 848 |  |  | 610
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 42 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 42 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 410 | 330 | 330 | 250 | 460 | 460 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 0点30分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 3130 |  |  | 2960
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1580 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 154 |  |  | 152 |  |  | 152
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 1:10分再生分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。4:26分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，2.8%。 6:40分中和排水（PH 1# 6.5 2# 7.9） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 8:41分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 |  |  | 17:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 19:40分中和排水（PH 1# 6.5 2# 7.9） 20:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，2.8%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 9.35 | 9.3 | 9.37 | 9.43 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.54 | 6.13 | 6.3 | 5.26 | 6.74 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 15.4 | 15 | 13.6 | 12.2 | 12
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.65 | 7.04 | 5.87 | 11.1 | 5.15 | 5.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.6 | 10.35 | 10.43 | 10.44 | 10.42 | 10.41
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 19.7 | 22.5 | 21.4 | 23.15 | 22.15
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.1 | 6.02 | 6.54 | 6.88 | 7.24 | 9.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.13 | 9.08 | 9.92 | 9.6 | 9.78 | 9.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 630 | 560 | 595 | 570 | 578 | 565
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 5.57 | 5.94 | 5.71 | 5.28 | 5.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.8 | 16.1 | 18.4 | 24.1 | 16.6 | 14.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.56 | 4.25 | 0.46 | 2.1 | 3.27 | 3.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.41 | 6.23 | 6.7 | 7.9 | 7.15 | 7.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 12.8 | 16 | 12.1 | 13.5 | 11.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.82 | 2.58 | 2 | 3.05 | 1.33 | 1.79
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.9 |  | 24.6 |  | 24 |  | 15.31 |  | 22.8 |  | 0.96
2#阳床 | 47.1 |  | 22 |  | 22.6 |  | 54.7 |  | 21.5 |  | 17.5
3#阳床 | 86 |  | 49.2 |  | 71.8 |  | 38.4 |  | 65.1 |  | 78.7
1#阴床 |  | 28.5 |  | 27.6 |  | 30 |  | 32.05 |  | 12.54 |  | 68.54
2#阴床 |  | 77.2 |  | 83.2 |  |  |  | 8.05 |  | 8.86 |  | 33.7
3#阴床 |  | 81.6 |  | 112 |  | 88 |  | 70 |  | 53.17 |  | 78.9
1#混床 | 6.62 | 6.4 | 7.12 | 7.8 | 6.58 | 7.84 | 9.8 | 8.71 | 9.94 | 12.98 | 8.98 | 12.63
2#混床 | 5.33 | 10.3 | 5.13 | 6.9 | 13.9 | 7.9 | 6.2 | 7.9 | 6.21 | 11.76 | 6.5 | 11.01
3#混床 | 8.92 | 9.7 | 7.64 | 7.6 | 7.86 | 8.5 | 5.9 | 9.13 | 9.52 | 15.82 | 8.95 | 10.52
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 53000 |  |  | 54430 |  |  | 55400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 25466 |  |  | 26561 |  |  | 27700
| 自用（当班） | 1545 |  |  | 1430 |  |  | 970 |  |  | 3945 | 3370
| 外送（当班） | 1136 |  |  | 1095 |  |  | 1139
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 480 | 400 | 400 | 300 | 510 | 510 | 440 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 16 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2790 |  |  | 2640 |  |  | 2640
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 150 |  |  | 148 |  |  | 148
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 2：33分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 6:35分中和排水（PH 1# 6.5 2# 7.9） |  |  | 9:21分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8% |  |  | 清洗2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 左邓欢 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.3 | 9.34 | 9.37 | 9.24 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.71 | 6.97 | 6.9 | 7.3 | 6.37 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.27 | 10.3 | 8.27 | 13.4 | 12.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.53 | 7.3 | 10.8 | 11 | 7.71 | 15.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.31 | 10.45 | 10.42 | 10.37 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 29.7 | 21.36 | 20.4 | 21.7 | 21.56 | 20.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.51 | 7.12 | 7.23 | 7.04 | 7 | 7.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.65 | 9.33 | 8.95 | 9.07 | 9.58 | 9.08
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 573 | 471 | 488 | 500 | 482 | 466
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.83 | 5.17 | 5.27 | 7.9 | 5.57 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 19.5 | 18.1 | 15.8 | 19.5 | 18.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.97 | 8.9 | 2.17 | 2.3 | 8.31 | 8.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.09 | 6.23 | 7.4 | 5.26 | 5.61 | 5.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10.7 | 11.6 | 11.4 | 12.6 | 11.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.52 | 4.29 | 5.56 | 3.8 | 7.73 | 8.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.76 |  | 4.35 |  | 6.29 |  | 3.7 |  | 18.6 |  | 16.3
2#阳床 | 60.9 | [5 empty] | 65.7 |  | 60.2 |  | 27.5
3#阳床 | 87.6 |  | 86.8 |  | 77.2 |  |  |  | 54.7 |  | 40.2
1#阴床 |  | 50.9 |  | 66 |  | 62.4 |  | 62.3 |  | 57.48 |  | 65.13
2#阴床 |  | 27.1 |  | 44.24 |  | 44.6 |  | 43.2 |  | 47.13 |  | 44.43
3#阴床 |  | 20 |  | 28.68 |  | 27.8 |  | 27.34 |  | 28.43 |  | 30.03
1#混床 | 0.72 | 4.31 | 2.13 | 11.1 | 12.6 | 11.9 | 11.1 | 11.6 | 13.06 | 13.9 | 9.31 | 10.7
2#混床 | 7.03 | 13.7 | 7.68 | 10.03 | 11.8 | 10.7 | 12.8 | 10.4 | 13.9 | 13.6 | 10.9 | 9.78
3#混床 | 11.3 | 9.01 | 17.4 | 10.34 | 7.4 | 11.2 | 7.1 | 15.5 | 4.21 | 9.54 | 12.7 | 10.12
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 56070 |  |  | 56920 |  |  | 57600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 28980 |  |  | 30455 |  |  | 31519
| 自用（当班） | 670 |  |  | 850 |  |  | 680 |  |  | 2200 | 3819
| 外送（当班） | 1280 |  |  | 1475 |  |  | 1064
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 350 | 300 | 290 | 480 | 430 | 430 | 370 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 250 | 500 | 490 | 400 | 320 | 320 | 500 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点 47 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2640 |  |  | 2640 |  |  | 2640
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1250 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 148 |  |  | 148 |  |  | 146
| 磷酸钠(包) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 |  |  | 8:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 10：35分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.2） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.46 | 9.49 | 935 | 9.41 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.17 | 6.23 | 6.45 | 6.62 | 5.87 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 13 | 13 | 13.9 | 13.2 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.21 | 7.6 | 10.1 | 8.59 | 7.4 | 9.53
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.43 | 10.34 | 10.46 | 10.28 | 10.5 | 10.44
|  | 电导率 | ≤150 | 21.34 | 21.7 | 21.5 | 20.1 | 20.6 | 20.41
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.2 | 7.54 | 7.39 | 7.22 | 7.09 | 7.26
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.99 | 11 | 9.42 | 9.28 | 9.51 | 9.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 448 | 416 | 400 | 360 | 335 | 316
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.64 | 5.66 | 5.47 | 5.37 | 4.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.1 | 21.2 | 18.8 | 16.4 | 17.6 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.72 | 9.87 | 4.6 | 5.21 | 8.52 | 7.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.55 | 7.81 | 5.28 | 5.53 | 5.56 | 4.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 9.2 | 9.6 | 11.1 | 9.7 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.99 | 5.38 | 4.3 | 3.92 | 8.42 | 5.82
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.36 | 9.41 | 5.89 | 9.38 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 16.7 | 15.6 | 6.42 | 9.5 | 5.87 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.7 | 11.6 | 12.5 | 5.47 | 11.3 | 8.93
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.28 | 5.59 | 4.76 | 10.9 | 8.15 | 7.83
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 72.35 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11 |  | 11.9 |  | 8.92 |  | 9.32 |  | 15.8 |  | 14.2
2#阳床 | 32.4 |  | 35.7 |  | 32.6 |  | 23.5 |  | 24.2 |  | 36.5
3#阳床 | 41.8 |  | 39.7 |  | 52.8 |  | 37.2 |  | 13.9 |  | 21.5
1#阴床 |  | 64.35 |  | 62.99 |  | 63.1 |  | 14.7 |  | 13.98 |  | 13.13
2#阴床 |  | 47.8 |  | 44.9 |  | 45.3 |  | 50 |  | 49.56 |  | 49.75
3#阴床 |  | 28.23 |  | 28.81 |  | 29.78 |  | 28.3 |  | 28.62 |  | 27.98
1#混床 | 6.07 | 12.54 | 4.7 | 11 | 3.75 | 11.6 | 2.47 | 10.7 | 8.4 | 10.26 | 5.45 | 11.12
2#混床 | 7.93 | 12.71 | 6.98 | 10.88 | 4.93 | 10.2 | 3.07 | 9.9 | 2.84 | 9.09 | 5.05 | 9.89
3#混床 | 13.3 | 11.57 | 11.73 | 11.35 | 8.64 | 11.3 | 4.66 | 10.4 | 7.04 | 9.84 | 6.9 | 10.39
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58330 |  |  | 59080 |  |  | 59750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 32700 |  |  | 33860 |  |  | 35250
| 自用（当班） | 730 |  |  | 750 |  |  | 670 |  |  | 2150 | 3731
| 外送（当班） | 1181 |  |  | 1160 |  |  | 1390
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 270 | 500 | 500 | 460 | 410 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 320 | 500 | 500 | 430 | 320 | 310 | 240 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 50 分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2520 |  |  | 2400 |  |  | 2280
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1100 |  |  | 2950
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 144 |  |  | 144 |  |  | 143
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 05:54分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 9:16分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 15:08分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、4#、过滤器
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.4 | 9.63 | 9.36 | 9.5 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.77 | 7.43 | 7.09 | 7.54 | 5.59 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 14.7 | 13.8 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.86 | 4.76 | 7.5 | 4.27 | 5.54 | 6.69
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.38 | 10.46 | 10.35 | 10.5 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 27.8 | 25.6 | 24.3 | 27.1 | 19.2 | 0.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.78 | 6.85 | 6.85 | 7.58 | 7.96 | 8.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.79 | 6.33 | 7.35 | 8.17 | 8.96 | 9.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 313 | 315 | 333 | 379 | 350 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.64 | 5.78 | 6.49 | 5.96 | 5.36 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 12 | 12.1 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.17 | 0.28 | 2.16 | 3.1 | 6.34 | 4.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.63 | 6.24 | 5.58 | 6.63 | 5.81 | 5.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 9.1 | 8.8 | 10.7 | 11 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.13 | 2.17 | 2.6 | 2.29 | 2.58 | 3.49
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.33 | 9.44 | 9.26 | 9.32 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.34 | 5.64 | 7.82 | 6.74 | 6.15 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.64 | 11.8 | 6.93 | 10.16 | 12.5 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.18 | 3.16 | 1.88 | 3.13 | 5.95 | 4.27
原水 | PH值 | 7.44 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.8 |  | 18.5 |  | 14.8 |  | 81.5 |  |  |  | 6.7
2#阳床 | 57.9 |  | 39.8 |  |  |  | 98.7 |  | 76 |  | 68.4
3#阳床 | 32.7 |  | 56.6 |  | 43.5 |  |  |  | 86.2 |  | 56.8
1#阴床 |  | 13.31 |  | 13.7 |  | 13.68 |  | 13.78 |  | 13.5 |  | 15
2#阴床 |  | 49.19 |  | 49.92 |  | 48.93 |  | 51.5 |  | 49.7 |  | 46.8
3#阴床 |  | 28.93 |  | 28.69 |  | 28.24 |  | 28.8 |  | 29.9 |  | 29.4
1#混床 | 5.68 | 9.66 | 6.98 | 10.68 | 6.33 | 10.82 | 11.6 | 10.17 | 9.13 | 10.5 | 8.45 | 10.9
2#混床 | 7.74 | 8.97 | 7.14 | 9.97 | 4.37 | 9.73 | 3.31 | 9.48 | 6.28 | 9.6 | 4.39 | 11.1
3#混床 | 11.8 | 11.86 | 12.3 | 11.14 | 10.9 | 10.2 | 4.51 | 10.47 | 4.18 | 10.8 | 7.26 | 11
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60370 |  |  | 60950 |  |  | 61630 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 36475 |  |  | 37740 |  |  | 39060
| 自用（当班） | 620 |  |  | 580 |  |  | 680 |  |  | 1880 | 3810
| 外送（当班） | 1225 |  |  | 1265 |  |  | 1320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 500 | 500 | 470 | 430 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 300 | 300 | 200 | 500 | 490 | 410 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点05 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2280 |  |  | 2260 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 2950 |  |  | 2870 |  |  | 2870
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 143 |  |  | 141 |  |  | 141
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 13：30分中和排水（PH 1# 7.2 2# 7.9） 11:34分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 17:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.46 | 9.46 | 9.42 | 9.44 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.79 | 7.71 | 7.9 | 6.3 | 5.62 | 5.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 14.1 | 11.8 | 11.9 | 14.8 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.51 | 3.48 | 4.26 | 4.76 | 6.83 | 5.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.38 | 10.35 | 10.44 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 23.15 | 23.67 | 22.5 | 21.9 | 19.53 | 20.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.62 | 8.85 | 6.8 | 3.7 | 7.3 | 7.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.58 | 9.56 | 7.83 | 7.7 | 7.36 | 7.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 322 | 330 | 350 | 354 | 440 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.28 | 5.65 | 6.4 | 7.1 | 5.34 | 5.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.6 | 14.2 | 14.7 | 15 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.54 | 3.26 | 1.94 | 3 | 7.25 | 5.48
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.94 | 6.73 | 7.59 | 7.49 | 5.62 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 13.3 | 16 | 15 | 13.9 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.15 | 4.1 | 0.45 | 3.7 | 3.72 | 2.46
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.43 | 9.48 | 9.47 | 9.2 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.24 | 4.32 | 6.27 | 5.72 | 6.35 | 5.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 9.8 | 12.7 | 10.4 | 8.5 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.34 | 3.26 | 2.29 | 4.6 | 2.86 | 4.63
原水 | PH值 | 7.27 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.6 |  | 5.28 |  | 13.1 |  | 11.39 |  | 22.3 |  | 19
2#阳床 | 26.2 |  | 64.19 |  | 26.9 |  | 70.3 |  | 47.2 |  | 29.7
3#阳床 | 79.8 |  | 47.5 |  | 10.2 |  | 60.7 |  | 113 |  | 74
1#阴床 |  | 15.68 |  | 15 |  | 15 |  | 13.8 |  | 13.8 |  | 13.5
2#阴床 |  | 45.31 |  | 48.77 |  | 48.1 |  |  |  | 12.7 |  | 14.2
3#阴床 |  | 30.36 |  | 29.54 |  | 29.7 |  | 29.4 |  | 30.5 |  | 32.9
1#混床 | 4.21 | 11.15 | 4.23 | 11.04 | 3.6 | 10.5 | 6.2 | 11.4 | 11.7 | 11.1 | 2.58 | 10.2
2#混床 | 5.58 | 10.42 | 5.44 | 10.17 | 6.12 | 10 | 6.9 | 10.2 | 6.63 | 10 | 1.89 | 9.4
3#混床 | 6.1 | 11.1 | 7.27 | 10.77 | 7.19 | 10.4 | 3.2 | 10.7 | 5.78 | 10.8 | 2.98 | 10.4
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 62361 |  |  | 63000 |  |  | 63580 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 40410 |  |  | 41530 |  |  | 42700
| 自用（当班） | 731 |  |  | 639 |  |  | 580 |  |  | 1950 | 3640
| 外送（当班） | 1350 |  |  | 1120 |  |  | 1170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 200 | 500 | 500 | 460 | 410 | 410 | 370 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 15分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 16 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 550 | 500 | 500 | 410 | 320 | 300 | 540 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 27 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2030 |  |  | 3940 |  |  | 3820
| 高位碱槽(mm) | 2720 |  |  | 2600 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 139 |  |  | 139 |  |  | 139
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 1:31分再生2#阳床，进碱浓度：2.8%，2.8%。 4:20分中和排水（PH 1# 6.9 2# 7.6） 6:45分再生3#阴床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 22:50分再生3#阳床，进碱浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.43 | 9.65 | 9.61 | 9.61 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.4 | 6.37 | 6.3 | 7.9 | 6.31 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 14.5 | 15.3 | 13.9 | 14.7 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.47 | 8.78 | 4.02 | 3.9 | 7.36 | 9.52
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.46 | 10.38 | 10.53 | 10.49 | 10.34 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 23.3 | 21.9 | 21.4 | 23.7 | 24.6 | 21.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.58 | 7.27 | 5.39 | 6.01 | 7.11 | 7.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.14 | 8.91 | 8.69 | 8.28 | 8.5 | 9.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 355 | 364 | 370 | 369 | 371 | 367
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.63 | 5.41 | 5.71 | 6.1 | 6.27 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 16 | 16.6 | 16.9 | 15.5 | 15
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.79 | 3.98 | 0.23 | 0.23 | 7.1 | 6.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.37 | 5.52 | 6.9 | 7.5 | 6.08 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 17 | 17.4 | 18.6 | 12.8 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.1 | 6.19 | 1.35 | 5.3 | 9.3 | 2.16
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.11 | 9.42 | 9.45 | 9.26 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.86 | 6.41 | 4.42 | 5.22 | 4.32 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 10.7 | 12.7 | 14.2 | 13.6 | 4.89
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.16 | 8.2 | 0.87 | 0.94 | 8.53 | 11.7
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 26.2 |  | 18.4 |  | 23.9 |  | 24.7 |  | 53.7 |  | 68.3
2#阳床 | 36.2 |  |  |  | 50 |  | 45.5 |  | 58.9 |  | 50.5
3#阳床 | 55.2 |  | 46.8 |  | 39.4 |  | 39.3 |  | 86.7 |  | 118
1#阴床 |  | 14.85 |  | 14.2 |  | 14.7 |  | 12.9 |  | 16.2 |  | 15.74
2#阴床 |  | 15.51 |  | 15.37 |  | 15.8 |  | 16.2 |  | 16.24 |  | 16.4
3#阴床 |  | 39.94 |  | 105.25 |  |  |  | 79.7 |  | 80.4 |  | 83.1
1#混床 | 1.66 | 11.18 | 4.96 | 10.76 | 3.07 | 11.4 | 6.1 | 10.6 | 6 | 10.32 | 2.45 | 10.22
2#混床 | 2.94 | 10.43 | 6.8 | 10.45 | 2.49 | 9.9 | 8.3 | 9.9 | 9.37 | 9.41 | 7.01 | 9.58
3#混床 | 5.15 | 11.07 | 7.44 | 11.19 |  |  | 6.3 | 9.3 | 13.4 | 10.08 | 11.9 | 10.82
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 64450 |  |  | 65140 |  |  | 66000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 44120 |  |  | 45190 |  |  | 46320
| 自用（当班） | 870 |  |  | 690 |  |  | 860 |  |  | 2420 | 3620
| 外送（当班） | 1420 |  |  | 1070 |  |  | 1130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 310 | 270 | 270 | 480 | 450 | 450 | 400 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 320 | 320 | 220 | 420 | 420 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 11点 17 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3680 |  |  | 3550 |  |  | 3550
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2470 |  |  | 2470
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 139 |  |  | 137 |  |  | 135
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 00:55分中和排水（PH 1# 6.73 2# 7.25) 3：38分再生1#阳床进酸浓度：3.0%，3.2% |  |  | 14：30分再生2#阳床进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.35 | 9.38 | 9.45 | 9.32 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.78 | 6.37 | 7.1 | 7.19 | 7.21 | 7.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.1 | 14.1 | 13.7 | 14.1 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.49 | 7.83 | 4.12 | 4.2 | 9.37 | 7.83
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.42 | 10.38 | 10.39 | 10.42 | 10.41 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 22.3 | 21.5 | 21.4 | 24.1 | 22.8 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.76 | 6.52 | 6.63 | 6.49 | 6.73 | 6.68
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.57 | 9.36 | 8.87 | 7.93 | 8.55 | 9.69
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 371 | 390 | 399 | 408 | 461 | 515
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.39 | 5.8 | 7.81 | 5.5 | 6.43 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 16.5 | 19.5 | 18.1 | 13.1 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.46 | 6.03 | 2.3 | 2.5 | 2.86 | 8.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 5.6 | 7.4 | 6.4 | 6.19 | 6.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 17 | 16.3 | 16.6 | 17 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.88 | 8.25 | 2.7 | 3.6 | 7.3 | 3.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.19 | 9.46 | 9.44 | 8.92 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.93 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 6.88 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.4 | 14.1 | 13.9 | 15.5 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.8 | 6.28 | 1.76 | 2.8 | 4.2 | 5.6
原水 | PH值 | 6.84 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 64.8 |  |  |  | 6.91 |  | 4.9 |  | 34.8 |  | 40.5
2#阳床 | 35.8 |  | 34.2 |  | 47 |  | 52.8
3#阳床 |  |  | 17.1 |  | 53.5 |  | 23.3 |  | 49.3 |  | 71.4
16.1
1#阴床 |  | 15.4 |  | 15.26 |  | 15.3 |  | 15.7 |  | 15.27 |  | 15.64
2#阴床 |  | 17.28 |  | 16.62 |  | 16.9 |  | 16.1 |  | 17.16 |  | 16.61
3#阴床 |  | 82.44 |  | 85.64 |  | 80.7 |  | 76.8 |  | 81.08 |  | 84.44
1#混床 | 4.83 | 10.06 | 2.33 | 10.36 | 13.6 | 10.5 | 9.2 | 10.3 | 9.3 | 10.65 | 3.5 | 10.25
2#混床 | 7.78 | 9.12 | 4.06 | 9.38 | 4.11 | 9.7 | 5.7 | 9.1 | 14.9 | 9.3 | 10.41 | 10.03
3#混床 | 9.47 | 9.67 | 1.91 | 10.63 | 11.8 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 16.5 | 10.64 | 13.5 | 10.92
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 66750 |  |  | 67650 |  |  | 68285 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 47350 |  |  | 48650 |  |  | 49650
| 自用（当班） | 750 |  |  | 900 |  |  | 635 |  |  | 2285 | 3330
| 外送（当班） | 1030 |  |  | 1300 |  |  | 1000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 300 | 260 | 260 | 480 | 450 | 450 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 40 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 370 | 310 | 500 | 440 | 440 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3380 |  |  | 3380 |  |  | 3100
| 高位碱槽(mm) | 2470 |  |  | 2350 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 135 |  |  | 133 |  |  | 133
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 06：33分再生3#阳床进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 13:50分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 |  |  | 16:20分中和排水（PH 1# 6.73 2# 7.25) 18:36分再生1#阳床进酸浓度：3.0%，3.1% 20:41分再生2#阴床进碱浓度：2.9%，3.0%。 23:00分中和排水（PH 1# 6.73 2# 7.25)
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.32 | 9.38 | 9.36 | 9.37 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.7 | 4.2 | 6.4 | 6.1 | 5.47 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 15.6 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.55 | 5.34 | 3.6 | 2.9 | 8.96 | 8.72
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.44 | 10.41 | 10.56 | 10.49 | 10.5 | 10.48
|  | 电导率 | ≤150 | 24.3 | 26.4 | 20.5 | 24.1 | 21.28 | 22.15
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.47 | 6.24 | 6.54 | 6.58 | 6.69 | 6.88
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.57 | 4.63 | 8.24 | 7.35 | 10.7 | 9.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 533 | 548 | 468 | 454 | 424 | 402
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 24.3 | 4.71 | 6.7 | 7.7 | 6.23 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 16.2 | 18.1 | 18.7 | 19.7 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.23 | 2.43 | 2.7 | 2.3 | 2.45 | 2.38
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.61 | 5.29 | 6.89 | 8.5 | 7.15 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 14.3 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.12 | 6.14 | 2.69 | 4.6 | 3.57 | 3.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.33 | 9.32 | 9.47 | 9.29 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.61 | 5.8 | 5.42 | 5.4 | 6.88 | 5.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.97 | 10.21 | 15.2 | 11.9 | 10.9 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.8 | 4.2 | 4.28 | 4.7 | 7.93 | 6.98
原水 | PH值 | 7.09 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 71 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18.62 |  | 18.77 |  | 34 |  | 27.48
2#阳床 |  |  |  |  | 77.5 |  | 24.9 |  | 26.5 |  | 25.5
3#阳床 | 34.17 |  | 45.42 | [5 empty] | 35.7 |  | 36.1
1#阴床 |  | 15.21 |  | 15.61 |  | 15.8 |  | 15.6
2#阴床 |  | 17.29 |  | 16.99 |  | 17.3 |  | 18.7 |  | 21.45 |  | 32.1
3#阴床 |  | 84.76 |  | 71.87 |  | 85.7 |  | 82.4 |  | 85.93 |  | 85.05
1#混床 | 4.27 | 10.68 | 4.07 | 9.11 | 6.15 | 10.07 | 6.1 | 10.1 | 13.4 | 10.75 | 10.9 | 9.98
2#混床 | 5.04 | 9.73 | 4.74 | 9.62 | 4.35 | 9.4 | 7.9 | 9.6 | 9.8 | 9.75 | 11.2 | 9.06
3#混床 | 6.32 | 10.41 | 5.61 | 10.37 | 7.73 | 9.9 | 7.4 | 9.8 | 10.16 | 11.2 | 9.6 | 10.1
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 69100 |  |  | 69900 |  |  | 70680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 51150 |  |  | 52530 |  |  | 53750
| 自用（当班） | 815 |  |  | 800 |  |  | 780 |  |  | 2395 | 4100
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1380 |  |  | 1220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 300 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水240至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 450 | 370 | 370 | 280 | 470 | 470 | 360 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 00点50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14 点20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22点 50 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 400 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2940 |  |  | 2820 |  |  | 2820
| 高位碱槽(mm) | 2080 |  |  | 2080 |  |  | 2080
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 132 |  |  | 131 |  |  | 131
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 03:30分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 6:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 7:20分中和排水（PH 1# 6.73 2# 7.25) |  |  | 14:02分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：左邓欢 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.41 | 9.35 | 9.33 | 9.47 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.71 | 5.71 | 5.7 | 9.2 | 6.36 | 6.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.77 | 1.36 | 3.2 | 3.34 | 2.84 | 3.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.42 | 10.57 | 10.54 | 10.57 | 10.55
|  | 电导率 | ≤150 | 22.4 | 24.7 | 22.6 | 21.9 | 27.9 | 26.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.03 | 7.66 | 6.47 | 9.66 | 9.9 | 9.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.61 | 5.76 | 12.2 | 11.5 | 5.85 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 403 | 407 | 408 | 416 | 405 | 403
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.49 | 4.87 | 6.71 | 4.1 | 5.57 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.3 | 20.7 | 19.4 | 18.8 | 18.7 | 19.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.16 | 2.33 | 0.7 | 3.9 | 4.26 | 4.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.98 | 4.63 | 7.5 | 4.8 | 5.69 | 7.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 14.7 | 15.9 | 16.4 | 16.3 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.48 | 2.88 | 4.9 | 6.75 | 4.22 | 2.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.31 | 9.4 | 9.46 | 9.54 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.62 | 4.29 | 6.4 | 3.5 | 6.23 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 9.7 | 11.2 | 10.8 | 8.7 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.61 | 2.47 | 3.21 | 4.9 | 1.26 | 2.3
原水 | PH值 | 8.3 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 3.68 |  | 6.78 |  | 13.85 |  | 6.02 |  | 29.3
2#阳床 | 23.18 | [7 empty] | 61.9 |  | 55.1
3#阳床 | 46.48 |  | 50.38 |  | 50.1 |  | 76.9
1#阴床 |  | 13.59 |  | 14.02 |  | 12.3 |  | 12.92 |  | 12.37 |  | 13.4
2#阴床 |  |  |  | 12.94
3#阴床 |  | 95.96 |  |  |  | 59.9 |  | 60 |  | 61.81 |  | 62.41
1#混床 | 6.84 | 10.27 | 6.27 | 10.98 | 8.03 | 10.5 | 2.8 | 9.6 | 9.44 | 10.23 | 9.47 | 10.7
2#混床 | 2.42 | 9.73 | 4.62 | 10.05 | 6.33 | 9.4 | 6.3 | 8.8 | 7.33 | 9.75 | 6.26 | 10.38
3#混床 | 4.95 | 10.82 | 3.83 | 10.84 | 3.85 | 10.7 | 6.9 | 10 | 10.6 | 10.5 | 11.3 | 10.5
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 71350 |  |  | 72150 |  |  | 72780 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 55000 |  |  | 56150 |  |  | 57510
| 自用（当班） | 670 |  |  | 800 |  |  | 630 |  |  | 2100 | 3760
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 1150 |  |  | 1360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 240 | 450 | 450 | 400 | 360 | 360 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 4 点47 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 270 | 270 | 500 | 450 | 450 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2820 |  |  | 2560 |  |  | 2560
| 高位碱槽(mm) | 2080 |  |  | 1980 |  |  | 1860
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 131 |  |  | 130 |  |  | 129
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 08:30分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 10:10分中和排水（PH 1# 6.73 2# 7.25) 11:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 14:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗1#、2#、3#、5#过滤器 16:45分中和排水（PH 1# 6.82 2# 7.31)
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.57 | 9.39 | 9.45 | 9.39 | 9.47 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.42 | 6.47 | 6.4 | 5.41 | 5.81 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 15.5 | 11.91 | 12.9 | 13.6 | 10.82
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.28 | 9.19 | 2.88 | 4.05 | 8.56 | 7.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.59 | 10.41 | 10.47 | 10.41 | 10.45 | 10.41
|  | 电导率 | ≤150 | 27.9 | 25.7 | 24.8 | 25.3 | 24.5 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.87 | 8.39 | 8.1 | 7.68 | 8.14 | 8.55
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.3 | 7.81 | 7.13 | 7.84 | 9.1 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 385 | 381 | 381 | 377 | 377 | 403
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 6.01 | 4.32 | 4.37 | 5.46 | 4.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.6 | 18.8 | 16.19 | 17.5 | 15.7 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.2 | 10.7 | 3.15 | 2.49 | 6.87 | 8.67
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.08 | 6.54 | 4.17 | 4.86 | 5.63 | 5.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 15.1 | 15.7 | 15 | 15.9 | 15.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.81 | 5.47 | 1.82 | 2.64 | 8.9 | 4.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.26 | 9.02 | 9.16 | 9.3 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.99 | 6.74 | 5.9 | 5.29 | 6.23 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.11 | 7.66 | 9.62 | 7.63 | 9.87 | 9.73
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.87 | 3.13 | 2.71 | 2.34 | 7.09 | 8.62
原水 | PH值 | 7.74 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 28.4 |  | 26.6 |  | 67.91 |  |  |  | 15.3 |  | 28.2
2#阳床 | 39.1 |  | 26.82 |  | 27.18
3#阳床 | [6 empty] | 39.9 |  | 47.8 |  | 83.4
1#阴床 |  | 13.23 |  | 13.02 |  | 13.84
2#阴床 | [7 empty] | 14.29 |  | 12.57 |  | 13.76
3#阴床 |  | 69.94 |  | 69.33 |  | 70.28 |  | 77.53 |  | 70.67 |  | 72.4
1#混床 | 2.91 | 10.48 | 2.45 | 10.33 | 4.14 | 10.26 | 3.66 | 9.85 | 9.6 | 10.02 | 3.58 | 10.1
2#混床 | 7.4 | 10.42 | 7.01 | 9.58 | 0.95 | 9.36 | 3.25 | 8.93 | 5.37 | 8.97 | 8.08 | 9.49
3#混床 | 10.19 | 10.98 | 11.9 | 10.42 | 5.56 | 10.42 | 5.48 | 10.29 | 7.16 | 10.85 | 8.47 | 11.25
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 73500 |  |  | 74160 |  |  | 74950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 58750 |  |  | 60200 |  |  | 61600
| 自用（当班） | 720 |  |  | 660 |  |  | 790 |  |  | 2170 | 4090
| 外送（当班） | 1240 |  |  | 1450 |  |  | 1400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 200 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 320 | 510 | 450 | 450 | 370 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2390 |  |  | 2390 |  |  | 2280
| 高位碱槽(mm) | 1860 |  |  | 1760 |  |  | 1760
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 129 |  |  | 128 |  |  | 128
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 5:03分再生3#阳床，进酸浓度：3.3%，3.1% 7:33分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% |  |  | 09:40分中和排水（PH 1# 6.73 2# 7.25) |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 17:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.42 | 9.48 | 9.23 | 9.43 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.31 | 5.42 | 4.87 | 5.56 | 5.71 | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 11.7 | 12.4 | 11.9 | 11.9 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.89 | 7.22 | 4.6 | 3.66 | 7.83 | 6.91
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.35 | 10.34 | 10.37 | 10.37 | 10.29
|  | 电导率 | ≤150 | 25.8 | 24.3 | 24.31 | 24.4 | 24.6 | 22.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 9.12 | 8.25 | 7.99 | 7.43 | 7.5 | 7.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.41 | 8.3 | 5.04 | 6.58 | 8.5 | 7.95
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 415 | 407 | 409 | 396 | 369 | 344
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.69 | 6.13 | 4.73 | 4.14 | 4.87 | 5.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 18.3 | 20.3 | 21.4 | 17 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.28 | 5.9 | 2.08 | 1.19 | 5.43 | 7.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 5.47 | 4.05 | 4.18 | 4.73 | 5.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 15.7 | 16.2 | 18.1 | 16.9 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.47 | 4.83 | 3.78 | 3.08 | 6.41 | 3.55
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.29 | 9.12 | 9.21 | 9.28 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.73 | 5.7 | 5.11 | 5.63 | 5.48 | 5.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.97 | 8.64 | 8.41 | 9.39 | 9.32 | 9.53
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.4 | 7.87 | 3.17 | 2.45 | 8.96 | 6.89
原水 | PH值 | 7.15 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 22.4 |  | 20.7 |  | 13.31 |  | 15.54 |  | 23.6
2#阳床 |  |  |  |  | 53.62 |  | 20.89 |  | 17.42 |  | 31.6
3#阳床 | 78.3 |  | 104 | [7 empty] | 16.3
1#阴床 | [5 empty] | 32.97
2#阴床 |  | 14.37 |  | 14.3 |  | 13.99 |  | 14 |  | 13.63 |  | 14.75
3#阴床 |  | 76.16 |  | 80.24 |  |  |  | 58.55 |  | 60.13 |  | 61.93
1#混床 | 4.16 | 10.68 | 4.55 | 11.19 | 3.21 | 11.09 | 3.81 | 10.86 | 6.03 | 10.12 | 2.67 | 9.73
2#混床 | 2.88 | 9.52 | 4.64 | 10.39 | 4.75 | 9.85 | 2.43 | 10.12 | 2.93 | 9.41 | 3.14 | 8.83
3#混床 | 13 | 11.54 | 8.87 | 12.13 |  |  | 2.86 | 12.15 | 4.99 | 11.43 | 2.37 | 10.87
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 75700 |  |  | 76460 |  |  | 77500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 62960 |  |  | 64325 |  |  | 65700
| 自用（当班） | 750 |  |  | 760 |  |  | 1040 |  |  | 2550 | 4100
| 外送（当班） | 1360 |  |  | 1365 |  |  | 1375
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 530 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 6 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水250至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 430 | 430 | 340 | 280 | 280 | 550 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 6 点 50 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 570 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1760 |  |  | 1620 |  |  | 1480
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 126 |  |  | 126 |  |  | 125
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 01:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 04:20分中和排水（PH 1# 6.88 2# 7.42) 06:28分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% |  |  | 15:48分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 6:20分中和排水（PH 1# 6.88 2# 7.42) 22:44分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.47 | 9.62 | 9.57 | 9.38 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.66 | 6.38 | 6.4 | 6.5 | 4.37 | 4.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 12.5 | 12.3 | 13.2 | 12.4 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.27 | 2.71 | 2.42 | 3.8 | 2.54 | 3.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.42 | 10.43 | 10.42 | 10.4 | 10.44
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2 | 24.6 | 22.2 | 22.9 | 22.6 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.91 | 7.79 | 7.53 | 7.53 | 7.44 | 7.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.96 | 7.69 | 7.03 | 7.5 | 6.97 | 7.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 354 | 341 | 378 | 419 | 416 | 402
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.1 | 5.75 | 7.1 | 5.7 | 6.33 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14.3 | 17.1 | 16.5 | 18 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.62 | 4.81 | 2.7 | 4.5 | 3.57 | 3.67
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.63 | 7.38 | 6.6 | 6.4 | 6.08 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 16.6 | 16.4 | 16.9 | 18.1 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.32 | 4.23 | 6.45 | 5.1 | 3.85 | 2.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.5 | 9.61 | 9.59 | 9.27 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.32 | 7.4 | 5.6 | 5.3 | 5.06 | 4.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 9.6 | 11.9 | 12.4 | 11.38 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.62 | 3.2 | 3.13 | 3.5 | 2.06 | 2.14
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 3.67 |  | 13.8 |  | 10.5 |  | 13.2 |  | 15.25
2#阳床 | 37.8
3#阳床 | 23.1 |  | 34.2 |  | 24.3 |  | 16.4 |  | 17.76 |  | 18.8
34.2
1#阴床 |  |  |  | 32.04 |  | 32.8 |  | 32.3
2#阴床 |  | 16.49 | [7 empty] | 32.44 | 13.09
3#阴床 |  | 64.81 |  | 66.32 |  | 69.1 |  | 69.08 |  | 69.58 | 72.26
1#混床 | 10.22 | 10.62 | 9.83 | 10.87 | 1.84 | 10.5 | 4.7 | 9.8 | 4.21 | 10.38 | 5.01 | 10.4
2#混床 | 7.32 | 7.32 | 6.96 | 9.44 | 5.31 | 9.7 | 2.6 | 9.2 | 3.8 | 9.44 | 4.89 | 9.46
3#混床 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 12.45 | 3.53 | 12.5 | 5.1 | 12.6 | 5.33 | 12.6 | 5.61 | 13.05
4#混床

## 24日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 77996 |  |  | 78800 |  |  | 79650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 66915 |  |  | 68250 |  |  | 69560
| 自用（当班） | 496 |  |  | 804 |  |  | 850 |  |  | 2150 | 3860
| 外送（当班） | 1215 |  |  | 1335 |  |  | 1310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 430 | 380 | 380 | 330 | 290 | 290 | 580 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水230至 580 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1960 |  |  | 1760 |  |  | 1560
| 高位碱槽(mm) | 1360 |  |  | 1220 |  |  | 1120
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 125 |  |  | 124 |  |  | 124
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 05:15分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 07:20分中和排水（PH 1# 6.88 2# 7.42) |  |  | 11:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 14:08分再生3#混床，进碱浓度：2.9%，3.0% ，进酸浓度3.0%，3.1% |  |  | 06:10分中和排水（PH 1# 6.88 2# 7.42) 21:24分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.31 | 9.39 | 9.35 | 9.39 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.94 | 7.14 | 5.3 | 7.2 | 6.3 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 12 | 13.4 | 12.1 | 12.8 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.19 | 2.35 | 6.37 | 6.81 | 1.28 | 2.55
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.48 | 10.47 | 10.31 | 10.41 | 10.29 | 10.31
|  | 电导率 | ≤150 | 22.15 | 21.98 | 20.4 | 23.6 | 24.41 | 26.37
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.64 | 7.47 | 7.24 | 7.21 | 7.94 | 6.43
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.28 | 7.17 | 7.29 | 7.11 | 7.33 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 408 | 411 | 423 | 430 | 408 | 426
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 4.86 | 5.9 | 5.4 | 5.33 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 19.1 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.24 | 5.24 | 6.39 | 6.2 | 4.85 | 3.67
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.94 | 5.28 | 6.2 | 5.1 | 5.81 | 4.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.4 | 17.9 | 17.3 | 15.4 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.28 | 4.95 | 7.96 | 7.41 | 3.36 | 3.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.44 | 9.45 | 9.59 | 9.52 | 9.36 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.28 | 5.12 | 5.6 | 6.9 | 5.41 | 4.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 8.7 | 12.9 | 13.1 | 9.72 | 7.33
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.24 | 2.58 | 4.89 | 5.7 | 3.86 | 4.72
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.15 |  | 21.19
2#阳床 | 62.19 |  | 29.3 |  | 18.7 |  | 21.1 |  | 27.73 |  | 32.8
3#阳床 |  |  |  |  | 46 |  | 50 |  | 50.39 |  | 51.76
1#阴床 | [5 empty] | 13.3 |  | 23.9 |  | 14.5 |  | 14.11
2#阴床 |  | 13.5 |  | 13.25 |  | 13.8 |  | 12.4 |  | 12.87 |  | 13.17
3#阴床 |  | 75.68 |  | 71.39
1#混床 | 9.96 | 10.59 | 6.94 | 10.87 | 1.14 | 11.8 | 3.7 | 11.4 | 1.55 | 10.74 | 2.4 | 11.37
2#混床 | 5.24 | 9.42 | 8.76 | 9.58 | 4.85 | 10.3 | 5.9 | 9.9 | 1.39 | 9.79 | 1.99 | 9.96
3#混床 | 8.74 | 13.2 | 9.15 | 13.51
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 80600 |  |  | 81495 |  |  | 82300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70900 |  |  | 72190 |  |  | 73480
| 自用（当班） | 950 |  |  | 895 |  |  | 805 |  |  | 2650 | 3920
| 外送（当班） | 1340 |  |  | 1290 |  |  | 1290
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 490 | 430 | 430 | 390 | 340 | 340 | 300 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点16分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 530 | 420 | 420 | 340 | 290 | 290 | 460 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 50 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1370 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 990 |  |  | 930 |  |  | 930
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 2:24分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% 4:50分中和排水（PH 1#8.37 PH 2#6.7） |  |  | 8:14分再生3#混床，进碱浓度：2.9%，3.0% ，进酸浓度3.0%，3.1% 12:10分中和排水（PH 1#8.37 PH 2#7.9） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 22:30分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.33 | 9.41 | 9.36 | 9.21 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.63 | 6.27 | 6.5 | 6.5 | 5.62 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 30.5 | 12.7 | 11.1 | 13.1 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.89 | 9.21 | 4.1 | 3.5 | 8.45 | 9.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.1 | 10.14 | 10.2 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 24.8 | 22.9 | 27.1 | 26.3 | 25.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.05 | 5.77 | 5.6 | 5.05 | 4.27 | 3.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.92 | 5.73 | 6.91 | 5.97 | 5.31 | 5.37
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 460 | 561 | 645 | 554 | 407 | 309
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 5.63 | 5.7 | 5.5 | 5.87 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 25.2 | 17.5 | 15.8 | 19.4 | 15.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.93 | 7.72 | 1.5 | 0.7 | 3.2 | 4.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.3 | 5.46 | 6.4 | 5.1 | 6.11 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 16.1 | 16.7 | 16.1 | 17.9 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.55 | 7.45 | 4.9 | 2.9 | 8.82 | 9.35
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.23 | 9.55 | 9.52 | 9.36 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.7 | 5.57 | 5.3 | 8.1 | 5.23 | 7.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.32 | 11.8 | 12.7 | 12.5 | 8.8 | 17.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.2 | 7.88 | 5.5 | 5.1 | 8.45 | 5.22
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.5 |  | 12.3 |  | 20.2 |  | 22 |  | 47.7 |  | 47.2
2#阳床 |  |  |  |  | 34.7 |  | 25.3 |  | 37.2 |  | 62.8
3#阳床 | 52.76 |  | 85
1#阴床 |  | 14.33 |  | 14.94 |  | 14.4 |  | 24.6
2#阴床 |  | 13.21 |  | 13.87 |  | 13.5 |  | 12.7 |  | 14.76 |  | 14.39
3#阴床 | [9 empty] | 72.63 |  | 73.6
1#混床 | 6.65 | 11.5 | 8.3 | 11.77 | 12.9 | 11.5 | 9.4 | 11.3 | 5.94 | 10.83 | 4.09 | 10.82
2#混床 | 7.34 | 10.37 | 11.6 | 10.65 | 13.8 | 10.5 | 5.72 | 10.4 | 11.3 | 9.89 | 12.7 | 9.65
3#混床 | [8 empty] | 7.39 | 31 | 14.5 | 8.39
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 83100 |  |  | 16950 |  |  | 17530 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74900 |  |  | 850 |  |  | 2020
| 自用（当班） | 800 |  |  | -66150 |  |  | 580 |  |  | -64770 | -71460 | 白班电脑异常导致外送水、除盐水清零。
| 外送（当班） | 1420 |  |  | -74050 |  |  | 1170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 440 | 400 | 400 | 340 | 280 | 280 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 240 | 530 | 530 | 460 | 350 | 350 | 270 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 3160 |  |  | 3010
| 高位碱槽(mm) | 780 |  |  | 2720 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 11 |  |  | 10
| NaOH(瓶) | 122 |  |  | 122 |  |  | 120
| 磷酸钠(包) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
除盐水站生产记录 |  | 4:34分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 7:00中和排水（PH 1# 7.5 2#6.7） |  |  | 14:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 19:12分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.31 | 9.4 | 9.36 | 9.33 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.93 | 6.21 | 5.2 | 6.8 | 5.72 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 12.9 | 13.2 | 12 | 12.6 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.83 | 6.05 | 1.72 | 3.1 | 6.51 | 7.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.06 | 10.17 | 10.31 | 10.25 | 10.34 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 22.6 | 23.5 | 21.6 | 24.2 | 21.7 | 22.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.6 | 3.52 | 3.74 | 3.89 | 3.97 | 3.99
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.15 | 6.95 | 6.92 | 7.21 | 6.47 | 7.79
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 287 | 277 | 293 | 273 | 278 | 266
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.86 | 5.37 | 5.1 | 4.9 | 5.25 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 13.2 | 14.4 | 14.1 | 13.4 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.36 | 8.41 | 2.5 | 0.6 | 8.67 | 2.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.59 | 5.74 | 6.9 | 5.4 | 6.08 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.3 | 14.9 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.64 | 7.53 | 3.8 | 3.9 | 6.5 | 6.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.2 | 9.54 | 9.48 | 9.48 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.37 | 5.89 | 4.8 | 4.1 | 5.17 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.76 | 8.92 | 10.7 | 11.4 | 9.87 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.97 | 7.7 | 5.3 | 4.8 | 5.76 | 6.1
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 49.4 |  | 131
2#阳床 |  |  |  |  | 28.4 |  | 17.1 |  | 25.1 |  | 35.7
3#阳床 | 68.7 |  | 75.6 |  | 47 |  | 46.6 |  | 73.9 |  | 156
1#阴床 | [9 empty] | 14.38
2#阴床 |  | 14.13 |  | 16.96 |  | 41.2 |  | 58.1 |  |  |  | 13.9
3#阴床 |  | 72.43 |  | 73.56 |  | 72.7 |  | 73.8 |  | 77.5 |  | 89
1#混床 | 6.12 | 10.83 | 4.85 | 11.45 | 4.3 | 11.2 | 1.3 | 9.8 | 2.65 | 10.24 | 11.6 | 11.15
2#混床 | 8.57 | 9.98 | 6.47 | 10.77 | 8.7 | 10.5 | 3.6 | 9.4 | 3.03 | 9.39 | 8.51 | 10.17
3#混床 | 7.53 | 16.7 | 5.56 | 9.17 | 4.8 | 8.3 | 5.2 | 7.9 | 12.5 | 7.89 | 8.22 | 8.71
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18200 |  |  | 18840 |  |  | 19478 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3412 |  |  | 4800 |  |  | 6025
| 自用（当班） | 670 |  |  | 640 |  |  | 638 |  |  | 1948 | 4005
| 外送（当班） | 1392 |  |  | 1388 |  |  | 1225
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 330 | 540 | 540 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 530 | 530 | 440 | 350 | 350 | 500 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2700 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2350 |  |  | 2250
库存 | 氨水(桶) | 10 |  |  | 6 |  |  | 6
| NaOH(瓶) | 118 |  |  | 118 |  |  | 117
| 磷酸钠(包) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
除盐水站生产记录 |  | 1:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.8%。 4:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 7:45分中和排水（PH 1# 7.7 2#6.8） |  |  | 14:32分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.48 | 9.57 | 9.52 | 9.49 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.64 | 5.86 | 6.1 | 4.6 | 7.64 | 5.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.13 | 6.24 | 2.1 | 7.8 | 0.55 | 2.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.48 | 10.45 | 10.42 | 10.39 | 10.42 | 10.41
|  | 电导率 | ≤150 | 22.3 | 21.6 | 24.3 | 23.5 | 26.4 | 24.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.95 | 3.9 | 4.02 | 5.86 | 6.19 | 6.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.5 | 7.23 | 7.24 | 7.13 | 5.04 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 360 | 375 | 287 | 273 | 268 | 252
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.22 | 6.35 | 6.3 | 4.5 | 6.77 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.29 | 3.21 | 0.9 | 5.7 | 1.59 | 0.26
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.81 | 5.67 | 5.5 | 6.3 | 5.82 | 5.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 15.6 | 17.9 | 15.1 | 17.1 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.07 | 1.88 | 3.6 | 3.2 | 1.02 | 3.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.3 | 9.16 | 9.26 | 9.27 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.38 | 6.18 | 8.2 | 3.5 | 6.36 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 10.9 | 8.7 | 11.7 | 9.2 | 9.01
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.57 | 4.22 | 4.4 | 8.6 | 6.55 | 5.43
原水 | PH值 | 7.26 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.3 |  | 8.59 |  | 15.5 |  | 11.9 |  | 5.05 |  | 15.63
2#阳床 | 23.1 |  | 114
3#阳床 |  |  |  |  | 6.05 |  | 7.3 |  | 11.1 |  | 9.45
1#阴床 | [5 empty] | 16.2 |  | 14.1 |  | 14.47
2#阴床 |  | 13.8 |  | 143 |  | 14.3 |  | 13.5 |  | 1.59 |  | 14.71
3#阴床 |  | 69 |  | 85.2 | [7 empty] | 55.32
1#混床 | 2.61 | 11.2 | 3.84 | 11.2 | 5.58 | 10.6 | 7.9 | 10.9 | 8.97 | 12.04 | 8.64 | 10.62
2#混床 | 3.55 | 10.4 | 5.29 | 10.8 | 6.54 | 10.2 | 5.5 | 9.6 | 4.46 | 10.16 | 5.02 | 11.19
3#混床 | 1.56 | 8.5 | 3.27 | 8.7 | [6 empty] | 6.33 | 7.91
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20220 |  |  | 20720 |  |  | 21355 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7423 |  |  | 8820 |  |  | 9950
| 自用（当班） | 742 |  |  | 500 |  |  | 635 |  |  | 1877 | 3925
| 外送（当班） | 1398 |  |  | 1397 |  |  | 1130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 370 | 370 | 250 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 520 | 520 | 460 | 350 | 350 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 05 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2590 |  |  | 2500 |  |  | 2370
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 2230 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 5 |  |  | 5
| NaOH(瓶) | 116 |  |  | 116 |  |  | 115
| 磷酸钠(包) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
除盐水站生产记录 |  | 6:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 9:00分中和排水（PH 1# 7.36 2# 6.71） |  |  | 19:37分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.46 | 9.43 | 9.42 | 9.4 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.72 | 6.29 | 6.36 | 5.87 | 6.56 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14.7 | 15.6 | 13.5 | 9.37 | 9.38
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.16 | 5.88 | 7.82 | 5.79 | 5.23 | 5.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.47 | 10.42 | 10.35 | 10.38 | 10.41
|  | 电导率 | ≤150 | 21.2 | 19.3 | 21.3 | 20.5 | 21.97 | 21.55
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.22 | 6.24 | 6.2 | 6.28 | 6.42 | 6.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.34 | 7.94 | 8.35 | 7.81 | 7.28 | 7.34
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 380 | 267 | 274 | 245 | 238
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 5.68 | 5.74 | 5.58 | 7.56 | 5.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 16.7 | 16.7 | 14.3 | 10.7 | 9.45
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.9 | 2.84 | 6.89 | 7.4 | 6.94 | 6.58
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.36 | 5.48 | 5.54 | 5.37 | 4.98 | 6.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 17.5 | 16.8 | 17.2 | 18.7 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.1 | 2.26 | 5.06 | 4.77 | 5.25 | 7.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.44 | 9.35 | 9.31 | 9.29 | 9.31 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.07 | 6.35 | 6.21 | 5.93 | 5.24 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 12.2 | 11.8 | 10.9 | 9.96 | 10.14
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.07 | 5.14 | 7.57 | 8.72 | 7.56 | 7.17
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 40.7 |  | 37.4
2#阳床 |  |  |  |  | 67 |  | 27.8 |  | 25.96 |  | 2.04
3#阳床 | 16.8 |  | 15.3 |  | 18.7 |  | 11.2 |  | 15.25 |  | 23.89
1#阴床
2#阴床 |  | 13.6 |  | 15.7 |  | 14.75 |  | 13.96 |  | 14.02 |  | 14.56
3#阴床 |  | 54.4 |  | 58.3 |  | 59.92 |  | 57.72 |  | 56.87 |  | 58.44
1#混床 | 6.27 | 10.9 | 3.66 | 11.5 | 5.7 | 11.33 | 3.86 | 11.03 | 3.84 | 10.76 | 3.15 | 12.06
2#混床 | 3.79 | 10.3 | 4.28 | 10.9 | 3.83 | 10.08 | 1.61 | 10.53 | 2.16 | 9.9 | 2.58 | 10.9
3#混床 | 1.24 | 8.7 | 3.46 | 8.9 | 4.97 | 8.38 | 2.12 | 9.57 | 3.18 | 7.96 | 2.14 | 8.96
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21970 |  |  | 22705 |  |  | 23360 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 11320 |  |  | 12750 |  |  | 14080
| 自用（当班） | 615 |  |  | 735 |  |  | 655 |  |  | 2005 | 4130
| 外送（当班） | 1370 |  |  | 1430 |  |  | 1330
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 350 | 300 | 290 | 250 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 350 | 280 | 500 | 500 | 430 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2050 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 5 |  |  | 4 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 115 |  |  | 113 |  |  | 113
| 磷酸钠(包) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
除盐水站生产记录 |  | 6：22分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 8:50分中和排水（PH 1# 7.9 2# 6.8） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 23:40再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.53 | 9.42 | 9.45 | 9.48 | 9.37 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.37 | 6.12 | 5.87 | 5.45 | 5.56 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 9.82 | 10 | 11.2 | 12.3 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.63 | 5.46 | 1.98 | 2.63 | 5.76 | 8.44
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.38 | 10.34 | 10.35 | 10.4 | 10.38 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 21.6 | 21.37 | 20.75 | 20.3 | 20.67 | 20.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.42 | 7.15 | 6.9 | 7.13 | 7.62 | 7.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.38 | 6.81 | 7.82 | 7.54 | 8.23 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 280 | 276 | 360 | 350 | 272 | 271
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.21 | 5.24 | 5.44 | 5.66 | 5.34 | 5.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 13.5 | 12.7 | 12.6 | 13.8 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.13 | 5.2 | 2.14 | 3.37 | 6.2 | 7.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.47 | 4.86 | 5.37 | 5.62 | 5.43 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.7 | 16.6 | 16.2 | 18.5 | 19
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.16 | 3.07 | 7.52 | 5.29 | 4.73 | 6.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.2 | 9.2 | 9.22 | 9.21 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.07 | 5.91 | 5.81 | 6.27 | 5.78 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 12.16 | 11.8 | 10.4 | 11.8 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.15 | 1.81 | 3.86 | 4.82 | 7.7 | 8.37
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.12 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.75 |  | 12.8 |  | 13.1 |  | 11.5 |  | 17.8 |  | 19.1
2#阳床 | 27 |  | 187
3#阳床 |  |  |  |  | 49.2 |  | 46.8 |  | 56.8 |  | 61.4
1#阴床
2#阴床 |  | 14.11 |  | 14.87 |  | 15.9 |  | 34.6 |  | 26.83 |  | 51.26
3#阴床 |  | 60.86 |  | 58.8 |  | 59.8 |  | 59.5 |  | 60.64 |  | 60.49
1#混床 | 3.81 | 11.43 | 2.56 | 11.65 | 2.37 | 11.6 | 2.37 | 11.6 | 2.12 | 10.48 | 1.16 | 10.44
2#混床 | 4.9 | 10.2 | 3.02 | 10.76 | 3.53 | 10.5 | 3.53 | 10.5 | 4.29 | 9.55 | 2.11 | 9.46
3#混床 | 1.38 | 9.14 | 0.81 | 8.5 | 2.75 | 8.8 | 2.75 | 8.8 | 1.36 | 8.12 | 3.12 | 8.1
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24130 |  |  | 25100 |  |  | 26270 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15300 |  |  | 16800 |  |  | 17950
| 自用（当班） | 770 |  |  | 970 |  |  | 1170 |  |  | 2910 | 3870
| 外送（当班） | 1220 |  |  | 1500 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 290 | 290 | 250 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 05分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 450 | 450 | 350 | 550 | 550 | 470 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1870
| 高位碱槽(mm) | 1940 |  |  | 1840 |  |  | 1840
库存 | 氨水(桶) | 4 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 111 |  |  | 109 |  |  | 109
| 磷酸钠(包) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 2：16分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 4:30分中和排水（PH 1# 7.83 2# 6.2） |  |  | 8:20再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.8% |  |  | 17:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 19:25分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.4 | 9.39 | 9.4 | 9.33 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.74 | 5.61 | 5.7 | 6.8 | 7.27 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.92 | 9.23 | 9.01 | 10.4 | 9.8 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.29 | 9.2 | 4.75 | 1.2 | 7.27 | 4.67
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.38 | 10.3 | 10.41 | 10.31 | 10.31 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 19.7 | 21.7 | 21.5 | 23.2 | 21.3 | 23.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.9 | 7.37 | 6.63 | 6.33 | 6.28 | 5.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.95 | 9.12 | 7.27 | 7.1 | 7.21 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 270 | 268 | 275 | 269 | 280 | 285
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.23 | 6.17 | 5.2 | 5.9 | 6.81 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 10.9 | 10.3 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.13 | 4.9 | 15 | 6.1 | 3.24 | 4.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.6 | 5.97 | 5.7 | 6.4 | 6.37 | 6.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.6 | 19.2 | 15.7 | 17.4 | 19.7 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.77 | 3.41 | 3.4 | 6.8 | 6.34 | 7.71
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.07 | 9.25 | 9.25 | 9.34 | 9.1 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.57 | 6.01 | 4.9 | 5.1 | 8.86 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 6.7 | 7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.7 | 1.92 | 7.14 | 4.9 | 4.37 | 3.82
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 70 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 27.1 | [9 empty] | 5.16
2#阳床 |  |  | 62.7 |  | 47.6 |  | 24.3 |  | 30.3
3#阳床 | 72.4 |  | 75.5 |  | 70.9 |  | 54.4 |  | 77.8 |  | 56.4
1#阴床 |  | 14.47 |  | 14.2 |  | 15.6 |  | 25.3 |  | 11.8 |  | 10.8
2#阴床 | [5 empty] | 14.2 |  | 17.7 |  | 9.6 |  | 9.1
3#阴床 |  | 68.51 |  | 81.3
1#混床 | 7.83 | 11.58 | 1.31 | 11.27 | 12.5 | 11.1 | 9.3 | 10.5 | 2.96 | 11.2 | 4.88 | 10.1
2#混床 | 4.18 | 9.99 | 5.62 | 10.42 | 4.63 | 9.9 | 8.7 | 9.3 | 7.66 | 9.8 | 6.37 | 8.9
3#混床 | 12.6 | 8.51 | 9.75 | 8.65
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27290 |  |  | 28250 |  |  | 29000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 18680 |  |  | 19550 |  |  | 20530
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 960 |  |  | 750 |  |  | 2730 | 2580
| 外送（当班） | 730 |  |  | 870 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 290 | 290 | 250 | 490 | 490 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点15分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 290 | 500 | 500 | 440 | 330 | 330 | 230 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1650 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1840 |  |  | 1710 |  |  | 1710
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 109 |  |  | 109 |  |  | 107
| 磷酸钠(包) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
除盐水站生产记录 |  | 00:53分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 8:07再生2#阴床，进碱浓度：2.7%，2.8% 10:25分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.82） 14:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.32 | 9.35 | 9.31 | 9.32 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.67 | 7.04 | 6.2 | 6.4 | 5.91 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 9.26 | 8.8 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.74 | 3.61 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.25 | 10.55 | 10.47 | 10.25 | 10.27
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 21.8 | 22.4 | 23.7 | 25.2 | 23.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.76 | 5.57 | 5.37 | 5.7 | 6 | 6.29
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.33 | 7.04 | 6.08 | 6.8 | 6.62 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 325 | 356 | 374 | 375 | 330 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 4.94 | 5.8 | 5.9 | 5.73 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.5 | 16.2 | 16.1 | 12.5 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.34 | 1.33 | 1.59 | 1.5 | 1.4 | 1.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.03 | 6.17 | 5.1 | 6.61 | 5.66 | 5.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 20.2 | 18.7 | 15 | 14.7 | 9.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.11 | 2.6 | 7.67 | 2.9 | 2.36 | 2.51
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.48 | 9.42 | 9.44 | 9.4 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.62 | 7.62 | 7.5 | 7.27 | 6.82 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.11 | 9.45 | 9.67 | 10.8 | 9.5 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.3 | 2.6 | 4.97 | 6.4 | 3.76 | 3.23
原水 | PH值 | 7.28 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.16 |  | 11.22 |  | 16.2 |  | 15
2#阳床 |  |  | 64.02 |  | 25.8 |  | 21.8 |  | 30.3 |  | 27.4
3#阳床 | 55.67 | [7 empty] | 32.7 |  | 31.1
1#阴床 |  | 14.76 |  | 14.56 |  | 14.6
2#阴床 |  | 87.96 |  | 14.3 |  |  |  | 14.6 |  | 14.1 |  | 13.2
3#阴床 | [5 empty] | 68.04 |  | 62.4 |  | 63.6 |  | 64.3
1#混床 | 10.3 | 11.28 | 9.48 | 10.92 | 14.8 | 11.07 | 7.4 | 10.4 | 6.85 | 11.6 | 6.26 | 10.7
2#混床 | 8.6 | 10.1 | 3.36 | 10.11 | 9.08 | 10.4 | 5.8 | 9.2 | 5.11 | 10 | 3.79 | 9.9
3#混床 |  |  |  |  | 6.9 | 8.7 | 8 | 8.08 | 7.92 | 8.7 | 7.13 | 8.3
4#混床