## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 180 |  |  | 635 |  |  | 1250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 165 |  |  | 1420 |  |  | 2450
| 自用（当班） | 180 |  |  | 455 |  |  | 615 |  |  | 1250 | 2450
| 外送（当班） | 165 |  |  | 1255 |  |  | 1030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 510 | 510 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点40 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 320 | 230 | 520 | 520 | 410 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1670 |  |  | 1460 |  |  | 1410
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1430 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 107 |  |  | 475 |  |  | 475
| 磷酸钠(包) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
除盐水站生产记录 |  | 3:00再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.8% 4:25分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2） 6:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 10:54再生2#阴床，进碱浓度：3.3%，3.1% 14:10分中和排水（PH 1# 7.86 2# 8.2） |  |  | 16:15再生2#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%，进酸浓度：3.0%，3.0%。 20:10分中和排水（PH 1# 7.13 2# 7.67）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.3 | 9.39 | 9.32 | 9.36 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.24 | 5.15 | 7.4 | 6.3 | 5.53 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 13.7 | 11.5 | 13.1 | 12.1 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.84 | 1.92 | 2.4 | 1.5 | 1.65 | 1.79
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.31 | 10.36 | 10.4 | 10.33 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 24.24 | 21.49 | 20.3 | 21.4 | 23.5 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.34 | 6.63 | 6.65 | 6.83 | 6.66 | 6.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.22 | 6.38 | 8.96 | 7.34 | 6.82 | 6.65
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 509 | 549 | 535 | 446 | 410 | 390
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.21 | 5.65 | 6.9 | 5.8 | 5.76 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 18.6 | 17.8 | 16.3 | 16 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.51 | 1.57 | 1.2 | 0.9 | 1.33 | 1.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.51 | 4.89 | 5.7 | 6.2 | 5.68 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 15.1 | 17.2 | 18.6 | 19.1 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.31 | 3.18 | 6.3 | 3.4 | 3.13 | 3.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.4 | 9.29 | 9.33 | 9.23 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.16 | 7.24 | 6..25 | 7.9 | 7.32 | 6.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.14 | 9.15 | 12.2 | 15.9 | 8.8 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.18 | 3.24 | 5.48 | 3.7 | 4.11 | 3.92
原水 | PH值 | 6.91 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 8.97 |  | 17.9 |  | 14 |  | 14.7 |  | 14.8
2#阳床 | 26.92
3#阳床 | 31.81 |  | 31.28 |  | 35.9 |  | 31.8 |  | 32.3 |  | 30.3
1#阴床 |  |  |  | 12.81 |  | 16.8 |  | 12.9 |  | 12.6 |  | 12.7
2#阴床 |  | 14.64 |  | 14.84 |  | 21.5
3#阴床 |  | 66.95 | [5 empty] | 34.5 |  | 34.6 |  | 35.6
1#混床 | 6.19 | 11.94 | 5.13 | 12.7 | 7.66 | 10.8 | 3.5 | 11.5 | 5.21 | 11.4 | 5.55 | 11.4
2#混床 | 5.24 | 11.03 | 6.24 | 11.93 | 7.16 | 12.6 | 10.2 | 10.4 | 11.7 | 10.5 | 2.91 | 25.1
3#混床 | 7.18 | 9.32 |  |  |  |  | 7.4 | 8.8 | 6.81 | 9 | 6.27 | 8.6
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1877 |  |  | 2740 |  |  | 3500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3424 |  |  | 4400 |  |  | 5300
| 自用（当班） | 627 |  |  | 863 |  |  | 760 |  |  | 2250 | 2850
| 外送（当班） | 974 |  |  | 976 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 380 | 320 | 320 | 350 | 280 | 280 | 220 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 12 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 250 | 510 | 510 | 390 | 330 | 330 | 250 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 |  |  | 1270 |  |  | 1270
| 高位碱槽(mm) | 1380 |  |  | 1380 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 473 |  |  | 473 |  |  | 473
| 磷酸钠(包) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 4:18分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% | [5 empty] | 22:15再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.18 | 9.6 | 9.55 | 9.31 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.97 | 7.23 | 8.2 | 6.3 | 4.6 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 12 | 10.1 | 10 | 10.4 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.61 | 5.83 | 2.7 | 2 | 3.07 | 9.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.28 | 10.28 | 10.31 | 10.29 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 24.6 | 23.4 | 22.6 | 21.4 | 23.4 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.67 | 5.3 | 5.83 | 5.82 | 5.98 | 6.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.22 | 7.15 | 6.47 | 6.12 | 5.47 | 6.47
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 400 | 375 | 324 | 312 | 319
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.89 | 6.95 | 6.5 | 5.4 | 5.3 | 6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 13.1 | 14.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.26 | 7.68 | 2.45 | 5.3 | 4.02 | 7.39
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.39 | 6.65 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 19.3 | 16.5 | 15 | 15.8 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.38 | 4.27 | 2.5 | 3.4 | 5.1 | 6.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.3 | 9.39 | 9.4 | 9.38 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.21 | 6.98 | 6.9 | 7.1 | 4.3 | 6.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 7.2 | 12.1 | 11.23 | 11.7 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.63 | 5.77 | 6.34 | 2.3 | 1.14 | 6.66
原水 | PH值 | 7.35 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.7
2#阳床 |  |  | 20.1 |  | 29.7 |  | 19.8 |  | 16.4 |  | 95.9
3#阳床 | 33.5 |  | 36.5 |  | 31.8 |  | 35.4 |  | 46.8 |  | 58.7
1#阴床 |  | 12.4 |  | 12 |  | 12.4 |  | 22.6 |  | 13.01 |  | 14.3
2#阴床
3#阴床 |  | 30.1 |  | 36.4 |  | 36.1 |  | 36.9 |  | 37.74 |  | 39.39
1#混床 | 6.74 | 10.1 | 6.57 | 10.1 | 2.76 | 13.6 | 6.2 | 11.8 | 0.7 | 11.9 | 15.4 | 12.08
2#混床 | 9.28 | 14.7 | 7.28 | 14.5 | 3.37 | 12.8 | 8.3 | 9.9 | 5.2 | 10.37 | 19.4 | 9.89
3#混床 | 4.33 | 9.2 | 4.68 | 10 | 10.2 | 10.6 | 7.6 | 9.6 | 3.7 | 9.61 | 4.67 | 8.96
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4250 |  |  | 5060 |  |  | 5880 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 6117 |  |  | 6975 |  |  | 7850
| 自用（当班） | 750 |  |  | 810 |  |  | 820 |  |  | 2380 | 2550
| 外送（当班） | 817 |  |  | 858 |  |  | 875
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 420 | 370 | 370 | 540 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 12 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 370 | 280 | 280 | 400 | 380 | 380 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1090 |  |  | 1090 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 1220 |  |  | 1220 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 52 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 473 |  |  | 471 |  |  | 469
| 磷酸钠(包) | 28 |  |  | 28 |  |  | 27
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 0:15分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.0） 3:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 22:15再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 11:17分中和排水（PH 1# 6.83 2# 7.2）
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.25 | 9.42 | 9.42 | 9.41 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.07 | 6.83 | 5.92 | 6.3 | 3.8 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 19.2 | 22 | 20.7 | 20.4 | 20.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.68 | 5.52 | 3.88 | 3.2 | 0.9 | 7.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.17 | 10.45 | 10.37 | 10.02 | 10.08
|  | 电导率 | ≤150 | 22.5 | 23.6 | 19.85 | 22.4 | 25.8 | 23.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.3 | 5.96 | 5.7 | 4.36 | 3.82 | 3.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.63 | 6.29 | 6.82 | 5.19 | 4.07 | 3.38
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 4.3 | 590 | 464 | 392 | 443
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.87 | 6.96 | 5.74 | 6.4 | 6.4 | 4.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 19.8 | 31.1 | 26.9 | 24.7 | 25.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.63 | 5.64 | 8.7 | 5.3 | 1.95 | 8.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.52 | 6.81 | 5.59 | 6.3 | 5.7 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 19.8 | 25.6 | 34.8 | 30.5 | 28.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.04 | 7.62 | 2.04 | 3.4 | 0.58 | 8.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.29 | 9.36 | 9.4 | 9.2 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.26 | 7.56 | 6.28 | 6.1 | 3.5 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 8 | 13.2 | 12.7 | 13.4 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.63 | 8.53 | 2.24 | 1.3 | 0.2 | 7.94
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 73.1 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.64 |  | 20.7 |  | 33.5 |  | 26.2 |  | 33.3 |  | 102
2#阳床
3#阳床 | 25.6 |  | 23.5 |  | 44.4 |  | 29.6 |  | 40.6 |  | 42.3
1#阴床 | [11 empty] | 13.8
2#阴床 |  | 12.6 |  | 11.2 |  | 13.3 |  | 13.9 |  | 13.2 |  | 13.33
3#阴床 |  | 36.5 |  | 35.1 |  | 39 |  | 39.1 |  | 39.44
1#混床 | 7.88 | 11.4 | 7.23 | 10.8 | 4.91 | 11.9 | 6.2 | 11.7 | 1.6 | 11.58 | 2.81 | 11.96
2#混床 | 6.93 | 10.6 | 5.91 | 9.8 | 10.4 | 9.7 | 7.3 | 9.8 | 11 | 9.36 | 10.5 | 9.31
3#混床 | 4.82 | 9.8 | 4.63 | 9.2 | 5.27 | 9.3 | 6.6 | 8.5 | 1.45 | 10 | 11.9 | 10.81
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6750 |  |  | 7710 |  |  | 8610 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8700 |  |  | 9610 |  |  | 10810
| 自用（当班） | 870 |  |  | 960 |  |  | 900 |  |  | 2730 | 2960
| 外送（当班） | 850 |  |  | 910 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 300 | 300 | 200 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 550 | 420 | 420 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 45 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 23 点 05 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 930 |  |  | 930 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 2850
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 51 |  |  | 51
| NaOH(瓶) | 469 |  |  | 466 |  |  | 464
| 磷酸钠(包) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
除盐水站生产记录 |  | 1:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 15:00分再生2#阴床，进酸浓度：3.2%，3.1% |  |  | 17:01分中和排水（PH 1# 7.64 2# 6.8） 18:53再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.35 | 9.378 | 9.35 | 9.38 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.6 | 5.31 | 5.31 | 5.74 | 5.64 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.5 | 23.6 | 22.3 | 21.2 | 20.2 | 21.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.14 | 1.89 | 7.47 | 8.61 | 5.66 | 6.32
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.94 | 9.95 | 10.07 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 24.6 | 26.7 | 23.6 | 22.5 | 16.7 | 18.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.58 | 3.05 | 2.85 | 3.14 | 3.57 | 3.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.77 | 4.61 | 4.25 | 3.96 | 5.38 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 458 | 364 | 347 | 317 | 286 | 287
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.32 | 5.09 | 5.43 | 5.58 | 5.04 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.5 | 26.9 | 24.3 | 23.1 | 21.1 | 20.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.6 | 4.11 | 8.36 | 6.59 | 2.32 | 3.01
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.91 | 4.36 | 5.56 | 5.21 | 6.04 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.5 | 25.7 | 28.5 | 26.7 | 22.3 | 23
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.9 | 5.06 | 7.5 | 4.16 | 4.28 | 4.51
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.32 | 9.16 | 9.08 | 9.02 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.31 | 6.17 | 5.97 | 5.63 | 6.03 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 12.5 | 13.2 | 11.8 | 14.2 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.2 | 2.9 | 8.62 | 7.1 | 3.62 | 6.32
原水 | PH值 | 7.98 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 14.24 |  | 20.3
2#阳床 | 34.4 |  | 21.11 |  | 14.6 |  | 12.9
3#阳床 | 31.99 |  | 33.39 |  | 39.7 |  | 36.8 |  | 33.33 |  | 46.2
1#阴床 |  | 14.22 |  | 13.92 |  | 13.74 |  | 14.04 |  | 13.31 |  | 13.6
2#阴床 |  | 13.58 |  | 13.68 |  | 12.81 |  | 13.03
3#阴床 | [9 empty] | 43.4 |  | 44.56
1#混床 | 2.7 | 12.26 | 2.6 | 12.34 | 8.25 | 12.43 | 4.58 | 12.06 | 5.31 | 11.6 | 5.55 | 10.85
2#混床 | 9.8 | 9.31 | 6.71 | 9.31 | 2.84 | 9.31 | 3.11 | 10.36 | 11.8 | 10.5 | 2.91 | 10.1
3#混床 | 7.6 | 10.09 | [6 empty] | 6.83 | 10.85 | 6.27 | 9.58
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9450 |  |  | 10250 |  |  | 10950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 11850 |  |  | 12900 |  |  | 13700
| 自用（当班） | 840 |  |  | 800 |  |  | 700 |  |  | 2340 | 2890
| 外送（当班） | 1040 |  |  | 1050 |  |  | 800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 300 | 300 | 500 | 470 | 470 | 420 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 300 | 300 | 500 | 420 | 420 | 320 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 0 分，向槽加磷酸盐 5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 2760 |  |  | 2470
| 高位碱槽(mm) | 2850 |  |  | 2750 |  |  | 2620
库存 | 氨水(桶) | 51 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 464 |  |  | 461 |  |  | 458
| 磷酸钠(包) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、5#过滤器 13:28分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 15:30分中和排水（PH 1# 7.13 2#8.67） |  |  | 16:48再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 19:02分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 21:30分中和排水（PH 1# 7.13 2#8.67） 22:58再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.44 | 9.46 | 9.41 | 9.39 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.4 | 4.7 | 5.87 | 5.53 | 6.59 | 7.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.7 | 21.6 | 22.2 | 21.5 | 19.8 | 19.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.42 | 2.16 | 8.93 | 5.73 | 6.24 | 6.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.31 | 10.34 | 10.3 | 10.27 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 26.3 | 24.31 | 21.4 | 20.8 | 20.98 | 21.22
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.55 | 5.48 | 5.64 | 5.91 | 5.43 | 4.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.71 | 5.44 | 5.96 | 6.19 | 6.09 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 286 | 388 | 422 | 450 | 436 | 384
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.06 | 5.06 | 5.21 | 5.43 | 6.29 | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.4 | 23.9 | 26.2 | 24.3 | 24.8 | 25.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.71 | 4.17 | 6.71 | 8.67 | 5.96 | 7.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.31 | 5.11 | 5.37 | 5.6 | 5.15 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.9 | 25.7 | 28.7 | 25.6 | 27.5 | 26.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.06 | 4.65 | 4.92 | 6.83 | 4.14 | 6.46
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.36 | 9.2 | 9.21 | 9.13 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.37 | 4.39 | 5.19 | 5.3 | 7.24 | 6.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.09 | 10.56 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 9.96
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.2 | 3.6 | 7.03 | 8.71 | 6.29 | 5.96
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.03 |  | 25.9 |  | 23.8 |  | 46.5 |  |  |  | 6.12
2#阳床 | [8 empty] | 35.49 |  | 21.03
3#阳床 | 32.58 |  | 34.13 |  | 38.8 |  | 41.3 |  | 51.97
1#阴床 |  | 12.8 |  | 13.21 |  | 12.98 |  | 12.85 |  | 13.36 |  | 12.73
2#阴床 | [11 empty] | 12.17
3#阴床 |  | 42.31 |  | 44.66 |  | 45.3 |  | 44.46 |  | 43.73
1#混床 | 5.69 | 11.8 | 2.71 | 12.49 | 8.38 | 12.12 | 5.27 | 12.34 | 6.49 | 12.06 | 4.98 | 11.56
2#混床 | 2.8 | 8.61 | 4.59 | 7.36 | 5.8 | 8.02 | 4.91 | 8.33 | 5.24 | 11.89 | 3.15 | 10.89
3#混床 | 6.38 | 9.45 | 4.72 | 9.75 | 6.64 | 9.97 | 4.72 | 9.42 | 7.76 | 10.19
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11850 |  |  | 12680 |  |  | 13500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 14850 |  |  | 15920 |  |  | 17250
| 自用（当班） | 900 |  |  | 830 |  |  | 820 |  |  | 2550 | 3550
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1070 |  |  | 1330
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 300 | 520 | 510 | 460 | 430 | 430 | 360 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 19 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 450 | 380 | 370 | 300 | 490 | 490 | 410 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠1.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2470 |  |  | 2350 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 2620 |  |  | 2620 |  |  | 2470
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 458 |  |  | 455 |  |  | 455
| 磷酸钠(包) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 14:43分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 16:45分中和排水（PH 1# 7.64 2# 6.8）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾凡律 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.27 | 9.33 | 9.4 | 9.36 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.11 | 5.37 | 6.13 | 5.84 | 5.93 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.3 | 22.5 | 22 | 21 | 21.7 | 21.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.91 | 5.77 | 5.2 | 6.22 | 8.36 | 7.67
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.27 | 10.18 | 10.16 | 10.25 | 10.47 | 10.39
|  | 电导率 | ≤150 | 21.3 | 22.7 | 22.5 | 21.3 | 20.8 | 21.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.35 | 4.53 | 4.46 | 5.25 | 6.54 | 7.43
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.62 | 4.78 | 4.4 | 5.14 | 7.18 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 369 | 345 | 390 | 400 | 318 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.63 | 5.56 | 5.87 | 5.27 | 5.76 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.1 | 24.2 | 22.7 | 21.7 | 22.3 | 21.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.98 | 5.45 | 7.73 | 6.65 | 8.78 | 7.06
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.72 | 6.09 | 5.46 | 5.27 | 5.47 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 29 | 22.4 | 22.6 | 21.7 | 22.3 | 21.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.63 | 1.76 | 1.44 | 1.79 | 7.3 | 8.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.21 | 9.13 | 9.2 | 9.15 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.26 | 5.63 | 6.45 | 5.9 | 6.3 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.81 | 12.6 | 14.2 | 12.7 | 13.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.27 | 7.98 | 2.36 | 2.83 | 8.2 | 5.6
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 75.26 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.9 |  | 20.1 |  | 12.6 |  | 19.2 |  | 20.5 |  | 18.5
2#阳床 | 61.9 |  | 60.5 |  | 26.5 |  | 22.4
3#阳床 | [8 empty] | 12.6 |  | 10.6
1#阴床 |  | 13.26 |  | 12.1 |  | 11.5 |  | 11.9 |  | 12.02 |  | 11.42
2#阴床 |  | 12.71 |  | 12.5 |  | 12.3 |  | 11.7 |  | 12.72 |  | 12.05
3#阴床
1#混床 | 2.32 | 12.7 | 1.83 | 12.31 | 2.2 | 11.8 | 3.26 | 11.3 | 4.32 | 12.19 | 7.55 | 12.07
2#混床 | 15.1 | 9.99 | 14.2 | 9.85 | 6.81 | 10.2 | 10.54 | 12 | 5.98 | 13.03 | 4.87 | 11.81
3#混床
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14440 |  |  | 15110 |  |  | 16050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 18220 |  |  | 19200 |  |  | 20250
| 自用（当班） | 940 |  |  | 670 |  |  | 940 |  |  | 2550 | 3000
| 外送（当班） | 970 |  |  | 980 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 500 | 490 | 450 | 400 | 400 | 340 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 6点 07 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 490 | 410 | 400 | 320 | 500 | 500 | 420 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 12 点48 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2200 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 2470 |  |  | 2350 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 453 |  |  | 450 |  |  | 450
| 磷酸钠(包) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
除盐水站生产记录 |  | 0:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 6:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.2% |  |  | 9:00分中和排水（PH 1# 7.64 2# 6.8） |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 17:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.38 | 9.36 | 9.41 | 9.38 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.7 | 5.37 | 5.74 | 6.15 | 6.23 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23 | 22.5 | 15.2 | 12.5 | 9.26 | 10.31
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.97 | 3.66 | 2.02 | 1.6 | 3.24 | 5.45
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.48 | 10.41 | 10.47 | 10.45 | 10.32 | 10.43
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 21.3 | 21.6 | 23.6 | 22.7 | 21.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.17 | 7.1 | 6.49 | 6.26 | 6.25 | 7.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.37 | 8.43 | 9.75 | 8.95 | 7.88 | 8.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 383 | 367 | 350 | 380 | 312 | 338
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.81 | 5.42 | 5.44 | 5.22 | 5.34 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24 | 24.5 | 17.5 | 8 | 11.6 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.95 | 2.9 | 7.78 | 4.75 | 6.02 | 7.42
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.46 | 5.12 | 5.63 | 5.58 | 5.62 | 5.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22 | 10.9 | 18.9 | 15.9 | 18.9 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.77 | 9.53 | 1.49 | 0.56 | 6.83 | 8.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.2 | 9.48 | 9.21 | 9.18 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.23 | 5.71 | 5.92 | 6.34 | 6.1 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 13.4 | 15.6 | 14.7 | 14.2 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.83 | 2.95 | 1.21 | 5.35 | 7.45 | 8.13
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72.48 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 89 | [9 empty] | 14.5
2#阳床 |  |  | 27.6 |  | 9.87 |  | 13.8 |  | 26.7
3#阳床 | 10.8 |  | 8.74 |  | 15.6 |  | 17.2 |  | 18.79 |  | 7.58
1#阴床 |  | 12.03 |  | 11.6 |  | 12.4 |  | 11.5 |  | 11.08 |  | 12.58
2#阴床 |  | 12.5 |  | 72.23
3#阴床 | [5 empty] | 26.5 |  | 24.4 |  | 25.79 |  | 27.67
1#混床 | 4.32 | 12.33 | 2.14 | 12.4 | 1.894 | 12.1 | 2.34 | 11.9 | 5.75 | 11.83 | 1.07 | 11.98
2#混床 | 16.9 | 12.35 | 15.4 | 12.69 | 13.2 | 12.4 | 15.8 | 13 | 15.32 | 12.14 | 13.6 | 13.08
3#混床 |  |  |  |  | 2.87 | 9.8 | 4.63 | 10 | 1.65 | 9.38 | 2.67 | 10.06
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16989 |  |  | 17790 |  |  | 18580 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 21259 |  |  | 22430 |  |  | 23500
| 自用（当班） | 939 |  |  | 801 |  |  | 790 |  |  | 2530 | 3250
| 外送（当班） | 1009 |  |  | 1171 |  |  | 1070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 230 | 500 | 500 | 450 | 410 | 410 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 550 | 490 | 490 | 400 | 320 | 320 | 510 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 1950 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2250 |  |  | 2170
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 448 |  |  | 448 |  |  | 447
| 磷酸钠(包) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 9:25分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 12:30分中和排水（PH 1# 7.64 2# 7.7） 13:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 16：50分中和排水（PH 1# 7.64 2# 7.7）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.42 | 9.61 | 9.52 | 9.25 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.03 | 6.98 | 7.9 | 7.5 | 6.82 | 5.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 10.2 | 12.4 | 6.08
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.34 | 2.37 | 2.1 | 4.7 | 7.97 | 3.21
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.53 | 10.5 | 0.45 | 10.47 | 10.29 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 20.3 | 21.42 | 22.4 | 21.7 | 26.37 | 21.62
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.05 | 7.83 | 7.4 | 7.01 | 6.73 | 6.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.57 | 8.06 | 7.14 | 7.2 | 4.49 | 3.97
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 423 | 397 | 376 | 355 | 345 | 345
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 5.78 | 5.1 | 6.3 | 4.02 | 4.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 18.5 | 19 | 16.8 | 17.9 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.37 | 4.62 | 0.9 | 0.39 | 2.29 | 2.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 6.67 | 5.6 | 7.4 | 5.11 | 3.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 18.6 | 12.8 | 14.2 | 12.3 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.84 | 5.07 | 0.48 | 2.3 | 1.69 | 1.82
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.02 | 9.06 | 9.36 | 9.38 | 9.1 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.03 | 5.89 | 6.2 | 5.9 | 4.59 | 4.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 12.3 | 7.61 | 1.6 | 6.52 | 5.49
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.62 | 6.32 | 13.8 | 11.4 | 9.27 | 8.67
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.14 |  | 8.25 |  | 15.9 |  | 38.6
2#阳床 | [8 empty] | 48.06 |  | 26.15
3#阳床 | 12.3 |  | 14.89 |  | 7.65 |  | 8.1 |  | 9.25 |  | 9.6
1#阴床 |  | 11.87 |  | 12.64 | [7 empty] | 12.57
2#阴床 | [5 empty] | 12.6 |  | 11.6 |  | 11.1 |  | 13.18
3#阴床 |  | 26.7 |  | 23.6 |  | 26.7 |  | 15.8 |  | 26.15 |  | 28.77
1#混床 | 6.07 | 12.32 | 6.33 | 11.08 | 1.8 | 12.5 | 3.7 | 11.3 | 0.64 | 11.68 | 1.46 | 11.33
2#混床 | 10.42 | 14.61 | 8.96 | 13.87 | 9.8 | 13.4 | 8.9 | 12.7 | 8.25 | 13.31 | 7.11 | 12.61
3#混床 | 11.2 | 9.72 | 8.89 | 10.06 | 1.76 | 9.9 | 8.6 | 10 | 9.97 | 9.78 | 8.29 | 9.69
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19220 |  |  | 20180 |  |  | 20880 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 24450 |  |  | 25600 |  |  | 26620
| 自用（当班） | 640 |  |  | 960 |  |  | 700 |  |  | 2300 | 3120
| 外送（当班） | 950 |  |  | 1150 |  |  | 1020
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 550 | 540 | 460 | 400 | 390 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 2170 |  |  | 2170 |  |  | 2170
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 444 |  |  | 444 |  |  | 442
| 磷酸钠(包) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
除盐水站生产记录 |  | 6:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 | [5 empty] | 21:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 23：50分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.9）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验蒙广年 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.3 | 9.46 | 9.44 | 9.38 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.54 | 7.17 | 6.86 | 5.74 | 5.87 | 6.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.53 | 7.51 | 8.37 | 8.25 | 8.6 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.28 | 4.14 | 1.74 | 2.82 | 8.2 | 5.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.24 | 10.32 | 10.27 | 10.28 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 21.26 | 23.01 | 24.37 | 22.5 | 23.1 | 22.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.48 | 6.65 | 6.63 | 6.96 | 7.22 | 7.23
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.29 | 5.58 | 7.47 | 6.83 | 8.3 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 348 | 348 | 343 | 438 | 500 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.38 | 5.14 | 5.76 | 5.58 | 5.46 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 12.1 | 11.7 | 15.3 | 14 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.18 | 2.96 | 6.11 | 2.29 | 2.63 | 1.98
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.15 | 4.02 | 5.32 | 5.21 | 5.28 | 5.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 9.5 | 5.6 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.97 | 1.86 | 3.26 | 2.56 | 1.7 | 2.14
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.19 | 9.21 | 9.03 | 9.05 | 9.38 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.23 | 7.05 | 6.31 | 5.63 | 5.79 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.64 | 9.28 | 11.6 | 11.8 | 14.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.86 | 8.92 | 7.37 | 7.1 | 2 | 1.76
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 9.1 |  | 12.75 |  | 21.2 |  | 19
2#阳床 | 24.7 |  | 37.13
3#阳床 | 8.81 |  | 10.21 |  | 14.2 |  | 9.02 |  | 19.6 |  | 13.9
1#阴床
2#阴床 |  | 11.57 |  | 12.44 |  | 12.06 |  | 9.88 |  | 10.9 |  | 11
3#阴床 |  | 29.82 |  | 27.79 |  | 27.99 |  | 23.52 |  | 26.8 |  | 25.7
1#混床 | 1.56 | 9.41 | 2.28 | 10.24 | 1.63 | 14.51 | 2.48 | 10.26 | 2.77 | 10.4 | 2.37 | 11
2#混床 | 7.24 | 9.91 | 7.54 | 9.54 | 8.92 | 14.57 | 7.85 | 10.99 | 16.7 | 12.3 | 13.66 | 11.8
3#混床 | 6.48 | 8.49 | 6.98 | 7.63 | 7.04 | 9.45 | 4.32 | 12.1 | 3.37 | 12.1 | 2.79 | 12
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21630 |  |  | 22380 |  |  | 23300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 27750 |  |  | 28830 |  |  | 30100
| 自用（当班） | 750 |  |  | 750 |  |  | 920 |  |  | 2420 | 3480
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 1080 |  |  | 1270
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 52 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 40 |  |  | 52
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 280 | 500 | 490 | 450 | 400 | 390 | 340 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 310 | 300 | 240 | 460 | 450 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1630 |  |  | 1630 |  |  | 1530
| 高位碱槽(mm) | 2070 |  |  | 2070 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 442 |  |  | 440 |  |  | 440
| 磷酸钠(包) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
除盐水站生产记录 |  | 3:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 | [5 empty] | 20:50再生2#阳床，及时浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：易东星
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.32 | 9.5 | 9.41 | 9.4 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.88 | 7.13 | 5.82 | 5.68 | 5.61 | 5.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 6.9 | 10.9 | 8.7 | 8.3 | 6.02
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.23 | 3.16 | 2.63 | 5.44 | 5.32 | 5.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.21 | 10.42 | 10.26 | 10.27 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 22.6 | 23.5 | 22.6 | 21.4 | 21.9 | 23.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.87 | 7.67 | 7.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.13 | 6.96 | 3.6 | 6.48 | 6350 | 6560
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 450 | 380 | 390 | 424 | 393
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.05 | 6.9 | 5.34 | 5.46 | 5.16 | 5.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 10 | 12.6 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.24 | 2.67 | 7 | 6.87 | 6.89 | 6.74
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.76 | 6.59 | 5.41 | 5.62 | 5.25 | 5.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 6 | 5.7 | 11.2 | 5.5 | 5.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.63 | 2.43 | 2.34 | 3.41 | 2.96 | 2.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.28 | 9.51 | 9.38 | 9.3 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.26 | 7.1 | 5.79 | 6.24 | 6.21 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 6.4 | 15.1 | 13.8 | 14.5 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.01 | 5.11 | 1.3 | 1.92 | 1.81 | 1.91
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 76.8 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.3
2#阳床 |  |  | 20.4 |  | 29.3 |  | 21.6 |  | 28.4 |  | 80
3#阳床 | 34.3 |  | 33 |  | 13 |  | 12.1 |  | 13.7 |  | 30.1
1#阴床 |  | 9.8 |  | 11.2 |  | 10.1 |  | 9.6
2#阴床 |  | 11.6 |  | 10.6 |  | 11.4 |  | 10.8 |  | 10.7 |  | 11.6
3#阴床 | [9 empty] | 53.6 |  | 70
1#混床 | 6.61 | 8.8 | 5.93 | 11.2 | 3.78 | 10.9 | 2.75 | 10.3 | 2.31 | 9.4 | 2.62 | 8.9
2#混床 | 5.21 | 9.3 | 4.62 | 10.6 | 16.36 | 11.7 | 12.66 | 10.8 | 12.64 | 10.1 | 12.4 | 10
3#混床 | [8 empty] | 3.68 | 8.9 | 3.69 | 12
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24130 |  |  | 24883 |  |  | 25850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 31500 |  |  | 32854 |  |  | 34200
| 自用（当班） | 830 |  |  | 753 |  |  | 967 |  |  | 2550 | 4100
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1354 |  |  | 1346
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 550 | 480 | 480 | 440 | 400 | 390 | 330 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 4点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 550 | 420 | 420 | 340 | 280 | 270 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 4点00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1530 |  |  | 1530 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 1940 |  |  | 1940 |  |  | 1830
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 440 |  |  | 440 |  |  | 438
| 磷酸钠(包) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 17：40分再生2#阴床进，碱浓度：3.0%，3.2% 清洗4#过滤器 20:30分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.9） 21:26分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.35 | 9.53 | 9.52 | 9.5 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.26 | 7.1 | 5.46 | 6.3 | 5.6 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 6 | 14.6 | 12.3 | 11.8 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.24 | 0.89 | 5.66 | 6.32 | 5.9 | 6.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.33 | 10.28 | 10.16 | 10.14 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 24.6 | 17.6 | 20.3 | 22.3 | 19.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.24 | 7.1 | 7.56 | 7.53 | 7.5 | 6.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.07 | 6.68 | 5.1 | 5.62 | 5.63 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 410 | 415 | 373 | 361 | 327
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.93 | 6.84 | 5.33 | 5.62 | 6.05 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 5.1 | 14.14 | 12.03 | 12.6 | 12.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.96 | 1.36 | 3.63 | 3.45 | 3.51 | 3.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.61 | 6.39 | 6.4 | 6.76 | 6 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.2 | 16.6 | 16.3 | 15.8 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.13 | 4.63 | 3.84 | 5.07 | 3.94 | 4.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.35 | 9.13 | 9.12 | 9.1 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.21 | 7.33 | 8.46 | 7.49 | 7.65 | 8.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 7.2 | 10.4 | 8.6 | 9.21 | 9.27
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.27 | 2.61 | 2.03 | 3.17 | 2.86 | 3.06
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.6 |  | 11.4 |  | 25.12 |  | 28.18 |  | 42
2#阳床 | [6 empty] | 80 |  | 50.6 |  | 34.7
3#阳床 | 10.9 |  | 9.3 |  | 12.73 | [5 empty] | 41.3
1#阴床 | [11 empty] | 13.9
2#阴床 |  | 9.2 |  | 9.1 |  | 14.47 |  | 12.15 |  | 10.5
3#阴床 |  | 57.3 |  | 55.2 |  | 60.47 |  | 66.55 |  | 68.5 |  | 65.2
1#混床 | 6.28 | 9 | 5.36 | 9.8 | 6.42 | 8.54 | 7.06 | 9.11 | 6.9 | 10 | 7.01 | 9.2
2#混床 | 4.34 | 9.8 | 4.61 | 9.4 | 8.94 | 11.4 | 8.12 | 9.95 | 7.7 | 11.5 | 8.3 | 10.8
3#混床 | 5.16 | 8.6 | 5.26 | 8.3 | 7.17 | 12.18 | 7.64 | 12.18 | 5.2 | 12.6 | 6.6 | 12.1
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 26550 |  |  | 27453 |  |  | 28156 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 35280 |  |  | 36600 |  |  | 37685
| 自用（当班） | 700 |  |  | 903 |  |  | 703 |  |  | 2306 | 3485
| 外送（当班） | 1080 |  |  | 1320 |  |  | 1085
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 500 | 500 | 470 | 430 | 430 | 380 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 310 | 550 | 550 | 480 | 400 | 400 | 300 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 2940 |  |  | 2940
| 高位碱槽(mm) | 1710 |  |  | 1520 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 436 |  |  | 436 |  |  | 433
| 磷酸钠(包) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 00：00分再生1#阴床进，碱浓度：3.0%，3.2% 2:10分中和排水（PH 1# 6.3 2# 8.1） |  |  | 8:46分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:00分中和排水（PH 1# 7.3 2# 8.0） |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.3 | 9.32 | 9.36 | 9.39 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.29 | 5.88 | 7.24 | 7.1 | 6.54 | 6.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.6 | 6.7 | 5.9 | 7 | 5.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.8 | 10.26 | 1.37 | 2.33 | 1.87 | 1.98
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.26 | 10.36 | 10.27 | 10.18 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 21.6 | 23.2 | 22.9 | 23.6 | 22.12 | 21.12
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.54 | 6.38 | 6.8 | 5.86 | 5.59 | 5.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.26 | 6.41 | 5.68 | 7.03 | 6.95 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 330 | 335 | 330 | 370 | 378 | 334
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.17 | 5.9 | 6.95 | 7.05 | 5.28 | 3.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 11.2 | 11.6 | 15.4 | 11.5 | 8.88
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.73 | 1.96 | 4.63 | 6.82 | 1.87 | 2.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.71 | 6.35 | 6.55 | 6.68 | 6.16 | 4.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 6.6 | 6 | 6.7 | 6.6 | 4.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.17 | 2.88 | 5.62 | 4.63 | 3.13 | 3.15
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.3 | 9.26 | 9.3 | 9.1 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.82 | 7.33 | 6.99 | 7.24 | 7.14 | 5.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.7 | 7.7 | 7.1 | 8.96 | 9.14
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.38 | 3.12 | 3.65 | 4.23 | 5.14 | 4.56
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 10.6 |  | 19.03 |  | 22.53
2#阳床 | 36.3 |  | 33.6 |  | 6700 |  | 82.1 |  | 34.48 |  | 16.38
3#阳床 | 42.2 |  | 44.1 |  | 61.2
1#阴床 | [9 empty] | 17.63 |  | 18.97
2#阴床 |  | 11.4 |  | 11.3 |  | 11.6 |  | 12.4
3#阴床 |  | 14.3 |  | 13.2 |  | 62.3 |  | 57.8 |  | 12.42 |  | 13.71
1#混床 | 5.66 | 9.4 | 6.23 | 9.5 | 7.68 | 8.9 | 6.62 | 9 | 7.58 | 9.92 | 4.53 | 8.71
2#混床 | 7.92 | 10.3 | 8.52 | 10.5 | 5.54 | 9.2 | 5.13 | 9.7 | 5.25 | 11.4 | 5.76 | 9.28
3#混床 | 5.39 | 12.1 | 5.53 | 12.1 | 4.36 | 11.3 | 4.66 | 8.2 | 4.96 | 12.1 | 7.15 | 12.1
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 29100 |  |  | 29980 |  |  | 30772 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39050 |  |  | 40370 |  |  | 41653
| 自用（当班） | 944 |  |  | 880 |  |  | 792 |  |  | 2616 | 3968
| 外送（当班） | 1365 |  |  | 1320 |  |  | 1283
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 280 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 370 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 450 | 350 | 350 | 250 | 510 | 510 | 410 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2940 |  |  | 2810 |  |  | 2680
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1380 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 433 |  |  | 431 |  |  | 431
| 磷酸钠(包) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 10:20分再生3#阴床进，碱浓度：3.1%，3.2% 13：25分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 15:40分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.0） |  |  | 清洗1#、5#过滤器 16：31分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.4 | 9.32 | 9.35 | 9.39 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.78 | 6.91 | 7.2 | 6.8 | 7.14 | 6.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 6.8 | 7.21 | 7.05 | 6.74 | 6.66
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.03 | 2.31 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.18 | 10.2 | 10.25 | 10.31 | 10.27 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 22.9 | 23.5 | 23.5 | 21.7 | 20.15 | 21.11
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.58 | 5.63 | 5.62 | 5.66 | 5.65 | 5.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.86 | 6.93 | 4.67 | 5 | 5.24 | 5.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 290 | 360 | 402 | 395 | 399 | 465
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.82 | 7.12 | 5.6 | 6.3 | 5.56 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 11.5 | 13.9 | 11.5 | 10.7 | 14.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.69 | 1.38 | 2.6 | 1.8 | 1.71 | 1.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.36 | 6.63 | 6.3 | 5.9 | 6.13 | 4.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 5.6 | 10.7 | 9.9 | 9.3 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.37 | 2.91 | 4.1 | 2.7 | 2.82 | 1.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.03 | 9.1 | 9.3 | 9.33 | 9.1 | 9.09
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.81 | 7.03 | 5.9 | 5.5 | 6.15 | 7.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 9.2 | 11.7 | 8 | 9.12 | 8.77
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.89 | 4.12 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 2.14
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.3 |  | 19.6 |  | 31.8 |  | 11.2
2#阳床 | 19.5 |  | 22.9 |  | 20.9 |  | 13.1 |  | 66.33 |  | 25.57
3#阳床 | [8 empty] | 15.11 |  | 16.51
1#阴床
2#阴床 |  | 11.7 |  | 12.9 |  | 13.3 |  | 34.8 |  | 11.72 |  | 11.64
3#阴床 |  | 16.7 |  | 19.1 |  | 19.7 |  | 30.3 |  | 35.34 |  | 41.47
1#混床 | 5.18 | 7.5 | 5.51 | 7.2 | 2.9 | 7.08 | 9.1 | 6.86 | 8.18 | 5.84 | 8.1 | 6.41
2#混床 | 4.96 | 8.5 | 5.23 | 7.6 | 6.4 | 7.7 | 8.4 | 7.93 | 7.45 | 6.03 | 6.4 | 6.89
3#混床 | 5.36 | 10.1 | 6.11 | 9.6 | 5.3 | 12.1 | 7.3 | 10.1 | 6.52 | 5.04 | 5.9 | 5.04
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31630 |  |  | 32730 |  |  | 33780 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43030 |  |  | 44230 |  |  | 45600
| 自用（当班） | 858 |  |  | 1100 |  |  | 1050 |  |  | 3008 | 3947
| 外送（当班） | 1377 |  |  | 1200 |  |  | 1370
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 250 | 490 | 490 | 440 | 390 | 390 | 330 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 5 点 17 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 440 | 440 | 360 | 270 | 270 | 490 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 17分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点00分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2550 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 1230 |  |  | 1060
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 429 |  |  | 429 |  |  | 427
| 磷酸钠(包) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
除盐水站生产记录 |  | 2:38分再生2#阴床进，碱浓度：3.0%，3.2% 5:30分中和排水（PH 1# 7.8 2# 6.83） |  |  | 8:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 20:34分再生1#阴床进，碱浓度：3.0%，3.2% 22:15分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.0）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.32 | 9.51 | 9.46 | 9.3 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.6 | 6.17 | 6.2 | 7.1 | 7.16 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.75 | 8.12 | 7.6 | 6.25 | 7 | 8.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.3 | 4.51 | 1.3 | 2.1 | 1.46 | 3.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.27 | 10.04 | 9.82 | 10.01 | 10.22 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 20.63 | 22.5 | 21.7 | 22.7 | 24.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.18 | 4.98 | 4.95 | 4.9 | 4.91 | 5.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.46 | 5.85 | 5.3 | 4.8 | 6.83 | 6.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 443 | 411 | 432 | 414 | 380 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.73 | 6.01 | 5.6 | 6.3 | 6.91 | 6.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 12.9 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 1.7 | 0.29 | 2.5 | 4.07 | 2.31
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 6.57 | 6.3 | 6.9 | 6.51 | 6.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 8 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.63 | 2.39 | 5.17 | 1.9 | 3.66 | 4.61
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.2 | 9.34 | 9.39 | 9.25 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.62 | 6.99 | 6.9 | 6.5 | 7.03 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.13 | 9.42 | 11.5 | 13.8 | 6.8 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.77 | 6.24 | 2.73 | 1.2 | 1.34 | 0.82
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 28.2 |  | 32.6 |  | 133
2#阳床 | 37.5
3#阳床 | 20.3 |  | 18.9 |  | 17.7 |  | 18 |  | 19.4 |  | 22.6
1#阴床 |  |  |  | 11.11 |  | 10.7 |  | 10.4 |  | 10.9 |  | 11
2#阴床 |  | 11.14
3#阴床 |  | 41.36 |  | 39.61 |  | 40.1 |  | 41.4 |  | 37.2 |  | 33.1
1#混床 | 2.25 | 6.19 | 6.38 | 7.51 | 2.31 | 6.04 | 9.2 | 5.6 | 5.34 | 6.9 | 6.43 | 7.2
2#混床 | 5.65 | 7.04 | 6.57 | 7.81 | 5.7 | 6.7 | 2.7 | 6.1 | 5.1 | 7.2 | 5.61 | 6
3#混床 | 1.69 | 7.04 | 1.97 | 5.04 | 0.62 | 5.3 | 8.6 | 5.9 | 4.67 | 6.8 | 4.89 | 4.8
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34650 |  |  | 35600 |  |  | 36490 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 47090 |  |  | 48500 |  |  | 49860
| 自用（当班） | 870 |  |  | 950 |  |  | 890 |  |  | 2710 | 4260
| 外送（当班） | 1490 |  |  | 1410 |  |  | 1360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 300 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 0 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 300 | 530 | 530 | 460 | 380 | 380 | 310 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 27 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点05分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2360 |  |  | 2250 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 920 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 425 |  |  | 425 |  |  | 423
| 磷酸钠(包) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
除盐水站生产记录 |  | 0:08分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 5:01分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.2% 7:17分中和排水（PH 1# 7.8 2# 6.83） |  |  | 14:08分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 16:31分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.2% 18:20分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.0） 20:05分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.45 | 9.26 | 9.2 | 9.26 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.54 | 5.22 | 5.3 | 6.2 | 7 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 7.78 | 8.12 | 9.4 | 6.9 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.8 | 3.88 | 1.4 | 2.5 | 2.41 | 1.35
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.33 | 10.27 | 10.31 | 10.27 | 10.31 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.7 | 23.1 | 20.9 | 22.5 | 23.1 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.54 | 6.81 | 6.25 | 6.27 | 5.41 | 5.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.49 | 7.33 | 7.92 | 7.41 | 6.35 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 395 | 400 | 393 | 350 | 440 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.78 | 5.27 | 7.4 | 4.3 | 6.95 | 6.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 13.4 | 14.2 | 13.8 | 9.9 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.04 | 5.8 | 5.86 | 3.7 | 3.16 | 2.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.46 | 5.32 | 6.1 | 6.7 | 6.58 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 7.71 | 9.6 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.15 | 8.48 | 4.15 | 4.8 | 3.12 | 0.96
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.12 | 9.13 | 9.24 | 9.33 | 9.37 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 6.71 | 6.6 | 7.1 | 7.16 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 8.73 | 11.5 | 10.2 | 7.9 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.1 | 5.23 | 3.56 | 3.42 | 1.33 | 1.05
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 10.33 |  | 15.4
2#阳床 | 35.6 |  | 23.5 |  | 23 |  | 2.5 |  |  |  | 45.6
3#阳床 | 39 |  | 42.7 |  | 17.06 |  | 17.6 |  | 31.6
1#阴床 |  |  |  | 11.53 |  | 10.6 | [5 empty] | 10.1
2#阴床 |  | 10.51 |  | 10.97 |  | 15.1 |  | 13.02 |  | 11.6
3#阴床 |  | 40.29 | [5 empty] | 33.8 |  | 30.5 |  | 30.3
1#混床 | 5.36 | 5.17 | 4.97 | 5.67 | 4.05 | 5.9 | 4 | 4.48 | 6.55 | 5.6 | 7.03 | 6
2#混床 | 4.67 | 6.23 | 5.24 | 6.09 | 4.8 | 6.8 | 6.5 | 5.7 | 5.69 | 6 | 5.24 | 6.3
3#混床 | 3.17 | 5.19 |  |  |  |  | 6.1 | 5.3 | 7.28 | 6 | 5.36 | 5
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 37430 |  |  | 38400 |  |  | 39350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 51030 |  |  | 52400 |  |  | 53740
| 自用（当班） | 940 |  |  | 970 |  |  | 950 |  |  | 2860 | 3880
| 外送（当班） | 1170 |  |  | 1370 |  |  | 1340
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 480 | 430 | 430 | 380 | 320 | 310 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 480 | 410 | 410 | 310 | 500 | 490 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 1790
| 高位碱槽(mm) | 750 |  |  | 2740 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 423 |  |  | 423 |  |  | 423
| 磷酸钠(包) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器 |  |  | 18:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 20:40分中和排水（PH 1#：7.8 2#：8.0） 23:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.2 | 9.52 | 9.35 | 9.43 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.13 | 6.84 | 7.84 | 6.95 | 5.62 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.65 | 8.2 | 7.07 | 5.19 | 6.4 | 5.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.5 | 2.12 | 1.4 | 1.4 | 5.58 | 6.02
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.32 | 9.83 | 10.03 | 10.26 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 20.6 | 23.1 | 20.6 | 21.1 | 23.7 | 22.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.16 | 5.33 | 5.85 | 5.99 | 6.14 | 5.57
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.14 | 7.06 | 5.42 | 4.2 | 5.46 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 468 | 449 | 444 | 465 | 510 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.64 | 6.13 | 7.22 | 7.4 | 5.44 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 12 | 11.7 | 5.73 | 6.7 | 5.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.21 | 1.23 | 2.03 | 2.5 | 9.47 | 7.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.9 | 5.87 | 7.59 | 7.11 | 5.37 | 5.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 9.9 | 10.8 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.1 | 6.04 | 2.74 | 1.6 | 2 | 1.82
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.35 | 9.5 | 9.52 | 9.21 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 6.92 | 5.72 | 6.61 | 6.12 | 6.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.62 | 7.93 | 6.8 | 6.3 | 14.2 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.3 | 1.42 | 4.78 | 3.1 | 2.62 | 3.77
原水 | PH值 | 6.91 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 19.91 |  | 20.1 |  | 23.9 |  |  |  | 43.8
2#阳床 | 64.81 |  | 33.4 |  | 31.4 |  | 31.2 |  |  |  | 30.5
3#阳床 | [6 empty] | 37.2 |  | 53.7 |  | 58.4
1#阴床 |  | 11.28 |  | 12.64 |  | 12.13 |  | 10.9 |  | 9.9 |  | 10.2
2#阴床
3#阴床 |  | 39.64 |  | 44.3 |  | 40.7 |  | 41.4 |  | 39.2 |  | 35.8
1#混床 | 6.33 | 4.31 | 7.01 | 4.56 | 4.39 | 10.3 | 5.7 | 6.51 | 1.12 | 12 | 2.42 | 11
2#混床 | 5.94 | 4.66 | 5.64 | 4.51 | 3.7 | 2.8 | 3.58 | 8.5 | 17.2 | 13 | 18.6 | 12.8
3#混床 | 6.07 | 4.4 | 5.51 | 5.06 | 4.74 | 5.56 | 6.1 | 5.72 | 1.34 | 11.7 | 1.83 | 10.6
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 40250 |  |  | 41150 |  |  | 42090 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计 | 除盐水当天总制水量
| 外送（累计） | 54960 |  |  | 56150 |  |  | 57310
| 自用（当班） | 900 |  |  | 900 |  |  | 940 |  |  | 2740 | 3570 | 6310
| 外送（当班） | 1220 |  |  | 1190 |  |  | 1160
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 290 | 250 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 250 | 550 | 550 | 460 | 370 | 360 | 260 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 10 分，向槽加磷酸盐2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1790 |  |  | 1790 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2300 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 388 |  |  | 388 |  |  | 386
| 磷酸钠(包) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 10:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:50分中和排水（PH 1#：7.44 2#：7.6） 14:20分再生2#混床，进碱浓度：2.7%，2.8% ，进碱浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 19:40分中和排水（PH 1#：7.8 2#：7.9） 22:36分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.7 | 9.59 | 9.55 | 9.5 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.91 | 5.83 | 5.9 | 6.55 | 6.26 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.04 | 5.76 | 6.5 | 5.46 | 5.9 | 5.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.13 | 3.28 | 1.6 | 1.5 | 5.64 | 3.82
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.24 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 10.37
|  | 电导率 | ≤150 | 22.77 | 22.13 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 22.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.87 | 4.68 | 4.77 | 5.14 | 5.47 | 5.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.77 | 5.66 | 5.48 | 6.02 | 6.72 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 499 | 461 | 464 | 469 | 460 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.89 | 5.13 | 5.5 | 6.2 | 5.54 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.68 | 6.14 | 7.32 | 5.89 | 8 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.89 | 1.92 | 1.8 | 1.7 | 6.89 | 4.92
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.15 | 6.65 | 4.8 | 6.19 | 5.96 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 10.1 | 10.6 | 8.4 | 10.7 | 8.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.11 | 2.77 | 3.18 | 2.6 | 2.48 | 1.76
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 7.11 | 9.3 | 9.29 | 9.31 | 9.44 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.34 | 7.05 | 6.1 | 5.3 | 6.55 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 9.15 | 13.9 | 9.57 | 12.9 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.47 | 2.37 | 0.69 | 6.3 | 4.79 | 2.75
原水 | PH值 | 7.99 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.75 |  | 18.46 |  | 25.2 |  | 29.2 |  | 36.4 |  | 39.6
2#阳床
3#阳床 | 39.72 |  | 41.04 |  | 39.6 |  | 39.4 |  | 42.72 |  | 41.5
1#阴床 |  | 10.93 |  | 10.81 |  | 17.2 |  | 9.24 |  | 8.3 |  | 10.1
2#阴床 |  | 11.47 |  | 10.91 |  | 10.05 |  | 8.9
3#阴床 |  | 45.47 |  | 43.91 |  | 46.8 |  |  |  | 30.1 |  | 42.2
1#混床 | 9.8 | 9.26 | 8.14 | 10.08 | 3.95 | 9.7 | 2.8 | 10.2 | 2.44 | 9.4 | 1.68 | 9.8
2#混床 | 11.6 | 10.91 | 9.92 | 10.13 | 3.9 | 10.5 | 4.2 | 10.5 |  |  | 8.72 | 8.1
3#混床 | 2.1 | 9.86 | 2.4 | 9.5 | 2.89 | 9.3 |  |  | 3.16 | 9.6 | 12.43 | 9.4
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42930 |  |  | 43781 |  |  | 44580 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 58480 |  |  | 59602 |  |  | 60777
| 自用（当班） | 840 |  |  | 851 |  |  | 799 |  |  | 2490 | 3467
| 外送（当班） | 1170 |  |  | 1122 |  |  | 1175
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 390 | 390 | 330 | 280 | 280 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 17 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 380 | 290 | 290 | 550 | 450 | 450 | 350 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 17 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1480 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2190 |  |  | 2060
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 386 |  |  | 384 |  |  | 382
| 磷酸钠(包) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器 |  |  | 10:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:50分中和排水（PH 1#：8.1 2#：7.6） 15:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%。 |  |  | 18:53分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 21：30分中和排水（PH 1#：7.76 2#：6.83）
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.32 | 9.46 | 9.3 | 9.2 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 6.96 | 6.95 | 6.42 | 6.69 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 6.2 | 4.85 | 7.9 | 3.62 | 3.26
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.13 | 3.58 | 1 | 1.2 | 7.58 | 6.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.27 | 10.22 | 10.34 | 10.21 | 10.23 | 10.08
|  | 电导率 | ≤150 | 25.1 | 23.8 | 21.7 | 21.5 | 24.6 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.3 | 6.21 | 7.35 | 7.31 | 6.28 | 5.86
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.83 | 6.03 | 5.9 | 5.52 | 6.27 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 500 | 520 | 364 | 380 | 385 | 402
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.62 | 6.87 | 7.4 | 5.94 | 6.5 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 9.3 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.34 | 2.31 | 0.3 | 1.1 | 3.55 | 7.07
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.31 | 6.57 | 5.5 | 5.1 | 6.47 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 10.4 | 10.9 | 10.2 | 10.8 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.88 | 1.65 | 1.4 | 2.7 | 6.75 | 5.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.36 | 9.29 | 9.25 | 9.05 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.12 | 7.22 | 5.36 | 5.1 | 6.32 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6.7 | 12.4 | 13.6 | 11.6 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.21 | 5.38 | 2.5 | 0.9 | 6.64 | 2.45
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 12.5 |  | 21.5 |  | 37.96
2#阳床 | 27.1 |  | 29.6 |  | 43.7
3#阳床 | 32.5 |  | 37.3 |  | 43.2 |  | 41.3 |  | 81.1 |  | 55.3
1#阴床 |  | 9.8 |  | 9.1 |  | 8.15 | [5 empty] | 9.14
2#阴床 | [7 empty] | 10.1 |  | 9.6
3#阴床 |  | 43.6 |  | 45.2 |  | 33.9 |  | 35.3 |  | 41.18 |  | 38.57
1#混床 | 7.26 | 9.9 | 6.65 | 9.6 | 3.6 | 8.9 | 2.6 | 9.5 | 1.71 | 9.98 | 3.73 | 8.96
2#混床 | 5.23 | 8.9 | 5.88 | 9.1 | 4.4 | 9 | 6.5 | 8.13 | 2.93 | 8.59 | 5.11 | 7.74
3#混床 | 4.07 | 9.3 | 4.93 | 9 | 3.1 | 9.3 | 5.3 | 8.8 | 2.45 | 9.89 | 1.92 | 7.98
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 45450 |  |  | 46180 |  |  | 46950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 61840 |  |  | 62780 |  |  | 63920
| 自用（当班） | 870 |  |  | 730 |  |  | 770 |  |  | 2370 | 3143
| 外送（当班） | 1063 |  |  | 940 |  |  | 1140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 400 | 360 | 360 | 320 | 290 | 290 | 500 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 17 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 480 | 400 | 400 | 330 | 500 | 500 | 430 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 3400 |  |  | 3240
| 高位碱槽(mm) | 2060 |  |  | 1960 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 382 |  |  | 382 |  |  | 382
| 磷酸钠(包) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
除盐水站生产记录 |  | 3:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 14:19分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% |  |  | 16：30分中和排水（PH 1#：7.76 2#：6.83） 18:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 23:03分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.19 | 9.19 | 9.2 | 9.44 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.87 | 6.64 | 7.31 | 6.48 | 6.71 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 5.9 | 4.51 | 5.04 | 4.62 | 4.76
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.24 | 1.36 | 2.21 | 2.5 | 7.02 | 3.56
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 10.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.36 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 10.43 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 22.1 | 23.2 | 23.2 | 21.7 | 29.5 | 23.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.3 | 6.24 | 5.22 | 5.12 | 5.13 | 5.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.89 | 6.16 | 6.36 | 6.77 | 5.13 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 430 | 373 | 344 | 354 | 391
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.96 | 6.9 | 6.46 | 6.31 | 5.17 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 9.61 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.16 | 3.33 | 2.13 | 1.11 | 4.63 | 9.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.5 | 6.44 | 5.9 | 5.78 | 6.32 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 9 | 9 | 7.5 | 10.8 | 9.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.21 | 1.64 | 6.9 | 4.61 | 1.92 | 2.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.29 | 9.23 | 9.25 | 9.5 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.88 | 7.16 | 6.48 | 6.92 | 6.54 | 6.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6.2 | 8.26 | 7.39 | 9.88 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.16 | 4.62 | 2.3 | 1.42 | 5.26 | 4.89
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 30.2 | [9 empty] | 23.2
2#阳床 |  |  | 27.6 |  | 40.28 |  | 22.4 |  | 31.7 |  | 41.7
3#阳床 | 37.6 |  | 40.2 |  | 47.8 |  | 41.3 |  | 52.8
1#阴床 |  | 8 |  | 8.5 |  | 8.39 |  | 10.16 |  | 7.57 |  | 7.35
2#阴床 | [9 empty] | 7.72
3#阴床 |  | 39.6 |  | 37.3 |  | 25.75 |  | 24.12 |  |  |  | 19.1
1#混床 | 7.62 | 7.8 | 6.65 | 8 | 7.1 | 8.25 | 6.33 | 8.06 | 1.36 | 9.97 | 1.31 | 9.12
2#混床 | 5.36 | 8.3 | 5.26 | 9 | 5.46 | 8.56 | 5.49 | 8.57 | 2.01 | 8.66 | 1.15 | 8.35
3#混床 | 4.08 | 8 | 4.27 | 8.5 | 5.15 | 9.17 | 6.7 | 9.06 | 0.81 | 7.62 | 3.88 | 9.98
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 47740 |  |  | 48625 |  |  | 49390 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64950 |  |  | 66100 |  |  | 67190
| 自用（当班） | 790 |  |  | 885 |  |  | 765 |  |  | 2440 | 3270
| 外送（当班） | 1030 |  |  | 1150 |  |  | 1090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 350 | 270 | 270 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 18 点 17 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 510 | 450 | 450 | 370 | 290 | 290 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3140 |  |  | 3140 |  |  | 3140
| 高位碱槽(mm) | 1790 |  |  | 1790 |  |  | 1690
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 380 |  |  | 380 |  |  | 378
| 磷酸钠(包) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
除盐水站生产记录 |  | 00：50分中和排水（PH 1#：7.76 2#：6.83） 01：59分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 21:15分再生2#阴床，进酸浓度：3.1%，3.2% 23:00分中和排水（PH 1#：6.75 2#：7.02）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.27 | 9.24 | 9.28 | 9.32 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.61 | 4.62 | 7.16 | 7.07 | 8.16 | 7.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.85 | 4.3 | 5.3 | 5.89 | 4.54 | 5.32
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.01 | 2.21 | 2.33 | 4.13 | 5.94 | 4.66
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.29 | 10.28 | 10.31 | 10.27 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 22.57 | 24.2 | 22.6 | 20.93 | 21.96
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.44 | 6.01 | 6.83 | 7.12 | 7.33 | 7.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.26 | 4.76 | 6.37 | 6.18 | 5.6 | 6.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 410 | 420 | 500 | 481 | 463
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.33 | 4.31 | 7.11 | 7.01 | 7.07 | 7.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 14.5 | 13.1 | 15.1 | 15.6 | 16
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.36 | 4.7 | 4.62 | 3.11 | 2.34 | 2.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.61 | 3.39 | 6.81 | 6.67 | 6.94 | 6.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 10.5 | 8.9 | 10.1 | 10 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.79 | 5.02 | 2.41 | 1.47 | 4.33 | 2.32
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.04 | 9.06 | 9.3 | 9.32 | 9.33 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.44 | 5.83 | 6.89 | 7.05 | 6.98 | 7.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.32 | 5.76 | 7.7 | 6.1 | 8.64 | 6.92
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.3 | 3.9 | 4.63 | 3.13 | 2.32 | 3.34
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.74 |  | 17.62 |  | 26.7 |  | 20.6 |  | 31.54 |  | 61.06
2#阳床
3#阳床 | 54 |  | 43.04 |  | 43.1 |  | 38.9 |  | 40.34 |  | 52.66
1#阴床
2#阴床 |  | 7.78 |  | 8.9 |  | 8.9 |  | 9.2 |  | 10.42 |  | 7.92
3#阴床 |  | 19.61 |  | 19.7 |  | 32.6 |  | 33.7 |  | 18.52 |  | 17.33
1#混床 | 2.47 | 10.15 | 3.31 | 9.72 | 4.27 | 8.3 | 5.61 | 8.5 | 7.66 | 8.54 | 8.16 | 9.14
2#混床 | 1.99 | 8.46 | 2.08 | 8.63 | 4.89 | 9.1 | 4.93 | 9.3 | 8.17 | 7.99 | 7.44 | 8.71
3#混床 | 1.74 | 9.95 | 1.96 | 10.02 | 5.93 | 8.9 | 4.6 | 9.1 | 6.76 | 8.25 | 6.94 | 8.13
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 50422 |  |  | 51310 |  |  | 52100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 68245 |  |  | 69430 |  |  | 70550
| 自用（当班） | 1032 |  |  | 888 |  |  | 790 |  |  | 2710 | 3360
| 外送（当班） | 1055 |  |  | 1185 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 550 | 550 | 470 | 390 | 390 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3030 |  |  | 2900 |  |  | 2870
| 高位碱槽(mm) | 1690 |  |  | 1540 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 376 |  |  | 376 |  |  | 374
| 磷酸钠(包) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 01：00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 8:24分再生3#阴床，进酸浓度：3.0%，3.2% 10:10分中和排水（PH 1#：7.5 2#：8.0） 14:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 21:32分再生1#阴床，进酸浓度：3.0%，3.2% 23:30分中和排水（PH 1#：7.5 2#：8.0）
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.29 | 9.26 | 9.23 | 9.27 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.56 | 4.38 | 8.17 | 7.2 | 6.47 | 6.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.98 | 4.01 | 5.6 | 5.7 | 2.56 | 3.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.54 | 4.7 | 5.93 | 3.31 | 4.17 | 3.28
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.34 | 10.31 | 10.29 | 10.27 | 10.26 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 24.7 | 26.7 | 21.3 | 22.5 | 21.56 | 22.03
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.68 | 6.51 | 6.12 | 6.83 | 7.14 | 7.18
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.92 | 6.02 | 5.72 | 6.09 | 6.27 | 6.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 431 | 561 | 420 | 350 | 303 | 319
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.76 | 5.17 | 6.68 | 6.79 | 4.56 | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 12.3 | 13.5 | 13.6 | 8.65 | 7.11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.47 | 3.36 | 4.16 | 3.01 | 1.58 | 2.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.2 | 4.93 | 6.37 | 6.54 | 5.13 | 4.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 8.7 | 8.9 | 10.1 | 8.5 | 8.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.31 | 4.62 | 2.48 | 1.68 | 2.78 | 1.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.3 | 9.39 | 9.3 | 9.27 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.14 | 6.96 | 7.09 | 6.85 | 7.12 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.62 | 5.86 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.14 | 3.92 | 1.63 | 0.69 | 0.74 | 1.58
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 43.95
2#阳床 | 62.26 |  | 30.56 |  | 37.1 |  | 27.6 |  |  |  | 90.6
3#阳床 | 42.32 |  | 43.6 |  | 43.6 |  | 44.2 |  | 45.46 |  | 45.46
1#阴床 |  | 9.39 |  | 8.68 |  | 10.1 |  | 10.5 |  | 8.24
2#阴床 | [11 empty] | 7.4
3#阴床 |  | 25.2 |  | 17.36 |  | 736 |  | 11.6 |  | 12.54 |  | 12.98
1#混床 | 6.49 | 8.3 | 6.87 | 9.17 | 6.37 | 8.1 | 5.73 | 8.3 | 5.64 | 10.68 | 7.17 | 9.05
2#混床 | 5.33 | 8.62 | 6.76 | 8.88 | 6.05 | 8.9 | 5.27 | 8.7 | 4.73 | 8.91 | 4.64 | 8.18
3#混床 | 5.25 | 8.92 | 4.36 | 9.4 | 4.82 | 8.5 | 4.66 | 8.5 | 4.51 | 8.3 | 5.63 | 7.94
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | (甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 53100 |  |  | 53792 |  |  | 54584 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 71800 |  |  | 72738 |  |  | 73760
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 692 |  |  | 792 |  |  | 2484 | 3210
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 938 |  |  | 1022
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 550 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点10 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 550mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 18 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2770 |  |  | 2770 |  |  | 2520
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 374 |  |  | 372 |  |  | 372
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 3:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% | [5 empty] | 17:36分再生2#阴床，进酸浓度：3.0%，3.2% 19:10分中和排水（PH 1#：7.5 2#：8.0） 20:42分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.31 | 9.49 | 9.5 | 9.28 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.61 | 6.57 | 5.9 | 6.42 | 6.64 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 8.4 | 3.7 | 2.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.8 | 3.94 | 1.1 | 3.9 | 2.27 | 1.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.41 | 10.3 | 10.14 | 10.21 | 10.23 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 23.02 | 22.91 | 21.3 | 21.5 | 24.1 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.16 | 7.08 | 638 | 6.35 | 6.82 | 5.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.26 | 6.31 | 7 | 6.74 | 5.26 | 5.17
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 335 | 319 | 312 | 291 | 270 | 270
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.39 | 5.29 | 5.7 | 5.94 | 6.89 | 6.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 7.82 | 10.9 | 9.15 | 5.9 | 5.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.49 | 1.52 | 2.9 | 3.4 | 1.64 | 1.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.41 | 6.13 | 5.5 | 5.1 | 6.63 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 9.6 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 10.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.79 | 0.84 | 5.7 | 2.9 | 0.81 | 0.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.2 | 9.01 | 9.2 | 9.29 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.09 | 7.04 | 6.1 | 5.1 | 6.77 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 9.4 | 11.5 | 10.6 | 7.8 | 6.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.61 | 4.53 | 3.8 | 2.2 | 4.21 | 3.16
原水 | PH值 | 7.98 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 85.3 | [9 empty] | 17.9
2#阳床 |  |  | 45.1 |  | 33.4 |  | 32.1 |  | 45.2
3#阳床 | 56.6 |  | 56.3 |  | 48 |  | 47.3 |  | 60.1 |  | 43.1
1#阴床 | [11 empty] | 9.3
2#阴床 |  | 8.8 |  | 9.3 |  | 7.7 |  | 8.01 |  | 9.1
3#阴床 |  | 12.9 |  | 17.3 |  | 12.1 |  | 11.6 |  | 13.2 |  | 13.1
1#混床 | 1.03 | 8.8 | 1.08 | 9.4 | 0.54 | 9.2 | 1.4 | 8.7 | 4.37 | 9.2 | 3.69 | 9.1
2#混床 | 0.92 | 8.6 | 1.01 | 8.9 | 3.38 | 8.5 | 1.6 | 8.5 | 4.65 | 8.6 | 2.78 | 9
3#混床 | 7.61 | 9.4 | 7.51 | 8.7 | 1.75 | 8.2 | 2.3 | 8.74 | 2.73 | 7.1 | 2.33 | 9.3
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 55460 |  |  | 56250 |  |  | 56991 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74700 |  |  | 75830 |  |  | 76971
| 自用（当班） | 876 |  |  | 790 |  |  | 741 |  |  | 2407 | 3211
| 外送（当班） | 940 |  |  | 1130 |  |  | 1141
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 310 | 310 | 230 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 240 | 520 | 520 | 440 | 350 | 350 | 520 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2520 |  |  | 2400 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1170 |  |  | 1170
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 372 |  |  | 372 |  |  | 370
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 12:45分中和排水（PH 1#：7.9 2#：8.2） 14:48分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 22:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.35 | 9.51 | 9.47 | 9.38 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.32 | 6.4 | 5.36 | 7.41 | 6.49 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.1 | 2.97 | 3.36 | 7.1 | 2.87 | 5.83
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.83 | 1.91 | 1.1 | 1.02 | 8.39 | 9.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.25 | 10.29 | 10.17 | 10.27
|  | 电导率 | ≤150 | 23.11 | 22.82 | 22.7 | 20.5 | 21.6 | 20.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.49 | 4.7 | 4.78 | 5.19 | 5.46 | 5.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.84 | 5.21 | 6.21 | 6.2 | 4.91 | 4.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 308 | 312 | 297 | 284 | 273
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.52 | 5.18 | 6.73 | 5.4 | 5.7 | 5.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 6.2 | 6.01 | 5.62 | 6.03 | 6.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.71 | 1.39 | 2.9 | 2.9 | 7.79 | 7.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.92 | 5.81 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 8.7 | 8.4 | 9.4 | 9.5 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.81 | 0.89 | 8.14 | 3.1 | 6.11 | 7.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.38 | 9.16 | 9.22 | 9.24 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.98 | 7.02 | 4.2 | 6.6 | 5.4 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 9.1 | 15.6 | 14.2 | 12.3 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.63 | 1.93 | 7.35 | 5.91 | 8.01 | 5.42
原水 | PH值 | 8.27 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 32.7 |  | 29.6 |  | 29.9
2#阳床 | [6 empty] | 58.1 |  | 27.42 |  | 24
3#阳床 | 49.3 |  | 56.3 |  | 49.6 |  | 48.3 |  | 44.7 |  | 53.3
1#阴床 |  | 8.2 |  | 8.8 |  | 8.12 |  | 8.32 |  | 8.09 |  | 8.74
2#阴床 | [7 empty] | 7.6
3#阴床 |  | 10.1 |  | 12.3 |  | 11.4 |  |  |  | 11 |  | 11.93
1#混床 | 1.42 | 10 | 1.43 | 8.8 | 3.62 | 8.5 | 1.9 | 9.5 | 3.79 | 10.1 | 4.87 | 8.97
2#混床 | 1.47 | 9.4 | 1.48 | 9.1 | 5.4 | 8.56 | 3.2 | 7.8 | 2.31 | 9.31 | 3.19 | 8.62
3#混床 | 2.14 | 9.5 | 2.16 | 8.9 | 3.44 | 8.89 |  |  | 8.01 | 11.02 | 3.42 | 10.33
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57888 |  |  | 58650 |  |  | 59300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 78080 |  |  | 79200 |  |  | 80150
| 自用（当班） | 897 |  |  | 762 |  |  | 650 |  |  | 2309 | 3179
| 外送（当班） | 1109 |  |  | 1120 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 410 | 400 | 340 | 280 | 280 | 550 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水250至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 360 | 280 | 270 | 450 | 380 | 380 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 370 |  |  | 368 |  |  | 366
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 00:45分中和排水（PH 1#：6.9 2#：8.6） 2:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 05:07分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 07:42分中和排水（PH 1#：5.8 2#：6.32） | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.27 | 9.3 | 9.29 | 9.3 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.26 | 4.56 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.14 | 4 | 3.8 | 3.2 | 2.58 | 1.96
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.94 | 2.37 | 2.3 | 1.84 | 2.43 | 3.57
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.12 | 10.1 | 10.1 | 10.14 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 20.39 | 21.4 | 22.3 | 21.5 | 22.3 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.52 | 5.98 | 5.32 | 5.31 | 5.14 | 5.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.1 | 5.7 | 5.12 | 5.15 | 6.11 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 273 | 299 | 330 | 309 | 267 | 253
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.07 | 7.17 | 5.8 | 6.2 | 5.25 | 4.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.57 | 1.24 | 2.3 | 2.8 | 1.85 | 0.62
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 3.75 | 2.98 | 2.51 | 3.62 | 4.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.49 | 6.96 | 6.6 | 6.3 | 4.69 | 4.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 7.5 | 6.1 | 9 | 10 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.23 | 2.23 | 3.6 | 3.2 | 4.51 | 6.68
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.29 | 9.28 | 9.28 | 9.24 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.32 | 5.76 | 6.23 | 6.25 | 4.37 | 5.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 10.4 | 11.3 | 10.5 | 12.3 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.43 | 6.89 | 6.85 | 6.56 | 6.37 | 5.79
原水 | PH值 | 7.98 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 16.01 |  | 22.3 |  | 25.4 |  | 27.12 |  | 29.89
2#阳床 | 31.19 |  |  |  | 63.3 |  | 31.3 |  | 22.48 |  | 25.54
3#阳床 | 42.59 |  | 54.64
1#阴床
2#阴床 |  | 10.71 |  | 8.43 |  | 8 |  | 8.1 |  | 8.12 |  | 8.76
3#阴床 |  | 11.28 |  | 11.52 |  | 11.6 |  | 11.3 |  | 11.65 |  | 13.65
1#混床 | 8.61 | 9.11 | 7.66 | 9.7 | 6.5 | 10.2 | 7.2 | 9.4 | 6.32 | 9.09 | 7.36 | 8.93
2#混床 | 7.44 | 8.54 | 8.71 | 9.02 | 6.9 | 10.7 | 6.3 | 8.4 | 5.8 | 9.25 | 6.28 | 9.17
3#混床 | 6.49 | 9.9 | 6.67 | 9.46 | 4.7 | 11.4 | 5.5 | 8.8 | 6.7 | 8.39 | 6.19 | 11.81
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 59960 |  |  | 60950 |  |  | 61680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 80950 |  |  | 82100 |  |  | 83300
| 自用（当班） | 660 |  |  | 990 |  |  | 730 |  |  | 2380 | 3150
| 外送（当班） | 800 |  |  | 1150 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 450 | 400 | 390 | 350 | 300 | 300 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水250至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 300 | 290 | 500 | 430 | 430 | 350 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 1880 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 2680 |  |  | 2480
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 366 |  |  | 364 |  |  | 364
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 11:31分再生2#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% 13:08分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 15:00分中和排水（PH 1#：6.75 2#：7.02） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 16:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% 21:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.27 | 9.28 | 9.27 | 9.31 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.24 | 6.88 | 7.11 | 6.9 | 5.4 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.3 | 2.9 | 4.03 | 3.5 | 2.43 | 2.98
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.95 | 3.28 | 3.15 | 3.27 | 2.46 | 2.01
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.17 | 10.1 | 10.1 | 10.32 | 10.27
|  | 电导率 | ≤150 | 22.05 | 21.86 | 21.5 | 20.3 | 22.7 | 26.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.14 | 5.05 | 5.03 | 5.01 | 5.63 | 5.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.07 | 6.21 | 6.06 | 6.01 | 5.96 | 5.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 258 | 249 | 257 | 299 | 310 | 335
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.18 | 6.14 | 6.6 | 7.2 | 4.7 | 4.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.36 | 1.87 | 1.84 | 2.4 | 2.73 | 2.33
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.13 | 4.32 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 4.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 4.93 | 5.9 | 4.7 | 4.59 | 4.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.14 | 7.09 | 7.05 | 6.9 | 4.69 | 5.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.19 | 9.2 | 9.18 | 9.25 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.16 | 5.93 | 6.7 | 5.3 | 6.49 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.84 | 6.13 | 5.9 | 6.2 | 9.7 | 9.96
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.93 | 5.24 | 6.3 | 5.8 | 6.33 | 5.4
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 76.8 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 29.86 |  | 29.46 |  | 31.2
2#阳床 | 26.63 |  | 36.52 |  | 34.4 |  |  |  | 48.52 |  | 24.55
3#阳床 | [6 empty] | 30.5 |  | 24.33 |  | 26.85
1#阴床 | [9 empty] | 8.19 |  | 8.92
2#阴床 |  | 9.29 |  | 10.42 |  | 8.7 |  | 9.1
3#阴床 |  | 13.59 |  | 11.86 |  | 11.6 |  | 11.1 |  | 10.49 |  | 11.31
1#混床 | 6.96 | 9.06 | 7.14 | 9.69 | 7.7 | 8.9 | 7.3 | 9.2 | 7.31 | 9.14 | 7.39 | 8.65
2#混床 | 7.12 | 9.62 | 5.38 | 9.61 | 5.2 | 9.3 | 6.1 | 9.5 | 6.59 | 9.33 | 7.02 | 8.63
3#混床 | 5.77 | 11.81 | 6.42 | 10.27 | 6.1 | 9.3 | 6.7 | 9.6 | 5.72 | 8.81 | 6.54 | 8.27
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 62390 |  |  | 63200 |  |  | 63990 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 84320 |  |  | 85250 |  |  | 86190
| 自用（当班） | 710 |  |  | 810 |  |  | 790 |  |  | 2310 | 2890
| 外送（当班） | 1020 |  |  | 930 |  |  | 940
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 410 | 370 | 370 | 600 | 590 | 580 | 520 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加海兰明L50试剂 25 升，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 12 点 00 分行程由 100 %变为 50 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 550 | 500 | 500 | 600 | 0 | 0 | 570 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 16点 30分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 880 |  |  | 880 |  |  | 840
| 高位碱槽(mm) | 1980 |  |  | 1980 |  |  | 1980
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 362 |  |  | 362 |  |  | 362
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 4:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% |  |  | 本班将锅炉药品：氨水及磷酸盐更换成海兰明试剂。L50试剂（蓝盖）替换氨水使用，加氨泵量程调到100，加一桶试剂（25L）补至600液位。 H35试剂（白盖）替换磷酸盐及NAOH使用，加磷泵量程调到50，加磷泵停至交班，加药剂量待厂家确定。 |  |  | 21：20分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.2 | 9.59 | 9.57 | 9 | 8.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.54 | 7.16 | 6.04 | 6.33 | 6.51 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.9 | 4.6 | 5 | 3.6 | 3.4 | 2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.88 | 1.33 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 3.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.31 | 10.43 | 10.4 | 9.6 | 9.3
|  | 电导率 | ≤150 | 22.6 | 23.6 | 20.6 | 21.2 | 21.5 | 20.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.16 | 5.31 | 5.14 | 5.85 | 3 | 2.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.33 | 5.89 | 5.33 | 5.89 | 5.78 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 360 | 389 | 409 | 401 | 428
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.55 | 6.87 | 7.02 | 6.67 | 6.9 | 7.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 5.7 | 6.95 | 6.06 | 4.6 | 2.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.04 | 3.16 | 4.32 | 4.89 | 4.56 | 5.01
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 6.32 | 5.98 | 6.01 | 5.8 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 6.4 | 8.8 | 11.4 | 10.1 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.33 | 2.46 | 3.1 | 5.2 | 4.8 | 5.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.31 | 9.3 | 9.5 | 9.35 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.83 | 7.11 | 6.89 | 5.97 | 6.2 | 5.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 6.3 | 10.1 | 11.2 | 10.8 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.61 | 3.15 | 6.4 | 5.2 | 4.7 | 4.9
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 8.62 |  | 12.19 |  | 19.13 |  | 22 |  | 24.1
2#阳床 | 15.2
3#阳床 | 30.3 |  | 30 |  | 22.36 |  | 48.14 |  | 50.1 |  | 65.1
1#阴床 |  | 9.6 |  | 9.5 |  | 9.86 |  | 9.05 |  | 9.3 |  | 9.8
2#阴床 |  | 8.1
3#阴床 |  |  |  | 13.6 |  | 12.23 |  | 11.57 |  | 12 |  | 11.8
1#混床 | 3.86 | 9 | 4.07 | 9.1 | 6.88 | 9.72 | 6.32 | 9.64 | 5.89 | 8.8 | 6.28 | 9.2
2#混床 | 5.42 | 8.9 | 5.21 | 9.2 | 7.21 | 10.25 | 7.07 | 10.1 | 6.41 | 8.9 | 6.71 | 9.3
3#混床 |  |  | 3.66 | 8.1 | 6.93 | 10.16 | 8.1 | 11.17 | 8.12 | 8.7 | 7.84 | 8.8
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 64740 |  |  | 65639 |  |  | 66460 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 87250 |  |  | 88560 |  |  | 89760
| 自用（当班） | 750 |  |  | 899 |  |  | 821 |  |  | 2470 | 3570
| 外送（当班） | 1060 |  |  | 1310 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 370 | 370 | 320 | 270 | 260 | 550 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加药1桶，补入除盐水至 370 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 45分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 600mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 1 点 00分行程由 50 %变为 60 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 5 点 00 分行程由 60 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 500 | 450 | 450 | 390 | 330 | 320 | 550 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 50 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 840 |  |  | 840 |  |  | 670
| 高位碱槽(mm) | 1980 |  |  | 1880 |  |  | 1880
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 362 |  |  | 362 |  |  | 362
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 13:35分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% |  |  | 19:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：叶绍文 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.71 | 8.63 | 9.1 | 9.26 | 9.08 | 8.91
|  | 电导率 | ≤0.2 | 29.9 | 35.8 | 6.32 | 5.35 | 5.23 | 7.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.3 | 3.5 | 3.89 | 4.15 | 4.26 | 3.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.96 | 6.94 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 9.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.3 | 9.01 | 9.05 | 9.57 | 9.59 | 9.24
|  | 电导率 | ≤150 | 48.8 | 55.9 | 21.49 | 7.09 | 6.89 | 7.47
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 1.1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.62 | 7.25 | 6.54 | 6.81 | 6.68 | 6.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380 | 4 | 324 | 313 | 305 | 333
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 45.2 | 45.6 | 4.3 | 5.15 | 5.02 | 4.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.5 | 4.2 | 3.93 | 6.96 | 5.4 | 5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.16 | 4.66 | 1.54 | 2.05 | 2.61 | 2.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 46 | 3.98 | 4.81 | 6.17 | 6.31 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 10.1 | 10.8 | 4.14 | 20.2 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.62 | 5.78 | 7.52 | 5.62 | 6.12 | 6.08
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.37 | 9.21 | 9.19 | 9.2 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.25 | 7.81 | 4.25 | 6.58 | 5.87 | 7.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 5.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.04 | 4.26 | 6.17 | 6.09 | 5.71 | 5.8
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 26.2 |  | 23.5 |  | 29.22 |  | 40.16
2#阳床 | 36.5 |  | 35.4 |  | 20.75 |  | 21.28 |  | 17.2 |  | 16.2
3#阳床 | [8 empty] | 47.1 |  | 23.7
1#阴床 |  | 10.2 |  | 10 |  | 14.09 |  | 13.98 |  | 12.2
2#阴床 | [11 empty] | 25.1
3#阴床 |  | 12.6 |  | 12.7 |  | 16.43 |  | 20.15 |  | 16.8 |  | 46.3
1#混床 | 7.21 | 9 | 5.71 | 10.1 | 2.27 | 13.97 | 1.97 | 9.96 | 2.01 | 9.8 | 1.87 | 10.1
2#混床 | 5.62 | 9.3 | 5.6 | 10.5 | 4.47 | 14.04 | 4.15 | 8.7 | 3.88 | 9 | 3.56 | 9.7
3#混床 | 4.83 | 9.5 | 4.27 | 10.3 | 5.7 | 14.07 | 6.05 | 11.05 | 6.15 | 10.2 | 5.64 | 10.5
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 67280 |  |  | 68000 |  |  | 68740 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90650 |  |  | 91550 |  |  | 92410
| 自用（当班） | 820 |  |  | 720 |  |  | 740 |  |  | 2280 | 2650
| 外送（当班） | 890 |  |  | 900 |  |  | 860
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 490 | 490 | 390 | 290 | 290 | 590 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 50 分，向槽加海兰明试剂（H50） 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 440 | 490 | 490 | 370 | 250 | 250 | 570 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 30 分，向槽加海兰明试剂（H35）25升，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 300 |  |  | 300 |  |  | 300
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1620 |  |  | 1620
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 362 |  |  | 362 |  |  | 362
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 1:34分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 4:00分中和排水（PH 1#：7.5 2#：7.3） 5:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.95 | 9.09 | 9.05 | 8.89 | 9.17 | 8.95
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.88 | 5.36 | 6.46 | 6.74 | 6.04 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.5 | 4.8 | 31.3 | 5.7 | 2.94 | 2.11
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.87 | 2.75 | 0.92 | 4.2 | 20.6 | 8.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.28 | 9.06 | 9.01 | 9.04 | 9.2 | 8.86
|  | 电导率 | ≤150 | 8.46 | 8.15 | 10.08 | 10.11 | 8.15 | 8.07
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 83.5 | 170
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 310 | 300 | 290 | 340 | 324 | 339
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.9 | 7.13 | 5.1 | 6.01 | 5.33 | 5.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 4.3 | 6 | 3.56 | 0.83 | 0.87
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.38 | 1.29 | 0.92 | 2.9 | 1.65 | 0.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.85 | 6.43 | 4.6 | 4.24 | 5.41 | 5.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 17.6 | 7.3 | 5.4 | 16.4 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.15 | 1.08 | 2.02 | 3.1 | 1.39 | 2.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.32 | 9.18 | 8.91 | 8.85 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.18 | 7.55 | 8.72 | 8.55 | 8.99 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 9.8 | 5.9 | 6.4 | 8.7 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.82 | 3.78 | 1.72 | 1.52 | 3.44 | 3.74
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 11.3 |  | 29.8 |  | 33.6 |  | 9.48 |  | 50.67
2#阳床 | 13.9
3#阳床 | 43.1 |  | 63.5 |  | 47.5 |  | 48.9 |  | 31.2 |  | 42.5
1#阴床 |  |  |  | 17.6
2#阴床 |  | 15.7 |  | 17.4 |  | 17.6 |  | 16.8 |  | 15.87 |  | 16.01
3#阴床 |  | 86.4 |  |  |  | 19.2 |  | 15.4 |  | 23.1 |  | 17.26
1#混床 | 3.28 | 12 | 3.05 | 11.8 | 2.49 | 12.3 | 2.4 | 11.6 | 4.29 | 10.1 | 4.13 | 11.09
2#混床 | 1.64 | 10.6 | 1.49 | 11.2 | 1.8 | 12.5 | 1.8 | 10.8 | 0.85 | 9.13 | 1.2 | 9.68
3#混床 | 0.78 | 11.3 |  |  | 1.53 | 11.5 | 2.1 | 18.6 | 0.51 | 10.7 | 1.17 | 10.09
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 68950 |  |  | 69680 |  |  | 70420 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 93700 |  |  | 94969 |  |  | 96000
| 自用（当班） | 210 |  |  | 730 |  |  | 740 |  |  | 1680 | 3590
| 外送（当班） | 1290 |  |  | 1269 |  |  | 1031
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 19 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 490 | 440 | 440 | 380 | 330 | 330 | 580 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加海兰明试剂（H50） 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加 海兰明试剂（H50） 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 430 | 340 | 340 | 290 | 250 | 250 | 580 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加海兰明试剂（H35）升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加海兰明试剂（H35）升，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 40 |  |  | 0 |  |  | 0
| 高位碱槽(mm) | 1360 |  |  | 1240 |  |  | 1240
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 362 |  |  | 362 |  |  | 362
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 0:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 2:20分中和排水（PH 1#：7.0 2#：7.5） |  |  | 10:30分再生3#混床，进酸浓度：3.1%，3.2%，进碱浓度2.7%，2.6. |  |  | 18:37分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.89 | 9.13 | 9.19 | 8.93 | 8.84 | 8.9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.88 | 6.19 | 8.41 | 8.25 | 8.78 | 8.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.39 | 4.14 | 9.7 | 4.5 | 15.2 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.67 | 6.38 | 3.85 | 3.6 | 3.48 | 2.94
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 8.84 | 8.89 | 9.22 | 9.14 | 9.09 | 9.1
|  | 电导率 | ≤150 | 7.92 | 8.1 | 9.86 | 10.01 | 10.23 | 10.44
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.09
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 149 | 153 | 185 | 194 | 205 | 213
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 322 | 90.7 | 210 | 307 | 335 | 328
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | [5 empty] | 5.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | [5 empty] | 7.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | [5 empty] | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | [5 empty] | 6.74
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.04 | 9.04 | 8.69 | 8.96 | 9.05 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.85 | 8.79 | 7.13 | 6.9 | 7.12 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 11.3 | 16.2 | 15.9 | 17.1 | 16.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.72 | 3.52 | 4.34 | 4.27 | 5.2 | 4.96
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 20.84 |  | 22.69
2#阳床 | 66.8 |  | 50.1 |  | 37.3 |  | 37.6
3#阳床 | 54.5 |  | 53.1 |  | 53.3 |  | 55.5 |  |  |  | 17.65
1#阴床 | [7 empty] | 17.6 |  | 17.6 |  | 17.65
2#阴床 |  | 17.4 |  | 20.2 |  | 19.1 |  | 17.5 |  | 17.29 |  | 19.39
3#阴床 |  | 19.4 |  | 28.6 |  | 22.8 |  | 21.5 |  | 59.34 |  | 59.32
1#混床 | 6.11 | 9 | 6.54 | 10.3 | 22.2 | 10.8 | 3.2 | 8.1 | 4.7 | 10.81 | 5.4 | 10.64
2#混床 | 2.54 | 9.6 | 3.06 | 10.4 | 1.14 | 12.1 | 2.7 | 9.9 | 5.2 | 10.2 | 4.9 | 10.72
3#混床 | 2 | 9.4 | 1.88 | 11.2 | 1.52 | 39.8 |  |  |  |  | 7.6 | 14.23
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 71410 |  |  | 72150 |  |  | 72860 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 97400 |  |  | 98600 |  |  | 99460
| 自用（当班） | 990 |  |  | 740 |  |  | 710 |  |  | 2440 | 3460
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1200 |  |  | 860
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 540 | 490 | 420 | 420 | 360 | 330 | 330 | 600 | 590
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 00 分，向槽加药1桶，补入除盐水至 600 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 540 | 490 | 400 | 400 | 350 | 290 | 290 | 600 | 580
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点00分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至600mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 2200 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 1240 |  |  | 1130 |  |  | 740
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 362 |  |  | 362 |  |  | 362
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 6:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 2:20分中和排水（PH 1#：7.0 2#：7.5） 11:44分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 14:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 16:00分中和排水（PH 1#：7.5 2#：8.0） 17:38分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 19:23分再生1#混床，进酸浓度：3.1%，3.2%，进碱浓度2.7%，2.6.
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：易东星 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.03 | 8.9 | 8.9 | 8.92 | 8.86 | 8.93
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.41 | 8.25 | 7.9 | 8.4 | 8.35 | 7.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 9.23 | 8.35 | 7.57 | 6.7 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.11 | 4.92 | 6.8 | 3.1 | 4.36 | 5.82
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.17 | 9.15 | 9.11 | 9.07 | 9.06 | 9.26
|  | 电导率 | ≤150 | 10.41 | 10.61 | 10.22 | 10.26 | 10.16 | 10.29
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.38 | 0.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.54 | 0.62 | 0.52 | 0.77 | 6.68 | 7.26
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 361 | 382 | 395 | 425 | 330 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.04 | 5.12 | 6.9 | 6.9 | 7.05 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.47 | 6 | 5.8 | 8.35 | 77.6 | 4.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.93 | 1.81 | 0.2 | 1.1 | 3.75 | 4.67
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.82 | 6.32 | 7.1 | 7.02 | 7.88 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 15.1 | 16.1 | 16.5 | 15.1 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.43 | 4.15 | 1.1 | 1.6 | 4.63 | 3.22
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.17 | 9.15 | 9.09 | 8.96 | 9.3 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.1 | 6.89 | 8.5 | 7.4 | 6.58 | 7.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 16.1 | 14.1 | 13.7 | 7.9 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.13 | 2.21 | 2.48 | 2.7 | 8.02 | 3.96
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.2 |  | 29.2 |  | 29.9 |  | 67.7 |  |  |  | 5.9
2#阳床 | [8 empty] | 52.6 |  | 23.1
3#阳床 | 19.8 |  | 19.8 |  | 20.8 |  | 21.8 |  | 26.3
1#阴床 |  | 18 |  | 17.2 |  | 16.3 |  |  |  | 18 |  | 23.1
2#阴床 |  | 18 |  | 15.8 |  | 15.7 |  | 16.8
3#阴床 |  | 64.9 |  | 46.9 |  |  |  | 36.4 |  | 18.3 |  | 34.7
1#混床 | 5.2 | 10 | 5.4 | 9.2 | 2.58 | 9.4 | 2.7 | 11.9 | 6.51 | 14.2
2#混床 | 5 | 10.1 | 5.2 | 10.4 | 0.65 | 9.9 | 5.7 | 11.6 | 5.24 | 10.9 | 6.92 | 8.4
3#混床 | 7.5 | 10.6 | 7.3 | 12 | 5.7 | 12.4 | 2.1 | 11.4 | 4.23 | 9.1 | 5.68 | 7.2
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | -72860 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -72860 | -99460
| 外送（当班） | -99460 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床