## 样板表
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 100 |  |  | 1120 |  |  | 2300
| 外送（累计） | 950 |  |  | 1350 |  |  | 2100
| 自用（当班） | 100 |  |  | 1020 |  |  | 1180
| 外送（当班） | 950 |  |  | 400 |  |  | 750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 420 | 380 | 370 | 340 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 250 | 500 | 490 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3080 |  |  | 2900 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 1910 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 6 |  |  | 6
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:22分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:30分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2 ） |  |  | 16:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.12 | 9.13 | 9.11 | 9.15 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.24 | 6.13 | 6.44 | 6.17 | 6.13 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 13.8 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.7 | 5.46 | 4.96 | 4.54 | 4.78 | 4.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.2 | 10.26 | 10.28 | 10.25 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 24.9 | 23.81 | 21.85 | 22.14 | 24.6 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.35 | 5.18 | 5.26 | 5.14 | 5.4 | 5.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.7 | 4.5 | 4.35 | 4.65 | 4.52 | 4.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 422 | 380 | 364 | 382 | 387 | 507
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 5.73 | 5.84 | 5.81 | 5.97 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 17.2 | 17.4 | 16.4 | 15.9 | 18.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.17 | 3.94 | 3.14 | 3.32 | 2.95 | 2.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.58 | 6.05 | 5.47 | 5.5 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 9.9 | 10.6 | 9.4 | 12.3 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.71 | 3.09 | 2.65 | 2.64 | 2.71 | 3.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.36 | 9.32 | 9.33 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 5.92 | 5.44 | 5.46 | 5.27 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.1 | 6.15 | 4.85 | 4.77 | 4.52 | 3.77
原水 | PH值 | 7.91 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 16.84 |  | 15.31 |  | 15.2 |  | 15
2#阳床 | 27.2 |  | 35.14 | [5 empty] | 82.2 |  | 39.4
3#阳床 | 34.2 |  | 43.8 |  | 27.41 |  | 39
1#阴床 |  | 12.25 |  | 12.59 |  | 12.72 |  | 12.6 |  | 12.9 |  | 12.4
2#阴床 |  | 27.71 |  | 26.58 |  | 78.13
3#阴床 | [7 empty] | 21.26 |  | 21.3 |  | 20.6
1#混床 | 3.89 | 7.33 | 3.21 | 7.37 | 3.24 | 7.47 | 3.21 | 7.54 | 3.51 | 7.6 | 3.12 | 7.4
2#混床 | 4.39 | 7.25 | 4.26 | 7.45 | 4.11 | 7.24 | 4.72 | 7.57 | 4.88 | 7.8 | 4.56 | 7.2
3#混床 | [6 empty] | 3.11 | 10.81 | 3.06 | 10.8 | 2.89 | 10.6
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 100 |  |  | 1120 |  |  | 2300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 950 |  |  | 1350 |  |  | 2100
| 自用（当班） | 100 |  |  | 1020 |  |  | 1180 |  |  | 2300 | 2100
| 外送（当班） | 950 |  |  | 400 |  |  | 750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 420 | 380 | 370 | 340 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 250 | 500 | 490 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3080 |  |  | 2900 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 1910 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 6 |  |  | 6
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:22分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:30分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2 ） |  |  | 16:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.12 | 9.13 | 9.11 | 9.15 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.24 | 6.13 | 6.44 | 6.17 | 6.13 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 13.8 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.7 | 5.46 | 4.96 | 4.54 | 4.78 | 4.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.2 | 10.26 | 10.28 | 10.25 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 24.9 | 23.81 | 21.85 | 22.14 | 24.6 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.35 | 5.18 | 5.26 | 5.14 | 5.4 | 5.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.7 | 4.5 | 4.35 | 4.65 | 4.52 | 4.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 422 | 380 | 364 | 382 | 387 | 507
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 5.73 | 5.84 | 5.81 | 5.97 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 17.2 | 17.4 | 16.4 | 15.9 | 18.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.17 | 3.94 | 3.14 | 3.32 | 2.95 | 2.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.58 | 6.05 | 5.47 | 5.5 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 9.9 | 10.6 | 9.4 | 12.3 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.71 | 3.09 | 2.65 | 2.64 | 2.71 | 3.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.36 | 9.32 | 9.33 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 5.92 | 5.44 | 5.46 | 5.27 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.1 | 6.15 | 4.85 | 4.77 | 4.52 | 3.77
原水 | PH值 | 7.91 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 16.84 |  | 15.31 |  | 15.2 |  | 15
2#阳床 | 27.2 |  | 35.14 | [5 empty] | 82.2 |  | 39.4
3#阳床 | 34.2 |  | 43.8 |  | 27.41 |  | 39
1#阴床 |  | 12.25 |  | 12.59 |  | 12.72 |  | 12.6 |  | 12.9 |  | 12.4
2#阴床 |  | 27.71 |  | 26.58 |  | 78.13
3#阴床 | [7 empty] | 21.26 |  | 21.3 |  | 20.6
1#混床 | 3.89 | 7.33 | 3.21 | 7.37 | 3.24 | 7.47 | 3.21 | 7.54 | 3.51 | 7.6 | 3.12 | 7.4
2#混床 | 4.39 | 7.25 | 4.26 | 7.45 | 4.11 | 7.24 | 4.72 | 7.57 | 4.88 | 7.8 | 4.56 | 7.2
3#混床 | [6 empty] | 3.11 | 10.81 | 3.06 | 10.8 | 2.89 | 10.6
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3110 |  |  | 3500 |  |  | 4150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 2790 |  |  | 3640 |  |  | 4800
| 自用（当班） | 810 |  |  | 390 |  |  | 650 |  |  | 1850 | 2700
| 外送（当班） | 690 |  |  | 850 |  |  | 1160
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 270 | 490 | 490 | 460 | 440 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 5 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 250 | 440 | 440 | 350 | 280 | 280 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 4点30 分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00 分，向槽加磷酸盐0 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2650 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 1910 |  |  | 1790 |  |  | 1690
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 17
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器。 |  |  | 12:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 13:50分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.2 ） 14:43分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 17;37分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:15分中和排水（PH 1#6.89 2# 7.42 ）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.34 | 9.33 | 9.36 | 9.32 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.27 | 5.63 | 6.1 | 5.84 | 6.47 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14 | 14.2 | 12.1 | 12.8 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.83 | 1.54 | 5.6 | 5.2 | 4.36 | 2.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.18 | 10.3 | 10.26 | 10.24 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 23.8 | 22.6 | 23.6 | 21.87 | 23.4 | 23.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.85 | 6.5 | 7.33 | 7.54 | 7.85 | 7.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.4 | 4.87 | 4.65 | 4.59 | 4.84 | 4630
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 485 | 480 | 451 | 412 | 392 | 429
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.72 | 5.59 | 6.15 | 5.93 | 5.89 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.2 | 18.4 | 17.8 | 18.3 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.89 | 1.24 | 4.66 | 4.21 | 2.3 | 1.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.47 | 5.83 | 5.74 | 5.65 | 6.06 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 146 | 15.2 | 14.1 | 14.9 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.38 | 1.02 | 3.9 | 4.17 | 4.24 | 4.58
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.43 | 9.4 | 9.34 | 9.38 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.14 | 5.94 | 5.83 | 5.91 | 6.11 | 6.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10.9 | 11.9 | 11.5 | 12.3 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.1 | 2.63 | 4.37 | 3.95 | 5.63 | 4.84
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.31 |  | 12.48 |  | 20.8 |  | 80 |  |  |  | 21.45
2#阳床 | 26.73 |  | 22.32 |  | 38.2 |  | 90
3#阳床 | [8 empty] | 20.95 |  | 20.1
1#阴床 |  | 12.4 |  | 13 |  | 12.86 |  | 18.44
2#阴床 | [9 empty] | 13.86 |  | 16.49
3#阴床 |  | 20.9 |  | 43.9 |  | 39.89 |  | 49.24 |  | 54.74 |  | 50.93
1#混床 | 1.04 | 7.6 | 0.84 | 7.4 | 3.54 | 7.57 | 2.96 | 7.9 | 4.17 | 8.22 | 4.32 | 7.44
2#混床 | 0.75 | 7.4 | 0.91 | 7.2 | 4.09 | 7.51 | 3.79 | 7.25 | 3.88 | 7.29 | 3.96 | 7.34
3#混床 | 1.21 | 11 | 1.07 | 10.8 | 3.17 | 10.84 | 2.87 | 10.58 | 4.22 | 11.28 | 4.53 | 10.86
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4900 |  |  | 4900 |  |  | 6180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5490 |  |  | 6500 |  |  | 7000
| 自用（当班） | 750 |  |  | 0 |  |  | 1280 |  |  | 2030 | 2200
| 外送（当班） | 690 |  |  | 1010 |  |  | 500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 350 | 550 | 550 | 490 | 410 | 410 | 350 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2550 |  |  | 2410 |  |  | 2410
| 高位碱槽(mm) | 1690 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 14
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器。 7:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 9:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 12:04分中和排水（PH 1# 7.0 2# 8.2 ）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.27 | 9.37 | 9.28 | 9.26 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.25 | 5.86 | 5.97 | 5.85 | 6.55 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 13 | 13.7 | 12.8 | 11.5 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.06 | 5.39 | 4.8 | 6.17 | 6.2 | 5.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.26 | 10.34 | 10.28 | 10.26 | 22.14
|  | 电导率 | ≤150 | 23.56 | 22.8 | 22.9 | 22.67 | 21.87 | 10.31
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.65 | 6.76 | 6.12 | 5.94 | 5.95 | 5.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.28 | 7.35 | 7.2 | 6.7 | 6.84 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 380 | 383 | 413 | 387 | 392
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.3 | 5.51 | 5.67 | 5.84 | 5.54 | 5.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 17 | 17.2 | 17.7 | 17.4 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.51 | 2.92 | 3.74 | 5.33 | 3.84 | 3.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.67 | 5.72 | 5.84 | 5.63 | 5.83 | 5.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 13 | 14.3 | 14.9 | 12.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.48 | 1.87 | 3.41 | 3.96 | 5.14 | 4.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.21 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.42 | 6.39 | 6.25 | 6.1 | 5.49 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 9.4 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.74 | 4.34 | 5.17 | 6.3 | 5.7 | 5.84
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.12 |  | 11.24 |  | 76.8
2#阳床 | [6 empty] | 54.4 |  | 25.41 |  | 24.71
3#阳床 | 18.26 |  | 14.05 |  | 39.1 |  | 25.9 |  | 21.95 |  | 20.49
1#阴床 | [5 empty] | 11.71 |  | 11.71 |  | 11.73 |  | 11.86
2#阴床 |  | 14.1 |  | 15.6 |  | 14.28 |  | 14.08 |  | 12.87 |  | 16.49
3#阴床 |  | 48.5 |  | 62.3
1#混床 | 2.32 | 7.3 | 2.86 | 7.6 | 2.54 | 7.42 | 2.71 | 7.18 | 2.84 | 7.22 | 3.17 | 7.55
2#混床 | 2.15 | 7.4 | 3.24 | 7.2 | 3.93 | 7.06 | 3.56 | 6.88 | 3.11 | 6.95 | 2.84 | 6.86
3#混床 | 1.63 | 10.5 | 2.21 | 10.7
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7050 |  |  | 7990 |  |  | 8600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8050 |  |  | 8840 |  |  | 9650
| 自用（当班） | 870 |  |  | 940 |  |  | 610 |  |  | 2420 | 2650
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 790 |  |  | 810
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 320 | 550 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 460 | 390 | 380 | 310 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点30 分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2360 |  |  | 2360 |  |  | 2360
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 3:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.32 | 9.38 | 9.35 | 9.39 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.3 | 6.5 | 5.6 | 5.87 | 5.74 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.48 | 4.3 | 7.42 | 5.82 | 5.44 | 6.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.3 | 10.24 | 10.21 | 10.29 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 25 | 20 | 20.86 | 21.6 | 22.51 | 21.73
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.73 | 5.67 | 5.77 | 5.41 | 4.93 | 4.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.3 | 8.6 | 8.37 | 9.04 | 9.33 | 9.14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 372 | 331 | 330 | 350 | 362 | 654
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.4 | 5.2 | 5.42 | 5.29 | 5.56 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 15.5 | 14.7 | 17.5 | 18 | 26
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.2 | 3.3 | 1.46 | 1.22 | 7.19 | 6.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.1 | 6.4 | 5.71 | 5.56 | 5.27 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 11.8 | 10.3 | 9.6 | 13.4 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.9 | 3.5 | 3.52 | 2.76 | 5.13 | 4.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.44 | 9.42 | 9.43 | 9.4 | 9.35 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.9 | 4.7 | 6.27 | 5.97 | 5.5 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 7.7 | 5.4 | 7.2 | 8.3 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.38 | 4.6 | 5.83 | 4.65 | 4.79 | 5.17
原水 | PH值 | 8.24 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 75.62 | 浊度 | 0.3
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 15.8 |  | 56.9 |  | 20.9 |  | 35 |  | 28.6
2#阳床 | 25.6 | [5 empty] | 18.23
3#阳床 | 21.9 |  | 22.4 |  | 29.6 |  |  |  | 19.1 |  | 40.4
1#阴床 |  | 11.41 |  | 11.77 |  | 11.2 |  | 11.6 |  | 13.08 |  | 12.02
2#阴床 |  | 14.08 |  | 14.53 |  | 14.9 |  | 15.3 |  | 15.27 |  | 16.14
3#阴床
1#混床 | 5.72 | 7.21 | 7.45 | 5.2 | 2.21 | 7.5 | 2.65 | 7.4 | 5.99 | 7.13 | 5.41 | 7.45
2#混床 | 7.74 | 6.87 | 7.14 | 6.1 | 1.68 | 7.1 | 7.33 | 7 | 4.75 | 6.94 | 4.26 | 6.88
3#混床
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9630 |  |  | 10500 |  |  | 11060 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10220 |  |  | 10780 |  |  | 11750
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 870 |  |  | 560 |  |  | 2460 | 2100
| 外送（当班） | 570 |  |  | 560 |  |  | 970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 270 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 250 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠0.5kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 55 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2160 |  |  | 2160 |  |  | 2160
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1380 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:36分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 3:50分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.3) 6:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 13:46分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 15:40分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.5)
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.42 | 9.4 | 9.32 | 9.29 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.5 | 5.7 | 6.05 | 6.42 | 5.93 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 10 | 12.4 | 13.2 | 13.4 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.67 | 2.48 | 2.48 | 2.4 | 5.2 | 7.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.28 | 10.3 | 10.06 | 10.17 | 10.27
|  | 电导率 | ≤150 | 25 | 23 | 27.1 | 25.9 | 21.93 | 21.37
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.39 | 4.45 | 4.71 | 5.06 | 5.92 | 6.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.4 | 9.7 | 5.2 | 4.64 | 6.02 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 611 | 546 | 490 | 482 | 423 | 478
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 5.5 | 6.11 | 6.2 | 5.79 | 5.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.4 | 24 | 17.9 | 18.1 | 18.7 | 18.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.64 | 1.42 | 0.92 | 1.43 | 3.65 | 2.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.33 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 5.44 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 13.2 | 10.9 | 10.6 | 12.4 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.03 | 5.4 | 1.9 | 2.4 | 4.67 | 4.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.4 | 9.42 | 9.4 | 9.4 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5 | 6.2 | 5.94 | 5.71 | 6.15 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 11.8 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.66 | 5.9 | 3.11 | 2.9 | 4.64 | 3.96
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 81 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 172 |  |  |  | 23.2 |  | 22.5 |  | 25.8 |  | 28.8
2#阳床 |  |  | 58.37 |  | 30.7 |  | 29.5 |  | 32 |  | 37
3#阳床 | 61.75 |  | 80.68
1#阴床 |  | 11.96 |  | 12.17 |  | 11.76 | [5 empty] | 12.01
2#阴床 |  | 19.05 |  | 20.47 |  | 30.4 |  | 56.02 |  |  |  | 16.06
3#阴床 | [7 empty] | 27.9 |  | 60.83 |  | 45.66
1#混床 | 3.36 | 7.32 | 4.2 | 7.32 | 3.4 | 7.46 | 2.1 | 7.46 | 3.27 | 8.04 | 2.17 | 7.45
2#混床 | 5.4 | 6.87 | 6.4 | 6.92 | 2.6 | 7.04 | 2.8 | 7.13 | 3.33 | 7.51 | 2.74 | 6.92
3#混床 | [6 empty] | 4.3 | 11.2 | 4.75 | 12.17 | 3.26 | 11.03
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11980 |  |  | 12730 |  |  | 13200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 12500 |  |  | 13180 |  |  | 14260
| 自用（当班） | 920 |  |  | 750 |  |  | 470 |  |  | 2140 | 2510
| 外送（当班） | 750 |  |  | 680 |  |  | 1080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 410 | 350 | 350 | 280 | 520 | 510 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1380 |  |  | 1280 |  |  | 1280
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 11 |  |  | 11
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 04:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 9:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:20分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.1 13:21分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 清洗1#、2#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.2 | 9.05 | 9.07 | 9.24 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.86 | 5.17 | 6.05 | 6.4 | 5.95 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 13.5 | 16.1 | 8.3 | 11 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.32 | 5.8 | 8.81 | 6.4 | 4.09 | 5.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.24 | 10.15 | 10.18 | 10.17 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 22.3 | 23.7 | 26.4 | 24.6 | 23 | 22.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.2 | 6.95 | 6.69 | 6.45 | 6.51 | 6.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5860 | 5750 | 7.2 | 8.5 | 9.1 | 8.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 458 | 410 | 413 | 442 | 460 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.94 | 5.98 | 6.06 | 5.6 | 5.75 | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.3 | 20.8 | 17.7 | 18.5 | 17.2 | 18
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.3 | 1.5 | 4.4 | 1.7 | 2.63 | 3.56
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.6 | 6.73 | 6.1 | 6.01 | 6.32 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 10 | 8.8 | 15.4 | 9.5 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.42 | 4.83 | 5.27 | 2.5 | 3.25 | 2.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.36 | 9.31 | 9.32 | 9.31 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.95 | 6.13 | 5.9 | 5.17 | 6.14 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 13.3 | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.48 | 5.36 | 5.77 | 4.2 | 3.1 | 4.54
原水 | PH值 | 7.66 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.38 |  | 28.97 |  | 40.65
2#阳床 | 42.25 |  | 167 |  |  |  | 16.7 |  | 34.6 |  | 39.5
3#阳床 |  |  |  |  | 17.3 |  | 21.9 |  | 50.3 |  | 25.58
1#阴床 |  | 12.73 |  | 12.59 |  | 12.68
2#阴床 |  | 18.81 |  | 16.32 |  | 16.6 |  | 16.2 |  | 15.4 |  | 17.6
3#阴床 |  | 43.69 |  | 44.35 |  | 41.4 |  | 20.04 |  | 25.8 |  | 45.2
3
1#混床 | 4.23 | 8.3 | 4.35 | 7.41 | 1.1 | 7.41 | 0.8 | 7.57 | 1.26 | 7.3 | 1.87 | 7.6
2#混床 | 3.74 | 6.97 | 3.86 | 7.12 | 0.95 | 7.09 | 0.62 | 7.03 | 0.87 | 6.9 | 1.45 | 6.9
3#混床 | 4.11 | 11.49 | 4.38 | 11.28 | 1.4 | 11.2 | 1.1 | 11.2 | 1.36 | 11 | 1.05 | 10.8
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14365 |  |  | 15130 |  |  | 16020 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 14800 |  |  | 15750 |  |  | 16860
| 自用（当班） | 1165 |  |  | 765 |  |  | 890 |  |  | 2820 | 2600
| 外送（当班） | 540 |  |  | 950 |  |  | 1110
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 20 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 280 | 280 | 530 | 510 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加氨水 14 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 250 | 550 | 550 | 470 | 400 | 390 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点20分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1700 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 1070 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 9 |  |  | 9 |  |  | 8
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 3:07分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 5:50分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.1 7:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 9：30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 12:10分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.5 |  |  | 21:02分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.29 | 9.26 |  | 9.23 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.55 | 6.15 | 5.17 |  | 5.74 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 6.7 | 9.88 |  | 6.4 | 8.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.2 | 5.93 | 3.5 |  | 6.89 | 4.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.26 | 10.31 | 10.09 |  | 10.11 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 21.87 | 22.14 | 24.9 |  | 22.45 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.95 | 5.64 | 5.75 |  | 4.63 | 5.63
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.87 | 7.21 | 7.2 |  | 7.86 | 8.46
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 388 | 393 | 389 |  | 290 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.54 | 5.23 | 5.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 13.9 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.84 | 3.24 | 1.01
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.61 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 8.3 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.14 | 4.17 | 1.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.23 | 9.34 |  |  | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.49 | 5.74 | 6.04 |  |  | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 9.1 | 10.5 |  |  | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.7 | 5.84 | 3.6 |  |  | 4.16
原水 | PH值 | 7.52 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 18.49 |  | 20.4 |  | 23.2 |  | 27.43 |  | 71.38
2#阳床 | 25.41
3#阳床 | 21.95 |  | 20.49 |  | 23.8 |  | 26.7 |  | 25.8 |  | 36.2
1#阴床 |  |  |  | 12.86 |  | 11.05 |  | 11.56 |  | 11 |  | 11.5
2#阴床 |  | 12.87 |  | 16.49
3#阴床 |  | 62.7 |  |  |  | 36.1 |  | 29.69 |  | 49.2 |  | 33
1#混床 | 2.84 | 7.22 | 3.17 | 7.55 | 1.8 | 7.6 | 2.1 | 7.79 | 4.43 | 7.5 | 2.79 | 7
2#混床 | 3.11 | 6.95 | 2.84 | 6.86 | 1.6 | 7.12 | 0.97 | 7.61 | 2.86 | 6.9 | 1.22 | 7.2
3#混床 | 1.54 | 10.8 |  |  | 4.6 | 10.99 | 1.42 | 11.04 | 1.45 | 10.6 | 1.67 | 11.4
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16650 |  |  | 17500 | [5 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 17800 |  |  | 18400
| 自用（当班） | 630 |  |  | 850 |  |  | -17500 |  |  | -16020 | -16860
| 外送（当班） | 940 |  |  | 600 |  |  | -18400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 250 | 500 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1440 |  |  | 2300 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 920 |  |  | 920
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 6 |  |  | 6
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:06分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 1:48分中和排水（PH 1# 7.0 2# 8.2 ） 2:43分再生3#阳床 进酸浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 21:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.32 | 9.25 | 9.28 | 9.38 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.87 | 5.73 | 6.32 | 6.17 | 5.71 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.77 | 6.24 | 8.74 | 8.06 | 8.19 | 9.45
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.77 | 6.24 | 4.24 | 2.13 | 5.75 | 3.05
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.06 | 10.17 | 10.2 | 10.12 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2 | 22.8 | 24.2 | 22.7 | 23 | 22.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.69 | 5.59 | 5.58 | 5.56 | 6.39 | 6.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.13 | 6.42 | 6.12 | 7.32 | 8.5 | 9.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 405 | 345 | 3.05 | 283 | 301 | 250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.69 | 5.57 | 6.04 | 5.92 | 5.88 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 13.1 | 5.76 | 7.09 | 7.47 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.35 | 3.74 | 2.3 | 4.37 | 5.05 | 5.55
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 5.29 | 5.64 | 5.72 | 5.63 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | 5.6 | 8.9 | 7.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.06 | 2.89 | 4.42 | 3.82 | 4.51 | 8.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.43 | 9.45 | 9.5 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 5.93 | 6.82 | 6.35 | 6.22 | 6.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 14.3 | 18.7 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.03 | 3.84 | 2.04 | 3.08 | 4.44 | 3.49
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 24.5 |  | 19.33 |  | 24.62 |  | 23.49 |  | 20.5
2#阳床 | 48.3 |  | 30.9 |  | 30.15 |  | 40.3 |  | 34.99 |  | 52.8
3#阳床 | 100
1#阴床
2#阴床 |  | 96 |  | 94 |  | 56.64 |  | 95.07 |  | 92 |  | 69.1
3#阴床 |  | 36.32 |  | 35.25 |  | 34.43 |  | 34.2 |  | 34.4 |  | 78
1#混床 | 1.13 | 7.46 | 0.93 | 7.75 | 6.27 | 8.25 | 6.02 | 7.63 | 0.86 | 7.63 | 1.24 | 7.63
2#混床 | 2.14 | 6.97 | 1.89 | 7.08 | 5.88 | 7.09 | 5.63 | 7.08 | 0.89 | 7.24 | 1.81 | 7.09
3#混床 | 3.02 | 11.04 | 3.13 | 10.96 | 4.23 | 10.97 | 4.14 | 10.96 | 5.13 | 11.12 | 10.7 | 12.6
4#混床

## 9日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 10日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 11日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 12日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 13日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 14日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 15日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 16日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 17日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 18日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 19日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 20日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 21日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 22日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 23日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 24日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 25日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 26日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 27日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 28日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 29日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 30日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床