## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 900 |  |  | 1890 |  |  | 2700
| 外送 | 1000 |  |  | 2180 |  |  | 3310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 500 | 470 | 460 | 430 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 430 | 420 | 320 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 50 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 770 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 1680 |  |  | 1560 |  |  | 1560
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
| NaOH(瓶) | 9 |  |  | 8 |  |  | 8
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 5:20分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 12:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%、3.0% 14:48分中和排水（PH 1#8.46 2#7.83） |  |  | 清洗3#过滤器。 19:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%、3.0%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 廖欣珺 化验：黄得林 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.42 | 9.48 | 9.39 | 9.25 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.42 | 6.55 | 6.58 | 7.28 | 5.59 | 10.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 14.1 | 13.4 | 10.8 | 12.4 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.03 | 8.96 | 11.2 | 17.1 | 8.57 | 7.67
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 27.4 | 28.2 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 31.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.24 | 6.07 | 5.72 | 5.8 | 5.73 | 5.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.72 | 8.1 | 15.1 | 11 | 10.8 | 9.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 650 | 670 | 670 | 580 | 390 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.69 | 6.29 | 3.91 | 4.15 | 5.25 | 7.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 18.9 | 19.8 | 15 | 12.2 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.27 | 0.73 | 6.11 | 4.41 | 1.9 | 1.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.73 | 7.55 | 5.43 | 5.57 | 6.37 | 8.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 13 | 14.5 | 13.8 | 11.7 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.1 | 4.48 | 4.61 | 2.59 | 1.88 | 1.29
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.47 | 9.53 | 9.24 | 9.46 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.04 | 7.89 | 6.59 | 8.99 | 7.73 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 16.9 | 16.8 | 14.3 | 11.8 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.12 | 2.85 | 13.7 | 4.88 | 6.5 | 7.16
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.92 |  | 0.22 |  | 1.02 |  | 1.17 |  | 25.1
2#阳床 | 0.18 |  | 2.05 |  | 3.89 |  | 448 |  | 2.88 |  | 9.56
3#阳床
1#阴床 |  | 45.7 |  | 58.1 |  | 59.6 |  | 63.2 |  | 67.3 |  | 75.7
2#阴床 |  | 53.9 |  | 198 |  | 70.8 |  | 94.9 |  | 72.7 |  | 83.9
3#阴床
1#混床 | 1.59 | 3.3 | 13 | 7.6 | 14.4 | 6.6 | 9.99 | 4.2 | 7.46 | 4.9 | 8.79 | 4.3
2#混床 | 3.79 | 2.8 | 3.42 | 5.7 | 7.1 | 5.9 | 4.29 | 4.8 | 6.95 | 4.7 | 6.07 | 2.8
3#混床
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4000 |  |  | 4980 |  |  | 5900
| 外送 | 4400 |  |  | 5500 |  |  | 6500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 250 | 240 | 500 | 480 | 480 | 440 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 540 | 520 | 450 | 380 | 380 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 650 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 1340
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 4
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 0:40分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 2:50分中和排水（PH 1#9.46 2#7.27） | [5 empty] | 16:25分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.2 | 9.23 | 9.27 | 9.4 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.5 | 7.68 | 8.69 | 8.18 | 7.2 | 7.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 9.2 | 10 | 10.4 | 10.3 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.84 | 3.31 | 12.2 | 6.84 | 6.05 | 7.64
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 26.8 | 27.8 | 27.4 | 25.9 | 24.4 | 25.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.09 | 6.25 | 6.01 | 5.35 | 5.17 | 4.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.04 | 8.92 | 8.12 | 7.72 | 11.8 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 670 | 650 | 720 | 530 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.03 | 7.12 | 7.99 | 7.21 | 7.99 | 6.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.8 | 19.2 | 18.5 | 13.7 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.62 | 3.12 | 2.36 | 1.74 | 3.68 | 4.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.38 | 7.66 | 8.48 | 7.7 | 6.59 | 6.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.7 | 16.4 | 15.3 | 13.4 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.61 | 2.66 | 3.84 | 2.44 | 3.9 | 2.38
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.35 | 9.66 | 9.17 | 9.43 | .9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.24 | 8.1 | 9.67 | 10.08 | 6.89 | 7.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 9 | 8.1 | 11.7 | 11.8 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.36 | 3.26 | 3.29 | 1.74 | 4.35 | 3.19
原水 | PH值 | 8.28 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.8 |  | 4.99 |  | 12.9 |  | 16.6 |  | 15.6 |  | 34.1
2#阳床 | 5.64 |  | 3.08 |  | 1.86 |  | 1.81 |  | 2.23 |  | 4.79
3#阳床
1#阴床 |  | 83.3 |  | 28.1 |  | 43.3 |  | 51.7 |  | 43.5 |  | 77.2
2#阴床 |  | 62.5 |  | 35.6 |  | 58.7 |  | 68.5 |  | 620 |  | 41.5
3#阴床
1#混床 | 2.88 | 5.6 | 2.72 | 5.5 | 10.4 | 1.6 | 8.77 | 0.9 | 6.31 | 3.9 | 2.15 | 3
2#混床 | 4.02 | 4.4 | 3.93 | 4 | 9.24 | 4.1 | 5.37 | 2.2 | 7.3 | 0.6 | 5.24 | 3.7
3#混床
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6900 |  |  | 7950 |  |  | 8950
| 外送 | 7500 |  |  | 8550 |  |  | 9620
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 370 | 340 | 340 | 300 | 270 | 270 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 340 | 330 | 240 | 500 | 500 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 310 |  |  | 270 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1340 |  |  | 1240 |  |  | 1080
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 58
| NaOH(瓶) | 4 |  |  | 3 |  |  | 3
| 磷酸钠(包) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
除盐水站生产记录 |  | 0:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%、3.0% 2:30分中和排水（PH 1#9.16 2#9.27） 4:39分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%、3.0% |  |  | 9:00分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 10:50分中和排水（PH 1#8.24 2#8.91） |  |  | 20:20分再生2#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.3% 进碱浓度3.0%、3.0%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.33 | 9.36 | 9.34 | 9.4 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.88 | 8.01 | 11.08 | 14.29 | 6.58 | 6.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 7.9 | 12.9 | 15.5 | 8.9 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.11 | 4.31 | 8.4 | 10.6 | 11.7 | 11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 25.1 | 26.3 | 24.6 | 28.9 | 26.4 | 26.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.04 | 5.07 | 5.78 | 6.03 | 5.94 | 6.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.72 | 8.94 | 9.38 | 8.39 | 19.3 | 13.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 280 | 510 | 600 | 770 | 960 | 790
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.28 | 7.18 | 8.83 | 9.02 | 5.64 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 12.2 | 14 | 19.4 | 14.9 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.46 | 1.92 | 2.53 | 1.65 | 3.59 | 4.09
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.93 | 7.81 | 8.35 | 9.43 | 6.18 | 6.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 10 | 16.8 | 20.6 | 15.8 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.47 | 2.74 | 1.61 | 1.59 | 7.52 | 3.96
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.45 | 9.48 | 9.73 | 9.45 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.22 | 8.43 | 9.83 | 11.65 | 6.31 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6.7 | 14.1 | 15.3 | 11.6 | 6.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.36 | 2.33 | 10.4 | 4.26 | 3.32 | 1.9
原水 | PH值 | 8.07 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 555 |  | 5.62 |  | 44.2 |  | 30.3 |  | 1.7 |  | 8.55
2#阳床 | 23.9 |  |  |  | 4.22 |  | 6.17 |  | 5.47 |  | 2.42
3#阳床
1#阴床 |  | 34.3 |  | 63.8 |  | 181 |  | 55.1 |  | 49.5 |  | 47.4
2#阴床 |  | 35.5 |  | 34.7 |  | 56.1 |  | 51.5 |  | 45.6 |  | 90.4
3#阴床
1#混床 | 2.44 | 5.7 | 2.56 | 5.4 | 7.01 | 6.9 | 10.5 | 5.5 | 14.7 | 5.2 | 16.4 | 2
2#混床 | 3.68 | 4.1 | 3.92 | 3.7 | 5.7 | 9.7 | 6.2 | 8.5 | 11 | 5.6
3#混床
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1100 |  |  | 10900 |  |  | 12050
| 外送 | 1730 |  |  | 12100 |  |  | 13399
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 42 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 405 | 380 | 350 | 340 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 20 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 240 | 470 | 460 | 380 | 310 | 290 | 450 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点10分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1130 |  |  | 1130 |  |  | 960
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 900 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 58 |  |  | 58 |  |  | 58
| NaOH(瓶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 磷酸钠(包) | 15 |  |  | 15 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 00:20分中和排水（PH 1#6.64 2#6.81）. 1:42分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% . 2:06分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%、3.0%. 4:50分中和排水（PH 1#7.23 2#7.35） |  |  | 8:30分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% . |  |  | 20:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%、3.0% 22:30分中和排水（PH 1#8.77 2#9.12）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.18 | 9.12 | 9.25 | 9.26 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.82 | 9.61 | 8.59 | 10.57 | 12.41 | 12.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 8.7 | 16.7 | 14.3 | 17.1 | 6.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.65 | 8.52 | 13.8 | 11 | 8.6 | 12.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 26.3 | 31.9 | 29.9 | 24.9 | 29.3 | 33.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.24 | 6.48 | 6.73 | 6.32 | 6.56 | 6.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.5 | 8.9 | 8850 | 8800 | 8.6 | 10.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 860 | 310 | 470 | 1000 | 910
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 8.56 | 6.19 | 7.84 | 6.81 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 16.1 | 21.6 | 12.7 | 25.4 | 24.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.76 | 2.35 | 3.41 | 1.46 | 2.08 | 4.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.52 | 9.11 | 7.31 | 9.46 | 7.47 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 13.4 | 15.2 | 9.43 | 14.6 | 17.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.02 | 2.36 | 1.26 | 32.3 | 3.24 | 3.34
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.41 | 9.37 | 9.4 | 9.3 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.43 | 8.5 | 5.92 | 7.91 | 6.95 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 4.5 | 12.2 | 14 | 11.6 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.4 | 3.15 | 3.37 | 1.94 | 1.81 | 1.96
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.09 |  | 9.98 |  | 12.3 |  | 29.5 |  | 9.81 |  | 6.11
2#阳床 | 5.43 |  | 1.21 |  | 2.53 |  | 5.95 |  | 0.92 |  | 50.5
3#阳床
1#阴床 |  | 38.8 |  | 43.3 |  |  |  | 47.2 |  | 27 |  | 30.6
2#阴床 |  | 573 |  | 57.1 |  | 70.8 |  | 34.7 |  | 29.7 |  | 36.2
3#阴床
1#混床 | 5.38 | 2.5 | 8.04 | 3.7 | 9.33 | 5 | 10 | 5.1 | 6.72 | 0.5 | 5.27 | 0.5
2#混床 | 58.9 | 4.3 | 27.4 | 2.6 | 55.6 | 9.5 | 63.6 | 6.6 | 57.6 | 4.5 | 19.5 | 0.5
3#混床
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 13000 |  |  | 14000 |  |  | 16810
| 外送 | 14540 |  |  | 15700 |  |  | 15050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 3 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 480 | 480 | 400 | 320 | 320 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 40 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 960 |  |  | 830 |  |  | 830
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 810 |  |  | 2640
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 |  |  | 8:50分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 9:15分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 11:20分中和排水（PH 1#8.87 2#9.15） |  |  | 18:10分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% .
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文·劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：黄得林
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.18 | 9.15 | 9.3 | 9.16 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.89 | 7.59 | 10.3 | 10.37 | 14.67 | 14.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 7 | 12.8 | 17.3 | 18.4 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 22.1 | 25 | 27 | 24.4 | 29.8 | 12.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.78 | 9.84
|  | 电导率 | ≤150 | 34.9 | 31.3 | 34.8 | 37.5 | 33.6 | 32.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.8 | 6.41 | 6.73 | 6.45 | 6.24 | 6.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.7 | 9.23 | 8750 | 8070 | 7490 | 9.74
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 690 | 850 | 650 | 720 | 820 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.35 | 10.83 | 6.23 | 6.85 | 6.17 | 6.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.7 | 17.9 | 18.8 | 22.4 | 29.4 | 23.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.65 | 5.77 | 1.63 | 6.69 | 7.97 | 4.12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.65 | 9.31 | 7.3 | 7.59 | 7.51 | 7.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 15.5 | 21.5 | 17.9 | 26.3 | 20
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.26 | 4.35 | 2.53 | 5.31 | 1.96 | 5.35
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.35 | 9.4 | 9.3 | 7.06 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.47 | 8.28 | 6.59 | 7.85 | 20.1 | 7.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 13.3 | 24.6 | 12.8 | 4.75 | 15.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.73 | 6.31 | 2.46 | 1.65 | 9.32 | 2.04
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 57.4 |  | 69.8 |  | 152 |  | 15.8 |  | 10.8 |  | 9.58
2#阳床 | 6.9 |  | 13.6 |  | 10.4 |  | 8.35 |  | 5.45 |  | 11.5
3#阳床
1#阴床 |  | 37.5 |  | 69.9 |  | 35.2 |  | 18.3 |  | 213
2#阴床 |  | 40.1 |  | 38.6 |  | 250 |  | 122 |  | 45.2 |  | 30.2
3#阴床
1#混床 | 10.3 | 5.2 | 14.7 | 1.8 | 35.3 | 8.2 | 29.2 | 6.8 | 23 | 9.4 | 11.4 | 5.2
2#混床 | 59.7 | 7.1 | 158 | 3.3 | 95.4 | 4.3 | 60.6 | 7.5 | 34.3 | 11.9 | 11 | 10.7
3#混床
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 16050 |  |  | 17030 |  |  | 18190
| 外送 | 17850 |  |  | 19160 |  |  | 20140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 500 | 490 | 460 | 420 | 420 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 500 | 490 | 410 | 330 | 330 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 40 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 830 |  |  | 2940 |  |  | 2750
| 高位碱槽(mm) | 2640 |  |  | 2640 |  |  | 2640
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 20:57分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 23:00分中和排水（PH 1#8.57 2#8.89）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：何宏佳 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.29 | 9.23 | 9.36 | 9.3 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.56 | 7.59 | 18.9 | 14.45 | 8.2 | 8.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 9.2 | 11.1 | 10.4 | 10.9 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 28.6 | 17.7 | 12.8 | 14.4 | 9.42 | 16.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.94 | 9.93 | 9.98 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 32.7 | 31.8 | 27.6 | 30 | 31.5 | 33.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.92 | 5.84 | 5.97 | 6.36 | 5.11 | 5.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.29 | 9.53 | 8.1 | 8.2 | 13.2 | 7.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 680 | 740 | 550 | 360 | 620 | 770
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.25 | 13.59 | 11.13 | 11.72 | 7.1 | 7.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.3 | 20.6 | 22.3 | 18.4 | 16.1 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.94 | 4.2 | 9.88 | 5.26 | 1.35 | 6.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.51 | 7.57 | 9.42 | 9.88 | 14.42 | 8.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 15.9 | 17.1 | 15 | 11.1 | 14.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.51 | 2.12 | 3.51 | 4.2 | 2.48 | 3.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9.38 | 9.35 | 9.33 | 9.5 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.99 | 6.78 | 7.17 | 8.38 | 7.19 | 10.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 13.2 | 14.9 | 19.4 | 13 | 15.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.19 | 1.36 | 2.36 | 14.3 | 3.03 | 2.12
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.1 |  | 4.75 |  | 13.9 |  | 5.44 |  | 8.32 |  | 12.3
2#阳床 | 8.09 |  | 3.73 |  | 3.74 |  | 4.45 |  | 3 |  | 6.8
3#阳床
1#阴床 |  | 27 |  | 35.8 |  | 45 |  | 33 |  | 45.1 |  | 38.7
2#阴床 |  | 31.5 |  | 37.1 |  | 45.2 |  | 33.8 |  | 40.2 |  | 107
3#阴床
1#混床 | 16.3 | 4.7 | 15.5 | 4.5 | 1.25 | 1.35 | 3.46 | 3 | 4.16 | 5.6 | 3.02 | 2.6
2#混床 | 23.8 | 4.6 | 21.1 | 5.8 | 22.8 | 8 | 7.88 | 3.5 | 13.1 | 7.3 | 32.1 | 3.7
3#混床
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | (甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 19030 |  |  | 20120 |  |  | 21150
| 外送 | 21330 |  |  | 23501 |  |  | 23980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 290 | 500 | 480 | 480 | 460 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水190至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 310 | 300 | 500 | 440 | 440 | 390 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2650 |  |  | 2650
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2430 |  |  | 2430
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 56 |  |  | 56
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 14 |  |  | 14
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 00:55分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 3:10分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 5:57分中和排水（PH 1#6.51 2#5.89） 7:30分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：何宏佳 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.35 | 9.27 | 9.23 | 9.25 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.46 | 9 | 15.3 | 17.26 | 9.24 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 7.5 | 15.3 | 5.7 | 8.3 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 28.9 | 30.2 | 36.7 | 43.5 | 33.1 | 36.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.98 | 9.95 | 9.73
|  | 电导率 | ≤150 | 31.6 | 34.5 | 32.5 | 31 | 32.7 | 33.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.13 | 5.67 | 5.74 | 4.79 | 3.99 | 4.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12 | 10.4 | 12.1 | 11.1 | 6.32 | 23.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 750 | 1050 | 1090 | 1450 | 1300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.59 | 19.8 | 13.85 | 14.96 | 8.22 | 15.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 22.2 | 39.4 | 54.3 | 33.4 | 27.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.88 | 3.16 | 6.35 | 11.5 | 11.9 | 4.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.45 | 9.43 | 11.17 | 11.03 | 9.53 | 8.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 17.1 | 37.4 | 33 | 23.9 | 30.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.13 | 6.9 | 4.9 | 11.5 | 4.27 | 16.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.59 | 9.52 | 9.64 | 9.68 | 9.63 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.45 | 9.09 | 2.45 | 9.16 | 10.12 | 9.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 6.8 | 13.2 | 9.5 | 15.1 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.73 | 3.2 | 9.36 | 9.11 | 3 | 16.5
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 610 |  | 5.22 |  | 2.91 |  | 16.5 |  | 11.4 |  | 16.8
2#阳床 | 5.31 |  | 2.62 |  | 0.55 |  | 10 |  | 2.35 |  | 43.3
3#阳床
1#阴床 |  | 48 |  | 103 |  | 66.5 |  | 56.3 |  | 42.2 |  | 54.3
2#阴床 | [7 empty] | 55.1 |  | 52.4 |  | 44.2
3#阴床
1#混床 | 13.6 | 4.3 | 30.2 | 6.1 | 13.5 | 2.5 | 10.8 | 4.7 | 11.9 | 6.9 | 19.7 | 5.2
2#混床 | 49.4 | 5.2 | 80.2 | 10.9 | 14.7 | 2.8 | 55.8 | 1.5 | 43.5 | 5.8 | 56.7 | 4.7
3#混床
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21993 |  |  | 22940 |  |  | 23820
| 外送 | 25009 |  |  | 26080 |  |  | 28425
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 370 | 330 | 290 | 280 | 200 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 250 | 470 | 470 | 380 | 310 | 300 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2650 |  |  | 2420
| 高位碱槽(mm) | 2430 |  |  | 2430 |  |  | 2205
库存 | 氨水(桶) | 56 |  |  | 56 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 21:17分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 21:29分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 21:50分中和排水（PH 1#6.51 2#5.89）
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.26 | 9.19 | 9.28 | 9.13 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.02 | 12.28 | 8.87 | 7.98 | 7 | 7.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 16.4 | 17.9 | 14.3 | 14.9 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 33.1 | 39 | 34.2 | 20.1 | 22.9 | 31.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.85 | 9.85 | 9.94 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 39.9 | 43.7 | 32.7 | 33.6 | 34.1 | 30.86
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.8 | 5.23 | 5.16 | 6.13 | 6.65 | 7.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.3 | 7.98 | 11.4 | 15.6 | 13.6 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 490 | 850 | 790 | 570 | 680
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.62 | 9.14 | 8.16 | 4.82 | 11.85 | 6.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.3 | 19.4 | 21.5 | 21.3 | 20.9 | 20.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.39 | 1.45 | 2.84 | 2.07 | 1.06 | 3.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.94 | 9.51 | 7.86 | 6.17 | 10.64 | 7.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22 | 16.5 | 15.3 | 18.3 | 12.1 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.99 | 3.17 | 4.31 | 4.23 | 2.08 | 3.56
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.48 | 9.54 | 9.5 | 9.55 | 9.66
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.57 | 10.71 | 8.18 | 7.2 | 6.6 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 16.3 | 15.6 | 17.8 | 14.8 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.97 | 2.72 | 4.04 | 3.08 | 3.21 | 5.72
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10 |  | 4.25 |  | 5.07 |  | 8.21 |  | 15.9 |  | 1300
2#阳床 | 4..4 |  | 2.89 |  | 3.93 |  | 2.06 |  | 5.86 |  | 55.4
3#阳床
1#阴床 |  | 62.3 |  | 42.5 |  | 82.8 |  | 87.7 |  | 77.3 |  | 120
2#阴床 |  | 47.3 |  | 44.2 |  | 70.3 |  | 65.4 |  | 75 |  | 89.6
3#阴床
1#混床 | 21 | 12.9 | 9.73 | 10.6 | 8.47 | 4.2 | 18.2 | 11.9 | 14.6 | 10.1 | 4.45 | 10.4
2#混床 | 33 | 10.6 | 24.8 | 7.9 | 38.9 | 4 | 62 | 16.2 | 44.8 | 7.8 | 24.3 | 11.5
3#混床
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25000 |  |  | 25950 |  |  | 27050
| 外送 | 28020 |  |  | 28800 |  |  | 30030
| A区水（使用流量t/h） | 5:20分用A区水 |  |  | 13:26停A区水 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 420 | 390 | 390 | 350 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点30分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 560mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 380 | 280 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 5 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2330 |  |  | 2080 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 2105 |  |  | 1880 |  |  | 1880
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 10 |  |  | 7 |  |  | 7
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 2:50分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 5:10分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 7:30分中和排水 PH 1#6.51 2#5.9 |  |  | 10:14分再生1#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.3% 进碱浓度3.0%、3.0% 13:49分再生2#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.3% 进碱浓度3.0%、3.0% |  |  | 17:10分中和排水 PH 1#6.88 2#8.00. 清洗2#过滤器. 22:30分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0%.
操作者签名： |  | 中控：银邦君 黎嘉诚 化验：黄得林 |  |  | 中控：覃黎 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 劳俊儒 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.1 | 9.31 | 9.21 | 8.93 | 8.79
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.17 | 7.2 | 7.45 | 8.18 | 7.23 | 9.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.2 | 27.7 | 26.3 | 55.4 | 63.3 | 38.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.3 | 24.6 | 43.1 | 59.1 | 41.2 | 45.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.98 | 9.87 | 9.52 | 9.4 | 9.84
|  | 电导率 | ≤150 | 36.4 | 32.9 | 33.6 | 37.2 | 37.2 | 41
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.8 | 6.63 | 5.82 | 5.59 | 5.51 | 6.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.7 | 7.21 | 11.7 | 10.7 | 11.3 | 10.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 860 | 1.68 | 930 | 1140 | 1410 | 1400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 5.59 | 5.37 | 6.08 | 6.2 | 7.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.8 | 40.3 | 47.7 | 67 | 58.5 | 47
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.15 | 1.99 | 36.5 | 4.48 | 1.36 | 2.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.17 | 12.75 | 5.51 | 6.48 | 7.11 | 9.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.4 | 36.1 | 29 | 32.3 | 39.8 | 26.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.45 | 3.47 | 16.5 | 7.61 | 3.82 | 6.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.59 | 9.51 | 9.6 | 9.51 | 9.56 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.43 | 6.35 | 5.86 | 6.72 | 6.13 | 8.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.1 | 11.6 | 11.5 | 3.6 | 11.3 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.5 | 4.4 | 26.6 | 4.64 | 2.51 | 4.19
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 23.4 |  | 10.4
2#阳床 | 16.6 |  | 22.6 |  | 4.39 |  | 4.49
3#阳床
1#阴床 |  |  |  | 75.3 |  | 56.4 |  | 33.5
2#阴床 |  | 193 | [5 empty] | 94.8
3#阴床
1#混床 | 3.88 | 20.3 | 17.3 | 51.9 | 57.8 | 55.3
2#混床 | 31.4 | 13.74 | 106 | 11.8 | 144 | 38.2 | 32.2 | 49.3
3#混床
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28100 |  |  | 29100 |  |  | 30070
| 外送 | 31400 |  |  | 32700 |  |  | 34350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 42 |  |  | 54
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 42 |  |  | 54
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 480 | 480 | 440 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 490 | 420 | 350 | 340 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1820 |  |  | 1680 |  |  | 1680
| 高位碱槽(mm) | 1860 |  |  | 1620 |  |  | 1620
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 5 |  |  | 5 |  |  | 3
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 1:25分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0%. 4:20分中和排水 PH 1#8.88 2#7.00 |  |  | 8:30分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 10:45分再生2#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 13:00分中和排水 PH 1#7.86 2#7.50 |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.25 | 9.27 | 9.27 | 9.42 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.09 | 9.31 | 8.37 | 9.89 | 9.62 | 9.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 36.3 | 33.1 | 31.9 | 22 | 28.2 | 30.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 51.9 | 42.9 | 14.5 | 32 | 33.4 | 48.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 38.7 | 37.6 | 42 | 40.9 | 36.3 | 36.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.42 | 6.8 | 7.03 | 6.08 | 5.83 | 5.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.78 | 9.8 | 15.8 | 15.3 | 16.9 | 16.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 900 | 1020 | 1200 | 1290 | 1610 | 1120
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.72 | 6.91 | 6.15 | 7.35 | 6.18 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 49.3 | 42.6 | 54.8 | 46.4 | 45 | 29.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.88 | 3.06 | 7.37 | 7.63 | 7.09 | 7.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.01 | 8.42 | 8.01 | 9.27 | 8.18 | 7.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35.3 | 31.1 | 37.5 | 26.2 | 29.1 | 23
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 20.5 | 18.4 | 5.51 | 7.22 | 8.11 | 8.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.45 | 9.5 | 9.45 | 9.51 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.31 | 9.62 | 7.13 | 8.78 | 7.91 | 6.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 17.8 | 22.6 | 26.8 | 21.2 | 20.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.4 | 11.2 | 7.26 | 5.28 | 8.18 | 2.37
原水 | PH值 | 8.17 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 11.7 |  | 5.49 |  | 8.57 |  | 4.09 |  | 0.92
2#阳床 | 9.57 |  | 11.8 |  | 2.84 |  | 4.58 |  | 19.1 |  | 2.01
3#阳床
1#阴床 |  | 68.5 |  | 91.6 |  | 109 |  | 27.1 |  | 51.1 |  | 53.7
2#阴床 |  | 49.7 |  | 31 |  | 80 |  |  |  | 50.1 |  | 43.3
3#阴床
1#混床 | 12.3 | 16.5 | 24.3 | 6.8 | 32.1 | 9.4 | 20.3 | 8.4 | 19.4 | 13.6 | 10.8 | 14
2#混床 | 33.1 | 17.8 | 44.1 | 7.2 | 42.7 | 7.7 | 39.2 | 8.1 | 74.4 | 10.7 | 72.4 | 11.7
3#混床
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31200 |  |  | 32230 |  |  | 33250
| 外送 | 35900 |  |  | 37340 |  |  | 38600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 16:50-19:05使用A区水
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 250 | 240 | 530 | 510 | 510 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 300 | 280 | 490 | 410 | 410 | 340 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1270
| 高位碱槽(mm) | s |  |  | 1470 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 3 |  |  | 1 |  |  | 1
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 1:08分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 7:16分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% |  |  | 18:21分中和排水 PH 1#7.45 2#7.32 11:30分再生2#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 16:12分再生1#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 18:21分中和排水(PH 1#7.31 2#6.85)
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.31 | 9.3 | 9.32 | 9.37 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.74 | 7.94 | 7.47 | 7.85 | 8.33 | 8.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 13.5 | 19.4 | 14.3 | 15.8 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.6 | 9.7 | 21.8 | 26 | 33.4 | 25.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 | 32.1 | 30.1 | 34.6 | 34.8 | 35.2 | 35.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.78 | 5.98 | 5.95 | 6.01 | 5.71 | 5.43
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.17 | 9.23 | 12.6 | 10.6 | 10.9 | 17.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 780 | 520 | 700 | 850 | 640
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.24 | 7.2 | 6.4 | 7.38 | 5.93 | 7.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.2 | 19.7 | 18.2 | 7.7 | 13 | 9.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.84 | 1.63 | 2.4 | 3.1 | 1.97 | 2.75
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.19 | 8.22 | 7.64 | 8.09 | 6.05 | 6.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 12.6 | 9.8 | 11.9 | 12.3 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.92 | 2.48 | 5.08 | 5.5 | 2.89 | 3.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.44 | 9.6 | 9.42 | 9.42 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.93 | 9.03 | 5.35 | 6.69 | 7.38 | 6.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10.8 | 12.4 | 12.2 | 13.5 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.82 | 6.44 | 3.79 | 4.95 | 3.29 | 9.16
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.67 |  | 1.82 |  | 2.55 |  | 2.44 |  | 8.51 |  | 4.53
2#阳床 | 4.38 |  | 3.1 |  |  |  | 0.76 |  | 4.54 |  | 2.12
3#阳床
1#阴床 |  | 32.1 |  | 30.9 |  | 49.3 |  | 60.9 |  | 120 |  | 50.6
2#阴床 |  | 25.8 |  | 29.6 |  | 399 |  |  |  | 30.9 |  | 31.7
3#阴床
1#混床 | 12.1 | 6.5 | 10.9 | 6.8 | 4.77 | 9.8 | 14.9 | 4 | 19.1 | 11.1 | 9.45 | 9.9
2#混床 | 25.6 | 7.7 | 23.2 | 7.9 | 46.8 | 11 | 93.3 | 9.7 | 42.8 | 9.2 | 112 | 10.6
3#混床
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34345 |  |  | 35400
| 外送 | 40135 |  |  | 41450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 360 | 360 | 330 | 290 | 290 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 440 | 400 | 400 | 360 | 500 | 490 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1120 |  |  | 1100 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1250 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 0 |  |  | 18 |  |  | 18
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 0:40分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% |  |  | 8:59分再生1#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 10:50分中和排水(PH 1#7.31 2#6.85) 14:56分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 15:20分再生2#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 17:20分中和排水(PH 1#6.62 2#8.31)
操作者签名： |  | 中控：曾凡律·劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳 |  |  | 中控：廖欣珺 黄得林 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.2 | 9.12 | 8.97 | 9.1 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.36 | 7.75 | 8.89 | 9.3 | 12.82 | 12.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.4 | 14.2 | 15.2 | 13.4 | 19.8 | 22.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 74.9 | 59.6 | 15.4 | 30.9 | 49.6 | 33.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 16 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.93 | 9.75 | 9.81 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 33 | 34.2 | 35.9 | 36.3 | 33.1 | 33.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.45 | 5.46 | 5.39 | 5.35 | 5.53 | 5.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.5 | 11.6 | 14.2 | 12 | 12.4 | 11.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 680 | 860 | 840 | 780 | 730
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.83 | 11.45 | 6.6 | 6.66 | 7.31 | 7.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.2 | 15.4 | 25.4 | 18.5 | 27 | 25.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.39 | 5.51 | 1.91 | 3.49 | 3.36 | 2.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.34 | 7.33 | 7.64 | 7.85 | 8.13 | 8.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.7 | 25.8 | 15.9 | 15.8 | 20 | 20.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.4 | 8.52 | 1.94 | 3.06 | 3.94 | 3.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.45 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.3 | 5.73 | 6.57 | 6.27 | 8.25 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 10.6 | 12.9 | 24.5 | 12.8 | 15.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.09 | 7.97 | 1.15 | 5.65 | 7.04 | 5.61
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 250 |  | 15.9 |  | 8.91 |  | 9.41 |  | 19.5 |  | 9.54
2#阳床 | 0.77 |  | 8.31 |  | 3.26 |  | 29.5 |  |  |  | 6.47
3#阳床
1#阴床 |  | 53.9 |  | 54.8 |  | 124 |  | 25.7 |  | 27.4 |  | 28.7
2#阴床 |  | 41.2 |  | 30.1 |  | 40.2 |  | 69.6 |  |  |  | 44.3
3#阴床
1#混床 | 4.03 | 14.6 | 2.58 | 8.4 | 18.4 | 11.7 | 16.1 | 9.1 | 8 | 15.6 | 14.4 | 15.2
2#混床 | 37.3 | 16.3 | 49 | 8.7 | 160 | 12.7 | 58.7 | 9.5 | 49.6 | 16 | 74.1 | 18.2
3#混床
4#混床

## 13日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37580 |  |  | 38430 |  |  | 39460
| 外送 | 44570 |  |  | 46000 |  |  | 47120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 390 | 360 | 350 | 300 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 480 | 480 | 400 | 320 | 300 | 240 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 860 |  |  | 700 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 820 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 52 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 14
| 磷酸钠(包) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
除盐水站生产记录 |  | 6:05分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% |  |  | 9:30置换3#阴床 12:30分中和排水(PH 1#6.62 2#8.31) 15:08分再生1#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 17:50分中和排水(PH 1#8.15 2#6.61) 20:00分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 22:05分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律·劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳 |  |  | 中控：黎嘉诚 黄得林 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.38 | 9.18 | 9.15 | 9.37 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 18.64 | 11.46 | 9.23 | 10.14 | 11.39 | 11.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 36.6 | 24.3 | 22.5 | 22.2 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 132 | 38.7 | 43.2 | 54.5 | 36.7 | 30
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.98 | 9.86 | 10 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 38.6 | 36.8 | 40 | 37 | 35.7 | 37.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.01 | 6.27 | 3.09 | 5.78 | 5.91 | 5.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.5 | 11.7 | 12.7 | 25.1 | 11.5 | 12.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 630 | 680 | 710 | 570 | 580 | 620
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.61 | 13.69 | 8.35 | 9.54 | 8.26 | 8.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.9 | 44.2 | 9.6 | 15.9 | 23.1 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.4 | 33.8 | 54.9 | 9.27 | 2.92 | 3.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.76 | 10.25 | 9.32 | 8.03 | 9.76 | 9.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 19.7 | 17.4 | 29.4 | 14.5 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.24 | 4.49 | 8.08 | 4.08 | 4.1 | 4.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.48 | 9.45 | 9.33 | 9.62 | 9.68
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.94 | 10.21 | 7 | 8.16 | 8.12 | 8.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 14.2 | 20.5 | 31.2 | 12.4 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.59 | 6.7 | 1.58 | 4.24 | 5.11 | 5.25
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.07 |  | 3.49 |  |  |  | 13.4 |  | 2.94 |  | 4.32
2#阳床 | 9.74 |  | 30.7 |  | 13.8 |  | 2.9 |  | 0.68 |  | 427
3#阳床
1#阴床 |  | 26.4 |  | 28.7 |  | 25.4 |  | 62.3 |  |  |  | 28.9
2#阴床 |  | 23.2 |  | 39.9 |  | 21.9 |  | 21.1 |  | 19.8 |  | 137
3#阴床
1#混床 | 20.4 | 4.3 | 12.1 | 11.6 | 18.5 | 7.8 | 30 | 11.7 | 3.25 | 14.8 | 12.2 | 5.6
2#混床 | 40.2 | 13.9 | 71.2 | 12.7 | 120 | 9.2 | 116 | 14 | 18.6 | 17.7 | 85.6 | 7.2
3#混床
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 40681 |  |  | 41591 |  |  | 42400
| 外送 | 48616 |  |  | 50070 |  |  | 51350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 52 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 500 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 530 | 510 | 480 | 360 | 360 | 500 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 5分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 780 |  |  | 780 |  |  | 2720
| 高位碱槽(mm) | 520 |  |  | 160 |  |  | 2180
库存 | 氨水(桶) | 51 |  |  | 51 |  |  | 51
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 00:35分中和排水(PH 1#6.06 2#5.42) 02:45置换3#阳床 |  |  | 9:11分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 14:30分中和排水(PH 1#6.06 2#5.42) |  |  | 16:42分再生1#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 22:35分中和排水(PH 1#6.06 2#5.42)
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：何宏佳 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.28 | 9.13 | 9.62 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.07 | 9.7 | 12.39 | 15.94 | 9.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 19.5 | 39.3 | 21.1 | 19.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 32.2 | 50.7 | 62 | 37.3 | 62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.98 | 9.91 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 34.1 | 37.1 | 36.5 | 37.9 | 43.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.63 | 4.68 | 5.04 | 5.89 | 5.01
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.9 | 11.4 | 24.9 | 18 | 12.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 730 | 540 | 640 | 610 | 570
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.84 | 9.74 | 6.62 | 9.47 | 7.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.2 | 16.5 | 41.9 | 18.8 | 9.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.5 | 6.52 | 4.35 | 77.8 | 12.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.99 | 8.21 | 6.73 | 9.92 | 8.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 14 | 35.7 | 16.5 | 5.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.01 | 5.63 | 5.54 | 5.74 | 2.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.74 | 9.52 | 9.49 | 9.53 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.26 | 7.88 | 7.91 | 6.76 | 8.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 10.4 | 8 | 13.8 | 7.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.88 | 5.17 | 8.73 | 2.73 | 3.16
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.54 |  | 2.03 |  | 115 |  | 13.7 |  | 28.1 |  | 24
2#阳床 | 6.57 |  | 2.6 |  | 4.68 |  | 53.5 |  | 23.6 |  | 6.11
3#阳床 |  |  |  |  | 541
1#阴床 |  | 32.3 |  | 38.1 |  | 59.9 |  | 86.9 |  | 100 |  | 36.5
2#阴床 |  |  |  | 18 |  | 39.8 |  | 29.8 |  | 17.8 |  | 15.1
3#阴床 | [5 empty] | 33.2
1#混床 | 35.5 | 12.8 | 16.6 | 7.8 | 32.2 | 10 | 9.23 | 13.9 | 19.6 | 2.9 | 15.4 | 1.6
2#混床 | 138 | 11.5 | 98.1 | 12.2 | 145 | 17.1 | 64.2 | 23.9 | 137 | 11.2 | 108 | 12.4
3#混床
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | (丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43389 |  |  | 44510 |  |  | 45400
| 外送 | 52950 |  |  | 54210 |  |  | 55300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 51 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 300 | 280 | 240 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 330 | 520 | 500 | 440 | 360 | 360 | 250 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 0 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2440 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 2080 |  |  | 2080 |  |  | 1850
库存 | 氨水(桶) | 51 |  |  | 51 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 8 |  |  | 6
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 6:51分再生3#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.3% 进碱浓度3.0%、3.0% |  |  | 8:48分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 10:13分中和排水(PH 1#6.06 2#5.42) |  |  | 17:29分再生2#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.3% 进碱浓度3.0%、3.0% 21:20分中和排水(PH 1#6.06 2#5.42) 22:36分再生1#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.3 | 9.16 | 9.16 | 9.17 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.14 | 8.91 | 11.29 | 12.67 | 10.65 | 10.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.5 | 21.3 | 36.3 | 30.1 | 47.9 | 42.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 52.8 | 57.3 | 36 | 61.2 | 72.8 | 58
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.95 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 9.57 | 9.89
|  | 电导率 | ≤150 | 39.7 | 45 | 39.6 | 13.2 | 48.3 | 43.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.23 | 5.76 | 5.08 | 5.53 | 4.7 | 4.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.9 | 12.8 | 11.8 | 12.4 | 16 | 15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 690 | 620 | 720 | 670 | 690 | 680
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.99 | 8.88 | 13.72 | 6.99 | 8.39 | 8.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 15.6 | 72.6 | 18.2 | 35 | 39.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.87 | 4.35 | 4.6 | 8.84 | 8.35 | 6.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.39 | 8.13 | 9.97 | 15.13 | 9.82 | 9.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35.9 | 16.5 | 76.7 | 15.8 | 18.2 | 23.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.12 | 3.64 | 8.93 | 5.41 | 58 | 47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.56 | 9.36 | 9.41 | 9.35 | 9.39 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8 | 7.23 | 5.87 | 10.5 | 7.77 | 8.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 12.9 | 18.1 | 18.2 | 25.6 | 28.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 13.4 | 6.5 | 4.96 | 5.66 | 2.59 | 4.25
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.7 |  | 0.85 |  | 16.8 |  | 3.73 |  | 8.9 |  | 24.8
2#阳床 | 3.03 |  | 4.43 |  | 246 |  | 11 |  | 2 |  | 9.18
3#阳床
1#阴床 |  | 41.1 |  | 46.2 |  | 64.5 |  | 62.9 |  | 100 |  | 100
2#阴床 |  | 23.1 |  | 21.3 |  | 45.1 |  | 39.1 |  | 63 |  | 100
3#阴床 | [9 empty] | 25.2 |  | 11.6
1#混床 | 9.48 | 15.3 | 12.1 | 6.2 | 8.01 | 12.5 | 26.6 | 12.5 |  |  | 18.5 | 9.8
2#混床 | 132 | 17.3 | 83.6 | 18.8 | 22.6 | 17.7 | 104 | 34.5 | 18.2 | 26
3#混床 | [8 empty] | 1 | 2 | 2.84 | 9.4
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 46500 |  |  | 47400 |  |  | 48620
| 外送 | 56150 |  |  | 57350 |  |  | 58820
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 350 | 350 | 320 | 280 | 280 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 25 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 300 | 300 | 500 | 430 | 430 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2070 |  |  | 1920 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1640 |  |  | 1380 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 6 |  |  | 4 |  |  | 2
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 1:20分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 3:15分中和排水(PH 1#6.91 2#8.64) 4:50分再生1#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.3% 进碱浓度3.0%、3.0% |  |  | 8:53分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%、3.0% 10:24分中和排水(PH 1#5.36 2#7.45) 13:11分再生2#混床，进碱浓度2.9%、3.0% 置换进酸浓度3.2%、3.3% 进碱浓度3.0%、3.0% |  |  | 18:55分中和排水(PH 1#5.36 2#7.45). 21:00分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：覃黎 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：劳俊儒 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.31 | 9.28 | 9.34 | 9.27 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 17.98 | 23.4 | 9.68 | 9.6 | 9.12 | 9.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 31.7 | 41.8 | 15.8 | 47.5 | 21
|  | Na+，μg/L | 参考 | 55.8 | 19.2 | 24.8 | 58.4 | 15.8 | 8.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.87 | 10.1 | 9.6 | 9.89 | 10 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 44 | 58.8 | 42.5 | 41.8 | 34.5 | 38
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.72 | 5.72 | 4.65 | 4.97 | 5.19 | 4.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 13.7 | 10.7 | 7.7 | 10.9 | 12.4 | 11.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 720 | 640 | 420 | 630 | 840 | 1280
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.89 | 10.84 | 11.68 | 11.77 | 7.88 | 8.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.9 | 33 | 10.5 | 24.2 | 35.3 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.55 | 2.24 | 4.4 | 11.8 | 1.78 | 19.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.33 | 11.58 | 8.62 | 9.14 | 8.99 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.6 | 30 | 13.8 | 14.3 | 23.6 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.81 | 3.38 | 7.2 | 10.4 | 2.43 | 1.42
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.38 | 9.37 | 9.46 | 9.37 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.2 | 14.95 | 7.79 | 7.44 | 7.64 | 8.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 9.1 | 12.3 | 7.5 | 14.6 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.28 | 6.48 | 1.27 | 33.4 | 1.89 | 4.73
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 39.9 |  | 7.68 |  | 1.8 |  | 9.52 |  | 21.3 |  | 127
2#阳床 | 5.1 |  | 3.48 |  | 0.64 |  | 0.67 |  | 1.92 |  | 4.83
3#阳床
1#阴床 |  |  |  | 93 |  | 23.8 |  | 20.9 |  | 65.8 |  | 84.2
2#阴床
3#阴床 |  | 14 |  | 16.8 |  | 1.8 |  | 3.2 |  | 20.7 |  | 14.5
1#混床 | [6 empty] | 3.87 | 11.8 | 23.5/14.7 | 21.7/17.9 | 9.77 | 23.3
2#混床 |  |  | 14.1 | 200 | [6 empty] | 3.11 | 33.3
3#混床 | 7.66 | 10.4 | 3.6 | 11 | 4.2 | 3.8 | 2650 | 6.3 | 2380/7.26 | 16.9/15 | 8.26 | 15.7
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 49500 |  |  | 50450 |  |  | 53340
| 外送 | 60300 |  |  | 61880 |  |  | 63480
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 430 | 390 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 360 | 350 | 500 | 450 | 450 | 380 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1660 |  |  | 1660 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1160 |  |  | 1160 |  |  | 1160
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 0:23分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 3:00分中和排水(PH 1#6.36 2#7.45) 4:50分再生1#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 18:15分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 20:20分中和排水(PH 1#6.73 2#6.68).
操作者签名： |  | 中控：银邦君 黎嘉诚 化验：黄得林 廖欣珺 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 劳俊儒 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.23 | 9.41 | 9.38 | 9.29 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.56 | 15.47 | 9.13 | 8.34 | 8.68 | 10.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.7 | 24.1 | 26.8 | 17.2 | 7 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.2 | 11.5 | 18.4 | 18.9 | 17.9 | 21.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 40.8 | 40.2 | 37.4 | 33.5 | 31.6 | 35.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.76 | 6.97 | 5.18 | 6.52 | 6.16 | 5.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.1 | 11.6 | 17.6 | 16.1 | 12.5 | 12.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 510 | 570 | 800 | 740 | 540 | 690
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.85 | 8.88 | 7.76 | 6.03 | 7.16 | 9.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.5 | 16 | 18.1 | 18.2 | 16.3 | 8.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.63 | 1.8 | 4.61 | 4.97 | 1.25 | 4.66
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9 | 9.8 | 8.68 | 7.82 | 7.49 | 10.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.8 | 17.3 | 13.8 | 10.2 | 2.8 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.94 | 1.98 | 3.02 | 2.26 | 1.31 | 4.58
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.34 | 9.5 | 9.36 | 9.4 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.64 | 9.05 | 7.92 | 7.56 | 7.38 | 9.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25 | 11.4 | 13.1 | 14.8 | 2.1 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.13 | 3.24 | 2.96 | 1.89 | 3.21 | 4.61
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.61 |  | 5.34 |  | 6.83 |  | 14.8 |  | 35.1 |  | 2.47
2#阳床 | 106 |  | 3.51 |  | 4.39 |  | 4.19 |  | 1.66 |  | 1.76
3#阳床
1#阴床 |  | 74.3 |  | 103
2#阴床 | [5 empty] | 65.9 |  | 26.3 |  | 23.8 |  | 48.9
3#阴床 |  | 6.8 |  | 18.6 |  | 18.8 |  | 21.1 |  | 16.7 |  | 4.6
1#混床 | 10.2 | 20.9 | 13.3 | 24.4 | 12.8 | 23.2 | 10.7 | 12.3 | 8.06 | 6.6 | 6.83 | 8
2#混床 | 50.3 | 3.8 | 31.3 | 8 | 11.1 | 8 | 6.99 | 7.6 | 5.16 | 5.4 | 4.89 | 4.3
3#混床 | 8.21 | 4.8 | 23.4 | 7.9 | 18.4 | 4 | 17.4 | 5.4 | 23.4 | 2.1 | 22.9 | 4.6
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52550 |  |  | 53450 |  |  | 54485
| 外送 | 65000 |  |  | 66400 |  |  | 67625
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 210 | 450 | 450 | 390 | 300 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1280 |  |  | 1280
| 高位碱槽(mm) | 1080 |  |  | 1080 |  |  | 920
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 0:55分再生2#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 8:45分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 11:00分中和排水(PH 1#6.91 2#7.11) 12:35分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% |  |  | 17:15分再生3#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 19:10分中和排水(PH 1#6.06 2#5.42)
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控：覃黎 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.25 | 9.3 | 9.15 | 9.46 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.55 | 7.68 | 7.61 | 8.68 | 7.21 | 8.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 9.3 | 13.4 | 8.7 | 19.2 | 16.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.09 | 7.89 | 6.45 | 8.67 | 27.8 | 23.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 33.2 | 33.6 | 40.4 | 29.2 | 27.2 | 32.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.6 | 6.54 | 5.87 | 5.53 | 5.25 | 5.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.27 | 9.33 | 12 | 13 | 22.2 | 16.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 640 | 710 | 510 | 750 | 1240
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.93 | 7.88 | 6.64 | 7.16 | 4.76 | 5.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 14.2 | 18.8 | 7.9 | 15.6 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.88 | 1.96 | 1.87 | 1.4 | 8.57 | 5.67
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.28 | 8.31 | 8.55 | 7.96 | 5.89 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 12.1 | 15.4 | 11 | 10.2 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.9 | 2.77 | 2.34 | 2.12 | 7.13 | 6.14
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.39 | 9.52 | 9.42 | 9.49 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.24 | 8.47 | 10 | 7.18 | 5.51 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 8.1 | 12.4 | 17.2 | 10.8 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.03 | 1.63 | 2.47 | 1.65 | 6.83 | 1.17
原水 | PH值 | 8.32 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.93 |  | 2.86 |  | 6.2 |  | 92 |  | 0.47 |  | 0.42
2#阳床 | 1.09 |  | 2.03 |  | 115 |  | 1 |  | 3.19 |  | 1.1
3#阳床
1#阴床 |  |  |  | 26 |  | 77.6 |  | 48.2 |  | 58.9 |  | 50.5
2#阴床 |  | 312 |  |  |  | 76.1 |  | 31.6 |  | 44.9 |  | 36.5
3#阴床 |  | 36.9 |  | 205 | [7 empty] | 19
1#混床 | 1.35 | 1.9 | 2.47 | 3.9 | 6.06 | 12.8 | 11.7 | 13.8 | 26.2 | 15.1 | 13.8 | 7.2
2#混床 | 4.04 | 5 | 4.54 | 6.2 | 18.5 | 7 | 28.5 | 5.6 | 74.6 | 8.4 | 33.5 | 10.5
3#混床 | 8.71 | 4.1 | 4.96 | 4.5 | [6 empty] | 26.4 | 11.3
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55000 |  |  | 56550 |  |  | 57350
| 外送 | 69300 |  |  | 70850 |  |  | 72090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 270 | 220 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 0 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 370 | 300 | 280 | 480 | 420 | 420 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1280 |  |  | 1280 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 840 |  |  | 2650 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 19 |  |  | 18 |  |  | 18
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 4:02分再生1#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 17:00分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 19:00分中和排水(PH 1#6.91 2#7.11) 21:04分再生2##阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 覃黎 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.15 | 9.33 | 9.31 | 9.54 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.42 | 9.33 | 9.46 | 8.77 | 7.94 | 7.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 9 | 2.4 | 4.9 | 18.4 | 18.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 26.6 | 24.6 | 15.9 | 15.1 | 36.3 | 22.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.98 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 34.5 | 33.2 | 30.5 | 29.2 | 22.8 | 20.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.22 | 5.29 | 5.75 | 5.76 | 5.33 | 5.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.11 | 9.42 | 10 | 9.58 | 10.2 | 11.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1140 | 930 | 820 | 480 | 600 | 5.2
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.69 | 8.02 | 7.09 | 7.63 | 5.85 | 5.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 138 | 12 | 5.2 | 10.3 | 24.7 | 17.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.21 | 3.21 | 3.1 | 1.49 | 5.65 | 8.96
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.27 | 8.97 | 8.45 | 8.67 | 7.03 | 6.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 9.4 | 6.9 | 12.8 | 20.4 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.07 | 4.66 | 4.04 | 8.1 | 8.39 | 4.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.29 | 9.5 | 9.48 | 9.62 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.94 | 9.12 | 7.65 | 7.32 | 7.3 | 7.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 8.9 | 85 | 6.2 | 20 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.03 | 1.69 | 35 | 1.95 | 5.31 | 1.99
原水 | PH值 | 8.31 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.37 |  | 4.25 |  | 0.52 |  | 1.07 |  | 2.5 |  | 0.61
2#阳床 | 9.21 |  | 3.34 |  | 0.47 |  | 0.62 |  | 13 |  | 2.02
3#阳床
1#阴床 |  | 33.2 |  | 192 | [7 empty] | 69.9
2#阴床 |  | 19 |  | 26.1 |  | 27.1 |  | 14.3 |  | 105
3#阴床 |  | 14.1 |  | 18 |  | 17 |  | 8 |  | 49.1 |  | 54.4
1#混床 | 14.3 | 4.2 | 12.3 | 3.7 | 3.21 | 1.8 | 4.43 | 0.5 | 10.5 | 15.6 | 15.1 | 16.6
2#混床 | 27.1 | 7.1 | 16.5 | 6.6 | 4.89 | 0.5 | 3.95 | 4.1 | 18.2 | 12.3 | 30.4 | 12.8
3#混床 | 19.8 | 5 | 17.8 | 4.8 | 12.4 | 0.5 | 9.15 | 0.5 | 13.5 | 7.7 | 27.9 | 17.5
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 |  |  |  | 59340 |  |  | 60200
| 外送 |  |  |  | 75270 |  |  | 76920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 350 | 310 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 15点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 330 | 330 | 250 | 500 | 490 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 15点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 980 |  |  | 980 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2440
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 1:10分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 4:10分中和排水(PH 1#6.91 2#7.11) | [5 empty] | 20:40分再生3#阴床 ，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律·劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控： 黄毅强 化验： 左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.26 | 9.23 | 9.46 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.31 | 10.3 | 9.66 | 9.71 | 9.68 | 11.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.8 | 8.1 | 12.2 | 11 | 15.6 | 19.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.46 | 8.8 | 12.9 | 14.2 | 21.2 | 25.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10 | 9.77
|  | 电导率 | ≤150 | 19 | 22.3 | 24.4 | 27.6 | 28.5 | 27.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.72 | 5.61 | 6.08 | 6.35 | 6.53 | 5.79
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.23 | 8.45 | 9.11 | 9.42 | 10 | 8.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 570 | 730 | 770 | 870 | 820 | 890
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.31 | 8.19 | 7.11 | 7.41 | 7.79 | 8.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 13.2 | 12.1 | 14 | 18.9 | 26
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.09 | 0.55 | 4.28 | 3.82 | 3.72 | 4.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.4 | 7.22 | 7.3 | 7.96 | 8.26 | 9.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3 | 5.4 | 8.6 | 10.7 | 10.1 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.76 | 2.77 | 2.11 | 1.87 | 7.39 | 4.84
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.59 | 9.59 | 9.41 | 9.4 | 9.6 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.28 | 8.52 | 9.82 | 7.94 | 8.15 | 8.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 9.5 | 8.56 | 4.89 | 12.5 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.61 | 8.38 | 6.25 | 4.26 | 7.27 | 6.73
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 24.6 |  | 6.67 |  | 7.94 |  | 4.82 |  | 12.1 |  | 21.7
2#阳床 | 1.1 |  | 0.23 |  | 1.66 |  | 2.9 |  | 6.07 |  | 4.65
3#阳床
1#阴床 |  | 47.1 |  | 65.6 |  | 54.3 |  | 39 |  | 63.8 |  | 91.6
2#阴床 | [7 empty] | 24.4 |  | 41.3
3#阴床 |  | 25.5 |  | 37.8 |  | 19.4 | [5 empty] | 200
1#混床 | 13.8 | 15.9 | 18.1 | 19.9 | 9.86 | 5.2 | 8.44 | 12 | 16.8 | 16.1 | 8.17 | 12
2#混床 | 23.4 | 3.2 | 24.9 | 4 | 21.2 | 7 | 20.8 | 2.3 | 25.4 | 5.1 | 20 | 2.3
3#混床 | 48.9 | 2.2 | 51.8 | 7.5 | 16.8 | 2.2 |  | 1 |  |  | 18.4 | 1
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61130 |  |  | 62200 |  |  | 63300
| 外送 | 78309 |  |  | 79700 |  |  | 81320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 360 | 360 | 300 | 520 | 500 | 450 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 480 | 480 | 400 | 310 | 280 | 200 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 5点20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 860 |  |  | 730 |  |  | 2850
| 高位碱槽(mm) | 2440 |  |  | 2420 |  |  | 2420
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 0:35分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 2:46分中和排水(PH 1#6.91 2#7.11) 5:20分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%、3.0% |  |  | 82:5分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 10:50分中和排水(PH 1#7.82 2#9.03) |  |  | 20:55分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%、3.0%
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律·劳俊儒 化验：邹月婷 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黄得林大哥 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.57 | 9.3 | 9.35 | 9.36 | 9.4 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.67 | 11.8 | 9.59 | 9.77 | 12.09 | 12.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.1 | 14.7 | 15.6 | 14.9 | 26 | 19.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.6 | 25.5 | 15.2 | 13.8 | 10 | 10.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.81 | 9.68 | 9.92 | 9.97 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 25.6 | 27.7 | 26.8 | 27.1 | 24.6 | 22.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.4 | 5.3 | 5.49 | 5.62 | 4.98 | 5.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.75 | 8.62 | 9.21 | 9.42 | 7.8 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 790 | 720 | 450 | 580 | 800 | 1770
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.57 | 7.48 | 7.33 | 7.51 | 7.51 | 8.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 16.7 | 17.1 | 16 | 24.7 | 28.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.24 | 38.4 | 6.91 | 4.39 | 1.89 | 2.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.06 | 9.8 | 7.89 | 8.07 | 8.45 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 21.3 | 14.3 | 12.1 | 16.6 | 27.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.8 | 3.54 | 5.23 | 3.31 | 4.96 | 4.42
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.58 | 9.44 | 9.45 | 9.47 | 9.58 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.91 | 8.39 | 9.2 | 9.22 | 6.61 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 12.1 | 13.6 | 10.7 | 18.8 | 26
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.64 | 3.69 | 7.28 | 3.82 | 5.23 | 2.33
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 76.9 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 467 |  | 0.82 |  | 6.64 |  | 2.01 |  | 1.26 |  | 1.87
2#阳床 | 4.15 |  | 18.8 |  | 3.09 |  | 0.97 |  | 0.96 |  | 0.48
3#阳床
1#阴床 |  | 326
2#阴床 |  | 58.2 |  | 49.6 |  | 37.9 |  | 36 |  | 42.1 |  | 1583
3#阴床 |  |  |  | 63.1 |  | 42.7 |  | 43.3 |  | 38.6 |  | 48
1#混床 | 1.45 | 14.2 | 3.37 | 17.2 | 14.2 | 6.4 | 10.91 | 6 | 8.69 | 5.5 | 4.67 | 17.7
2#混床 | 52.8 | 1.8 | 4.07 | 11.4 | 29.5 | 9.2 | 27.6 | 8.9 | 8.14 | 3.1 | 4.8 | 8.1
3#混床 |  |  | 2.62 | 8.4 | 27.8 | 5.3 | 24.1 | 5.2 | 26.2 | 4 | 13 | 12.1
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 63580 |  |  | 64428
| 外送 | 82953 |  |  | 84360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 310 | 310 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 300 | 300 | 180 | 450 | 450 | 450 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2710 |  |  | 2620
| 高位碱槽(mm) | 2420 |  |  | 2420 |  |  | 2190
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 10 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:11分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 12:46分中和排水(PH 1#6.91 2#7.11) 14:10分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%、3.0% |  |  | 18:13分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 8:25分中和排水(PH 1#6.91 2#7.11)
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  | 9.79
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  | 120
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 19.2
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  | 21.1
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.58 | 9.77 | 9.78
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.31 | 9.68 | 6.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 13 | 3.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.3 | 5.39 | 4.34
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.56 |  | 1.42 |  | 17.2 |  | 4.9 |  | 4.52 |  | 11.3
2#阳床 | 1.94 |  | 1.57 |  | 0.05 |  | 1.34 |  | 3.35 |  | 0.83
3#阳床
1#阴床 |  | 78.2 |  | 35.9 |  | 77.7 |  | 106 |  |  |  | 51.7
2#阴床 | [9 empty] | 77.4 |  | 58.1
3#阴床 |  | 40.3 |  | 20.2 |  | 38.1 |  | 62.9 |  | 58.7 |  | 61.5
1#混床 | 17.2 | 8.1 | 16.3 | 6.6 | 2.09 | 4.5 | 2.48 | 19.5 | 8.33 | 14.3 | 3.59 | 6.9
2#混床 | 30.7 | 3.9 | 40.5 | 6.2 | 13.5 | 3.2 | 8.42 | 6.5 | 9.85 | 10.6 | 22.5 | 2.5
3#混床 | 21.5 | 2.3 | 22.6 | 4.3 | 9.22 | 1.5 | 1.92 | 5.9 | 11.3 | 6.7 | 16.2 | 7.9
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 |  |  |  | 65303 |  |  | 65700
| 外送 |  |  |  | 89182 |  |  | 90900
| A区水（使用流量t/h） |  |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2620 |  |  | 2530 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:20分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% |  |  | 19:15分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%、3.0% 22:15分中和排水(PH 1#6.91 2#7.11)
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：邹月婷 |  |  | 中控:黄毅强 化验：何宏佳
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 77.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12 |  | 17.1 |  | 44.5 |  |  |  | 4.83 |  | 1.62
2#阳床 | 1.98 |  | 2.96 |  | 3.47 |  | 11.9 |  | 2.2 |  | 1.37
3#阳床
1#阴床 |  | 34.4 |  | 37.5 |  | 43.2 |  | 53.6 |  | 54.6 |  | 45.6
2#阴床 |  | 52.8 |  | 47.6 |  | 60.1 |  | 59.7 |  | 64.8 |  | 48.7
3#阴床 |  | 48.1 |  | 39.8 |  | 51.2 |  | 85.6 |  | 82.9
1#混床 | 24 | 13.9 | 18.7 | 12.9 | 9.7 | 16.7 | 7.93 | 15.9 | 13.4 | 18.6 | 8.29 | 17.1
2#混床 | 52.9 | 2.4 | 38.7 | 2.6 | 12.6 | 6.4 | 7.73 | 6.7 | 19.2 | 8.6 | 74.1 | 9.8
3#混床 | 46.4 | 3.2 | 35.5 | 2.1 | 15.8 | 3.8 | 16.8 | 5.8 | 6.74 | 3.3 | 210 | 3.9
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 66050 |  |  | 66300 |  |  | 66990
| 外送 | 92420 |  |  | 94000 |  |  | 95635
| A区水（使用流量t/h） | 0:30-7:00使用A区水 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 3 |  |  | 15 |  |  | 11
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 8 | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2410 |  |  | 2410 |  |  | 2410
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 2030 |  |  | 2030
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 4:20分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%、3.0% 6:25分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%、3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 08:52中和排水（1#：7.45 2#：7.49） |  |  | 21:00分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%、3.0%
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 廖欣珺 化验：黄得林 |  |  | 中控：冯柳琴 覃黎 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：曾凡律 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.11 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.5 |  | 7.08 |  | 28.3 |  | 1.55 |  | 2.39 |  | 30.1
2#阳床 | 0.82 |  | 666 |  | 1.01 |  | 2.39 |  | 1.18 |  | 2.56
3#阳床
1#阴床 |  | 41.3 |  | 471
2#阴床 |  | 57.9 |  | 77.5 |  | 18.7 |  | 37.5 |  | 70.3 |  | 391
3#阴床 |  | 88 |  | 89.8 |  | 51.7 |  | 50.5 |  | 100 |  | 97.5
1#混床 | 8.58 | 11 | 3.32 | 18.5 | 2.7 | 7.3 | 2.41 | 7.1 | 7.61 | 17.9 | 0.5 | 17
2#混床 | 36.1 | 1.8 | 60.6 | 3.9 | 22.6 | 7.9 | 39.6 | 2.5 | 3.03 | 8.3 | 0.1 | 5.8
3#混床 | 12.78 | 1.4 | 9.57 | 0.6 | 12.9 | 3.1 | 16.4 | 18.7 | 13.8 | 1.6 | 0.11 | 1.6
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 68200 | [5 empty] | 71200
| 外送 | 97250 | [5 empty] | 102010
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 425 | 360 | 360 | 310 | 500 | 490 | 440 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 310 | 500 | 500 | 400 | 330 | 320 | 230 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 45 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2230 |  |  | 2150 |  |  | 1840
| 高位碱槽(mm) | 1910 |  |  | 1760 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 7 |  |  | 7 |  |  | 4
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
除盐水站生产记录 |  | 4:10分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 06:30中和排水（1#：8.44 2#：8.86） |  |  | 8:38分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 13:30分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 15:30中和排水（1#：6.34 2#：7.89） |  |  | 17:30分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0% 3.0% 17:49分再生1#混床，置换进碱浓度2.9%、3.0% 进酸浓度3.2%、3.3% 23:20分再生2#混床，置换进碱浓度2.9%、3.0% 进酸浓度3.2%、3.3% 21:30中和排水（1#：6.34 2#：7.89）
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：覃黎 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.44 | 9.34 | 9.34 | 9.24 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.27 | 10 | 8.4 | 9.03 | 8.94 | 14.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25 | 17.8 | 7.3 | 25.7 | 30.2 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.3 | 47.9 | 20.6 | 37.9 | 32.93 | 8.96
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 6.92 | 9.6 | 9.68 | 9.86 | 9.92 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 12.24 | 18.8 | 18.2 | 26.5 | 36 | 28.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.77 | 5.08 | 3.79 | 4.66 | 5.09 | 5.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.51 | 4.36 | 4.13 | 7.41 | 9.1 | 8.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 890 | 990 | 450 | 460 | 320 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 17.62 | 18.24 | 12.3 | 9.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 6.6 | 16.4 | 25.64 | 24.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 6.69 | 6.86 | 9.39 | 14.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 8.99 | 9.03 | 8.61 | 8.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 20.7 | 23.5 | 21.93 | 20.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 9.49 | 5.71 | 13.1 | 6.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.44 |  | 374 |  | 5.24 |  | 12 |  | 191 |  | 58.7
2#阳床 | 0.79 |  | 15.6 |  | 3.13 |  | 16.3 |  | 780 |  | 7.87
3#阳床
1#阴床 |  | 62.8 |  | 51.4 |  | 31.3 |  | 38.5 |  | 25.5 |  | 46.3
2#阴床 | [5 empty] | 23.5 |  | 21.6 |  | 26.9 |  | 56.1
3#阴床 |  | 84 |  | 269 | [5 empty] | 29.3 |  | 8
1#混床 | 10.4 | 18.9 | 9.84 | 22.6 | 18.1 | 32.5 | 39.3 | 30.2 |  |  | 11.4 | 2.9
2#混床 | 29.7 | 8 | 36.7 | 11.2 | 55.8 | 6.4 | 63.5 | 38.3 | 42.1 | 30.2
3#混床 | 12.8 | 3 | 13.6 | 5.6 | 21.3 | 3.2 | 11 | 4.5 | 11.93 | 12.9 | 6.7 | 18.3
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 71550 |  |  | 72800 |  |  | 73500
| 外送 | 100580 |  |  | 102000 |  |  | 103550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 320 | 300 | 250 | 500 | 500 | 450 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 420 | 360 | 330 | 460 | 500 | 500 | 470 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 2 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1710 |  |  | 1710 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1420 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 4 |  |  | 300 |  |  | 300
| 磷酸钠(包) | 13 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 接上班再生2#混床，置换进碱浓度2.9%、3.0% 进酸浓度3.2%、3.3% 3:10中和排水（1#：6.84 2#：7.61） 5:05分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 6:55分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 9:35中和排水（1#：6.92 2#：7.43） |  |  | 17:12分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 20：31分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 22：33中和排水（1#：7.12 2#：6.48）
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.98 | 9.01 | 9.01 | 9.02 | 9.14 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.14 | 8.2 | 10.36 | 6.41 | 8.08 | 10.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.9 | 20.7 | 25.9 | 5.3 | 19.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.77 | 10.61 | 19.7 | 1.82 | 35.7 | 25.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 7.26 | 8.32 | 9.72 | 9.72
|  | 电导率 | ≤150 | 28.1 | 29.3 | 31.7 | 29.3 | 29.5 | 22.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.25 | 5.42 | 3.32 | 3.49 | 3.75 | 3.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.97 | 9.24 | 6910 | 421.5 | 6.76 | 7520
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 630 | 470 | 420 | 360 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.42 | 7.63 | 6.84 | 5.85 | 7.88 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24 | 25.1 | 16 | 39 | 12.5 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.31 | 3.93 | 3.54 | 1.02 | 13.6 | 4.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.39 | 8.52 | 6.57 | 6 | 8.75 | 8.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.2 | 23.6 | 24.1 | 17.4 | 18.3 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3 | 2.88 | 7.32 | 0.42 | 5.72 | 8.05
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | [5 empty] | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | [5 empty] | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | [5 empty] | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 65.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | [5 empty] | 10.6
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.8 |  | 25.9 |  | 25.3 |  | 2.2 |  | 23.7
2#阳床 | 5.24 |  | 5.41 |  | 10.2 |  | 0.07 |  | 7.73 |  | 33.8
3#阳床 |  |  |  |  | 14.1 |  | 0.6 |  | 13.5 |  | 36.2
1#阴床 |  | 43.3 |  | 532 |  |  |  | 106 |  | 38.5 |  | 71.4
2#阴床 |  | 22.2 |  | 11.1 |  | 30.2 |  | 49.9
3#阴床 |  | 10.7 |  | 10.8 |  | 9.2 |  | 46.4 |  | 6.5 |  | 12.8
1#混床 | 8.5 | 99.7 | 10.9 | 46.8 |  |  | 2.06 | 0.5 | 16.9 | 4.5 | 30.3 | 14.6
2#混床 |  |  | 15.8 | 18.3 | 5.3 | 36.4 | 5.24 | 0.5 | 55.9 | 6.2 | 21.3 | 10.4
3#混床 | 21.8 | 3.7 | 22.6 | 4.6 | 17.7 | 1.7 | 1.37 | 0.5 | 18.8 | 6.5 | 19.5 | 1.9
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 74400 |  |  | 75100 |  |  | 75900
| 外送 | 105300 |  |  | 107000 |  |  | 108650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 280 | 320 | 290 | 260 | 500 | 500 | 470 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 550mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 550 | 550 | 490 | 400 | 400 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1480 |  |  | 1480
| 高位碱槽(mm) | 1360 |  |  | 1220 |  |  | 1120
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 298 |  |  | 298 |  |  | 297
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 5:07分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 9:45分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 12:20分中和排水（1#：7.72 2#：8.11） |  |  | 21:10分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：何宏佳 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控： 覃黎 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.37 | 9.51 | 9.37 | 9.71 | 9.68
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.35 | 9.44 | 13.46 | 17.46 | 10.1 | 11.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 18.9 | 22.6 | 15.5 | 9.6 | 9.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 32.7 | 33.6 | 13 | 15.2 | 7.88 | 4.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.93 | 10.2 | 10.4 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 20 | 21.4 | 20.2 | 24.7 | 23 | 27.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.3 | 3.37 | 2.94 | 2.99 | 4.29 | 4.49
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.37 | 9.48 | 5.97 | 5.78 | 4.92 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 230 | 220 | 280 | 490 | 350 | 290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.88 | 7.64 | 8.49 | 9.69 | 8.71 | 9.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 15.9 | 14.4 | 21.3 | 6.3 | 6.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.89 | 6.01 | 5.34 | 6.8 | 3.54 | 3.08
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.82 | 8.63 | 9.68 | 10.75 | 9.05 | 8.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 14.1 | 18 | 21 | 8.9 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.27 | 5.33 | 3.01 | 14.9 | 5.65 | 6.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.42 | 9.55 | 9.51 | 9.67 | 9.89
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.38 | 9.88 | 9.19 | 9.82 | 9.53 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.4 | 23.6 | 22.6 | 12.9 | 7.6 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.26 | 4.67 | 4.63 | 11.5 | 7.33 | 11.2
原水 | PH值 | 8.25 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.9
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 16.2 |  | 18.2 |  | 48 |  | 15.1
2#阳床 | 13.6 |  | 36.8
3#阳床 | 48.1 |  | 40.3 |  | 18.5 |  | 13.3 |  | 37.7 |  | 16.3
1#阴床 |  | 42.1 |  | 47.6 |  | 103
2#阴床 | [7 empty] | 28.2 |  | 27.3 |  | 29.7
3#阴床 |  | 17.8 |  | 19.2 |  | 30.4 |  | 13.6 |  | 10.7 |  | 180
1#混床 | 10.1 | 17.2 | 11.2 | 14.1 | 14.3 | 11.8 | 18.2 | 6.7 | 6.81 | 3.1 | 6.82 | 1.5
2#混床 | 28.4 | 10.6 | 27.4 | 9.7 | 34.3 | 12.7 | 15 | 4.2 | 4.5 | 8.2 | 4.51 | 2.7
3#混床 | 21.4 | 5.9 | 22.6 | 5.6 | 13.7 | 13.2 | 5.63 | 2.6 | 12.4 | 5.7 | 10.2 | 9.5
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | (甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 77130 |  |  | 77600 |  |  | 78800
| 外送 | 10980 |  |  | 112180 |  |  | 113900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 300 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 370 | 370 | 290 | 500 | 500 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1310 |  |  | 1220 |  |  | 1220
| 高位碱槽(mm) | 1120 |  |  | 980 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 297 |  |  | 295 |  |  | 295
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 3:10分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2%. 6:20分中和排水（1#：6.62 2#：7.83）. 7:30分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 14:50分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 18:30分中和排水（1#：7.54 2#：8.63） 20:10分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.66 | 9.62 | 9.53 | 9.23 | 8.98 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.8 | 11.84 | 8.53 | 10.5 | 15.39 | 11.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 12.7 | 31.9 | 26.1 | 19.2 | 17.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.2 | 11.3 | 21.5 | 87 | 169 | 29.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 22.7 | 25.9 | 24.4 | 24.3 | 22 | 22.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.37 | 4.67 | 4.97 | 4.97 | 4.81 | 4.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 18.8 | 12.5 | 9.91 | 9.72 | 9.77 | 8.87
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 220 | 240 | 420 | 330 | 390 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.41 | 12.31 | 7.95 | 8.79 | 12.56 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 11.3 | 23.4 | 30.1 | 16.2 | 12.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.17 | 7.85 | 4.47 | 81.6 | 69 | 5.32
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.19 | 13.12 | 9.57 | 10.24 | 17.14 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 9.6 | 11.3 | 32 | 17.6 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.45 | 6.11 | 8.29 | 53.2 | 23.3 | 9.81
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.79 | 9.65 | 9.66 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.66 | 10.94 | 7.94 | 10.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 10.3 | 13.9 | 25.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.24 | 6.36 | 1.17 | 51.2
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 461 | [7 empty] | 16.4 |  | 8.72
2#阳床 | 2.12 |  | 1.57 |  | 4.19 |  | 7.65 |  | 7.58 |  | 0.86
3#阳床 |  |  | 4.13 |  | 15.6 |  | 27.2
1#阴床 |  | 5.1 |  | 42.5 |  | 59 |  | 74.9 |  | 61 |  | 50.8
2#阴床 |  | 63.2 |  | 381 | [5 empty] | 86.2 |  | 40.5
3#阴床 | [5 empty] | 52.2 |  | 68.5
1#混床 | 7.73 | 2.1 | 12.5 | 8.7 | 30.5 | 9.7 | 36.1 | 12.9 | 91.5 | 10.3 | 7.67 | 1.7
2#混床 | 8.1 | 3.5 | 14.1 | 7.9 | 70.8 | 10.7 | 86.5 | 10 | 122 | 8.9 | 42.2 | 3.5
3#混床 |  |  |  |  | 30.9 | 8 | 80.3 | 11.7
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 80010 |  |  | 81100 |  |  | 81970
| 外送 | 115700 |  |  | 117100 |  |  | 118850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 16:15-23:00用A区水
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 370 | 320 | 310 | 260 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 500 | 500 | 440 | 380 | 360 | 270 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点25分，向槽加磷酸盐 2.5kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 800 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 630 |  |  | 470
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 294 |  |  | 294 |  |  | 293
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 4:10分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2%. 6:30分中和排水（1#：7.13 2#：7.72. |  |  | 8:10分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 10:30分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 13:00分中和排水（1#：7.18 2#：8.79) 14:32分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 洗2#过滤器 20:40分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0% 3.0% 23:1分中和排水（1#：6.85 2#：7.47
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黄得林 银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.53 | 9.51 | 9.5 | 9.49 | 9.6 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.27 | 14.69 | 10.3 | 10.14 | 12.1 | 11.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 18.2 | 23 | 22.8 | 25.1 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 49.8 | 55.3 | 83.7 | 46.1 | 49.8 | 33.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 34 | 28.6 | 32.9 | 33.8 | 18.9 | 23.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.89 | 4.99 | 5.12 | 5.16 | 4.89 | 5.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 16.3 | 15.2 | 10.7 | 10.9 | 8.8 | 7.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 350 | 170 | 200 | 490 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 8.62 | 8.04 | 8 | 14.5 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 16.9 | 10.7 | 9.6 | 44.1 | 18.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 14.3 | 18.9 | 15.4 | 14.5 | 4.45 | 3.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.09 | 14.97 | 9.88 | 9.27 | 7.07 | 7.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 15.4 | 11.9 | 10.1 | 47.5 | 35.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.9 | 11.5 | 11.4 | 12 | 6.54 | 5.69
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  |  | 3.87 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 59.5 | 7.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 27.4 | 18.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  |  | 2.77 | 27.6
原水 | PH值 | 8.04 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 62.3 |  | 46.9 |  | 58 |  | 1350 |  |  |  | 2.59
2#阳床 | 1.03 |  | 1.6 |  |  |  | 19 |  | 4.02 |  | 1.33
3#阳床 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 79.8
1#阴床 |  | 76.2 |  | 310 |  |  |  | 16.5 |  | 88.9 |  | 76.8
2#阴床 |  | 51.6 |  | 44.3 |  | 277 |  |  |  | 133 |  | 37.1
3#阴床 | [5 empty] | 277 |  | 277 |  | 13.6 |  | 1620
1#混床 | 24 | 3.6 | 26.8 | 9.6 | 13.4 | 17.8 | 8.61 | 7.8 | 18.6 | 22.1 | 30.5 | 4.5
2#混床 | 101 | 5.2 | 86.5 | 12.7 | 37.6 | 20.2 | 31.8 | 10.2 | 72.9 | 25.3 | 46.4 | 7.1
3#混床 |  |  |  |  | 28.4 | 23.6 | 25.4 | 6.8 |  |  | 15.7 | 7.8
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82850 |  |  | 83880 |  |  | 84860
| 外送 | 120624 |  |  | 122510 |  |  | 124246
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 410 | 410 | 360 | 300 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 340 | 340 | 250 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 25分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 700 |  |  | 700 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 470 |  |  | 470 |  |  | 2170
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 293 |  |  | 292 |  |  | 292
| 磷酸钠(包) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
除盐水站生产记录 |  | 01:32分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 14:30分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2% |  |  | 16:50分中和排水（1#：7.18 2#：8.79) 18:38分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.2% 3.2% 18:58分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.2% 3.2% 21:00分中和排水（1#：8.45 2#：8.51) 21:32清洗1#过滤器 22:50分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 陈长灵 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 邹月婷 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.6 | 9.55 | 9.61 | 9.56 | 9.58 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.07 | 8.24 | 6.86 | 9.73 | 8.29 | 10
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 14.7 | 7.6 | 8.2 | 21.6 | 16.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 39.2 | 25.9 | 20.3 | 18.8 | 20 | 26.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.96 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 27.6 | 23.1 | 22.3 | 26.7 | 23.8 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.84 | 4.9 | 4.82 | 4.94 | 4.95 | 4.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.03 | 6.95 | 7.32 | 8.58 | 7750 | 6460
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 510 | 460 | 540 | 610 | 450 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.1 | 9.23 | 7.02 | 8.62 | 7.69 | 8.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 6.7 | 3.4 | 4.9 | 29.1 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 30.3 | 12.7 | 3.06 | 5.61 | 2.94 | 29.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.33 | 7.46 | 7.36 | 6.73 | 10.29 | 9.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 10.3 | 8.8 | 8.2 | 11.5 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.09 | 6.68 | 1.15 | 3.26 | 7.37 | 23.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.12 | 9.14 | 9.43 | 9.41 | 9 | 8.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.2 | 9.53 | 8.55 | 7.73 | 10.35 | 13.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 11.2 | 7.1 | 6.5 | 26 | 9.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.24 | 7.33 | 7.27 | 8.71 | 6.75 | 67.8
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.78 |  | 3.89 |  | 4.65 |  | 6.68 |  | 10.6 |  | 139
2#阳床 | 4.02 |  | 3.58 |  | 1.85 |  | 37
3#阳床 | [8 empty] | 70 |  | 63.1
1#阴床 |  | 63.6 |  | 65.4 |  | 71.7 |  | 62.5 |  | 91.1
2#阴床 |  | 34.8 |  | 77.2 |  | 86 |  | 92.6 |  |  |  | 95.4
3#阴床 |  | 358 |  | 28.1 |  | 15 |  | 27 |  | 28.2 |  | 35
1#混床 | 16 | 10.9 | 12.8 | 5.4 | 9.72 | 1.9 | 10.9 | 1.5 | 17.2 | 0.8 | 20.9 | 0.6
2#混床 | 45.1 | 11.5 | 29.2 | 11.2 | 30.8 | 3.2 | 26.1 | 2.7 | 88.2 | 3.8 | 84.1 | 11.1
3#混床 | 29.9 | 14.5 | 11.6 | 14.9 | 16.7 | 2.7 | 18.2 | 2.2 | 9.82 | 4.1 | 63.6 | 0.9
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床