## 样板表
3月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：

## 1日
3月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 500 |  |  | 1100 |  |  | 2050
| 外送 | 500 |  |  | 1150 |  |  | 1980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 51 |  |  | 49 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 51 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 290 | 290 | 260 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 10 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 500 | 500 | 420 | 330 | 330 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 70 点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 850 |  |  | 3000
| 高位碱槽(mm) | 820 |  |  | 1770 |  |  | 1680
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 344 |  |  | 344 |  |  | 343
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 7:00分再生2#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2%. |  |  | 清洗5#过滤器 12:10分再生1#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% 14:40分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器 17:20分再生2#阴床 进碱浓度 3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验： 银邦君

## 2日
3月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3100 |  |  | 4150 |  |  | 5208
| 外送 | 3000 |  |  | 4290 |  |  | 5244
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 350 | 350 | 310 | 270 | 260 | 230 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 500 | 500 | 410 | 320 | 300 | 220 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 45 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2900 |  |  | 2800 |  |  | 2750
| 高位碱槽(mm) | 1680 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 341 |  |  | 341 |  |  | 340
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 00:10分再生3#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% 02:40分中和排水（PH7.5） 4:30分再生2#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 9:47分再生1#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% 12:00分中和排水（PH7.5） 14:00分再生1#阴床 进碱浓度 3.0% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 23:15分再生1#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺

## 3日
3月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6120 |  |  | 6330 |  |  | 8080
| 外送 | 6430 |  |  | 6610 |  |  | 8800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 410 | 410 | 370 | 340 | 340 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 330 | 500 | 500 | 410 | 310 | 310 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2640 |  |  | 2540 |  |  | 2470
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1520 |  |  | 1350
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 339 |  |  | 339 |  |  | 338
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:09分中和排水（PH7.5） 2:20分再生2#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% 6:45分再生3#阴床 进碱浓度 3.0% 3.1% |  |  | 清洗2#过滤器. 9:20分中和排水（PH7.5）. 10:30分再生1#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2%. |  |  | 清洗3#过滤器 20:36分再生2#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% 22:50分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 韩丽娜 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 劳俊儒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 4日
3月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9080 |  |  | 9900 |  |  | 11120
| 外送 | 9800 |  |  | 10600 |  |  | 11840
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 330 | 500 | 500 | 410 | 320 | 320 | 480 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 15 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 ，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 2kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2440 |  |  | 2300 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 1350 |  |  | 1200 |  |  | 1160
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 337 |  |  | 337 |  |  | 333
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 00:18分再生3#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% 7:45分再生2#阴床 进碱浓度 3.0% 3.1% |  |  | 清洗1#过滤器 10:00分中和排水（PH7.5） 11:30分再生1#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% 12:30分再生3#混床 进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗2#过滤器 16:30分中和排水（PH7.5） 18:22分再生2#阳床 进酸浓度 3.3% 3.4% 23:21分再生1#阳床 进酸浓度 3.3% 3.4%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 韩丽娜 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 5日
3月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12132 |  |  | 13100 |  |  | 14000
| 外送 | 12894 |  |  | 13870 |  |  | 14700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 290 | 250 | 500 | 500 | 480 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 370 | 280 | 270 | 500 | 440 | 430 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22 点55 分，向槽加磷酸盐 1kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 1060 |  |  | 990 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 333 |  |  | 332 |  |  | 332
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 2：00中和排水（PH7.5) 4：30分再生3#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% |  |  | 清洗4#过滤器 8:45分再生1#阴床 进碱浓度 3.0% 3.1% 10:12分中和排水（PH7.5） 15:30分再生3#阴床 进碱浓度 3.0% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 17:50分再生2#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% 20:00分中和排水（PH7.5） 21:30分再生1#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2%
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 韩丽娜 |  |  | 中控：易东星 化验：曾凡律 劳俊儒

## 6日
3月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15100 |  |  | 16000 |  |  | 17100
| 外送 | 15850 |  |  | 16900 |  |  | 18000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 390 | 380 | 340 | 310 | 300 | 260 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 310 | 300 | 500 | 440 | 430 | 350 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 21点 30 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 450 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1870 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 1900 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 332 |  |  | 331 |  |  | 331
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 12:30分再生2#阳床 进酸浓度 3.3% 3.2% 14:45分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 17:30分再生3#阳床 进酸浓度 3.6% 3.6% 21:30分再生1#阳床 进酸浓度 3.6% 3.6%
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 秦忠文 化验：银邦君 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 韩丽娜 |  |  | 中控：曾凡律 化验： 劳俊儒 易东星

## 7日
3月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 17770 |  |  | 18800 |  |  | 19800
| 外送 | 19100 |  |  | 20250 |  |  | 21500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 490 | 490 | 450 | 420 | 410 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 360 | 500 | 490 | 400 | 320 | 320 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1620 |  |  | 1570 |  |  | 1430
| 高位碱槽(mm) | 1540 |  |  | 1540 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 330 |  |  | 330 |  |  | 330
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:57分中和排水（PH=7.5） 4:27再生2#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% |  |  | 清洗2#过滤器 9:30分再生1#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% 15:33分再生3#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% |  |  | 清洗3#过滤器 21:54再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 22:31再生1#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴 韩丽娜

## 8日
3月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20700 |  |  | 21650 |  |  | 22570
| 外送 | 22800 |  |  | 23650 |  |  | 24770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 500 | 500 | 460 | 430 | 420 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 360 | 300 | 280 | 430 | 350 | 340 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点40 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20点 00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1130 |  |  | 1020
| 高位碱槽(mm) | 1370 |  |  | 1200 |  |  | 1120
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 330 |  |  | 327 |  |  | 325
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:57分中和排水（PH=7.5） 4:27再生2#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% |  |  | 清洗1#过滤器 9:20分再生2#混床,进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.0%，3.1% 12:45中和排水（PH7.5) 14:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 15:20分再生1#阳床 进酸浓度 3.5% 3.5% |  |  | 清洗2#过滤器 17:40分中和排水（PH：7.5） 18:58分再生3#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：黄毅强 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 韩丽娜

## 9日
3月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23200 |  |  | 24470 |  |  | 25400
| 外送 | 25670 |  |  | 26890 |  |  | 28100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 500 | 500 | 470 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 500 | 500 | 420 | 400 | 400 | 300 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 23点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 300 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 860 |  |  | 660 |  |  | 450
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 850 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 324 |  |  | 324 |  |  | 324
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:30分再生3#混床 进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.0%，3.1% 4:40分中和排水（PH：7.5） 6:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% 6:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 8:10分中和排水（PH：7.5） 10:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% 10:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 13:00分中和排水（PH：7.5） 14:33分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% |  |  | 清洗1#过滤器 16:47分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 19：01分中和排水（PH：7.5） 21：16分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3%
操作者签名： |  | 中控： 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：银邦君

## 10日
3月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 26100 |  |  | 27300 |  |  | 28520
| 外送 | 29200 |  |  | 30350 |  |  | 31333
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 350 | 350 | 310 | 270 | 270 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 220 | 420 | 420 | 240 | 500 | 500 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 400 |  |  | 2460 |  |  | 2390
| 高位碱槽(mm) | 750 |  |  | 590 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 323 |  |  | 322 |  |  | 322
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 05:00再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% |  |  | 清洗3#过滤器 8:15分中和排水（PH：7.5） 10:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% 12:09分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 14:05分中和排水（PH：7.5） 15:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% |  |  | 清洗5#过滤器 20:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% 23:05分中和排水（PH：7.5）
操作者签名： |  | 中控： 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚

## 11日
3月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29300 |  |  | 30500 |  |  | 31200
| 外送 | 32400 |  |  | 33900 |  |  | 34750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 420 | 410 | 370 | 340 | 340 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 450 | 450 | 350 | 250 | 250 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2250 |  |  | 2170
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1690
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 321 |  |  | 321 |  |  | 320
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 4:53分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% |  |  | 清洗2#过滤器. 9:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0%. 11:35分中和排水（PH：7.5）. 12:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% . |  |  | 清洗3#过滤器 17:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% 19:14分中和排水（PH：7.5） 20:58分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 陈长灵 化验：冯柳琴 韩丽娜 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 劳俊儒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 12日
3月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32150 |  |  | 33300 |  |  | 34300
| 外送 | 35800 |  |  | 37000 |  |  | 38100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 490 | 460 | 450 | 450 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 270 | 500 | 490 | 400 | 300 | 300 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 1980 |  |  | 1860
| 高位碱槽(mm) | 1690 |  |  | 1690 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 319 |  |  | 319 |  |  | 317
| 磷酸钠(包) | 42 |  |  | 42 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 2:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% 4:10分中和排水（PH：7.5） 5:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.3% 3.3% |  |  | 清洗1#过滤器 14:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5%. |  |  | 清洗2#过滤器 17:00分中和排水（PH：7.5） 18:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5% 19:50分再生3#混床 进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.0%，3.1% 22:55分中和排水（PH：7.5）
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 陈长灵 化验：冯柳琴 韩丽娜 化验： |  |  | 中控：罗继念 化验：劳俊儒 易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 13日
3月
项目 |  | (乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 35509 |  |  | 36400 |  |  | 37650
| 外送 | 39000 |  |  | 40500 |  |  | 41700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 41 |  |  | 54
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 41 |  |  | 54
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 500 | 500 | 400 | 330 | 330 | 220 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 7点20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1680 |  |  | 1540
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1370
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 315 |  |  | 315 |  |  | 315
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 2：17分再生3#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5%. 5:10分中和排水（PH7.5) 6:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5%. |  |  | 清洗4#过滤器 13:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5%. |  |  | 清洗1#过滤器 5:00分中和排水（PH7.5) 9:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 9:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴 韩丽娜 |  |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒 曾凡律

## 14日
3月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙)白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38900 |  |  | 39900 |  |  | 40960
| 外送 | 42950 |  |  | 43920 |  |  | 45000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 330 | 300 | 500 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 15 分，向槽加氨水 1 桶，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 250 | 450 | 450 | 330 | 500 | 500 | 460 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 25 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1200 |  |  | 1020
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 2100 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 313 |  |  | 313 |  |  | 313
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:40分中和排水（PH：7.5） 2:19分再生3#阳床，进酸浓度：3.5% 3.5%. 4:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 6:40分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 8:22分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 10:45分再生2#阳床，进碱浓度：3.0% 3.0%. 12:53分中和排水（PH：7.5） 14:37分再生3#混床 进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗4#过滤器 18:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%. 20:40分中和排水（PH：7.5） 22:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：银邦君 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
每班记录一次 | 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  | 0 |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  | 9.64 |  | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 9.5 |  | 7.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 13.2 |  | 16.2
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  | 51.2 |  | 41.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  | 0.8 |  | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 10.2 |  | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 57.3 |  | 51.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 6.68 |  | 7.29
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 16.9 |  | 20.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 430 |  | 520
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 5.48 |  | 16.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 12.2 |  | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 5.37 |  | 6.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 7.38 |  | 12.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 13.8 |  | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 3.87 |  | 7.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  | 0 |  | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  | 9.69 |  | 9.71
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 8.73 |  | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 12.1 |  | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  | 2.75 |  | 11.6
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 105 | 总碱度 | 77.07 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  | 白班 |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 |  | Na+ | SiO2 |  | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  | 1.23 |  |  | 113.2
2#阳床 |  |  |  | \ |  |  | 38.7
3#阳床 |  |  |  | 69.5 |  |  | \
1#阴床 |  |  |  |  | \ |  |  | \
2#阴床 |  |  |  |  | 66.1 |  |  | 61.5
3#阴床 |  |  |  |  | 35.4 |  |  | 27.8
1#混床 |  |  |  | 1.58 | 7.7 |  | 3.2 | 9.1
2#混床 |  |  |  | 106 | 6.5 |  | 69.1 | 9.6
3#混床 |  |  |  | \ | \. |  | 37 | 8.4
4#混床 |  |  |  | 5.86 | 5.6 |  | 13.4 | 9.2

## 15日
3月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 41800 |  |  | 42950 |  |  | 43920
| 外送 | 46070 |  |  | 47100 |  |  | 48090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 36
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 46 |  |  | 36
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 430 | 410 | 410 | 350 | 330 | 330 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 440 | 430 | 340 | 270 | 270 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 05 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1020 |  |  | 3120 |  |  | 2920
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 1950 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 312 |  |  | 312 |  |  | 311
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器 8:13分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 11:10分中和排水（PH：7.5） 14:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 16:07分再生1#阳床，进酸浓度：2.5% 2.5% 18:24分中和排水（PH：7.5） 21:15分再生3#阳床，进酸浓度：2.5% 2.5% 21:43分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.37 | 9.66 | 9.58 | 9.56 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.17 | 8.35 | 14.14 | 13.95 | 7.71 | 9.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 14.7 | 18.7 | 18.5 | 13.6 | 16.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 30.3 | 52.7 | 44 | 59.8 | 46.7 | 57.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 57.3 | 55.6 | 56.2 | 57.2 | 56.2 | 52.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.35 | 7.83 | 6.88 | 7.11 | 6.96 | 7.08
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 22.5 | 27.8 | 13.5 | 16.3 | 20.2 | 16.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 520 | 430 | 550 | 530 | 420 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.05 | 7.11 | 9.46 | 8.94 | 5.58 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10.6 | 16.9 | 17.6 | 13.6 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.74 | 2.46 | 5.07 | 4.67 | 15.2 | 16.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.85 | 8.98 | 10.31 | 9.05 | 5.15 | 7.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 15.2 | 15.3 | 17.4 | 14.4 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.84 | 3.68 | 4.69 | 3.54 | 10.6 | 10.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.98 | 9.9 | 9.74 | 9.64 | 9.66 | 9.66
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.74 | 6.42 | 10.77 | 9.88 | 6.53 | 7.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.2 | 9.8 | 14.2 | 10.7 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.21 | 7.66 | 6.94 | 9.29 | 6.12 | 13.6
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 101 | 总碱度 | 77.07 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 10.6 |  | 250 |  | \
2#阳床 | 77.3/94.8 |  |  |  | 89.5 |  |  |  | \ |  | 53.4
3#阳床 | 86.1/92.1 |  |  |  | 72.5 |  | 51.8 |  | 64.9 |  | 423
1#阴床 | [9 empty] | 40.4 |  | 42.2
2#阴床 |  | 78.8/89.4 |  |  |  | 74.9 |  | 78.7 |  | \ |  | \
3#阴床 |  | 41.1/41.4 |  |  |  | 41.7 |  | 44.3 |  | 50 |  | 322
1#混床 | 3.38/4.62 | 9.8/9.6 |  |  | 3.99 | 8.5 | 9.41 | 9.8 | 4.09 | 6.6 | 10 | 6.9
2#混床 | 55.1/27.2 | 8.4/7.9 |  |  | 42.6 | 8.2 | 33.5 | 8.9 | 146 | 6.3 | 138 | 9.5
3#混床 | 217/74.5 | 7.2/6.4 |  |  | 50.6 | 7.5 |  |  | \ | \ | \ | \
4#混床 | 9.14/7.82 | 8.5/9.2 |  |  | 7.58 | 9.4 | 10.5 | 9.6 | 8.52 | 5.7 | 4.46 | 8.1

## 16日
3月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 44920 |  |  | 46050 |  |  | 46940
| 外送 | 49050 |  |  | 50150 |  |  | 51250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 430 | 410 | 360 | 360 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 340 | 500 | 480 | 400 | 300 | 300 | 450 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2860 |  |  | 2750 |  |  | 2680
| 高位碱槽(mm) | 1680 |  |  | 1600 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 309 |  |  | 309 |  |  | 308
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 5:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 5:20分再生1#阴床，进碱浓度：2.6% 2.6% 7:20分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗4#过滤器 9:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 11:05分再生3#阴床，进酸浓度：3.0% 3.0% 13:30分中和排水（PH：7.5） 15:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 17:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 20:16分中和排水（PH：7.5） 23:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.55 | 9.35 | 9.65 | 9.59
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.33 | 7.02 | 5.55 | 7.1 | 7.02 | 7.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 11.2 | 15.7 | 12.7 | 13.2 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 41.6 | 27.3 | 22.2 | 16 | 60.7 | 37.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 51.4 | 57.7 | 44.2 | 40.2 | 42.9 | 40.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.32 | 6.84 | 6.75 | 4.38 | 5.97 | 6.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 29.3 | 10.5 | 12.6 | 11.2 | 14.8 | 12.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 430 | 460 | 570 | 490 | 790
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.78 | 7.2 | 6.09 | 5.63 | 4.8 | 7.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 9.8 | 11.5 | 13.3 | 11.7 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.24 | 5.32 | 2.15 | 3.98 | 3.23 | 7.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.13 | 8.76 | 7.14 | 6.75 | 6.3 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 12.1 | 13.9 | 15.4 | 15.7 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.41 | 1.89 | 7.52 | 9.38 | 6.33 | 8.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.63 | 9.7 | 9.67 | 9.6 | 9.68 | 9.64
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.8 | 6.96 | 5.38 | 6.59 | 6.26 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 9.7 | 10.3 | 8.9 | 11 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.45 | 4.31 | 11.9 | 8.58 | 4.86 | 3.24
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 95 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.6 |  | 10.7 |  | 2.46 |  | 166 |  | \ |  | \
2#阳床 | 88 |  | 61.5 |  |  |  | 19.2 |  | 20.9 |  | 48.4
3#阳床 |  |  |  |  | 80.9 |  |  |  | 37.7 |  | 17.9
1#阴床 |  | 43.9 |  | 100 | [5 empty] | 12.6 |  | 30.3
2#阴床 |  | 60.2 |  | 51.6 |  | 56 |  | 54.7 |  | 40.4 |  | 64.4
3#阴床 | [5 empty] | 90.8 |  | 115 |  | \ |  | \
1#混床 | 8.73 | 8.1 | 9.17 | 7.9 | 5.73 | 7.1 | 9.9 | 5.3 | 6.92 | 4 | 1.51 | 4.8
2#混床 | 28.8 | 7.8 | 66.4 | 4.3 | 27.1 | 5.5 | 66.6 | 4.7 | 74.7 | 5.1 | 37.3 | 2.7
3#混床 | [8 empty] | \ | \ | 71.3 | 4.1
4#混床 | 5.96 | 7.4 | 6.24 | 5.4 | 8.86 | 7.1 | 8.36 | 4.3 | 7.78 | 3.9 | 6.74 | 2.6

## 17日
3月
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 48100 |  |  | 49190 |  |  | 50300
| 外送 | 52100 |  |  | 53100 |  |  | 53900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 250 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 30分，向槽加氨水 1 桶，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 210 | 500 | 500 | 410 | 330 | 320 | 220 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 45 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2680 |  |  | 2500 |  |  | 2780
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1380 |  |  | 1330
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 307 |  |  | 307 |  |  | 306
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 5:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 7:10分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 8:49分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 11:24分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 13:40分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 17:10分再生1#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 22:36分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 易东星 化验：罗继念 劳俊儒 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 |  | 9.29 | 9.26 | 9.52 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.19 |  | 7.3 | 7.41 | 13.98 | 12.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 |  | 13.6 | 12.8 | 15.1 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.8 |  | 21.6 | 20.2 | 23.7 | 29.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 |  | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 43.2 |  | 42.7 | 41.2 | 46.5 | 49.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.44 |  | 6.68 | 6.59 | 7.19 | 7.4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9340 |  | 18.5 | 16.8 | 14.5 | 12.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 490 |  | 380 | 420 | 450 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.66 |  | 5.7 | 5.92 | 8.57 | 8.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 |  | 11.8 | 10.7 | 15 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.53 |  | 2.02 | 1.91 | 6.53 | 4.51
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.96 |  | 7.96 | 8.26 | 9.27 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 |  | 12.1 | 12 | 13.9 | 14.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.26 |  | 3.43 | 2.86 | 5.65 | 5.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.61 |  | 9.92 | 9.89 | 9.75 | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.26 |  | 5.51 | 6.34 | 9.43 | 8.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 |  | 11 | 11.2 | 11.4 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.3 |  | 5.98 | 6.72 | 12.4 | 5.99
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.8 |  |  |  | 47.5 |  | 0.33 |  | 11.5 |  | 8.63
2#阳床 | [6 empty] | 40.6 |  | 31.5 |  | 45.4
3#阳床 | 31.4 |  |  |  | 84.96
1#阴床 |  | 29.8 |  |  |  | 31.3 |  | 42.9 |  | 101
2#阴床 |  | 57.8 | [9 empty] | 85
3#阴床 | [5 empty] | 54.5 |  | 43.7 |  | 53.6 |  | 50.5
1#混床 | 2.47 | 9 |  |  | 3.02 | 7.9 | 4.62 | 7.4 | 5.53 | 7.2 | 1.6 | 7.4
2#混床 | 13.3 | 8.4 |  |  | 32.7 | 7 | 42.5 | 6.2 | 31.2 | 7.6 | 8.89 | 7.1
3#混床 | 29.2 | 6.7 |  |  | 33.6 | 6.5 | 58.6 | 6 | 33.6 | 6.5 | 58.2 | 7.3
4#混床 | 3.77 | 7.1 |  |  | 7.44 | 6.7 | 8.22 | 6.1 | 12.9 | 7.2 | 11.8 | 7.2

## 18日
3月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 51400 |  |  | 52480 |  |  | 53600
| 外送 | 55000 |  |  | 55800 |  |  | 56700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 270 | 270 | 240 | 500 | 490 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 390 | 300 | 300 | 500 | 440 | 400 | 360 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20 点 45 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2680 |  |  | 2680 |  |  | 2510
| 高位碱槽(mm) | 1330 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 306 |  |  | 305 |  |  | 304
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 02:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 07:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗5#过滤器 9:43分中和排水（PH：7.5） 10:47分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% |  |  | 清洗1#过滤器 16:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 18:45分中和排水（PH：7.5） 22:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：劳俊儒 易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.26 | 9.32 | 9.25 | 9.44 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.49 | 11.12 | 7 | 8.04 | 5.99 | 10.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 14.8 | 7.6 | 14.1 | 15.2 | 17.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 23 | 24.7 | 11.2 | 45.6 | 33 | 35.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10 | 10.1 | 9.86
|  | 电导率 | ≤150 | 46.8 | 48.7 | 50.1 | 52.6 | 50.4 | 50.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.38 | 8.08 | 8.46 | 8.68 | 6.84 | 6.63
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9340 | 9180 | 13.1 | 17.1 | 14.9 | 13.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 530 | 480 | 390 | 430 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.69 | 13.36 | 6.55 | 6.59 | 6.83 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 19.4 | 4.6 | 10.6 | 12.2 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.73 | 4.79 | 7.8 | 4.68 | 7.46 | 5.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.41 | 10.21 | 7.11 | 8.41 | 12.48 | 8.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 12.2 | 6.6 | 12.4 | 12.7 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.96 | 5.43 | 3.79 | 3.18 | 8.71 | 8.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.82 | 9.88 | 10 | 9.96 | 9.87 | 9.84
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.69 | 6.5 | 5.76 | 6.03 | 6.45 | 6.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 9.4 | 3.4 | 9.2 | 11.2 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.1 | 3.92 | 3.38 | 4.83 | 9.41 | 2.4
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 5.74 | [7 empty] | 2.64
2#阳床 | 80.2 |  |  |  | 50.5 |  | 66 |  | 67 |  | 69.7
3#阳床 | 47.5 |  | 47.9 |  | 65.4 |  | 89.2 |  | 115
1#阴床 | [7 empty] | 39.4 | 235 | 39.5 | 55.3 | 36.8
2#阴床 |  | 91.6 |  | 46.1 |  | 100
3#阴床 |  | 49.6 |  | 57.7 |  | 48.6 |  | 52.9 | 103 | 62.7 | 45.9 | 72.1
1#混床 | 1.57 | 10 | 1.36 | 8.7 | 1.95 | 1.5 | 3.01 | 9 | 14.1 | 7.8 | 9.11 | 9.3
2#混床 | 12.8 | 8.9 | 3.63 | 7.2 | 20.4 | 2.2 | 34.1 | 8.6 | 80.5 | 5.8 | 82.1 | 9.9
3#混床 | 36.5 | 7.5 | 38.7 | 7 | 59.5 | 0.2 | 76 | 8.1
4#混床 | 6.05 | 8.1 | 2.26 | 7.4 | 9.39 | 1 | 8.24 | 7.1 | 9.76 | 6.7 | 5.45 | 10.2

## 19日
3月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 54650 |  |  | 55600 |  |  | 56800
| 外送 | 57470 |  |  | 58470 |  |  | 59300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 370 | 370 | 340 | 280 | 280 | 250 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 310 | 220
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 310 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2480 |  |  | 2450 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 1140 |  |  | 1140 |  |  | 1060
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 302 |  |  | 302 |  |  | 302
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 01:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 03:45分中和排水（PH：7.5） 05:12分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 17:04分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 19:05分中和排水（PH：7.5） 20:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：韩丽娜 冯柳琴 |  |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒 曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.69 | 9.66 | 9.43 | 9.42 | 9.39 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.93 | 7.77 | 5.59 | 6.04 | 6.86 | 7.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 11.5 | 14.3 | 19.5 | 16.1 | 15.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 28 | 31.8 | 53.4 | 31.4 | 31.8 | 40.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.91 | 9.92 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 47.2 | 46.2 | 40.1 | 49.9 | 64.7 | 61.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.75 | 6.63 | 6.82 | 7 | 6.96 | 6.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11 | 13.9 | 14.2 | 15.3 | 22.5 | 21.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 470 | 750 | 470 | 430 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.51 | 5.29 | 13.22 | 17.56 | 6.78 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 13 | 15.6 | 19.6 | 7.9 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.77 | 3.4 | 8.4 | 5.63 | 4.56 | 5.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.15 | 7.3 | 10.96 | 14.23 | 8.64 | 9.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 13.2 | 14.1 | 16.8 | 9.9 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.06 | 4.64 | 6.34 | 11.4 | 4.33 | 6.71
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.92 | 9.91 | 9.77 | 9.91 | 9.94 | 9.95
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.73 | 6.61 | 5.83 | 6.19 | 6.14 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 11.5 | 11.5 | 13.7 | 9.8 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.89 | 6.06 | 7.07 | 14.6 | 5.61 | 6.38
原水 | PH值 | 8.24 | 硬度 | 93 | 总碱度 | 80.41 | 浊度 | 0.74
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.4 |  | \ |  | \ | [5 empty] | 3.68
2#阳床 | \ |  | 16.3 |  | 44.4 |  | 25.1 |  | 126 |  | 20.4
3#阳床 | 51.5 |  | 77.6 |  | 41.4 |  | 47.7 |  | 87.6
1#阴床 |  | 17.3 |  | 40.4 |  | 33.6 |  | 48.7 |  | 40.5 |  | 50.3
2#阴床 |  | \ |  | 38.3 |  | 37.6 |  | 53.6 |  | 46.4 |  | 51.1
3#阴床 |  | 130 |  | \
1#混床 | 3.9 | 5.9 | 4.31 | 8.9 | 3.66 | 12.1 | 2.78 | 8.3 | 4.63 | 9.7 | 5.81 | 10.1
2#混床 | 125 | 6.1 | 69.2 | 8.2 | 41.6 | 9.8 | 19.6 | 9.2 | 17.1 | 10.1 | 18.2 | 7.3
3#混床 | \ | \ | \ | \
4#混床 | 6.17 | 6.4 | 7.89 | 7.5 | 5.59 | 10.1 | 5.82 | 9.4 | 7.91 | 8.9 | 7.87 | 10.4

## 20日
3月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 57800 |  |  | 58861 |  |  | 60010
| 外送 | 60050 |  |  | 60822 |  |  | 61660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 350 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 340 | 340 | 250 | 500 | 500 | 400 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 00 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14 点 10分，向槽加磷酸盐1kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2290 |  |  | 2230 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 970 |  |  | 970 |  |  | 880
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 301 |  |  | 300 |  |  | 298
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 06:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 10:10分中和排水（PH：7.5） 12:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 12:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 14:40分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 16:26分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 16:06分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 18:47分中和排水（PH：7.5） 20:38分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 罗继念 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.74 | 9.56 | 9.39 | 9.62 | 9.31 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.57 | 7.92 | 7.22 | 7.98 | 8.22 | 10.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 18.5 | 10.9 | 19.1 | 18.8 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 25 | 22.7 | 37.6 | 29.6 | 55.9 | 19.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10 | 9.92 | 9.67
|  | 电导率 | ≤150 | 44.2 | 44.1 | 43.2 | 46 | 47.3 | 51.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.02 | 5.76 | 5.77 | 6.05 | 5.8 | 5.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.9 | 13.3 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 490 | 590 | 390 | 600 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.49 | 4.79 | 13.65 | 15.6 | 7.34 | 7.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 13.7 | 10.8 | 13.2 | 15.4 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.54 | 5.04 | 3.97 | 6.43 | 1.4 | 1.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.32 | 7.15 | 11.11 | 13 | 9.43 | 9.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 16.7 | 10.2 | 12.9 | 17.2 | 14.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.57 | 4.11 | 4.41 | 5.97 | 2.12 | 3.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.86 | 9.58 | 9.66 | 9.63 | 9.7 | 9.71
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.93 | 6.33 | 5.73 | 6.32 | 6.03 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.6 | 15.6 | 8.9 | 12.7 | 15 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.18 | 4.77 | 8.46 | 7.6 | 1.61 | 1.8
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.15 |  | 7.56 | [5 empty] | 7.22 |  | 48.3
2#阳床 | 52.7 |  | 42.7 |  | 55.8 |  | 130 |  | 47.7 |  | 71.6
3#阳床 | \ |  | \ |  | 54.1 |  | 148
1#阴床 |  | 52 |  | 85.3 |  | 66.8 |  |  |  | 57.6 |  | 44.6
2#阴床 |  | 53.5 |  | 59.4 |  | 52.4 | 150 |  |  | 97.1
3#阴床 |  | \ |  | \ |  |  | 84.8 |  |  |  |  | 89.1
1#混床 | 6.76 | 9.5 | 5.39 | 10.7 | 17.6 | 10.4 | 5.7 | 11.3 | 1.28 | 13 | 2.08 | 10.1
2#混床 | 16.5 | 7.5 | 23.3 | 8.4 | 17.9 | 7.2 | 9.4 | 8 | 23.5 | 8.9 | 48.5 | 9.1
3#混床 | \ | \ | 104 | 9.5 | 75.1 | 7.8 | 63.3 | 9.4 | 63.9 | 11.1 | 32.7 | 10.5
4#混床 | 4.04 | 10.4 | 9.73 | 7.7 | 10.2 | 8.3 | 4.65 | 10.7 | 9.02 | 6 | 7.92 | 7.4

## 21日
3月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 61150 |  |  | 62190 |  |  | 63492
| 外送 | 62500 |  |  | 63100 |  |  | 64200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 370 | 280 | 280 | 460 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 40 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 09点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22点 10分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2070 |  |  | 2070 |  |  | 1940
| 高位碱槽(mm) | 820 |  |  | 750 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 296 |  |  | 294 |  |  | 292
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 00:50分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 03:10分中和排水（PH：7.5） 06:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器 13:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:20分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 17:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 21:01分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.55 | 9.61 | 9.51 | 9.26 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.33 | 12.02 | 9.86 | 11.16 | 11.55 | 11.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.5 | 17.8 | 19.4 | 19.7 | 15.79
|  | Na+，μg/L | 参考 | 72.8 | 51.4 | 49.6 | 57.2 | 46.5 | 53.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.62 | 9.67 | 9.86 | 9.98 | 10.2 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 48.7 | 51.8 | 55.9 | 67.8 | 65.9 | 71.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.52 | 5.86 | 6.13 | 6.35 | 6.4 | 6.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.3 | 15.5 | 23.2 | 17.8 | 20.3 | 21.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 600 | 710 | 630 | 630 | 440 | 680
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.17 | 9.22 | 5.89 | 5.93 | 17.41 | 21.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 18.2 | 15.6 | 12 | 13.5 | 3.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.13 | 2.35 | 4.12 | 7.47 | 7.33 | 7.66
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.55 | 10.45 | 8.09 | 8.76 | 13.78 | 12.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 19.3 | 12.9 | 15.3 | 13.4 | 3.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11 | 7.25 | 6.05 | 5.04 | 9.57 | 7.34
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.71 | 9.65 | 9.67 | 9.47 | 9.57 | 9.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.46 | 8.85 | 7.31 | 8.4 | 7.27 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 13.7 | 9.8 | 10 | 11.9 | 5.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.5 | 9.2 | 3.4 | 5.38 | 7.82 | 13.1
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 2.48 |  | 2.06 |  | 170
2#阳床 | 75 |  | 76.5 |  | \ |  | \ |  |  |  | 40.2
3#阳床 | 55.2 |  | 51.3 |  | 47.2 |  | 30.1 |  | 62.3 |  | 180
1#阴床 |  | 72.8 |  | 69.1 |  | 73 |  | 76.8 |  | 51.1 |  | 45
2#阴床 |  |  |  | 75.8 |  | 97 |  | 120
3#阴床 |  | 123 |  |  |  | \ |  | \ |  | 50.7 |  | 35.5
1#混床 | 6.94 | 11.2 | 5.8 | 13.3 | 6.64 | 13.6 | 3.88 | 12.4 | 2.93 | 10.9 | 9.2 | 6.6
2#混床 | 22 | 9.3 | 17.7 | 9.8 | 26.5 | 7.6 | 20.1 | 11.7 | 29.5 | 11.4 | 28.1 | 3.79
3#混床 | 87.8 | 14.4 | 79.3 | 11 | 120 | 12.9 | 125 | 13.1 | 11 | 11 | 92.4 | 3.7
4#混床 | 12.6 | 12.1 | 11.5 | 11.7 | 5.57 | 11.2 | 4.75 | 12.6 | 11.3 | 11.3 | 9.84 | 2.59

## 22日
3月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 64300 |  |  | 65450 |  |  | 66410
| 外送 | 64700 |  |  | 65480 |  |  | 65840
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 51 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 51 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 310 | 280 | 280 | 240 | 510 | 510 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 310 | 310 | 500 | 450 | 450 | 360 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 50 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1940 |  |  | 1850 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 292 |  |  | 291 |  |  | 289
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0：10分中和排水（PH：7.5） 4:40分再生1#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% |  |  | 清洗2#过滤器 8:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 10：44分中和排水（PH：7.5） 12:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗3#过滤器. 21:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%.
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜 冯柳琴 |  |  | 中控： 易东星 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.32 | 9.72 | 9.63 | 9.48 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.78 | 11.19 | 10 | 10.12 | 8.01 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 26.1 | 14 | 21.3 | 14.7 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 78.6 | 37.7 | 50.5 | 50.4 | 48.2 | 23.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 76.3 | 83.2 | 65.3 | 64.1 | 61.7 | 65.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.98 | 5.73 | 5.22 | 6 | 5.69 | 5.93
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 30.1 | 21.3 | 21.8 | 20.7 | 16 | 17.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 790 | 850 | 720 | 800 | 780 | 880
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 17.04 | 16.27 | 5.75 | 6.29 | 6.73 | 5.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 16.8 | 12.5 | 15.8 | 16.2 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.72 | 5.23 | 8.05 | 5.02 | 3.4 | 6.77
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.82 | 14.4 | 8.37 | 8.89 | 8.38 | 7.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 18 | 13.5 | 16.1 | 14.6 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.9 | 7.53 | 8.86 | 7.41 | 10 | 4.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.78 | 9.73 | 9.98 | 9.75 | 10 | 9.88
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.04 | 13.96 | 9.84 | 8.79 | 9.02 | 7.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 12 | 49.3 | 14.4 | 10.4 | 10
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.8 | 12.3 | 6.19 | 9.69 | 2.95 | 5.56
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 78.27 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.13 |  | 10.9 |  | 8.52 |  | 1.62 |  | 7.76 |  | 22.2
2#阳床 | 60.1 |  | 62.4 |  | 67.8 |  | \
3#阳床 | ＼ |  | ＼ |  | \ |  | 64.8 |  | 55 |  | 74.5
1#阴床 | 44.8 | 80 | 43.1 | 97.8 |  | \ |  | \
2#阴床 | ＼ | ＼ | ＼ | ＼ |  | 31.7 |  | 42.4 |  | 38.3 |  | 35.6
3#阴床 | 88.5 | 69.8 | 85.4 | 68.6 |  | 57.6 |  | 65 |  | 61.8 |  | 73.6
1#混床 | 10.3 | 15 | 7.4 | 13.9 | 10 | 7.4 | 4.48 | 17.7 | 4.29 | 15.6 | 6.31 | 16.3
2#混床 | 30.2 | 10.3 | 21.3 | 8.1 | 27.2 | 4.4 | 17.7 | 6.2 | 14 | 7.1 | 15.3 | 6.8
3#混床 | 109 | 15.9 | 84.1 | 14.2 | 89.7 | 12.7 | 108 | 15.5 | 52.7 | 18.4 | 160 | 16.5
4#混床 | 14.5 | 15.4 | 8.95 | 13.1 | 11.5 | 9.3 | 10.3 | 10.5 | 5.57 | 10.9 | 6.45 | 11.2

## 23日
3月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 67400 |  |  | 68500 |  |  | 69300
| 外送 | 66500 |  |  | 67500 |  |  | 68800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 380 | 370 | 340 | 300 | 300 | 270 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 300 | 240 | 450 | 450 | 360 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1650 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1820 |  |  | 1730 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 289 |  |  | 288 |  |  | 287
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 0:01分中和排水（PH：7.5） 7:01分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 9:30分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 11:55分中和排水（PH：7.5） 13:30分再生3#混床，进碱浓度：4.0% 4.0%， 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗1#过滤器 17:11分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 19:14分中和排水（PH：7.5） 21:00分再生1#混床，进碱浓度：3.1% 3.2%， 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.0%，3.1% 21:38分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控:陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.43 | 9.55 | 9.54 | 9.82 | 9.63
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.67 | 6.32 | 5.89 | 5.55 | 9.34 | 12.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.7 | 22.8 | 23.1 | 16.3 | 19.8 | 17.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 57.2 | 29.7 | 15.8 | 29.5 | 30.5 | 57.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.72 | 10 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 63.3 | 60.1 | 59 | 51.8 | 52.7 | 50.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.74 | 5.96 | 6.09 | 6.91 | 5.47 | 5.86
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.1 | 17.6 | 21.3 | 18.5 | 20.6 | 22.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 780 | 770 | 1000 | 940 | 930 | 750
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.27 | 6.39 | 6.5 | 6.08 | 5.24 | 16.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 15.2 | 18.4 | 15.5 | 19.3 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.03 | 2.87 | 5.49 | 2.9 | 3.19 | 3.65
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.84 | 9.24 | 8.02 | 7.23 | 7.33 | 14.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 17.6 | 18.2 | 12.8 | 12.6 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.48 | 4.64 | 6.78 | 9.8 | 5.47 | 10.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.58 | 9.98 | 9.91 | 9.88 | 9.88
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.82 | 7.04 | 5.76 | 4.75 | 7.4 | 12.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 16.1 | 11.8 | 6.1 | 8.6 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.41 | 4.23 | 7.24 | 2.22 | 3.93 | 5.82
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 7.44 |  | 4.2 |  | 2.15 |  | \
2#阳床 | 42.4 |  | 30.4 |  | 40.5 |  | 37 |  | 23.8 |  | \
3#阳床 | 65.6 |  | 67.4 | [5 empty] | \ |  | 71.6
、
1#阴床 | [9 empty] | 53.6 |  | 49.6
2#阴床 |  | 37.5 |  | 38 |  | 43 |  | 56.2 |  | 38.3 |  | 42.3
3#阴床 |  | 61.8 |  | 73.9 |  | 93 |  | 32.4 |  | \ |  | \
1#混床 | 9.61 | 10.6 | 10.52 | 11.2 | 15.7 | 16.9 | 9.7 | 19.6 | 5.56 | 27.4 | \ | \
2#混床 | 65.3 | 9.2 | 35.1 | 11.8 | 95 | 8.2 | 81 | 3.2 | 73.3 | 14.8 | 62.7 | 8.3
3#混床 | [8 empty] | \ | \ | 66 | 4.9
4#混床 | 7.28 | 8.7 | 9.63 | 9.2 | 5.3 | 11.9 | 4.18 | 7.8 | 8.68 | 10.8 | 7.84 | 10.6

## 24日
3月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 69300 |  |  | 71400 |  |  | 72350
| 外送 | 68790 |  |  | 70800 |  |  | 71700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 490 | 470 | 450 | 430 | 390 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 350 | 300 | 450 | 370 | 370 | 510 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 0 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20 点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1430 |  |  | 1290 |  |  | 1210
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1470 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 287 |  |  | 288 |  |  | 286
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 1:10分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 8:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 11:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 13:30分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗4#过滤器 16:27分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 18:18分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 20:36分中和排水（PH：7.5） 22:38分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 23:10分再生1#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.42 | 9.46 | 9.52 | 9.82 | 9.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.58 | 7.01 | 6.76 | 7.45 | 8.45 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 18.7 | 14.7 | 18.1 | 13.2 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 57.3 | 63.4 | 32.8 | 33.9 | 16.7 | 14.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.1 | 10 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 49.5 | 48.2 | 55.5 | 57.4 | 47.8 | 44.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.79 | 5.69 | 5.17 | 2.92 | 4.54 | 6.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 23.9 | 21.6 | 17.6 | 16.6 | 16.3 | 12.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 590 | 6.4 | 700 | 580 | 770 | 1030
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.41 | 6.66 | 6.06 | 7.29 | 6.01 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.2 | 14 | 23 | 8.7 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.02 | 1.62 | 7.91 | 3.36 | 3.24 | 3.42
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.03 | 8.47 | 7.45 | 8.33 | 7.11 | 7.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 15.4 | 16.9 | 15 | 12.2 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.81 | 4.33 | 3.06 | 5.32 | 5.06 | 3.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.78 | 9.81 | 9.8 | 9.82 | 9.96 | 9.93
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.24 | 6.72 | 5 | 6.85 | 7.67 | 9.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.1 | 18.5 | 15.3 | 7.5 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.8 | 4.56 | 4.33 | 2.56 | 4.35 | 3.81
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 8.79 |  | 6.41 |  | \
2#阳床 | 41.2 |  | 48.5 |  | 70.4 |  |  |  | \ |  | 50.3
3#阳床 | 76.9 |  | 89.3 |  | 78.6 |  | 46.8 |  | 40.8 |  | 51.4
1#阴床 |  | 59.2 |  | 62.5 |  | 44 |  | 38.3 |  | 72.5 |  | 92.9
2#阴床 |  | 39.1 |  | 40.8 |  | 51 |  | 44.5 |  | 182 |  | \
3#阴床 | [9 empty] | \ |  | 84.9
1#混床 |  |  | 11.7 | 12.2 | 15.4 | 17.4 | 16.7 | 15.1 | 1.53 | 3.9 | 8.95 | 4
2#混床 | 78.1 | 6.8 | 51.1 | 8 | 103 | 13.2 | 63 | 14.5 | 55.7 | 3.9 | 76.9 | 4.5
3#混床 | 54.3 | 7.1 | 1260 | 5.7 |  |  |  |  | \ | \ | \ | \
4#混床 | 7.81 | 6.2 | 7.64 | 7.2 | 7.48 | 11.3 | 6.4 | 13.4 | 5.22 | 13.2 | 8.21 | 13.4

## 25日
3月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 73300 |  |  | 74250 |  |  | 75200
| 外送 | 72600 |  |  | 73880 |  |  | 74800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 310 | 310 | 290 | 270 | 270 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 340 | 340 | 510 | 440 | 440 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1140 |  |  | 1040 |  |  | 3000
| 高位碱槽(mm) | 1310 |  |  | 1270 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 286 |  |  | 285 |  |  | 284
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 01:50分中和排水（PH：7.5） 05:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器 16:27分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 22:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.66 | 9.52 | 9.56 | 9.36 | 9.79 | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.07 | 7.35 | 9.58 | 8.1 | 8 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 13.97 | 17.1 | 16 | 17.1 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13 | 33.88 | 9.28 | 8.26 | 6.06 | 17.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 42.7 | 48.8 | 44.7 | 43.1 | 40.5 | 41.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.21 | 6.75 | 6.71 | 6.65 | 5.73 | 6.66
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 23.3 | 10.7 | 24.4 | 26.1 | 12.5 | 12.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 660 | 1160 | 790 | 810 | 610 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.79 | 8.07 | 8.36 | 7.92 | 8.16 | 8.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 16.9 | 15 | 14.1 | 13.4 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.45 | 4.71 | 4.44 | 3.81 | 4.1 | 3.05
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.8 | 9.5 | 9.49 | 9.22 | 9.23 | 10.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 18.4 | 12.1 | 11.3 | 13.3 | 13.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.1 | 5.26 | 6.72 | 5.81 | 5.7 | 6.56
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.91 | 9.88 | 9.96 | 9.92 | 9.86 | 9.82
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.97 | 6.53 | 7.13 | 7.42 | 8.31 | 8.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 13.7 | 12.6 | 11.6 | 14.7 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.09 | 6.78 | 7.55 | 6.31 | 6.86 | 2.95
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.64 |  | 4.21
2#阳床 | 29.9 |  | 23.7 |  | 24.7 |  | 32.9 |  | 78 |  | 39.8
3#阳床 |  |  |  |  | 49.2 |  | 67.2 |  | 56.1 |  | 64.9
1#阴床
2#阴床 |  | 87.4 | 88.2 |  |  | 99.6 |  | 89.7 |  | 111 |  | 59.4
3#阴床 |  | 71.8 | 74.7 |  |  | 94.4 |  | 79.9 |  | 98.6 |  | 87.7
1#混床 | 7.7 | 12.3 | 2.49 | 5.5 | 1.42 | 7.4 | 13.6 | 6.6 | 0.67 | 6.2 | 10.6 | 5.7
2#混床 | 9.6 | 48.2 | 56.6 | 6.5 | 49.7 | 8.3 | 78.7 | 7.4 | 16.9 | 8.6 | 46.8 | 6.8
3#混床
4#混床 | 16.2 | 5.48 | 4.87 | 22.5 | 6.46 | 22.9 | 8.41 | 12.9 | 5.21 | 23.4

## 26日
3月
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76200 |  |  | 77050 |  |  | 78250
| 外送 | 75900 |  |  | 76780 |  |  | 77400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 65t/h(18:00--23:00)
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 350 | 340 | 300 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 300 | 300 | 510 | 440 | 410 | 320 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 20 点 45 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2860 |  |  | 2760 |  |  | 2560
| 高位碱槽(mm) | 1040 |  |  | 940 |  |  | 840
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 284 |  |  | 283 |  |  | 282
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 05:27分再生1#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% |  |  | 清洗3#过滤器 12:15分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 14:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器 16:05分中和排水（PH：7.5） 18:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 19:10分再生2#混床，进碱浓度：4.0% 4.0%， 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.0%，3.1% 23:15分中和排水（PH：7.5）
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.35 | 9.35 | 9.41 | 9.52 | 9.62
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.93 | 9.22 | 8.57 | 11.09 | 8.01 | 12.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 15.6 | 24 | 19.8 | 19 | 20.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 42.1 | 41.3 | 44.3 | 51.9 | 28.9 | 19.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 48.3 | 56.1 | 46.4 | 50.6 | 40.7 | 50.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.64 | 6.38 | 6.78 | 7.54 | 4.48 | 4.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.3 | 14.3 | 32.1 | 11.9 | 17.2 | 15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 580 | 830 | 830 | 1130 | 790 | 790
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.06 | 8.6 | 7.68 | 9.4 | 7.75 | 18.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 14.5 | 18.4 | 20.2 | 11.5 | 12.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.1 | 8.6 | 2.71 | 7.32 | 3.4 | 2.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.06 | 8.6 | 9.11 | 9.04 | 8.33 | 11.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 18.7 | 17.4 | 13.9 | 10.2 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.56 | 8.87 | 8.41 | 3.04 | 10.2 | 5.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.36 | 10 | 9.7 | 9.54 | 9.54
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.05 | 6.12 | 8.88 | 6.5 | 6.41 | 11.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 3.8 | 7.5 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11 | 11.2 | 7.12 | 3.6 | 4.42 | 1.7
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
[5 empty] | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 67.1 |  | 58.6 |  | 36.8 |  | 106 |  |  |  | 39.8
3#阳床 |  |  |  |  | 46.5 |  | 64.7 |  | 127
1#阴床 |  | 85.5 |  | 147 |  |  |  | 19.5 |  | 53.2 |  | 51.4
2#阴床 |  | 68.5 |  | 51.9 |  | 78.3 |  | 49.6 |  | 47.6 |  | 57.4
3#阴床 | [5 empty] | 120
1#混床 | 13.9 | 7.4 | 6.89 | 7.4 | 5.32 | 11.9 | 8.8 | 10.3 | 18 | 0.5 | 14.4 | 2.9
2#混床 | 171 | 38.3 | 68.3 | 23.9 | 65.7 | 29.7 | 36.9 | 42.4
3#混床
4#混床 | [6 empty] | 8.2 | 68.5 | 35 | 9.8 | 17.2 | 4.9

## 27日
3月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79250 |  |  | 80200 |  |  | 81230
| 外送 | 78600 |  |  | 79800 |  |  | 81060
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 19 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 370 | 300 | 240 | 500 | 400 | 400 | 310 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 10分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2370 |  |  | 2280
| 高位碱槽(mm) | 790 |  |  | 2100 |  |  | 1890
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 282 |  |  | 281 |  |  | 279
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 00:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 06:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 9:40分中和排水（PH：7.5） 11:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 11:48分再生2#阴床，进碱浓度：2.6% 2.6% 13:50分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 16:18分再生1#阴床，进碱浓度：2.6% 2.6% 18:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 20:20分中和排水（PH：7.5） 22:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控:蔡彬彬 陈长灵 化验：韩丽娜 冯柳琴 |  |  | 中控：易东星 化验： 劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.76 | 9.61 | 9.47 | 9.09 | 9.15 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.59 | 7.18 | 6.07 | 6.15 | 6.8 | 7.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 25.6 | 26.6 | 28.6 | 22.6 | 17.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12 | 24 | 24.8 | 35.7 | 40.1 | 36.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 41.3 | 40.5 | 38.4 | 41.8 | 56 | 46
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.9 | 7.13 | 7.16 | 7.2 | 7.15 | 6.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 16.4 | 14.5 | 14.2 | 15.4 | 55 | 18.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 650 | 800 | 970 | 780 | 1200 | 1180
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.2 | 5.22 | 15.05 | 13.72 | 15.12 | 7.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 25.1 | 21.5 | 21.7 | 2.2 | 3.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.28 | 3.84 | 2.48 | 5.49 | 4.25 | 4.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7 | 7.13 | 11.97 | 12.1 | 10.52 | 8.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 22.6 | 27.7 | 19.9 | 3.5 | 3.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.17 | 3.99 | 8.38 | 5.82 | 7.89 | 6.76
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.72 | 9.48 | 9.56 | 9.35 | 9.49 | 9.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.77 | 5.46 | 5.19 | 5.02 | 7.07 | 6.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 18.1 | 17.8 | 18 | 5.2 | 2.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.94 | 7.35 | 5.57 | 9.56 | 93 | 29.7
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | \ |  | \
2#阳床 | 54.2 |  | 67.1 |  |  |  | 53.3 |  | 86.5 |  | 28.3
3#阳床 | 119 |  | 35.9 |  | 24.3 |  | 46.4 |  | 83.3 |  | 120
1#阴床 |  | 61.9 |  | 69.8 |  | 56.4 |  | 76.9
2#阴床 |  | 54.9 |  | 47.6 | [5 empty] | 27.6 |  | 28.9
3#阴床 |  | \ |  | \ |  | 78.6 |  | 55.7 |  | 5.5 |  | 4.3
1#混床 | 6.5 | 7.3 | 5.54 | 10.1 | 3.7 | 15.3 | 2.85 | 12 | 11.1 | 4.3 | 6.8 | 3.1
2#混床 | 168 | 13.7 | 45.1 | 14.9 | 14 | 20.4 | 52.7 | 21.7 | 76.7 | 2.7 | 28.6 | 4.1
3#混床 | \ | \ | \ | \
4#混床 | 24.4 | 8.7 | 24.9 | 9.2 | 19.1 | 14.1 | 14.6 | 12.2 | 15.9 | 4.3 | 6.83 | 4.8

## 28日
3月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82150 |  |  | 83250 |  |  | 84630
| 外送 | 82050 |  |  | 83050 |  |  | 84140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 330 | 300 | 300 | 400 | 350 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 470 | 400 | 400 | 370 | 340 | 340 | 280 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2220 |  |  | 2120 |  |  | 2040
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 279 |  |  | 278 |  |  | 276
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 00:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 03:05分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗4#过滤器 10:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 12:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 15:00分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 17:12分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 17:38分再生1#阴床，进碱浓度：2.6% 2.6% 19:30分中和排水（PH：7.5） 20:30分再生1#阳床 23:31分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 陈长灵 化验：韩丽娜 冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：劳俊儒 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.59 | 9.57 | 9.33 | 9.34 | 9.32 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.06 | 7.17 | 7.41 | 7.26 | 7.81 | 7.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.8 | 21.5 | 27.4 | 25.4 | 16.9 | 5.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 48 | 44.5 | 34.6 | 23.5 | 26.7 | 33.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 44.5 | 42.5 | 38.6 | 43 | 47 | 47.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.67 | 6.52 | 6.46 | 6.19 | 5.76 | 5.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.8 | 13.5 | 14.5 | 12.4 | 16.3 | 15.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 850 | 1120 | 960 | 730 | 900 | 1220
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.18 | 4.75 | 14.53 | 13.5 | 8.25 | 8.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 15.9 | 34 | 21.3 | 6.5 | 4.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.79 | 7.11 | 6.77 | 5.33 | 13.62 | 3.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.43 | 6.7 | 10.74 | 10.12 | 9.04 | 9.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 16.2 | 19.1 | 21.3 | 3.4 | 4.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.58 | 1.62 | 7.12 | 5.97 | 11.5 | 7.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.26 | 9.61 | 9.71 | 9.69 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.25 | 6.84 | 6.14 | 5.89 | 8.4 | 7.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 21.2 | 17.9 | 19.6 | 2.5 | 2.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.06 | 8.92 | 6.34 | 7.47 | 8.72 | 1.54
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | \ |  | \
2#阳床 | 34.3 |  | 69.8 |  | 26.9 |  |  |  | 59.3 |  | 66.2
3#阳床 | 165 |  | 91.1 |  | 77.3 |  | 80.4 |  | 123 |  | 86.2
1#阴床 |  | \ |  | \
2#阴床 |  | 58.8 |  | 57.7 |  | 68.5 |  | 74.2 |  | 6 |  | 55.2
3#阴床 |  | 44.2 |  | 51.8 |  | 56.9 |  | 70.8 |  | 8.6 |  | 8.4
1#混床 | 7.27 | 10.1 | 6.42 | 14.6 | 1.35 | 17.2 | 4.19 | 13.5 | 11.1 | 3.9 | 5.76 | 3.3
2#混床 | 40.4 | 17.9 | 54.4 | 18.3 | 37.5 | 19.8 | 17 | 21.1 | 28.5 | 9.3 | 48 | 7.9
3#混床 | \ | \ | \ | \
4#混床 | 14.4 | 11.4 | 15.2 | 12.9 | 9.7 | 14 | 9.46 | 12.3 | 13.4 | 3.9 | 9.03 | 6.3

## 29日
3月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 85000 |  |  | 85980 |  |  | 86500
| 外送 | 85673 |  |  | 86500 |  |  | 87320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 250 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 370 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 390 | 290 | 280 | 500 | 440 | 440 | 380 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1750 |  |  | 1630
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1390 |  |  | 1340
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 276 |  |  | 275 |  |  | 275
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:20分再生1#阴床，进碱浓度：2.6% 2.6% 3:40分中和排水（PH：7.5） 5:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 7:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 10:20分中和排水（PH：7.5） 12:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 13:05分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 15:07分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 17:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 21:50分再生2#混床，进碱浓度：3.0% 3.0%， 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.0%，
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.63 | 9.59 | 9.76 | 9.58 | 9.43 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.99 | 14.36 | 7.38 | 7.57 | 9 | 9.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.4 | 26 | 19.7 | 22.8 | 23.1 | 24.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 42 | 28.6 | 33.5 | 24.4 | 28.2 | 35
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 39.7 | 41.9 | 39.6 | 40.5 | 40.8 | 41.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.24 | 4.47 | 4.1 | 5.35 | 5.66 | 6.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 14.3 | 15.5 | 19.8 | 19.7 | 14.4 | 15.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 880 | 980 | 840 | 780 | 660 | 740
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.99 | 10.61 | 4.68 | 4.9 | 15.27 | 11.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.5 | 18.2 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 21.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.52 | 3.53 | 3.33 | 3.89 | 4.46 | 12
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.78 | 10.4 | 6.52 | 6.74 | 11.18 | 10.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 18.1 | 18.6 | 15.9 | 17.4 | 21.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.11 | 2.41 | 5.85 | 3.31 | 4.34 | 9.37
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.78 | 9.58 | 9.79 | 9.61 | 9.6 | 9.53
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.79 | 12.83 | 6.75 | 7.42 | 7.16 | 7.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 18.5 | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 19.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.35 | 9.57 | 6.59 | 5.77 | 6.76 | 11.3
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | \ |  | \
2#阳床 |  |  | 39.3 |  | 41.7 |  | 487 |  | 22.5 |  | 50.9
3#阳床 | 144 |  |  |  | 57.9 |  | 69.8 |  | 25.1 |  | 40.8
1#阴床 |  | 101 |  |  |  | \ |  | \ |  | 33.6 | 42.3
2#阴床 |  | 78.6 |  | 72.4 |  | 74 |  | 115
3#阴床 |  |  |  | 91.6 |  | 91 |  | 100 |  | 72.1 | 90.9
18 | 8.78 | 14 | 1.42 | 13.4 | 5.96 | 11.3 | 5.64 | 12.6 | 6.4 | 15.8 | 5.18 | 16.4
2#混床 | 41.7 | 19.2 | 32.3 | 19.3 | 55.1 | 17.6 | 68.4 | 18.3 | 25.3 | 20.3 | 103 | 25.4
3#混床 |  |  |  |  | \ | \ | \ | \
4#混床 | 13 | 12.6 | 11.9 | 12.2 | 16.1 | 11.4 | 14.6 | 9.7 | 7.91 | 11.3 | 11.6 | 14.8

## 30日
3月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 87900 |  |  | 88650 |  |  | 89710
| 外送 | 88500 |  |  | 89100 |  |  | 70500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 310 | 280 | 280 | 230 | 500 | 500 | 480 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 150 | 480 | 480 | 340 | 280 | 280 | 500 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1520 |  |  | 1450 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1260 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 274 |  |  | 274 |  |  | 273
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 0:10分中和排水（PH：7.5） 2:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 4:40分再生3#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% 7:10分中和排水（PH：7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 8:28分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% |  |  | 清洗1#过滤器 17:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 20:10分中和排水（PH：7.5） 23:30再生2#混床，进碱浓度：3.5%，3.5%，置换：进酸浓度:2.9%,3.0% ,进碱浓度：3.4%，3.5%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 秦忠文 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 易东星 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.37 | 9.69 | 9.56 | 9.42 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.5 | 10.4 | 7.53 | 7.75 | 9.67 | 9.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.3 | 20.1 | 19 | 19.5 | 27.8 | 22.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 34.9 | 25.8 | 27 | 28.6 | 28.7 | 42.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 45.2 | 46.8 | 39.7 | 51 | 40.6 | 41.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.84 | 4.67 | 3.73 | 3.91 | 6.42 | 6.45
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 17.7 | 16.4 | 14.1 | 11.4 | 14.5 | 15.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 930 | 960 | 640 | 1240 | 850 | 670
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.95 | 6.71 | 7.63 | 6.78 | 14.83 | 9.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 14.5 | 12 | 12.6 | 18.1 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.6 | 3.07 | 1.66 | 6.48 | 3.69 | 8.41
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.04 | 8.07 | 6.54 | 7.16 | 10.62 | 9.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 16 | 11.3 | 13.6 | 16.9 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.2 | 5.64 | 4.1 | 1.95 | 3.83 | 7.74
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.62 | 9.63 | 9.84 | 9.65 | 9.64 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.42 | 6.41 | 7.28 | 7.73 | 6.89 | 14.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 13 | 9.3 | 10.9 | 16.8 | 21
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 13.6 | 5.72 | 3.5 | 4.51 | 7.42 | 8.49
原水 | PH值 | 8.24 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 55.7 |  |  |  | 69.7 |  | 62.3 |  | 103 |  | 40.2
3#阳床 | 36.5 |  | 37 |  |  |  | 13.1 |  | 55 |  | 62
1#阴床 |  | 41.3 |  | 31.4 |  | 28.7 |  | 32.8 |  | 35.2 |  | 41
2#阴床 |  |  |  | 92.3 |  | 88.7 |  | 96.2 |  | 87.3 |  | 104
3#阴床 |  | 116
1#混床 | 7.1 | 13.4 | 0.92 | 9.3 | 0.78 | 6.5 | 1.46 | 6.1 | 12.6 | 15.4 | 9.16 | 15.1
2#混床 |  |  | 32.2 | 9.7 | 32.3 | 9.1 | 28.2 | 6.2 | 16.2 | 12.6 | 120 | 13.3
3#混床
4#混床 | 14 | 11.1 | 7.97 | 6.7 | 11.2 | 4.8 | 3.96 | 5.6 | 9.67 | 10.8 | 12.9 | 10.9

## 31日
3月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 91300 |  |  | 92600 |  |  | 92510
| 外送 | 90560 |  |  | 92200 |  |  | 92827
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 390 | 390 | 360 | 310 | 310 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 330 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 550 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1160 |  |  | 1160 |  |  | 970
| 高位碱槽(mm) | 970 |  |  | 850 |  |  | 830
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 271 |  |  | 271 |  |  | 270
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 03:45分中和排水（PH：7.5） 05:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 07:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 9:40分中和排水（PH：7.5） 11：20分再生2#阴床，进碱浓度：2.5% 2.5% |  |  | 清洗3#过滤器 19:03分中和排水（PH：7.5） 20:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 23:03分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.09 | 9.22 | 9.27 | 9.58 | 9.63
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.59 | 7.24 | 7.75 | 7.22 | 7.09 | 9.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 7.2 | 23 | 18.5 | 14.9 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 33.9 | 27 | 44.1 | 57.3 | 9.42 | 10.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 44.9 | 35.5 | 37.2 | 41 | 33.2 | 32
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.68 | 5.04 | 5.25 | 5.16 | 5.79 | 5.97
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 15 | 13.6 | 14.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 870 | 1000 | 820 | 920 | 720 | 610
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.14 | 6.31 | 6.67 | 11.7 | 6.95 | 12.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 3.7 | 16.5 | 13.1 | 15.7 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.88 | 3.96 | 4.84 | 6.4 | 2.84 | 3.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.28 | 7.97 | 6.23 | 9.76 | 5.45 | 10.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 6.8 | 15.6 | 12.6 | 12.4 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.89 | 5.5 | 5 | 2.85 | 3.33 | 3.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.24 | 9.6 | 9.5 | 9.67 | 9.77
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 7.15 | 8.22 | 9.56 | 6.11 | 10.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.1 | 3.3 | 11.1 | 16.3 | 10.8 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.43 | 6.87 | 8.3 | 7.1 | 6.06 | 5.69
原水 | PH值 | 8.26 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 66.6 |  | 218 |  | 75 |  | 51 |  | 54.4 |  | 48.4
3#阳床 | 59 |  | 51.3 |  |  |  | 66.2 |  | 80.2 |  | 106
1#阴床 |  | 34.5 |  | 24 | 166 | 46.8 | 22.5 | 41.4 |  | 30.5 |  | 157
2#阴床 |  | 65.8 |  | 98 | 117 | 137
3#阴床 | [6 empty] | 147 | 71 |  | 86.1 |  | 67.1
1#混床 | 6.9 | 4.5 | 6.32 | 3.9 | 3.34 | 14.9 | 6.2 | 16 | 3.37 | 17.6 | 5.28 | 18.2
2#混床 |  |  | 320 | 5.1
3#混床 | [6 empty] | 32.2 | 11 | 12.8 | 4.5 | 14.2 | 7.6
4#混床 | 6.71 | 3.9 | 7.24 | 5.7 | 1.81 | 12.2 | 9.3 | 7.1 | 9.73 | 5.4 | 8.82 | 7.9