## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1100 |  |  | 2300 |  |  | 3350
| 外送 | 1480 |  |  | 2850 |  |  | 3950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370 | 370 | 320 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 340 | 250 | 250 | 530 | 450 | 450 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2450 |  |  | 2130
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 660 |  |  | 510
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 84 |  |  | 82 |  |  | 80
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器. 4:23分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗2#、3#过滤器. |  |  | 清洗5#、1#过滤器 16:42分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 19:40分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.09） 21:50分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.36 | 9.19 | 9.16 | 9.2 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.13 | 10.33 | 8.14 | 8.93 | 8.97 | 9.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 14.7 | 13.9 | 16.3 | 20.9 | 19.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.59 | 8.38 | 9.26 | 14.5 | 5.7 | 12.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 29.2 | 29.1 | 30.3 | 28.4 | 26.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.86 | 4.94 | 5.01 | 4.82 | 4.77 | 4.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.45 | 8.63 | 7.93 | 7.83 | 7.07 | 6.79
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 300 | 250 | 410 | 420 | 360 | 290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.88 | 8.73 | 9.54 | 8.49 | 8.14 | 8.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 11.1 | 11.1 | 17.5 | 14.9 | 14.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.3 | 4.51 | 4.57 | 7.01 | 2.6 | 6.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.24 | 9.7 | 9.68 | 9.8 | 8.44 | 8.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 9.3 | 9.7 | 11.6 | 13.3 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.72 | 2.16 | 1.17 | 1.92 | 4.86 | 2.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.51 | 9.45 | 9.23 | 9.25 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.95 | 11.59 | 11.11 | 11.39 | 10.71 | 9.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 8.3 | 13.4 | 10.1 | 12.5 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.18 | 6.19 | 5.45 | 4.06 | 5.63 | 3.25
原水 | PH值 | 7.99 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 74.18 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.56 |  | 1.38 |  | 1.99 |  | 4.7 |  | 7.05 |  | 16
2#阳床 | 4.14 |  | 8.17 |  | 1.72 |  | 6.37 |  | 1.6 |  | 51.2
3#阳床
1#阴床 | [5 empty] | 45.6 |  | 43.4 |  | 64.3 |  | 59.8
2#阴床 |  | 33.8 |  | 33.6 |  | 45 |  | 36.8 |  | 96.6
3#阴床 |  | 37.7 |  | 86 | [7 empty] | 93.1
1#混床 | 16.3 | 11.8 | 12.3 | 8.6 | 12.8 | 11.8 | 10 | 10.7 | 5.1 | 17.9 | 7.02 | 15.3
2#混床 | 11.3 | 7.6 | 9.63 | 7.4 | 6.02 | 6 | 10.6 | 5.2 | 5.76 | 9.8 | 7.75 | 9.9
3#混床
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4600 |  |  | 5720 |  |  | 7100
| 外送 | 5050 |  |  | 6200 |  |  | 7500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 |  | 370
| 溶液配制时间和过程 | 07点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 370 | 370 | 270 | 460 | 460 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点00 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 2130 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 510 |  |  | 2550 |  |  | 2460
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 80 |  |  | 78 |  |  | 76
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. |  |  | 清洗5#、1#过滤器. 15:36分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器 17:15分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.32） 19:50分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：韩丽娜 刘映生 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.26 | 9.29 | 9.13 | 9.07 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.45 | 8.45 | 7.85 | 7.59 | 9.42 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 15.9 | 16 | 16.3 | 17.8 | 16.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.24 | 6.84 | 4.5 | 7.59 | 6.47 | 4.33
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 30.5 | 31.4 | 24 | 26.6 | 27.1 | 28.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.37 | 4.89 | 4.68 | 4.78 | 4.99 | 5.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.15 | 7.06 | 7.28 | 7.41 | 7.84 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 200 | 330 | 420 | 310 | 310 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.93 | 5.72 | 5.37 | 5.72 | 6.65 | 7.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 14.1 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.58 | 8.97 | 2.77 | 0.5 | 1.02 | 1.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.46 | 7.12 | 6.58 | 6.66 | 7.32 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 7.3 | 11.4 | 10.9 | 13.1 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 19 | 18.5 | 2.91 | 0.9 | 0.65 | 0.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.29 | 9.26 | 9 | 9.06 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.53 | 8.68 | 7.52 | 6.68 | 6.58 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 11.3 | 9.3 | 9.2 | 11.4 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 14.2 | 2.57 | 4.22 | 3.16 | 1.26 | 1.83
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 20.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.71 |  |  |  | 0.77 |  | 5.3
2#阳床 | [8 empty] | 0.03 |  | 4.68
3#阳床 | 37.1 |  |  |  | 28 |  | 37.3 |  | 37.2 |  | 58.4
1#阴床 |  | 57.7 |  | 21.6 |  | 42.6 |  | 56.2
2#阴床 | [9 empty] | 53.3 |  | 40.4
3#阴床 |  | 79.5 |  | 30 |  | 73.7 |  | 72.3 |  | 68.2 |  | 64.6
1#混床 | 7.61 | 9.4 | 9.2 | 11.3 | 12.1 | 10.6 | 15.7 | 11.2 | 1.72 | 13.8 | 0.91 | 12.1
2#混床 | 13.3 | 5.3 | 18.3 | 12.7 | 9.37 | 6.8 | 8.22 | 6.9 | 1.89 | 8.4 | 8.4 | 7.8
3#混床
4#混床 | [6 empty] | 608 | 12.2

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 8050 |  |  | 9130 |  |  | 10500
| 外送 | 8800 |  |  | 10000 |  |  | 11450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 49 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 310 | 280 | 280 | 240 | 570 | 570 | 540 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点20 分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 600mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 250 | 450 | 450 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 15分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1820 |  |  | 1820
| 高位碱槽(mm) | 2460 |  |  | 2350 |  |  | 2110
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 76 |  |  | 74 |  |  | 74
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器 |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 9:24分再生3#混床，进碱浓度：2.7%，2.7%，置换进碱浓度：2.8%，2.7%，进酸浓度：2.9%，3.0%。 12:40分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：7.52）15:11分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 14:25分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗5#、1#过滤器 18:00分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.43） 21:11分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 23:23分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：韩丽娜 刘映生 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.29 | 9.21 | 9.08 | 9.15 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.38 | 7.64 | 7.37 | 8.01 | 10.34 | 10.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 15.7 | 16.2 | 15.9 | 19 | 17.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.7 | 6.17 | 2.61 | 5.46 | 1.02 | 1.36
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 26.6 | 26.5 | 23.4 | 27.2 | 28.4 | 28.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.11 | 5.05 | 4.84 | 5.06 | 5.12 | 5.08
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.36 | 7.13 | 8.9 | 9.05 | 7.96 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 580 | 290 | 330 | 330 | 220 | 280
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.31 | 5.34 | 5.8 | 6.22 | 7.11 | 7.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 12.5 | 10.1 | 9.1 | 14.2 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.72 | 3.48 | 1 | 2.13 | 2.63 | 1.92
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.38 | 6.77 | 7.7 | 7.99 | 7.93 | 8.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 11.1 | 7.1 | 6.8 | 11.6 | 12
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.93 | 1.65 | 0.76 | 1.05 | 1.48 | 1.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.11 | 9.28 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.84 | 12.26 | 6.55 | 7.37 | 7.88 | 8.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 7.2 | 8 | 7.7 | 12.4 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 16.2 | 9.36 | 3.87 | 4.33 | 1.66 | 3.81
原水 | PH值 | 7.97 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 20.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 8.23 |  | 4.83
2#阳床 | 5.82 |  | 1.04 |  | 5.07 |  | 5.09 |  | 5.35 |  | 3.34
3#阳床 | 26.5 |  | 43 |  | 33.3 |  | 5.92
1#阴床 | [9 empty] | 35.2 |  | 26.4
2#阴床 |  | 50.1 |  | 49.4 |  | 47.3 |  | 27.5 |  | 44.6 |  | 69.2
3#阴床 |  | 70.4 |  | 74.8 |  | 91.2 |  | 43.4
1#混床 | 3.21 | 14.1 | 1.76 | 10.6 | 3.7 | 10.4 | 6.5 | 9.8 | 3.32 | 13.8 | 0.47 | 12.5
2#混床 | 3.59 | 8.8 | 3.34 | 5.2 | 4.59 | 5.8 | 7.69 | 5.1 | 6.38 | 8.2 | 3.63 | 8.2
3#混床 |  |  |  |  | 34.3 | 43.6 |  |  | 12.1 | 9.2 | 3.78 | 6.2
4#混床 | 291 | 11.7 | 902 | 4.3 | 1180 | 5.5 | 1540 | 5.4 | 1240 | 6.9 | 1780 | 10.7

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 11700 |  |  | 12670 |  |  | 13700
| 外送 | 12800 |  |  | 13860 |  |  | 15030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 40 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 420 | 380 | 350 | 350 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 460 | 450 | 300 | 500 | 500 | 430 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 2点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1520
| 高位碱槽(mm) | 2110 |  |  | 2110 |  |  | 2110
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 74 |  |  | 72 |  |  | 72
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 2:00分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.23） |  |  | 清洗5#、1#过滤器 |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 21:09分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.23 | 9.36 | 9.34 | 9.38 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.63 | 10.56 | 10.4 | 9.22 | 15.32 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.9 | 16.6 | 18.2 | 16 | 22.6 | 24.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.14 | 12.6 | 7.05 | 7.67 | 27.4 | 6.55
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.1 | 9.98 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 27.7 | 38.2 | 27 | 26.5 | 27.1 | 27.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.3 | 5.05 | 4.67 | 4.7 | 4.82 | 4.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 673 | 761 | 7.98 | 7.39 | 7.08 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 220 | 270 | 280 | 300 | 810 | 310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.73 | 18.2 | 9.38 | 5.05 | 15.3 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 11.8 | 11.4 | 17.4 | 16.6 | 20.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.94 | 3.31 | 6.11 | 6.24 | 29 | 0.73
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 20.6 | 10.88 | 10 | 7.06 | 9.31 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 10.5 | 12.1 | 13.5 | 19.5 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.35 | 3.83 | 7.21 | 3.45 | 22.9 | 1.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.32 | 9.47 | 9.3 | 9.37 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.51 | 11.97 | 10.69 | 10.14 | 7.7 | 10.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 12.1 | 11.2 | 13.8 | 1.75 | 18
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.48 | 2.64 | 3.91 | 3.37 | 7.56 | 2.86
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.24 |  | 1.57 |  | 1.31 |  | 1.04 |  | 3.82 |  | 34.2
2#阳床 | 25.2
3#阳床 |  |  | 42.4 |  | 40.5 |  | 26.2 |  | 39.1 |  | 39
1#阴床 |  | 45.8 |  | 44.2 |  | 40.2 |  | 35.5 |  | 39.5 |  | 52.6
2#阴床
3#阴床 |  | 74.7 |  | 78.4 |  | 75 |  | 67 |  | 65.9 |  | 81.9
1#混床 | 30.2 | 14.3 | 22.9 | 13.1 | 8.59 | 12.3 | 2.84 | 14.3 | 6.22 | 20 | 1.67 | 18.6
2#混床 | 22.4 | 8.8 | 21.1 | 7.9 | 8.9 | 10.7 | 3.2 | 9.9 | 6.09 | 15.8 | 2.73 | 13.6
3#混床 | 12.5 | 9.6 | 18 | 7.5 | 6.03 | 6.4 | 6.41 | 10.3 | 10.9 | 13.2 | 4.53 | 12.9
4#混床 | 1181 | 8.9 | 3169 | 10.1 | 3540 | 7.4 | 3170 | 13.7 | 1.86 | 18.7 | 1610 | 14.2

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 14860 |  |  | 15980 |  |  | 17000
| 外送 | 16450 |  |  | 17570 |  |  | 18650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 500 | 480 | 470 | 430 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 04 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 440 | 430 | 320 | 500 | 500 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1520 |  |  | 1490 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 2110 |  |  | 1960 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 70 |  |  | 70 |  |  | 70
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器 |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 8:50分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1%. 11:08分中和排水（1#池PH：6.61 2#池PH：8.54） |  |  | 清洗5#、1#过滤器. 20:35分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.24 | 9.44 | 9.23 | 9.24 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.48 | 9.42 | 8.57 | 8.13 | 12.56 | 9.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 19.8 | 23.6 | 24.5 | 21.7 | 20.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.12 | 3.16 | 6.19 | 2.05 | 11.7 | 21.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28.5 | 33.2 | 25.8 | 29.2 | 34.4 | 29.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.87 | 5.17 | 5.39 | 5.36 | 5.47 | 6.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7790 | 8150 | 8.07 | 8.01 | 9.01 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 390 | 430 | 400 | 340 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.93 | 8.75 | 4.51 | 4.69 | 10.96 | 7.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 17.1 | 19.6 | 18.1 | 14.1 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.47 | 1.41 | 8.79 | 3 | 3.4 | 1.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.61 | 9.81 | 6.31 | 6.27 | 10.5 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 15.5 | 17.7 | 16.2 | 18.9 | 13.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.64 | 1.93 | 2.41 | 8.38 | 4.66 | 2.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.37 | 9.42 | 9.14 | 9.26 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.54 | 11.48 | 8.12 | 8.56 | 14.76 | 7.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 15.9 | 15.1 | 16.5 | 18.1 | 11.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.08 | 2.17 | 5.37 | 7.94 | 8.11 | 4.32
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 10.8 |  | 1.47 |  | 1.14 |  | 1.77 |  | 11.7 |  | 9.68
3#阳床 | 39.2 |  | 28.2 |  | 32.4 |  | 44.4 |  | 16.2 |  | 212
1#阴床 |  | 43.5 |  | 48.4 |  | 53.1 |  | 50.6 |  | 32.9 |  | 81.8
2#阴床 | [7 empty] | 66.9 |  | 42.9 |  | 93.5
3#阴床 |  | 61.7 |  | 48.3 |  | 87.7
1#混床 | 6.31 | 13.6 | 4.74 | 16.3 | 3.83 | 18.7 | 6.98 | 17.3 | 3.37 | 13.1 | 5 | 14.5
2#混床 | 3.7 | 7.7 | 3.27 | 13 | 5.54 | 13.1 | 3.64 | 13.3 | 5.02 | 8.4 | 1.23 | 8.7
3#混床 | 10.4 | 8.6 | 4.73 | 9.3 | 9.81 | 11.8 | 4.28 | 12.4 | 6.51 | 7.7 | 2.36 | 8.5
4#混床 | 2030 | 18.2 | 1260 | 16.7 | 1540 | 13 | 163 | 13.7 | 6350 | 8.8 | 6.25 | 9

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18400 |  |  | 19500 |  |  | 20500
| 外送 | 20250 |  |  | 21550 |  |  | 26600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 280 | 500 | 500 | 460 | 440 | 440 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 460 | 450 | 300 | 500 | 500 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 2kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1370 |  |  | 1210 |  |  | 1170
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 68 |  |  | 66 |  |  | 66
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 4:42分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 6:50分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：7.75） |  |  | 清洗3#、5#过滤器 8:13分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器 19:50分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 22;10分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：8.21）
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.14 | 9.28 | 9.19 | 9.41 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.34 | 6.94 | 6.11 | 7.9 | 9.17 | 9.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 17.7 | 13.6 | 18.2 | 15.5 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.56 | 2.63 | 6.2 | 4.34 | 6.6 | 4.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28.9 | 29.3 | 29.9 | 32.8 | 25.6 | 29
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.29 | 6.39 | 5.31 | 5.04 | 5 | 4.91
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7640 | 8.12 | 9.47 | 9.88 | 7.32 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 410 | 390 | 350 | 320 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.32 | 7.62 | 5.99 | 6.68 | 5.34 | 5.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 15.1 | 11.1 | 14.2 | 9 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.86 | 2.31 | 1.24 | 6.81 | 2.24 | 4.25
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.38 | 8.88 | 7.21 | 7.56 | 8.46 | 6.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 12.1 | 8.2 | 18.7 | 8.3 | 7.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.96 | 2.02 | 2.1 | 7.63 | 3.3 | 1.49
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.22 | 9.21 | 9.36 | 9.44 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.64 | 8.36 | 9.01 | 9.21 | 9.27 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 13.5 | 14.7 | 16.1 | 8.1 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.61 | 3.18 | 1.75 | 4.98 | 5.4 | 5.13
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.12 |  | 1.69 |  | 12.2 |  | 3.08 |  | 1.34 |  | 2.45
2#阳床 | 5.42 |  | 3.62
3#阳床 |  |  |  |  | 51.1 |  | 31.8 |  | 33.7 |  | 27.8
1#阴床 |  | 52.5 |  | 72.9 | [5 empty] | 59 |  | 59.4
2#阴床 |  | 67.1 |  | 54.1 |  | 63.8 |  | 45.4
3#阴床 | [5 empty] | 61 |  | 28.6 |  | 49.5 |  | 61.9
1#混床 | 2.68 | 11.8 | 6.63 | 10.9 | 7.64 | 9.9 | 11.3 | 12.7 | 7.61 | 10.9 | 6.15 | 8.4
2#混床 | 7.48 | 8.1 | 7.78 | 7.9 | 4.39 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 16.3 | 4.7 | 19.7 | 4.8
3#混床 | 11.1 | 9.7 | 13.3 | 10.2 | 10.9 | 5.1 | 7.52 | 5.1 | 3.85 | 5.1 | 7.45 | 5.3
4#混床 | 6950 | 10.6 |  |  | 6490 | 10 | 8160 | 9.1 | 9260 | 6.4 | 9240 | 6.3

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21800 |  |  | 22900 |  |  | 24000
| 外送 | 24050 |  |  | 25210 |  |  | 26250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 500 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 450 | 440 | 350 | 500 | 500 | 400 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1070 |  |  | 1070 |  |  | 840
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1680
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 64 |  |  | 62 |  |  | 62
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 1:46分再生1#阳床，置换进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 清洗3#、5#过滤器 16:55分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 19:15分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：6.89） 20:31分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.25 | 9.37 | 9.39 | 9.32 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.92 | 8.04 | 12.87 | 12.91 | 9.51 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 17.1 | 19.7 | 22.3 | 17 | 16.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.79 | 1.37 | 13.2 | 21.6 | 4.51 | 4.52
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 25.3 | 26 | 22.8 | 25.4 | 27.2 | 29.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.77 | 4.87 | 4.63 | 4.46 | 4.38 | 4.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.22 | 8.71 | 8.33 | 8.73 | 7.7 | 8.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 270 | 340 | 460 | 440 | 360 | 280
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.92 | 8.01 | 11.4 | 11.06 | 6.83 | 7.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 10.2 | 8.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.98 | 1.31 | 3.7 | 3.74 | 5.33 | 3.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.93 | 8.87 | 11.17 | 11.16 | 7.25 | 7.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 12.4 | 12.7 | 11.5 | 8.5 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.44 | 1.83 | 1.45 | 2.41 | 1.79 | 2.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.34 | 9.46 | 9.34 | 9.41 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.92 | 8.78 | 13.55 | 14.53 | 9.66 | 8.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 13.8 | 10.2 | 11.3 | 16.3 | 16.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.63 | 1.16 | 8.37 | 6.02 | 8.1 | 7
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.33
2#阳床 |  |  | 1.49 |  | 16.1 |  | 2.68 |  | 4.86 |  | 3.11
3#阳床 | 45 |  | 65.7 |  | 46.2 |  | 37.3 |  | 56.7 |  | 72.5
1#阴床 |  | 55.8 |  | 54.6 |  | 72.5 |  | 70.9 |  | 58.8
2#阴床 | [11 empty] | 61.3
3#阴床 |  | 57.7 |  | 54.2 |  | 73.7 |  | 73.7 |  | 70.1 |  | 50.4
1#混床 | 3.24 | 10 | 4.66 | 12.1 | 3.35 | 12.3 | 1.9 | 12.9 | 3.78 | 10.5 | 14.6 | 8.7
2#混床 | 6.92 | 7.6 | 7.31 | 8.2 | 3.22 | 8.3 | 2.97 | 6.9 | 3.27 | 5 | 14.3 | 2.9
3#混床 | 2.02 | 8.1 | 5.07 | 9.4 | 2.03 | 8.7 | 2.86 | 8.8 | 6.74 | 4.4 | 11.8 | 10.5
4#混床 | 9270 | 10.4 | 8930 | 11.1 | 7050 | 13.3 | 8260 | 8.2 | 12700 | 6.4 | 10900 | 5.5

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25260 |  |  | 26400 |  |  | 27490
| 外送 | 27560 |  |  | 28850 |  |  | 30000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 340 | 340 | 310 | 270 | 300 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 250 | 470 | 470 | 390 | 300 | 300 | 450 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 5 点40分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 840 |  |  | 1750 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1680 |  |  | 1580 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 60 |  |  | 60 |  |  | 58
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 清洗3#、5#过滤器 10:51分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 12:50分中和排水（1#池PH：6.7 2#池PH：8.15） 14:22分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#、3#过滤器 17:41分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 20:00分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.07）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 黄得林 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.06 | 9.18 | 9.16 | 9.27 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.55 | 10.65 | 8.92 | 9.03 | 13.77 | 15.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 13.2 | 17 | 16.8 | 12.9 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.14 | 3.16 | 4.21 | 3.24 | 4.17 | 2.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 9.98 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 26.7 | 32.8 | 26.1 | 25.9 | 27.2 | 31.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.93 | 5.06 | 5.27 | 5.24 | 4.31 | 4.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.86 | 9.08 | 7.26 | 7.68 | 8550 | 7420
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 460 | 300 | 360 | 380 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 8.97 | 6.56 | 6.48 | 10.29 | 12.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 10.2 | 10.8 | 10.4 | 7.1 | 5.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.28 | 1.47 | 1.05 | 1.12 | 4.26 | 1.98
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.21 | 10.27 | 7.47 | 7.62 | 9.74 | 11.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 8.4 | 9.6 | 9.2 | 6.6 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.78 | 1.07 | 0.72 | 0.88 | 5.57 | 2.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 10.38 | 9.27 | 9.3 | 9.13 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.19 | 6.4 | 9.03 | 9.05 | 10.85 | 16.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 2.25 | 14.3 | 13.7 | 4.6 | 5.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.46 |  | 1.48 | 1.62 | 5.03 | 2.73
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.73 |  | 0.88 |  | 1.05 |  | 1.3 |  | 0.76 |  | 0.61
2#阳床 | 1.37 |  | 0.43 |  | 3.04
3#阳床 | [6 empty] | 61 |  | 31.9 |  | 32.7
1#阴床 |  | 71.6 |  | 72.4 |  | 60.7 | [5 empty] | 42.9
2#阴床 |  | 64.9 |  | 65.6 |  | 55.4 |  | 48.4 |  | 47.9 |  | 44.8
3#阴床 | [7 empty] | 94.7 |  | 60.1
1#混床 | 12.2 | 12.4 | 13 | 10.3 | 3.83 | 10.8 | 2.12 | 9.1 | 6.03 | 7 | 4.46 | 4.4
2#混床 | 11.9 | 5.6 | 11.3 | 4.4 | 7.94 | 8.6 | 6.81 | 3.2 | 6.59 | 1.7 | 4.73 | 1
3#混床 | 10.2 | 10.3 | 11.4 | 8.9 | 2.7 | 10.8 | 3.76 | 8.6 | 18.2 | 7.6 | 5.75 | 7.6
4#混床 | 10600 | 10 | 9870 | 8.6 | 10400 | 10.4 | 9880 | 9.2 | 8740 | 6.4 | 7960 | 7.4

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28520 |  |  | 29860 |  |  | 30980
| 外送 | 31300 |  |  | 32670 |  |  | 33790
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 470 | 330 | 320 | 290 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 380 | 280 | 280 | 500 | 460 | 420 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 3680 |  |  | 3680
| 高位碱槽(mm) | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 58 |  |  | 56 |  |  | 54
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器. 1:53分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 4:40分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 7:20分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.00） |  |  | 清洗2#、3#过滤器 按规定清洗化验室仪器 |  |  | 清洗5#、1#过滤器 18:40分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.2 | 9.31 | 9.33 | 9.24 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.05 | 11.56 | 9.68 | 9.47 | 8.61 | 9.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.5 | 15.9 | 16.2 | 21 | 20.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.19 | 3.12 | 2.09 | 1.89 | 2.32 | 2.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 9.99 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 25.5 | 26.8 | 24.3 | 24.8 | 24.5 | 26.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.73 | 4.78 | 4.48 | 4.39 | 4.44 | 4.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.17 | 8.13 | 8.12 | 8.04 | 7.83 | 6.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 300 | 320 | 270 | 300 | 400 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.17 | 9.06 | 7.05 | 7.47 | 8.95 | 8.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 8 | 9.6 | 9.9 | 12.1 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.24 | 2.86 | 2.66 | 1.89 | 2.53 | 5.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.57 | 10.25 | 8.24 | 8.31 | 8.61 | 9.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.37 | 4.32 | 1.63 | 0.73 | 32.8 | 13.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.14 | 9.42 | 9.4 | 9.42 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.4 | 10.53 | 9.65 | 9.17 | 9.74 | 9.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 5.8 | 14 | 13.9 | 7.7 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.68 | 3.31 | 1.33 | 1.64 | 2.25 | 2.3
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.25
2#阳床 |  |  | 1.27 |  | 0.97 |  | 0.16 |  | 3.5 |  | 3.94
3#阳床 | 31.5 |  | 36.5 |  | 49.2 |  | 36.3 |  | 27.9 |  | 34.2
1#阴床 |  | 49.6 |  | 38.2 |  | 46.6 |  | 31.2 |  | 54.2 |  | 55.9
2#阴床 |  | 57.8 |  | 182 | [7 empty] | 61.5
3#阴床 | [5 empty] | 47.1 |  | 23.5 |  | 37.6
1#混床 | 1.83 | 10.7 | 3.47 | 10 | 3.13 | 9.6 | 3.43 | 10.8 | 2.97 | 10.5 | 1.81 | 9.5
2#混床 | 4.95 | 5.1 | 6.57 | 4.9 | 7.04 | 4 | 7.2 | 6.2 | 2.75 | 4.8 | 2.28 | 6.2
3#混床 | 2.13 | 13 | 3.43 | 11.3 | 3.27 | 9 | 3.29 | 9.6 | 4.6 | 13.6 | 1.69 | 20.7
4#混床 | 10000 | 7.5 | 9510 | 6.8 | 9890 | 10.1 | 10800 | 11 | 9130 | 6.5 | 8940 | 8.2

## 10日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32150 |  |  | 33300 |  |  | 34600
| 外送 | 35000 |  |  | 36130 |  |  | 37500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 440 | 410 | 410 | 370 | 340 | 340 | 290 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 460 | 350 | 350 | 240 | 460 | 460 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3460 |  |  | 3360 |  |  | 3290
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 54 |  |  | 52 |  |  | 52
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. 05:11分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 7:14分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：6.22） |  |  | 清洗5#、1#过滤器. 8:51分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#、3#过滤器 17:12分再生3#混床，进碱浓度：2.9%，2.9%，置换进碱浓度：2.8%，2.7%，进酸浓度：2.9%，3.0%。 20:35分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.24） 23:43分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控:冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.34 | 9.3 | 9.33 | 9.26 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.76 | 12.38 | 9.9 | 14.27 | 10.26 | 9.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 17.4 | 13.9 | 19.4 | 23.1 | 19.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.83 | 8.3 | 2.77 | 7.02 | 2.92 | 1.68
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.99 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 27 | 24.3 | 25.9 | 25.8 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.19 | 4.02 | 3.97 | 3.98 | 4.43 | 4.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.91 | 6.54 | 7.57 | 7.12 | 8.96 | 9.04
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 290 | 360 | 340 | 300 | 420 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.99 | 9.73 | 13.29 | 8.28 | 7.52 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 12.7 | 7.1 | 9.1 | 10.2 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.6 | 3.39 | 1.31 | 2.14 | 1.63 | 1.96
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.8 | 8.04 | 9.68 | 7.84 | 8.86 | 9.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.1 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 9.6 | 8.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.59 | 3.63 | 4.42 | 1.26 | 0.9 | 0.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.36 | 9.44 | 9.46 | 9.33 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.83 | 11.11 | 10.38 | 13.69 | 9.2 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.7 | 5.5 | 9.1 | 3.7 | 14.6 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.43 | 4.16 | 2.89 | 2.72 | 1.92 | 1.99
原水 | PH值 | 8.01 |  | 79 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 4.84 |  | 1.97 |  | 1.13 |  | 2.81
2#阳床 | 3.44 |  | 10.3
3#阳床 | 25.6 |  | 37 |  | 85.9 |  | 51.3 |  | 42.1 |  | 31.3
1#阴床 |  | 49.6 |  | 58.4 |  | 48.8 |  | 38.2 |  | 48.4 |  | 47.8
2#阴床 |  | 46 |  | 59.8 |  | 36.6 |  | 37.5 |  | 56.1 |  | 46.6
3#阴床
1#混床 | 2.51 | 5.6 | 4 | 8.9 | 7.93 | 9.5 | 6.86 | 6.1 | 3.81 | 12.4 | 4.02 | 11.4
2#混床 | 2.73 | 2.5 | 9.75 | 3.4 | 8.4 | 7.7 | 6 | 2.8 | 7.67 | 7.8 | 8.23 | 6.7
3#混床 | 9.72 | 15.9 | 6.91 | 17.3 | 8.1 | 17.8 | 5.18 | 13 | 3.92 | 22.7 | 27.1 | 6.3
4#混床 | 6810 | 3.5 | 6230 | 4.1 | 9300 | 10.6 | 7.08 | 4.4 | 9860 | 10 | 11400 | 10.8

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 35600 |  |  | 36750 |  |  | 38050
| 外送 | 38600 |  |  | 39960 |  |  | 41300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370 | 370 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 200 | 500 | 500 | 390 | 320 | 320 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3290 |  |  | 3150 |  |  | 3040
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 940
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器. |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 10:53分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 13:26分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.52）. 14:50分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗5#、1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.34 | 9.26 | 9.08 | 9.15 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.06 | 9.56 | 9.16 | 8.72 | 8.62 | 8.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.9 | 18.3 | 15.5 | 15.9 | 13 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.17 | 7.88 | 20 | 9.22 | 2.48 | 1.66
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.94 | 10 | 10 | 9.94 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 27.6 | 28.3 | 26.1 | 28.1 | 29.7 | 28.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.52 | 4.54 | 4.32 | 4.46 | 4.9 | 4.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.28 | 7.69 | 8.25 | 8.63 | 7.94 | 8.14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 370 | 340 | 340 | 360 | 460 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.54 | 9.63 | 6.51 | 8.74 | 8.26 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 13.1 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8 | 3.64 | 2.05 | 3.57 | 1.33 | 1.66
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.36 | 8.36 | 7.74 | 10.02 | 9.08 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 11.4 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 8.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.59 | 0.94 | 0.85 | 3.43 | 0.84 | 0.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.37 | 9.45 | 9.11 | 9.3 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.93 | 10.19 | 8.94 | 10.7 | 9.08 | 8.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 8.5 | 5.2 | 4.9 | 12.1 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.24 | 2.35 | 2.75 | 2.1 | 1.64 | 1.72
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 20.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.42 |  | 3.48 |  | 1.71
2#阳床 | [6 empty] | 1.66 |  | 1.93 |  | 3.64
3#阳床 | 26.7 |  | 24.9 |  | 15.9 |  | 20.4 |  | 46.5 |  | 30.2
1#阴床 |  | 56 |  | 68.5 |  | 65.3
2#阴床 |  | 139 | [5 empty] | 42.7 |  | 45.6 |  | 27.9
3#阴床 |  |  |  | 58.6 |  | 81.9 |  | 59.6 |  | 62 |  | 34.3
1#混床 | 10.7 | 12.4 | 8.91 | 14.6 | 2.35 | 9.4 | 8.52 | 9 | 5.01 | 9.8 | 5.31 | 9.1
2#混床 | 6.63 | 7.5 | 11.7 | 7.6 | 10.2 | 4 | 9.08 | 3.9 | 8.44 | 6.2 | 7.89 | 5.9
3#混床 | 7.55 | 5.5 | 15.7 | 6 | 10 | 3.7 | 12.2 | 3.3 | 11.4 | 4.8 | 10.7 | 5
4#混床 | 5510 | 11 | 6120 | 9.9 | 5610 | 6 | 6360 | 6.5 | 12800 | 11.3 | 13800 | 10.1

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 39100 |  |  | 40270 |  |  | 41282
| 外送 | 42600 |  |  | 43950 |  |  | 44840
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 450 | 400 | 390 | 350 | 320 | 320 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 1 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点30分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 320 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2900 |  |  | 2780 |  |  | 2690
| 高位碱槽(mm) | 940 |  |  | 2240 |  |  | 2240
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器 07:05分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器 9:10分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：7.53） 13:15分再生1#混床，进碱浓度：3.4%，3.3%，置换进碱浓度：3.3%，3.4%，进酸浓度：2.9%，3.0%。 |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 17:35分中和排水（1#池PH：5.7 2#池PH：6.83） 21:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%，
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：黄得林 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.15 | 9.37 | 9.29 | 9.23 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.6 | 11.91 | 7.91 | 8.16 | 4.78 | 10.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 10.4 | 13.9 | 14.6 | 15.9 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.92 | 2.7 | 7.12 | 6.92 | 14.2 | 12.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 34.1 | 0.9 | 27.5 | 27.9 | 20.8 | 25.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.52 | 4.39 | 4.19 | 4.07 | 6.19 | 4.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7820 | 8700 | 9.94 | 8.7 | 9100 | 8900
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 320 | 460 | 530 | 460 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.69 | 7.63 | 6.26 | 4.83 | 9.02 | 14.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 3.8 | 7 | 12.6 | 15.9 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.51 | 1.49 | 3.56 | 5.11 | 4.09 | 3.98
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.44 | 8.19 | 7.09 | 6.76 | 10.92 | 11.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 4.5 | 8.4 | 9.6 | 9.7 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 14.1 | 1.27 | 6.6 | 8.32 | 5.79 | 6.74
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.18 | 9.25 | 9.16 | 9.34 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.02 | 7.42 | 7.23 | 8.32 | 9.34 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 3.7 | 6 | 11.9 | 5.57 | 9.59
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.42 | 3.59 | 5.88 | 3.56 | 13.7 | 14.2
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 1.23 |  | 4.72 |  | 1.88 |  | 67.8
2#阳床 | 2.93 |  | 49.7 |  | 3.39 |  | 1.47 |  | 1.64 |  | 52.8
3#阳床 | 31.9 |  | 19.3
1#阴床
2#阴床 |  | 61 |  | 41.7 |  | 60 |  | 55.1 |  | 53.5 |  | 89.6
3#阴床 |  | 63.2 |  | 50.5 |  | 57.2 |  | 57.4 |  | 48.8 |  | 52.8
1#混床 | 4.27 | 14.3 | 1.68 | 10.8 | 4.55 | 15.9 | 7.96 | 26.7 | 40 | 15.6 | 19.8 | 3.2
2#混床 | 7.18 | 3.3 | 3.1 | 6.9 | 4.58 | 7 | 8.74 | 4.6 | 17.3 | 5.8 | 8.31 | 4.7
3#混床 | 12.7 | 3.6 | 6.55 | 3.4 | 5.67 | 3.4 | 14.6 | 3.8 | 5.2 | 5.5 | 11 | 3.8
4#混床 | 3980 | 7.1 | 4120 | 7.9 | 4630 | 8.9 | 4950 | 9.4 | 3860 | 7.2 | 4100 | 8.89

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 42400 |  |  | 43500 |  |  | 44600
| 外送 | 46400 |  |  | 47620 |  |  | 48750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 400 | 400 | 370 | 340 | 340 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 450 | 440 | 340 | 500 | 500 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2510 |  |  | 2510
| 高位碱槽(mm) | 2240 |  |  | 2100 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 45 |  |  | 43 |  |  | 43
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器 07:05分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 9:25分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：8.15） 11:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%， |  |  | 清洗1#、5#过滤器.
操作者签名： |  | 中控：廖欣珺 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.18 | 9.39 | 9.26 | 9.23 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.04 | 6.39 | 7.45 | 7.3 | 6.45 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 11.8 | 12.6 | 9 | 14.4 | 16.71
|  | Na+，μg/L | 参考 | 25.4 | 13.3 | 16.8 | 7.92 | 7.99 | 8.39
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.97 | 10 | 9.94 | 9.92 | 9.91
|  | 电导率 | ≤150 | 27.8 | 30.2 | 21.7 | 23.2 | 22 | 26.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.92 | 3.56 | 3.43 | 3.71 | 4.69 | 5.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8050 | 7540 | 7.41 | 8.11 | 8800 | 9100
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 440 | 370 | 280 | 340 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 20.4 | 9.07 | 4.48 | 4.99 | 11.72 | 10.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 15.8 | 11.18
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.12 | 8.68 | 7.93 | 6.14 | 3.6 | 3.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.43 | 7.8 | 9.76 | 6.32 | 10.65 | 7.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 2.4 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.17 | 5.71 | 4.32 | 3.02 | 4.74 | 6.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.29 | 9.39 | 9.36 | 9.44 | 8.89
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.92 | 7.59 | 8.23 | 9.74 | 8.72 | 6.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 7 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 14.1 | 16.4 | 8.18 | 6.33 | 6.09 | 6.18
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.86 |  | 2.83 |  | 13.8 |  | 22.1 |  | 2.55 |  | 19.9
2#阳床 | 12 |  | 8.76 | [5 empty] | 32.1 |  | 70.5
3#阳床 |  |  |  |  | 50.8 |  | 38.1
1#阴床 |  | 42.2 |  | 52.1 |  | 57.5 |  | 28 |  | 54.3 |  | 61.1
2#阴床 | [7 empty] | 39.6 |  | 57.7 |  | 61.3
3#阴床 |  | 60.8 |  | 58.8 |  | 63.4
1#混床 | 10.1 | 3 | 12.7 | 2.1 | 14.1 | 3.7 | 13.8 | 3.2 | 10 | 3.4 | 10.2 | 4.6
2#混床 | 6.89 | 3.9 | 10.6 | 2.6 | 15.1 | 5.8 | 16.1 | 3.3 | 5.66 | 4.2 | 14.4 | 5.9
3#混床 | 11.4 | 3.8 | 11.2 | 1.5 | 7.5 | 6.5 | 17.6 | 4.8 | 5.57 | 3.4 | 9.57 | 5.2
4#混床 | 4590 | 3.9 | 4890 | 8.3 | 6170 | 6.9 | 7610 | 4.6 | 5150 | 5.9 | 4980 | 6.5

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 45850 |  |  | 46750 |  |  | 47750
| 外送 | 50450 |  |  | 51850 |  |  | 53300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 39 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 39 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 410 | 370 | 350 | 350 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 550 | 480 | 480 | 430 | 490 | 490 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 14 点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2330 |  |  | 2230 |  |  | 2230
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 41 |  |  | 39 |  |  | 39
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. 03:15分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 05:50分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：8.15） |  |  | 清洗5#、1#过滤器 14:45分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 18:40分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 21:07分中和排水（1#池PH：6.2 2#池PH：6.15）
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳 |  |  | 中控：银邦君 化验：黄得林 廖欣珺 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：韩丽娜 覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.21 | 9.28 | 9.31 | 9.36 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.7 | 9.98 | 5.62 | 6.95 | 7.72 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 14.9 | 11.3 | 13.8 | 13.2 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.4 | 7.66 | 5.49 | 3.45 | 4.9 | 8.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 25.7 | 26 | 25.6 | 23.2 | 24.6 | 35
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.7 | 4.88 | 4.67 | 4.49 | 4.74 | 4.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.72 | 8.8 | 7.97 | 7.48 | 9.45 | 7.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 370 | 390 | 510 | 610 | 360 | 470
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.22 | 9.42 | 6.41 | 7.54 | 4.36 | 4.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 8.4 | 15.4 | 13.3 | 14.7 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.33 | 2.52 | 2.13 | 4.27 | 8.4 | 6.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.87 | 9.31 | 5.64 | 8.21 | 5.79 | 6.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.9 | 5.8 | 7.4 | 13.4 | 6.4 | 6.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.67 | 1.14 | 2.31 | 3.85 | 8.8 | 9.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.53 | 9.28 | 9.33 | 9.34 | 9.29 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.57 | 11.15 | 6.4 | 7.08 | 7.98 | 8.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 5.1 | 6.2 | 2.76 | 5.1 | 4.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.62 | 3.36 | 2.17 | 7.1 | 8.6 | 11.9
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 74.2 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.66 | [7 empty] | 3.58 |  | 4.05
2#阳床 |  |  | 11.8 |  | 2.48 |  | 2.55 |  | 4.25 |  | 30.5
3#阳床 | 44.9 |  | 38.1 |  | 42.4 |  | 74.6
1#阴床 |  | 46.9 |  | 50.9 |  | 62.3 |  | 61.9 |  | 60.8 |  | 56.2
2#阴床 |  | 56.5 |  | 49.8 |  | 66.3 |  | 67.8 |  | 92.3
3#阴床 | [11 empty] | 110
1#混床 | 9.98 | 2.4 | 4.75 | 6.6 | 4.99 | 2.1 | 4.47 | 2.5 | 8.49 | 3.7 | 16.4 | 3.1
2#混床 | 7.93 | 3.3 | 16.4 | 6.2 | 3.98 | 2.9 | 5.56 | 4.4 | 16 | 1.9 | 15.3 | 2.9
3#混床 | 7.14 | 3.7 | 8.46 | 4.8 | 5.29 | 3 | 3.85 | 4.4 | 12.1 | 3 | 14.5 | 2.3
4#混床 | 5230 | 3.8 | 5210 | 5.5 |  |  |  |  | 6860 | 5.3 | 3700 | 3.4

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 49150 |  |  | 50100 |  |  | 51250
| 外送 | 54800 |  |  | 56200 |  |  | 57300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 32 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 32 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 510 | 480 | 480 | 440 | 410 | 410 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 4点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 460 | 450 | 360 | 500 | 500 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14点 55 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2230 |  |  | 2230 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 1910 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 37 |  |  | 35 |  |  | 35
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器 |  |  | 清洗2#、3#过滤器 12:40分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗5#、1#过滤器 20:44分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 23:30分中和排水（1#池PH：6.4 2#池PH：8.24）
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：覃黎 韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.27 | 9.21 | 9.12 | 9.37 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.21 | 8.66 | 5.65 | 6.68 | 7.55 | 7.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 15.8 | 11.7 | 25.1 | 12 | 9.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.24 | 4.21 | 9.03 | 3.1 | 5.86 | 5.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 23.8 | 26.8 | 29.2 | 25.9 | 25.6 | 25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.39 | 4.81 | 4.5 | 4.22 | 4.15 | 4.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.24 | 8.68 | 8.26 | 8.15 | 6.08 | 8.94
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 610 | 500 | 480 | 430 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.16 | 6.73 | 6.5 | 5.96 | 7.34 | 6.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8.9 | 11 | 10.1 | 11 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.55 | 1.45 | 2.5 | 5.27 | 4.02 | 6.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.74 | 8.41 | 6.45 | 2.04 | 6.7 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 9.2 | 8.9 | 7.8 | 7.5 | 5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.88 | 1.06 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 8.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.36 | 9.3 | 9.1 | 9.11 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.66 | 10.02 | 7.5 | 7.43 | 6.91 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 14.9 | 6.4 | 10 | 4.1 | 4.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.61 | 3.06 | 7.02 | 4.85 | 14.1 | 2.5
原水 | PH值 | 8.17 | 硬度 | 47 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 8 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.69 |  | 0.55 |  | 11.9 |  | 3.27 |  | 1.45 |  | 8.2
2#阳床 | 3.37 |  | 0.53 |  | 16.4 |  | 4.91 |  | 2.23 |  | 92
3#阳床
1#阴床 |  | 57.4 |  | 54.6 |  | 58.9 |  | 85.6
2#阴床 | [9 empty] | 72.9 |  | 60.8
3#阴床 |  | 85 |  | 64.7 |  | 74.4 |  | 69.9 |  | 73.3 |  | 72.1
1#混床 | 4.79 | 5.9 | 2.88 | 5.1 | 7.4 | 7.8 | 6.62 | 3.9 | 2.82 | 4.3 | 4.88 | 2.2
2#混床 | 8.03 | 6.4 | 7.39 | 7.6 | 5 | 1.5 | 6.1 | 2 | 12.9 | 3.7 | 3.77 | 3.7
3#混床 | 5.46 | 5.3 | 4.51 | 5.3 | 9.4 | 2.5 | 13 | 3.9 | 6.54 | 4.5 | 11.6 | 2.7
4#混床 | 4700 | 6.8 | 5280 | 5 | 2750 | 3.5 | 1170 | 5.8 | 4530 | 3.3 | 4660 | 2.8

## 16日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52440 |  |  | 53430 |  |  | 54600
| 外送 | 58774 |  |  | 60250 |  |  | 61300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 41 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 41 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 280 | 500 | 500 | 470 | 440 | 410 | 390 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 240 | 500 | 500 | 410 | 320 | 300 | 450 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1680
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 31
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. 00:53分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗5#、1#过滤器 按规定清洗化验室仪器 |  |  | 清洗2#、3#过滤器 17:00分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 19:30分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：7.66） 21:30分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 老俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 黄得林 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.23 | 9.2 | 9.18 | 9.21 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.96 | 9.1 | 6.63 | 7.76 | 12.91 | 11.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 11.1 | 14.8 | 16.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.18 | 4.32 | 3.01 | 2.32 | 10.2 | 8.91
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 24 | 29.5 | 27.1 | 25 | 27.6 | 30.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.65 | 4.87 | 4.95 | 5.2 | 4.7 | 4.63
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.66 | 9.12 | 7.68 | 8.6 | 7.67 | 8.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 400 | 340 | 560 | 420 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 8.19 | 6.79 | 7.02 | 10.35 | 9.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 7.3 | 9.7 | 9.1 | 9 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.65 | 2.11 | 1.06 | 1.33 | 3.51 | 3.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.35 | 9.47 | 7.59 | 7.88 | 9.66 | 9.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 5.7 | 4.8 | 7.2 | 4.4 | 47
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.9 | 1.55 | 0.78 | 0.85 | 9.6 | 41.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.05 | 9.08 | 9.32 | 9.27 | 9.27 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.98 | 9.07 | 8.28 | 8.61 | 12.71 | 11.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.4 | 3.3 | 9.6 | 12.4 | 12 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.8 | 3.23 | 0.92 | 0.64 | 20.5 | 18
原水 | PH值 | 7.96 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.1
2#阳床 |  |  | 3.18 |  | 2 |  | 1.49 |  | 0.56 |  | 2.7
3#阳床 | 46 |  | 37.6 |  | 34.9 |  | 30.6 |  | 32.4 |  | 22
1#阴床 | [11 empty] | 51.1
2#阴床 |  | 68.7 |  | 73.4 |  | 70.6 |  | 63 |  | 82.5
3#阴床 |  | 84.1 |  | 90.6 |  | 76.9 |  | 72.2 |  | 86.7 |  | 92
1#混床 | 5.79 | 1.5 | 6.07 | 1.3 | 4.24 | 5.2 | 3.82 | 5.8 | 2.06 | 1.1 | 2.32 | 5
2#混床 | 15 | 2.6 | 13.9 | 2.8 | 7.31 | 6 | 6.91 | 7 | 2.52 | 1.3 | 4.72 | 8.9
3#混床 | 9.98 | 4.9 | 8.58 | 4.4 | 1.41 | 4.9 | 8.95 | 5.6 | 3.69 | 3.3 | 2.57 | 6.4
4#混床 | 3940 | 4.7 | 4060 | 4.8 | 7640 | 3.8 | 9160 | 4.7 | 4220 | 5.1 | 3750 | 9.9

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55720 |  |  | 57000 |  |  | 58100
| 外送 | 62520 |  |  | 64210 |  |  | 63750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 44(水熄5炉）
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 270 | 500 | 500 | 420 | 330 | 330 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点40分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1560 |  |  | 2420
| 高位碱槽(mm) | 1680 |  |  | 1550 |  |  | 1550
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 27
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器. 7:10分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器 9:10分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：9.35） 10:34分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 因停电，20:20重新开启加磷、加氨泵。
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 廖欣珺 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.23 | 9.25 | 9.21 | 9.35 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.25 | 10 | 8.76 | 9.06 | 16.05 | 15.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 14.2 | 15.7 | 14.8 | 25.7 | 19.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.72 | 9.56 | 3.53 | 4.26 | 7.48 | 7.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.71
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 28.8 | 23.6 | 24.7 | 30.8 | 20.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 420 | 4.36 | 3.92 | 4.17 | 5.54 | 4.77
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.41 | 7.97 | 7.87 | 8.14 | 7260 | 4110
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 270 | 260 | 360 | 400 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.61 | 10.27 | 7.2 | 8.86 | 10.98 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 7.1 | 9.6 | 9.1 | 19.7 | 14.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.53 | 3.6 | 1.93 | 2.05 | 2.49 | 4.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.8 | 10.91 | 7.86 | 9.43 | 11.29 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.6 | 4.1 | 8.7 | 8 | 13.3 | 26
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.87 | 4.55 | 0.89 | 0.78 | 6.11 | 10.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.3 | 9.27 | 9.31 | 9.42 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.69 | 10.25 | 8.94 | 9.64 | 15.42 | 13.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 8.8 | 14.2 | 10.1 | 16.6 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 14 | 14.7 | 12.6 | 2.62 | 16.8 | 13.2
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 1.97 |  | 0.54 |  | 1.49 |  | 0.42
2#阳床 | 2.95 |  | 2.4 |  |  |  | 0.26 |  | 0.16 |  | 3.5
3#阳床 | 35.5 |  | 30 |  | 30.7
1#阴床 |  | 50.7 |  | 52.1 |  | 59.2 |  | 33.2 |  | 63.5 |  | 63
2#阴床
3#阴床 |  | 59.7 |  | 65.8 |  | 52 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 57.1
1#混床 | 1.49 | 1.8 | 2.62 | 2 | 4.26 | 6.2 | 3.68 | 6.5 | 10.9 | 6.7 | 10.2 | 6.9
2#混床 | 1.82 | 3 | 2.95 | 2.7 | 6.77 | 5.8 | 7.71 | 4.9 | 14.9 | 10.5 | 12.8 | 12.6
3#混床 | 2.97 | 5.7 | 3.98 | 3.5 | 2.36 | 9.5 | 3.23 | 8.6 | 15.1 | 13.8 | 16.9 | 11.2
4#混床 | 3850 | 7.4 | 3680 | 5.9 | 9460 | 8.7 | 6820 | 6.6 | 5410 | 10.4 | 3090 | 9.4

## 18日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 59100 |  |  | 60070 |  |  | 61400
| 外送 | 66900 |  |  | 135 |  |  | 970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 200
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 43 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 390 | 390 | 350 | 320 | 320 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 340 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2420 |  |  | 2420 |  |  | 2420
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1410 |  |  | 1410
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 23
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 清洗3#、5#过滤器. 10:37分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 13:15分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.66）。 因除盐水站停电，外送水流量自动累计清零，已重新累加。 |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：韩丽娜 覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.28 | 9.36 | 9.23 | 9.24 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.32 | 9.38 | 9.1 | 9.02 | 8.84 | 9.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 18.2 | 14.6 | 13.1 | 17 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.2 | 8.83 | 8.08 | 7.73 | 2.14 | 3.01
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.89 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 26.1 | 25 | 23.5 | 27.1 | 25.7 | 26.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.14 | 3.87 | 3.94 | 4.07 | 4.53 | 4.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.39 | 5.87 | 7.62 | 7.5 | 8.26 | 8.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 450 | 470 | 290 | 300 | 260 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.98 | 7.02 | 7.34 | 9.86 | 8.79 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 13.1 | 9.8 | 9.1 | 10.7 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.2 | 8.49 | 1.95 | 2.47 | 2.33 | 1.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.63 | 7.8 | 8.29 | 8.34 | 9.53 | 9.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.5 | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 11.2 | 6.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.7 | 7.12 | 1.42 | 2.02 | 1.06 | 0.79
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.25 | 9.43 | 9.21 | 9.17 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.71 | 10.76 | 9.78 | 9.05 | 9.97 | 9.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 12.2 | 7.1 | 8.3 | 12.7 | 10
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 21.1 | 33.4 | 1.57 | 1.09 | 1.63 | 1.45
原水 | PH值 | 7.97 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 20.28
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 37.2 |  | 17.7 |  | 2.14 |  | 0.67 |  | 1.8 |  | 0.32
2#阳床 | 15.4 |  | 6.1 |  | 0.29 |  | 0.53 |  | 2.26 |  | 8.99
3#阳床
1#阴床 |  | 58.5 |  | 49.6 |  | 63.8 |  | 67.7 |  | 42.7 |  | 77.2
2#阴床 | [7 empty] | 66.1 |  | 51.6 |  | 55.2
3#阴床 |  | 52.1 |  | 50 |  | 62.2
1#混床 | 5.8 | 1.1 | 6.68 | 2.5 | 10.5 | 1.2 | 7.93 | 1.3 | 4.21 | 7.2 | 3.92 | 6.4
2#混床 | 5.96 | 2 | 3.39 | 2.9 | 5.21 | 1.9 | 5.57 | 2.7 | 7.82 | 5.6 | 7.86 | 4.8
3#混床 | 7.24 | 8.5 | 8.77 | 9.4 | 4.87 | 14.1 | 5.31 | 13.7 | 8.81 | 12.4 | 9.61 | 9.6
4#混床 | 3670 | 3.5 | 3520 | 4 | 3350 | 4.5 | 3280 | 4.5 | 7840 | 4.8 | 5960 | 10.8

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 62650 |  |  | 63730 |  |  | 65250
| 外送 | 2300 |  |  | 3660 |  |  | 4800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 440 | 440 | 400 | 370 | 370 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 500 | 500 | 410 | 310 | 310 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2220 |  |  | 3820 |  |  | 3820
| 高位碱槽(mm) | 1410 |  |  | 1200 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 19
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器. 01:57分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗1#、2#过滤器. 分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 11:21分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.31）. 12:57分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 15:45分再生3#混床。 |  |  | 清洗3#、5#过滤器 15:45分再生3#混床，进碱浓度：2.9%，2.9%，置换进碱浓度：2.8%，2.7%，进酸浓度：2.9%，3.0%。 19:00分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.82）
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 冯柳琴 化验：韩丽娜 覃黎 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.32 | 9.32 | 9.09 | 9.16 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.7 | 8.76 | 8.3 | 11.46 | 9.32 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 16 | 17.2 | 16.6 | 22.6 | 17.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.74 | 6.19 | 7.52 | 5.33 | 35.5 | 43.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 25.4 | 24.9 | 24.4 | 27.9 | 24.6 | 25.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.44 | 4.5 | 4.54 | 4.65 | 4.87 | 5.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.88 | 5.92 | 8.05 | 8.46 | 8.34 | 8.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 500 | 440 | 490 | 740 | 840
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.3 | 6.94 | 6.84 | 7.88 | 8.55 | 8.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 10.1 | 11.4 | 10.7 | 16.8 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.17 | 6.99 | 2.68 | 4.24 | 4.64 | 10.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.46 | 7.18 | 7.78 | 14.94 | 9.55 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 8.5 | 10.4 | 9.9 | 12.9 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.69 | 3.32 | 1.52 | 2.03 | 2.81 | 3.22
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.31 | 9.34 | 9.26 | 9.21 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.66 | 8.87 | 8.62 | 12.34 | 10.61 | 10.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 17.2 | 18
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.65 | 2.49 | 2.63 | 3.49 | 4.36 | 5.44
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 20.28
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.07 | [5 empty] | 3.49 |  | 6.97 |  | 16.8
2#阳床 | 30.3 |  | 4.99 |  | 5.6
3#阳床 |  |  | 89.1 |  | 35.8 |  | 33.5 |  | 41.1 |  | 47.5
1#阴床 |  | 61 |  | 67.6 |  | 62.1 |  | 56.7 |  | 74.3 |  | 55.2
2#阴床 |  | 67.4 |  | 69.5 |  | 72.4 | [5 empty] | 57.7
3#阴床 | [7 empty] | 74.3 |  | 70.1 |  | 69.6
1#混床 | 8.93 | 9.2 | 3.84 | 7.3 | 1.25 | 2.4 | 3.52 | 2.9 | 15.3 | 5.6 | 14.2 | 5.5
2#混床 | 9.62 | 3.1 | 2 | 3.9 | 6.16 | 4.1 | 11.9 | 3.7 | 7.51 | 6.2 | 7.63 | 7.1
3#混床 | 8.83 | 16.4 | 4.36 | 18.1 | 4.25 | 18.9 | 6 | 20.7 |  |  | 37.4 | 7.6
4#混床 | 4020 | 5.3 | 2900 | 6.2 | 2900 | 5.3 | 3120 | 5.6 | 7040 | 11 | 1330 | 11.2

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 66600 |  |  | 68020 |  |  | 89120
| 外送 | 5350 |  |  | 6590 |  |  | 7904
| A区水（使用流量t/h） | 60（2:00——8：00） |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 500 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 500 | 480 | 470 | 360 | 500 | 500 | 490 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3650 |  |  | 3650 |  |  | 3650
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 940 |  |  | 940
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 17 |  |  | 15 |  |  | 15
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 3:35分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 6:20分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗1#、2#过滤器. 8:21分中和排水（1#池PH：6.61 2#池PH：5.89） 9:52分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗3#、5#过滤器. 23:50分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：银邦君 廖欣珺 化验：黄得林 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.11 | 9.3 | 9.14 | 9.17 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.93 | 11.97 | 8.51 | 7.81 | 4.66 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 9.9 | 9.4 | 16.7 | 18.5 | 17.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 25.5 | 14.1 | 20.8 | 24.1 | 21.1 | 16.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.97 | 10 | 9.92 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 30.6 | 25.3 | 26.8 | 24.6 | 27.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.46 | 4.36 | 3.91 | 4.53 | 4.79 | 5.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10400 | 11400 | 8.53 | 9.39 | 8900 | 9100
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 640 | 620 | 1420 | 900 | 660
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.7 | 8.6 | 6.13 | 6.35 | 12 | 13.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.2 | 7.7 | 17.6 | 27.9 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.87 | 7.57 | 9.32 | 8.43 | 16.6 | 4.77
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.97 | 8.58 | 7.37 | 6.94 | 10.53 | 10.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 8.2 | 5.7 | 12.8 | 14.3 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.44 | 3.69 | 6.35 | 3.69 | 27 | 2.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.34 | 9.43 | 9.1 | 9.14 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.02 | 8.89 | 9 | 8.97 | 6.41 | 6.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6 | 5.6 | 2.6 | 10.8 | 11.7 | 10.07
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.8 | 12 | 5.7 | 4.61 | 12.6 | 11.7
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.26 |  | 55.1 |  | 5.83 |  | 2.43 |  | 31.9 |  | 1.45
2#阳床 |  |  |  |  | 9.7 |  | 2.99 |  | 6.29 |  | 6.58
3#阳床 | 37.3 |  | 71.5
1#阴床 |  | 74.6 |  |  |  | 43.6 |  | 51.2 |  | 42.9 |  | 48.7
2#阴床 |  | 51.7 |  | 69.8 |  | 67.5 |  | 66.7 |  | 56.5 |  | 69.4
3#阴床 |  | 55.8
1#混床 | 10.4 | 3.8 | 21.6 | 4 | 12.3 | 5.1 | 6.98 | 2.9 | 12.8 | 4.4 | 13.8 | 4.2
2#混床 | 8.09 | 6.5 | 15.5 | 8.2 | 11.9 | 6.2 | 7.88 | 5.3 | 9.16 | 8.8 | 5.98 | 9
3#混床 | 22.4 | 2.2 | 19.4 | 1.8 | 11.3 | 5.8 | 7.12 | 1.7 | 9.57 | 3.8 | 3.84 | 3.5
4#混床 | 411 | 1.3 | 419 | 3.8 | 413 | 2.2 | 297 | 1.3 | 323 | 3.6 | 410 | 4.2

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 70900 |  |  | 72230 |  |  | 80458
| 外送 | 9400 |  |  | 10880 |  |  | 11850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 50 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 500 | 490 | 450 | 430 | 430 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 0 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 240 | 500 | 500 | 400 | 330 | 200 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3450 |  |  | 3240 |  |  | 3120
| 高位碱槽(mm) | 820 |  |  | 750 |  |  | 1750
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 11
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器. 1:30分中和排水（1#池PH：6.61 2#池PH：7.22) 7:25分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 1#阳床超标未再生。 |  |  | 清洗3#、5#过滤器. 9:55分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 12:06分中和排水（1#池PH：6.61 2#池PH：5.58) |  |  | 清洗1#、2#过滤器. 21:09分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：银邦君 秦忠文 化验：黄得林 廖欣珺 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.17 | 9.38 | 9.19 | 9.13 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.9 | 4.97 | 5.75 | 5.31 | 6.13 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 13.1 | 12.9 | 12.1 | 11.8 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.9 | 23 | 16.9 | 17.4 | 15.7 | 16.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 9.99 | 10 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 22.8 | 24.9 | 22 | 29 | 27.3 | 26.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.27 | 5.59 | 5.43 | 4.67 | 5.15 | 4.79
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.8 | 10000 | 9.94 | 8.76 | 8700 | 9100
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 600 | 590 | 600 | 520 | 720 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.87 | 5.65 | 3.42 | 3.36 | 4.21 | 3.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 12.5 | 13.1 | 13.1 | 12.3 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.18 | 8 | 6.77 | 7.32 | 8.78 | 6.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.21 | 9.91 | 4.43 | 4.31 | 5.73 | 4.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 5.7 | 6.9 | 7.8 | 12.8 | 14.86
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.71 | 2.64 | 6.57 | 6.25 | 5.44 | 3.28
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.23 | 9.31 | 9.03 | 9.27 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.38 | 5.34 | 5.08 | 5.14 | 10.61 | 10.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 11.6 | 6.4 | 6.2 | 12.5 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 70.6 | 11.9 | 7.91 | 7.51 | 4.79 | 5.68
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.811 |  | 4.2
2#阳床 | 5.5 |  | 22.3 |  | 3.4 |  | 2.24 |  | 10.9 |  | 68.1
3#阳床 |  |  |  |  | 31.8 |  | 35.6 |  | 65 |  | 50.6
1#阴床 |  | 50.7 |  | 48.4 |  | 40.2 |  | 39.5 |  | 41.9 |  | 50
2#阴床 |  |  |  | 74.1 |  | 70 |  | 71 |  | 65.9 |  | 69.7
3#阴床 |  | 90.3 |  | 102 |  |  |  | 77.3
1#混床 | 5.82 | 1.2 | 10.3 | 3.9 | 10.4 | 2.7 | 3.39 | 2.5 | 13.8 | 4.2 | 9.89 | 4.6
2#混床 | 7.85 | 7.5 | 5.2 | 8.3 | 10.2 | 6.8 | 3.85 | 6.1 | 5.98 | 9 | 5.52 | 9.2
3#混床 | 6.7 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 18.2 | 1.9 | 10 | 2.2 | 3.84 | 3.32 | 10.2 | 2.8
4#混床 | 319 | 2.3 | 284 | 3.3 | 229 | 3 | 220 | 2.4 | 310 | 4.1 | 280 | 4.1

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 74900 |  |  | 76350 |  |  | 77600
| 外送 | 13630 |  |  | 14800 |  |  | 15800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 270 | 270 | 470 | 450 | 450 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 300 | 300 | 440 | 380 | 380 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3120 |  |  | 3120 |  |  | 2850
| 高位碱槽(mm) | 2750 |  |  | 2750 |  |  | 2750
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 11 |  |  | 9 |  |  | 7
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 1:23分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 3:30分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.24) |  |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 清洗3#、5#过滤器. 20:37分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：黄得林 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.07 | 9.13 | 9.06 | 9.22 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.78 | 7.89 | 5.31 | 12.78 | 7.98 | 8.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 12.4 | 10.2 | 10.6 | 6.5 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.8 | 15.9 | 54.4 | 45 | 16.6 | 12.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.96 | 9.92
|  | 电导率 | ≤150 | 27 | 24.6 | 15.24 | 24.5 | 27.9 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.98 | 4 | 3.5 | 3.58 | 3.54 | 3.68
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.82 | 8.08 | 8700 | 7620 | 7.72 | 7.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 560 | 410 | 430 | 570 | 690
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.06 | 8.87 | 4.83 | 4.18 | 6.12 | 7.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 10.1 | 14.7 | 10.6 | 13.1 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.88 | 9.62 | 5.33 | 5.8 | 8.97 | 6.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.4 | 10.64 | 5.2 | 3.48 | 7.22 | 7.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 12 | 7.4 | 4.3 | 7.3 | 5.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.31 | 10.8 | 4.25 | 3.16 | 4.82 | 1.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.17 | 9.2 | 9.14 | 9.17 | 9.18 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.21 | 10.94 | 4.36 | 10.43 | 7.7 | 8.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 9.7 | 16.6 | 6.2 | 6.1 | 3.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.81 | 8.61 | 18.1 | 5.73 | 9.8 | 2.78
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.55 |  | 13.4 |  | 4.8 |  | 4.6 |  | 3.85 |  | 3.06
2#阳床 | [6 empty] | 5.88 |  | 1.61 |  | 0.77
3#阳床 | 42.5 |  | 38.8 |  | 65.2 |  | 44 |  | 38.6
1#阴床 |  | 43.9 |  | 46 |  | 43.9 |  | 42.9 |  | 44.5 |  | 61.8
2#阴床 |  | 97.2 | [5 empty] | 49.5 |  | 43.6 |  | 48.7
3#阴床 |  |  |  | 27.6 |  | 28.4 |  | 28.8 |  | 22.9 |  | 27.5
1#混床 | 4.87 | 5.6 | 6.24 | 6.1 | 14.5 | 2.1 | 10.3 | 1.9 | 13.3 | 1.7 | 10.1 | 2.9
2#混床 | 7.23 | 4.8 | 8.69 | 5.8 | 11.9 | 9 | 9.32 | 7.4 | 10.9 | 4.9 | 7.6 | 6
3#混床 | 16.1 | 2.6 | 7.12 | 2.1 | 18.9 | 1.8 | 19.1 | 2.2 | 14.2 | 1.4 | 9.26 | 2.2
4#混床 | 260 | 1.9 | 227 | 2 | 273 | 2.3 | 392 | 12.3 | 431 | 5.6 | 379 | 5.1

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79050 |  |  | 80400 |  |  | 81550
| 外送 | 17050 |  |  | 18057 |  |  | 19300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 260 | 500 | 500 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 500 | 450 | 450 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2600 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 2750 |  |  | 2650 |  |  | 2650
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 7 |  |  | 5 |  |  | 5
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器. 6:34分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#、5#过滤器 9:20分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：7.32) 10:40分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗1#、2#过滤器 22:50分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：黄得林 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.16 | 9.04 | 9.09 | 9.26 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.93 | 8.16 | 8.69 | 8.47 | 8.41 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 12 | 9.1 | 19.3 | 13.6 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.4 | 10.8 | 17.1 | 15.7 | 13 | 10.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.95 | 10 | 9.99 | 9.99 | 10 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 | 22 | 24.1 | 27.1 | 23.5 | 30.3 | 23.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.77 | 3.83 | 4.32 | 5.22 | 4.27 | 4.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.46 | 8.14 | 8650 | 7660 | 10.3 | 7.65
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 510 | 730 | 580 | 610 | 190 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.92 | 9.23 | 5.86 | 6.7 | 9.26 | 7.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 7.8 | 15.6 | 22.3 | 10.6 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.63 | 3.81 | 2.89 | 5.27 | 4.38 | 3.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.76 | 10.16 | 739 | 6.95 | 6.61 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 6.4 | 9.7 | 18.3 | 7.8 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.22 | 2.46 | 8.09 | 5.68 | 1.64 | 1.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.25 | 9.13 | 9.11 | 9.09 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.79 | 10.01 | 5.1 | 6.7 | 7.06 | 6.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 9.8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 6.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.42 | 4.64 | 6.38 | 5.27 | 10.8 | 2.95
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.94 |  | 0.89
2#阳床 | 3.13 |  | 0.95 |  | 20.7 |  | 15.8 |  | 4.46 |  | 2.93
3#阳床 |  |  |  |  | 22.1 |  | 16 |  | 12.7 |  | 13.4
1#阴床 |  | 48.3 |  | 40.5
2#阴床 |  | 50.5 |  | 48.9 |  | 46.7 |  | 67.5 |  | 62.3 |  | 61.3
3#阴床 |  | 89.2 |  | 23 |  | 22.8 |  | 34.4 |  | 30.6 |  | 45.5
1#混床 | 5.88 | 5.2 | 5.81 | 5.1 | 12.7 | 3.8 | 5.48 | 12.5 | 7.4 | 1.9 | 6.4 | 5.5
2#混床 | 8.27 | 4.8 | 7.61 | 4.6 | 9.3 | 9.6 | 7.7 | 15.4 | 7.46 | 6.8 | 2.97 | 6.5
3#混床 | 12 | 4 | 12.8 | 3.8 | 12.5 | 2.6 | 6.67 | 10 | 8.07 | 1.4 | 4.46 | 1.2
4#混床 | 369 | 2.6 | 378 | 3 | 291 | 1.8 | 154 | 14.2 | 155 | 3.4 | 220 | 4.1

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82760 |  |  | 84230 |  |  | 85250
| 外送 | 20660 |  |  | 22080 |  |  | 23400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 107(使用约400t） |  |  | 101(18:00——21:00)
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 22
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 350 | 350 | 310 | 270 | 260 | 230 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加氨水 35 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 480 | 380 | 380 | 290 | 500 | 480 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 1点30分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2530 |  |  | 2530 |  |  | 2530
| 高位碱槽(mm) | 2520 |  |  | 2360 |  |  | 2360
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 1:02分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.12) 2:22分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 6:25分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗1#、2#过滤器 8:30分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：9.12) 10:02分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 何宏佳 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.96 | 9.07 | 9.14 | 9.07 | 8.93 | 8.89
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.07 | 13.94 | 8.3 | 8.45 | 12.18 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11.4 | 11.3 | 11 | 13.75 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.4 | 13 | 17.8 | 19 | 26.4 | 30.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 | 23.1 | 25.6 | 23.4 | 24.1 | 23.6 | 28.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.49 | 4.56 | 4.52 | 4.64 | 3.86 | 3.93
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.53 | 7.21 | 7.63 | 7.84 | 9.7 | 8.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 500 | 410 | 540 | 560 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 8.3 | 8.78 | 8.81 | 5.83 | 5.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 10.8 | 8.2 | 8.7 | 13.8 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.37 | 3.15 | 7.81 | 6.37 | 2.46 | 3.19
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.28 | 9.8 | 9.64 | 9.85 | 6.07 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 8.8 | 6.7 | 6.9 | 9.1 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.09 | 1.3 | 5.26 | 4.62 | 4.82 | 6.51
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.19 | 9.21 | 9.26 | 9.18 | 8.96 | 8.87
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.5 | 9.6 | 9.33 | 9.13 | 6.18 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 8.5 | 10 | 7.8 | 26.5 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.15 | 1.03 | 5.31 | 4.31 | 18 | 2.88
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 10 |  | 1.6 |  | 3.84 |  | 3.74
2#阳床 | 6.08 |  | 4.06
3#阳床 | 22.2 |  | 12.6 |  | 18.7 |  | 14.5 |  | 13.5 |  | 12.6
1#阴床 |  | 41.7 |  |  |  | 35.9 |  | 28.3 |  | 34 |  | 36.1
2#阴床 |  | 84.3 |  | 40.9 |  |  |  | 51.3 |  | 59.3 |  | 67.9
3#阴床 |  |  |  | 89 |  | 87.4 |  | 90.7 |  | 69.3 |  | 47.4
1#混床 | 4.34 | 2.7 | 3.53 | 2.5 | 3.81 | 5.8 | 4.21 | 7.2 | 4.9 | 3 | 5.09 | 2.5
2#混床 | 4.95 | 8.7 | 4.55 | 7.5 | 8.22 | 5.3 | 7.64 | 6.8 | 4.68 | 4.4 | 3.05 | 9.6
3#混床 | 4.12 | 2.7 | 3.27 | 2.6 | 6.61 | 5 | 8.92 | 5.5 | 5.98 | 8.7 | 11.9 | 7.6
4#混床 | 171 | 2.4 | 155 | 0.6 | 171 | 3 | 164 | 4 | 571 | 2.9 | 934 | 2.7

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 87120 |  |  | 86850 |  |  | 88200
| 外送 | 24130 |  |  | 26390 |  |  | 27800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 80（16:50——21:10）
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 6 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） |  |  | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) |  |  | 400 | 400 | 300 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2220 |  |  | 2220
| 高位碱槽(mm) | 2360 |  |  | 2310 |  |  | 2310
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 04:15分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.12) . 0:11分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗3#、5#过滤器 11:38分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.03 |  |  |  | 8.84 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.87 |  |  |  | 11.31 | 7.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 |  |  |  | 12.5 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.7 |  |  |  | 25.6 | 14.8
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 8.91 | 8.13 | 9.17 |  | 8.85 | 9.01
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.13 | 11.19 | 10.82 |  | 7.44 | 7.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 9.3 | 9.7 |  | 25.5 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.16 | 8.98 | 4.63 |  | 12.8 | 3.67
原水 | PH值 | 7.75 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.06 |  | 3.4 |  | 8.51
2#阳床 |  |  | 1.84 |  | 4.13 |  | 0.13 |  | 0.69 |  | 0.57
3#阳床 | 120 | [5 empty] | 5.61 |  | 14.2 |  | 8.26
1#阴床 |  | 33.2 |  | 30.6 |  | 35 |  | 33.2 |  | 28.6 |  | 33.3
2#阴床 |  | 62.5 |  | 63.8 |  | 59.5 |  | 56.6 |  | 54.6 |  | 60.1
3#阴床 |  | 38.5 |  | 31.3 |  | 30 |  | 19.6 |  | 26.3 |  | 26.5
1#混床 | 6.7 | 7.14 | 9 | 3.2 | 2.32 | 8.2 | 3.08 | 8 | 4.59 | 5.9 | 4.65 | 2.6
2#混床 | 4.31 | 11.4 | 8.31 | 9.8 | 7.23 | 7.8 | 6.48 | 7.2 | 6.06 | 12.3 | 5.18 | 8.7
3#混床 | 4 | 9.3 | 5.93 | 3.9 | 4.1 | 6.4 | 4.22 | 6 | 6.28 | 7.8 | 8.38 | 6.9
4#混床 | 667 | 3.9 | 417 | 4.2 | 368 | 4.7 | 391 | 4.4 | 209 | 3.2 | 197 | 2.9

## 26日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29300 |  |  | 30520 |  |  | 92120
| 外送 | 89500 |  |  | 90730 |  |  | 32150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 310 | 290 | 290 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点40分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 500 | 500 | 460 | 360 | 360 | 260 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 25分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2220 |  |  | 2050 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 2310 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 0 |  |  | 44 |  |  | 42
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 06:21分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器. 9:15分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：7.12) . 10:48分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗3#、5#过滤器 23:45分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.11 | 9.18 | 9.12 | 9.05 | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.38 | 7.4 | 6.94 | 9.11 | 7.47 | 8.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 15.5 | 14.7 | 17 | 12.6 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15 | 17.5 | 11.4 | 12.8 | 9.48 | 10.72
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.97 | 9.9 | 9.97 | 9.95 | 9.96 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 25.5 | 23.1 | 21.3 | 22 | 20.6 | 21.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.5 | 3.87 | 3.19 | 3.42 | 3.28 | 3.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.9 | 7.61 | 5.84 | 6.1 | 8.29 | 8.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 460 | 370 | 440 | 330 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.64 | 13.59 | 6.82 | 9.59 | 6.49 | 6.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 11.4 | 9.6 | 12 | 11.4 | 12
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.63 | 4.88 | 3.08 | 2.67 | 5.43 | 4.37
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.95 | 7.08 | 6.69 | 9.05 | 6.82 | 7.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 18.6 | 17.5 | 20.4 | 21.5 | 20.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.75 | 3.55 | 2.58 | 2.81 | 2.37 | 1.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.17 | 9.11 | 9.08 | 9.16 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.79 | 8.17 | 7.82 | 9.96 | 10.52 | 10.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 9 | 8.8 | 10.4 | 14.3 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.36 | 8 | 5.12 | 5.6 | 4.63 | 3.63
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 20.28
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 16.2 |  | 2.72 |  | 0.05
2#阳床 | 2.03 |  | 5.87 |  | 3.6
3#阳床 | 6.67 |  | 7.3 |  | 10.2 |  | 4.66 |  | 18.8 |  | 9.81
1#阴床 |  | 41.7 |  | 45.7 |  | 43 |  | 47 |  | 37.2 |  | 25.9
2#阴床 |  | 36.1 |  | 66.6 |  | 63.7 |  | 58.8 |  | 54.3 |  | 37.4
3#阴床 |  | 26.2 |  | 45.8 |  |  |  | 86 |  | 69.8 |  | 52
1#混床 | 2.51 | 6.1 | 1.86 | 5.8 | 2.81 | 3.4 | 5.6 | 6 | 3.92 | 7.8 | 4.04 | 6.2
2#混床 | 1.87 | 14.1 | 7.49 | 17.8 | 2.2 | 10.1 | 4.19 | 13.2 | 7.66 | 7.2 | 8.28 | 5.9
3#混床 | 4.47 | 9.2 | 4.79 | 13.1 | 1.96 | 11.2 | 3.1 | 13.8 | 5.01 | 6.2 | 4.69 | 5.2
4#混床 | 226 | 4.5 | 231 | 3.7 | 201 | 3.2 | 190 | 5.6 | 407 | 5.1 | 397 | 4

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 93350 |  |  | 94496 |  |  | 96000
| 外送 | 33550 |  |  | 34881 |  |  | 36300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 350 | 350 | 310 | 280 | 280 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 380 | 320 | 320 | 220 | 450 | 450 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1930 |  |  | 1770 |  |  | 1770
| 高位碱槽(mm) | 2080 |  |  | 1980 |  |  | 1980
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 42 |  |  | 40 |  |  | 38
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 02:13分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：7.45) 07:00分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗3#、5#过滤器. 9:16分再生3#混床，进碱浓度：2.7%，2.7%，置换进碱浓度：2.8%，2.7%，进酸浓度：2.9%，3.0%。 12:20分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：6.36） 14:57分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗1#、2#过滤器 9:32分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 23:15分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.38）
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 冯柳琴 化验：覃黎 韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.16 | 9.15 | 9.06 | 8.98 | 8.96
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.27 | 7.13 | 6.28 | 7.3 | 6.77 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 11.3 | 14.7 | 13.6 | 8.9 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 29.6 | 13.3 | 10.4 | 12.5 | 27.5 | 21.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.91 | 10 | 9.97 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 20.7 | 23.5 | 21.2 | 23.9 | 26.3 | 24.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.44 | 3.72 | 3.75 | 3.87 | 2.88 | 2.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.29 | 4.83 | 6.97 | 6.54 | 7.16 | 7.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 340 | 320 | 380 | 490 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.17 | 7.23 | 6.69 | 6.6 | 6.03 | 6.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 5.4 | 9.5 | 8 | 9.1 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.8 | 4.38 | 1.67 | 4.83 | 5.43 | 4.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.94 | 6.68 | 6.33 | 6.59 | 6.26 | 7.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.4 | 13.2 | 16.1 | 15.3 | 19.2 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 21.1 | 4.79 | 1.75 | 4.11 | 4.68 | 3.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.14 | 9.15 | 9.13 | 9.04 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.55 | 7.18 | 6.65 | 8.03 | 9.33 | 9.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 9 | 7.3 | 6.1 | 14.2 | 7.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.85 | 2.91 | 5.11 | 9.51 | 5.81 | 6.01
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 20.28
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13 |  | 5.63 |  | 2.92
2#阳床 |  |  |  |  | 1.67 |  | 4.22 |  | 9.04 |  | 1.6
3#阳床 | 10.4 |  | 11.4 |  |  |  | 4.33 |  | 87.4 |  | 70
1#阴床 | [5 empty] | 48 |  | 43.7 |  | 17.3 |  | 39.5
2#阴床 |  | 50.1 |  | 47.8 |  | 57 |  | 59.1 |  | 23 |  | 37.3
3#阴床 |  | 79.8 |  | 73 |  | 77.6 |  | 87 |  | 43.4
1#混床 | 16.9 | 3.4 | 3.41 | 3.8 | 5.55 | 5.5 | 5.59 | 4.1 | 3.81 | 7.8 | 4.31 | 5.9
2#混床 | 5.49 | 10.7 | 7.67 | 7.9 | 3.88 | 14.5 | 4.6 | 12.6 | 7.94 | 8.2 | 8.27 | 4.8
3#混床 | 6.43 | 16.8 | 9.53 | 19.3 | 4.96 | 24.2/19.8 |  |  | 32.5 | 4.4 | 12.5 | 11.8
4#混床 | 170 | 4.3 | 177 | 3.2 | 220 | 4.5 | 194 | 2.7 | 401 | 4.4 | 296 | 7.9

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 96780 | [5 empty] | 97008
| 外送 | 37750 | [5 empty] | 40718
| A区水（使用流量t/h） | 90
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 350 | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1770 |  |  | 1770 |  |  | 1770
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 6:10分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 7:20停加氨、加磷泵。 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 清洗3#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：邹月婷
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.06 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 20.2 | 18.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 15.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16 | 16.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.95 | 9.99
|  | 电导率 | ≤150 | 41.3 | 35.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.09 | 4.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7770 | 7020
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.69
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.02 | 9.03 | 8.94
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.75 | 12.54 | 5.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 14 | 5.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.4 | 3.76 | 3.8
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 1.24 |  | 2.82 |  | 0.33 |  | 1.83 |  | 10.1 |  | 2.78
3#阳床 | 79.4 |  | 69.6 |  | 95 |  | 70.6 |  | 107 |  | 80.2
1#阴床 |  | 59.9 |  | 53.4 |  | 70.6 |  | 62.5 |  | 59.1 |  | 59.7
2#阴床 |  | 56.6 |  | 55.1
3#阴床 |  |  |  | 68.2 |  | 92 |  | 87.3 |  | 69.9 |  | 67.1
1#混床 | 6.58 | 9.3 | 4.71 | 8.1 | 5.7 | 1.9 | 4.51 | 1.4 | 8.46 | 4.6 | 4.13 | 5.4
2#混床 | 6.33 | 16.5 | 7.47 | 15.1 | 7.16 | 9.6 | 4.67 | 8.9 | 3.88 | 10.5 | 2.91 | 9.6
3#混床 | 7.24 | 8.6 | 9.04 | 7.3 | 12.5 | 1.2 | 5.67 | 1.1 | 9.75 | 6.2 | 7.39 | 4.6
4#混床 | 201 | 9.2 | 183 | 8.9 | 196 | 1.8 | 182 | 1 | 168 | 2.5 | 164 | 2.5

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 97603 |  |  | 98673 |  |  | 99720
| 外送 | 42254 |  |  | 43701 |  |  | 44930
| A区水（使用流量t/h） | 2:40-6:30用A区水 | [5 empty] | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 24 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | 430 | 430 | 390 | 350 | 350 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | 330 | 330 | 500 | 450 | 450 | 520 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点15 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 18 点40 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 1760 |  |  | 1760 |  |  | 1760
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 38 |  |  | 36 |  |  | 36
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 04:06分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 00:49分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 01:50分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：6.36） 06:40分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 清洗1#过滤器. |  |  | 清洗2#过滤器. |  |  | 清洗3#、5#过滤器. 19:09分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 22:00分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：覃黎 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  | 9.26 |  | 9.23 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 7.7 |  | 6.92 | 7.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 16.4 |  | 17.2 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  | 13.1 |  | 14 | 11.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  |  | 10.2 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  |  | 36.9 | 35.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  |  | 8.86 | 8.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  |  | 14.8 | 11.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  |  | 1020 | 980
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 7.44 | 8.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 23.7 | 20.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 0.67 | 3.67
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 8.03 | 9.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 33 | 28.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 1.86 | 5.81
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  |  | 8.76 | 8.86
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 5.59 | 5.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 9 | 5.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  |  | 2.7 | 3.44
原水 | PH值 | 7.96 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 61.56 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 4.56 |  | 3.77 |  | 10.9 |  | 0.69 |  | 2.92
2#阳床 | 17.5 |  | 7.29 |  | 2.76 |  | 2.12 |  | 4.41 |  | 5.22
3#阳床 | 78.2
1#阴床 |  | 104 |  |  |  | 23.5 | [5 empty] | 32.4
2#阴床 |  |  |  | 50.9 |  | 29.4 |  | 44 |  | 45.6 |  | 43.9
3#阴床 |  | 70.1 |  | 76.9 |  |  |  | 77.4 |  | 173
1#混床 | 6.9 | 5.7 | 7.85 | 4.8 | 8.54 | 1.9 | 4.59 | 2.8 | 4 | 4.5 | 4.74 | 1.6
2#混床 | 5.6 | 8.9 | 8.16 | 3.3 | 3.21 | 7.8 | 6.35 | 9.4 | 5.2 | 11.7 | 6.57 | 8.6
3#混床 | 8.76 | 3.4 | 10.1 | 11.2 | 15.7 | 2.4 | 12.5 | 2.2 | 10.9 | 3.2 | 10.5 | 2.6
4#混床 | 171 | 1.8 | 283 | 10.3 | 114 | 2.1 | 230 | 1.7 | 207 | 2.5 | 193 | 3

## 30日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 101220 |  |  | 102300 |  |  | 103450
| 外送 | 46350 |  |  | 47300 |  |  | 48400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 44 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 230 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 500 | 420 | 410 | 310 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点10 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至400 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 |  |  | 950 |  |  | 870
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1320 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 34
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 0:05分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：8.83) 3:00分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:00分再生2#混床，进碱浓度：3.4%，3.3%，置换进碱浓度：3.3%，3.4%，进酸浓度：2.9%，3.0% 13:00分中和排水（1#池PH：6.62 2#池PH：7.88） 14:15分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器 20:46分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：5.34) 18:26分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.27 | 9.33 | 9.27 | 9.37 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.46 | 7.81 | 6.81 | 6.99 | 12.86 | 10.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11 | 16.5 | 20 | 8.6 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 27.9 | 25.9 | 11 | 21.5 | 14.7 | 18.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.78
|  | 电导率 | ≤150 | 39.9 | 38.7 | 38.5 | 33.9 | 31.4 | 27.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.87 | 8.31 | 7.39 | 6.15 | 5.87 | 4.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.26 | 8.41 | 11.6 | 14.5 | 12.6 | 9.38
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 490 | 530 | 500 | 680 | 550 | 1190
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.99 | 7.03 | 7.26 | 7.05 | 11.17 | 48.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 17.8 | 18.2 | 18.7 | 17.7 | 19.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.57 | 3.61 | 5.5 | 4.99 | 5.92 | 3.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.05 | 8.16 | 8.9 | 8 | 10.87 | 15.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.7 | 25.4 | 31.3 | 25.7 | 23.8 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.92 | 1.96 | 8.63 | 7.84 | 3.82 | 11.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.39 | 9 | 8.91 | 8.85
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.93 | 9.07 | 5.9 | 6.18 | 14.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 10.1 | 6 | 5 | 2.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.69 | 1.33 | 1.9 | 1.47 | 6.92
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 75.15 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.45 |  | 2.82 |  | 2.58 |  | 20
2#阳床 | [8 empty] | 5.87 |  | 4.57
3#阳床 | 31.1 |  | 36.8 |  | 36.4 |  | 46.9 |  | 37.9 |  | 35.8
1#阴床 |  | 27.3 |  | 30 |  | 26.3 |  | 22.8 |  | 20.5 |  | 8.3
2#阴床 |  | 52.8 |  |  |  | 27.7 |  | 18.1 |  | 31.7 |  | 5.7
3#阴床 |  | 95.4 |  | 51.5 |  | 48.8 |  | 60.8 |  | 60.5
1#混床 | 4.36 | 5.8 | 3.07 | 9.1 | 10.8 | 2.4 | 4.22 | 4.5 | 6.89 | 4.2 | 9.7 | 4.5
2#混床 | 8.33 | 5.4 | 5.47 | 18.5 | 3.43 | 33.4 |  |  | 15.6 | 54.9 | 12.2 | 1.9
3#混床 | 10.2 | 4.4 | 10.8 | 7.4 | 8.36 | 2 | 1.5 | 4.3 | 32.8 | 5.9 | 6.05 | 1
4#混床 | 261 | 7.9 | 316 | 7.8 | 333 | 3.4 | 234 | 4.1 | 282 | 5.6 | 416 | 4.1

## 31日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 104750 |  |  | 105850 |  |  | 107809
| 外送 | 49700 |  |  | 51000 |  |  | 119091 |  |  | 52191
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66900
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 119091
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 107809
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 226900
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 290 | 280 | 250 | 490 | 490 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 330 | 250 | 480 | 480 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 18 点 0 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 0 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 710 |  |  | 2900 |  |  | 2670
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 960
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 34 |  |  | 32 |  |  | 31
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 4:09分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 7:00分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器 09:30分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：5.34) |  |  | 清洗3#、5#过滤器 17：26再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 20:50分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 23:08分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：8.1)
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：覃黎
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.33 | 9.26 | 9.25 | 9.35 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.35 | 8.41 | 8.34 | 9.14 | 8.16 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 13.2 | 6.7 | 10.8 | 10.5 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.7 | 18.9 | 23.3 | 20.1 | 26.7 | 12.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.88 | 9.94 | 9.93 | 9.91 | 9.85 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 | 26.8 | 27.1 | 26.1 | 28.1 | 28.5 | 37.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.42 | 4.62 | 4.62 | 4.74 | 4.96 | 5.08
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.61 | 7.84 | 9.67 | 8.51 | 10.3 | 11.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 840 | 960 | 1080 | 840 | 720 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.14 | 7.18 | 7.8 | 7.75 | 7.9 | 7.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.9 | 23.8 | 16.6 | 22 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.62 | 6.04 | 2.72 | 4.1 | 3.08 | 12.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.85 | 8.06 | 8.05 | 8.82 | 7.85 | 7.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 34.1 | 31.6 | 27.3 | 26.2 | 26.9 | 23.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.98 | 3.89 | 7.58 | 7.16 | 6.99 | 14.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.96 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 74.2 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 3.47 |  | 4.21 |  | 71 |  | 4.15
2#阳床 | 3.47 |  | 2.76
3#阳床 | 26 |  | 31.4 |  | 39.9 |  | 25.9 |  | 33.6 |  | 223
1#阴床 |  | 47.3 |  | 506 | [7 empty] | 57.9
2#阴床 |  | 29.6 |  | 26.1 |  | 28.6 |  | 33 |  | 28.4 |  | 31.2
3#阴床 | [5 empty] | 75.6 |  | 57.9 |  | 409
1#混床 | 4.91 | 5.8 | 3.18 | 4.3 | 4.57 | 0.5 | 5.32 | 1.2 | 19.3 | 1.4 | 13.1 | 2.3
2#混床 | 5.92 | 5.5 | 4.68 | 4.5 | 7.23 | 0.4 | 7.72 | 1.8 | 9.18 | 1.5 | 18.1 | 1.3
3#混床 | 10.4 | 4.2 | 7.48 | 2.5 | 8.85 | 1.1 | 5.26 | 3 | 16.1 | 5.3 | 12.3 | 3
4#混床 | 298 | 3 | 416 | 0.9 | 257 | 0.3 | 228 | 2.3 | 197 | 1.1 | 341 | 1.1