## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 0 |  |  | 12 |  |  | 12
| 外送 | 1350 |  |  | 2859 |  |  | 3820
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1480 |  |  | 1480 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1840 |  |  | 1840 |  |  | 1840
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器. |  |  | 清洗4#、5#过滤器. |  |  | 清洗4#、5#过滤器. 19:20再生2#阳床 21:46再生1#阴床
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.42 |  | 7.57 |  | 4.17 |  | 3.56 |  | 10.8 |  | 233
2#阳床
3#阳床 | 0.48 |  | 8.11 |  | 0.67 |  | 0.91 |  | 0.12 |  | 10.5
1#阴床 |  | 21.5 |  | 63.4 |  | 31.8 |  | 24.9 |  | 42.7 |  | 52.4
2#阴床
3#阴床 |  | 17.3 |  | 67.2 |  | 43.4 |  | 37.3 |  | 41.4 |  | 69.2
1#混床 | 7.07 | 18.7 | 10.3 | 41.6 | 4.26 | 2.8 | 8.54 | 0.8 | 4.34 | 0 | 2.34 | 4.11
2#混床
3#混床 | 1.96 | 8.3 | 3.76 | 27.4 | 2.3 | 7.2 | 0.97 | 1.8 | 1.68 | 2.9 | 1.21 | 5.77
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12 |  |  | 13 |  |  | 14
| 外送 | 5000 |  |  | 5896 |  |  | 6950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 820 |  |  | 820
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1650 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 0:50分中和排水（PH 1# 8.3 2# 8.6） 3:36分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 6:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% |  |  | 08:40分中和排水（PH 1# 8.3 2# 8.6） 11:35分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验： 秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 105 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 20.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 29.9 | 3.09 |  | 4.59
2#阳床
3#阳床 | 2.04 |  | 184 |  |  |  |  | 42.9 | 0.59 |  | 1.04
1#阴床 |  |  |  | 11.1 |  | 13.2 | 1.26 |  |  | 8.3 |  | 8.6
2#阴床
3#阴床 |  | 44.5 |  | 46.2 | [5 empty] | 37.3 |  | 31.7
1#混床 | 3.19 | 2.3 | 1.74 | 1.7 | 2.41 | 5.4 | 19.4 | 40.3 | 2.44 | 9.1 | 4.59 | 6.6
2#混床
3#混床 | 8.79 | 2.1 | 0.28 | 2.1 | 0.42 | 6.5 | 5.32 | 46.8 | 1.71 | 4.9 | 1.04 | 4.5
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15 |  |  | 17 |  |  | 18
| 外送 | 8250 |  |  | 9300 |  |  | 10100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 820 |  |  | 820 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 12:15分中和排水（PH 1# 8.2 2# 4.3） |  |  | 16:34分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.61 |  | 1.07 |  | 1.65 |  | 6.23 |  | 4.14 |  | 3.67
2#阳床
3#阳床 | 0.66 |  | 0.45 |  | 2.04 |  | 7.64 |  | 0.21 |  | 1.23
1#阴床 |  | 20.9 |  | 12.2 |  | 15.6 |  | 22.6 |  | 13.5 |  | 6.7
2#阴床
3#阴床 |  | 52.6 |  | 42.2 |  | 24.4 |  | 23.9 |  | 26.1 |  | 24.3
1#混床 | 2.65 | 5.7 | 1.67 | 3.3 | 0.46 | 13.4 | 1.23 | 12.1 | 0.99 | 3.2 | 1.02 | 4.3
2#混床
3#混床 | 1.77 | 8.4 | 0.72 | 6.4 | 0.29 | 11.2 | 1.76 | 10.8 | 3.16 | 3 | 3.59 | 4.7
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| 外送 | 11230 |  |  | 12650 |  |  | 13760
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1600 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1490 |  |  | 1300 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 5:26分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 5:36分再生1#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9% |  |  | 8:50分中和排水（PH 1# 8.42 2# 8.4） 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 20：:30再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.0% 23:40分中和排水（PH 1# 6.42 2# 6.53）
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.3 |  | 140
2#阳床 |  |  |  |  | 0.7 |  | 1.06 |  | 0.56 |  | 1.4
3#阳床 | 0.87 |  | 1.99 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 3.43 |  | 4.3
1#阴床 | 56.4 |  |  | 170 |  |  |  | 63.3 |  | 33.6 |  | 68
2#阴床
3#阴床 | 44.7 |  |  | 40.4 |  | 47.5 |  | 55.8 |  | 47.9 |  | 109
1#混床 | 2.1 | 17.1 | 1.78 | 15.4 | 2.8 | 13.5 | 3.8 | 6.2 | 2.02 | 12.8 | 1.52 | 16.1
2#混床
3#混床 | 0.77 | 14.45 | 3.14 | 9.87 | 0.4 | 7.5 | 1.06 | 9.3 | 0.36 | 5.1 | 2.73 | 9.8
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 20 |  |  | 67 |  |  | 430
| 外送 | 15140 |  |  | 16350 |  |  | 17530
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1320 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 1020 |  |  | 1020 |  |  | 1020
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器. 3:30分手动再生2#混床，进碱浓度：2.8%，2.8%；置换进碱浓度：2.8%，2.7%，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 9:40分中和排水（PH 1# 8.2 2# 9.2） 12:22分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.3 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 74.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 0.73 |  | 0.79 |  | 4.63
2#阳床 | 1.37 |  | 0.36 |  | 1.14 |  | 1.18 |  | 0.98 |  | 4.21
3#阳床 | 1.31 |  | 49.1 |  | 97.4
1#阴床 |  | 19.3 |  | 86.4 |  | 49.3 |  | 51.3 |  | 31.4 |  | 26.2
2#阴床
3#阴床 |  | 24 |  | 18.5 |  | 21.1 |  | 27.3 |  | 21.5 |  | 36.9
1#混床 | 1.22 | 2.3 | 2.1 | 3.11 | 1.11 | 3.2 | 2.9 | 4.8 | 0.79 | 9.5 | 2.83 | 6.6
2#混床 | [8 empty] | 0.25 | 9.4 | 1.26 | 12.5
3#混床 | 3.66 | 16.3 | 1.68 | 5.7 | 1.09 | 4.3 | 0.7 | 5.9 | 0.78 | 13.3 | 3.02 | 12.5
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 621 |  |  | 621 |  |  | 1094
| 外送 | 18500 |  |  | 19430 |  |  | 20900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1180 |  |  | 1180
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 780 |  |  | 780
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#过滤器 00:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 4：05分中和排水（PH 1# 5.34 2# 7.26） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 13:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.42 |  | 2.2 |  | 16.6 |  |  |  | 2.13 |  | 1.3
2#阳床 | 0.48 |  | 0.74 |  | 1.56 |  | 224
3#阳床 | [6 empty] | 1.05 |  | 0.59 |  | 0.43
1#阴床 |  | 45.6 |  | 8.8 |  | 6.7 |  | 17.5 |  | 26.4 |  | 13.1
2#阴床
3#阴床 |  | 27.9 |  | 28.3 |  | 28.5 |  | 29.5 |  | 39.2 |  | 29.3
1#混床 | 0.66 | 7.8 | 0.31 | 0.9 | 1.01 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.62 | 5.8 | 1.58 | 4
2#混床 | 0.44 | 18.4 | 1.1 | 1.9 | 0.36 | 0.2 | 2.6 | 5.7 | 0.13 | 3.1 | 0.33 | 3.4
3#混床 | 1.29 | 23.4 | 1.5 | 5 | 1.05 | 4.1 | 3.4 | 7.1 | 0.51 | 12.4 | 0.36 | 7.1
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1195 |  |  | 1320 |  |  | 1489
| 外送 | 21850 |  |  | 23560 |  |  | 24350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1180 |  |  | 1100 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 780 |  |  | 2640 |  |  | 2640
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 13:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:30分中和排水（PH 1# 5.34 2# 7.26） |  |  | 18:45分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 21:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.95 |  | 1.34 |  | 38.6 |  | 2.3 |  | 400
2#阳床 | [10 empty] | 4.88
3#阳床 | 0.16 |  | 0.13 |  | 0.26 |  | 5.5 |  | 3.57 |  | 0.58
1#阴床 |  | 8.8 |  | 6.1 |  | 11.3 |  | 234 |  | 39.4 |  | 17.4
2#阴床
3#阴床 |  | 26.5 |  | 30.8 |  | 46.7 |  | 314
1#混床 | 0.7 | 2.4 | 0.44 | 2.1 | 0.48 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 2.44 | 2.8 | 2.53 | 4.9
2#混床 | 0.57 | 2.1 | 0.29 | 1 | 0.32 | 0.6 | 2.5 | 4.5 | 1.23 | 8.7 | 0.25 | 2.7
3#混床 | 0.57 | 6.1 | 0.46 | 3.6 | 2.92 | 5.9 | 3.4 | 6.8
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1600 |  |  | 1730 |  |  | 1830
| 外送 | 25670 |  |  | 26700 |  |  | 27630
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 910 |  |  | 910 |  |  | 770
| 高位碱槽(mm) | 2460 |  |  | 2460 |  |  | 2460
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 0：40中和排水（PH 1# 6.82 2# 4.82） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 22.1
2#阳床 | 4.18 |  | 12.3 |  | 11.9 |  | 26.5 |  | 30.8 |  | 22
3#阳床 | 0.95 |  | 1.3 |  | 2.54 |  | 48.8 |  | 1540
1#阴床 |  | 10.9 |  | 25.2 |  | 14.4 |  | 6.4 |  | 15.5 |  | 17.1
2#阴床
3#阴床 |  | 21.5 |  | 42.5 |  | 40.5 |  | 27.7 |  | 66.3 |  | 48.3
1#混床 | 0.68 | 8.6 | 1.29 | 7.1 | 9.46 | 4.5 | 3.56 | 1.3 | 4.24 | 3.7 | 3.64 | 6.9
2#混床 | 0.55 | 8.3 | 2.12 | 10.4 | 0.6 | 3.1 | 0.88 | 0.7 | 1.19 | 1.3 | 2.35 | 3.7
3#混床 | 0.61 | 12.4 | 1.6 | 11.6 | 3.5 | 6.3 | 2.25 | 3.2 | 3.16 | 7 | 3.3 | 11.2
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | (丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1921 |  |  | 1922 |  |  | 2940
| 外送 | 28790 |  |  | 650 |  |  | 1640
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 710 |  |  | 1550 |  |  | 1460
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2350 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 4:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 7:20分中和排水（PH 1# 6.34 2# 7.46） |  |  | 14:57分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 19:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 22:30分中和排水（PH 1# 6.34 2# 7.46）
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.3 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.2 |  | 4.2 |  | 1.65 |  | 3.44 |  | 11.2 |  | 22.5
2#阳床 | 22.9 |  | 203
3#阳床 |  |  |  |  | 2.32 |  | 0.19 |  | 0.35 |  | 1.63
1#阴床 |  | 13.8 |  | 64.5 |  | 4.4 |  | 7.1 |  | 11.4 |  | 13.8
2#阴床
3#阴床 |  | 28 |  | 78.9 |  | 14.4 |  | 21.3 |  | 33.4 |  | 35.5
1#混床 | 1.88 | 10.9 | 12.3 | 7.4 | 2.35 | 8.1 | 0.97 | 2 | 2.5 | 1.9 | 2.72 | 3.7
2#混床 | 1.35 | 8 | 9.02 | 9.3 | 0.48 | 2.9 | 0.42 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 2.44 | 1.1
3#混床 | 3.96 | 11.7 | 8.25 | 6.7 | 1.52 | 11.3 | 1.19 | 1.5 | 2.1 | 5.2 | 2.59 | 4.7
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 2091 |  |  | 2093 |  |  | 2101
| 外送 | 2600 |  |  | 3458 |  |  | 4450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 | [5 empty] | 51
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1460 |  |  | 1330 |  |  | 1330
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2230 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 10:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.8 |  | 3.42 |  | 1.21
2#阳床 | [6 empty] | 3.92 |  | 5.81 |  | 2.27
3#阳床 | 0.94 |  | 0.98 |  | 1.74 |  | 2.11 |  | 0.92 |  | 0.64
1#阴床 |  | 12.6 |  | 14.7 |  | 12.8 |  | 46.1 |  | 10.3 |  | 13.4
2#阴床 | [5 empty] | 16.7 |  | 26.8 |  | 11.6
3#阴床 |  | 33.6 |  | 39.4 |  | 25.4 |  | 38.1 |  |  |  | 41.3
1#混床 | 5.79 | 3.1 | 4 | 3.7 | 1.01 | 12.9 | 1.54 | 9.3 | 5.01 | 2.3 | 2.96 | 4.8
2#混床 | 0.33 | 1.4 | 0.13 | 0.9 | 1.23 | 11.2 | 1.53 | 8.3 | 0.73 | 4.1 | 0.32 | 4.2
3#混床 | 2.01 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 1.94 | 12.5 | 1.76 | 8.3 | 3.14 | 9.6 | 2.78 | 3.9
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 2101 |  |  | 2101 |  |  | 2101
| 外送 | 5650 |  |  | 6570 |  |  | 7550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1330 |  |  | 1330 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2110 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 | [5 empty] | 清洗3#、4#过滤器 20:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 22:35分中和排水（PH 1# 5.89 2# 7.32）
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.34 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 74.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 3.65 |  | 6.4 |  | 7.86 |  | 6.21 |  | 5.05 |  | 5.48
3#阳床 | 0.67 |  | 0.7 |  | 1.06 |  | 3.89 |  | 0.23 |  | 1.62
1#阴床 |  | 12.5 |  | 15.6 |  | 20.7 |  | 33.3 |  | 8.2 |  | 9.4
2#阴床
3#阴床 |  | 37.2 |  | 59.3 |  | 42.7 |  | 55.4 |  | 69.4 |  | 105
1#混床 | 1.9 | 2 | 3.59 | 2 | 2.07 | 12.7 | 2.21 | 9.8 | 0.91 | 1.4 | 6.55 | 2.1
2#混床 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.9 | 5.22 | 10.8 | 1.32 | 11.6 | 0.2 | 1.9 | 2.84 | 2.3
3#混床 | 0.64 | 3.5 | 3.3 | 6.2 | 1.96 | 15.6 | 0.87 | 10.5 | 2.24 | 2.5 | 2.75 | 3.2
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 2101 |  |  | 2130 |  |  | 2216
| 外送 | 8631 |  |  | 9710 |  |  | 10750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1160 |  |  | 1160 |  |  | 1060
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1# 2#过滤器 3:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 18:30中和排水（PH 1#8.44 2# 7.16） 22:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 72.7 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 744 |  | 10.6 |  | 4.33 |  | 3.86 |  | 2.95 |  | 11.7
2#阳床
3#阳床 | 19.8 |  | 1.3 |  | 0.85 |  | 1.77 |  | 7.34 |  | 1.36
1#阴床 |  | 11.5 |  | 33.9 |  | 13.2 |  | 14 |  | 11.1 |  | 45.9
2#阴床 |  | 4.2 |  | 4.5 |  | 3.5 |  | 3.6 |  | 9.1 |  | 32.8
3#阴床
1#混床 | 0.16 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.02 | 0.6 | 0.95 | 4.7 | 4.51 | 9.4 | 2.36 | 12.1
2#混床 | 2.23 | 0 | 1.1 | 0 | 0.33 | 0.5 | 0.05 | 2.3 | 1.81 | 8.3 | 3.84 | 14.6
3#混床 | 65.5 | 3.7 | 55.1 | 3.4
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 2352 |  |  | 2450 |  |  | 2621
| 外送 | 11960 |  |  | 13400 |  |  | 14790
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1850
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 2:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 4:30中和排水（PH 1#6.34 2# 8.26） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验： 秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 5.12 |  | 0.92 |  | 1.2 |  | 3.37 |  | 3.11
2#阳床 | 37.2 |  | 18.3 |  | 10 |  | 7.32 |  | 20.1 |  | 20.6
3#阳床 | 58.8
1#阴床 |  | 10.3 |  | 15.6 |  | 14.7 |  | 12.9 |  | 12.4 |  | 10.7
2#阴床 |  | 2.2 |  | 5.7 |  | 2.2 |  | 2.7 |  | 15.8 |  | 12.2
3#阴床
1#混床 | 1.18 | 2.4 | 2.25 | 4.3 | 2.57 | 2.8 | 2.47 | 2.7 | 1.39 | 10.8 | 2.31 | 7.3
2#混床 | 0.56 | 1.8 | 2.61 | 2.9 | 0.52 | 1 | 0.09 | 2.7 | 1.97 | 9.2 | 1.4 | 8.6
3#混床
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 2621 |  |  | 2760 |  |  | 2926
| 外送 | 16100 |  |  | 18423 |  |  | 18859
| A区水（使用流量t/h） | . |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 |  |  |  | 45 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 760 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1710
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 05:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 12:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 15:30 中和排水（PH 1#6.34 2# 8.26） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 23:24分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 15.3 |  | 198
2#阳床 | 8.73 |  | 5.52 | [5 empty] | 25.4 |  | 24.7
3#阳床 | 20.6 |  | 236 |  | 2.53 |  | 2.02 |  | 3.62 |  | 2.42
1#阴床 |  | 9.7 |  | 6.5 |  | 14.8 | 19 |  |  | 19.1 |  | 21
2#阴床 |  | 12.7 |  | 9.9 |  | 2.7 | 12 |  |  | 36.1 |  | 110
3#阴床
1#混床 | 2.78 | 2.8 | 5.45 | 1.2 | 0.24 | 2.5 | 8.04 | 0.2 | 4.65 | 2.8 | 4.22 | 2.2
2#混床 | 1.02 | 7.8 | 0.23 | 9.3 | 0.2 | 2.1 | 0.55 | 0 | 2.05 | 2.4 | 0.9 | 2.1
3#混床
4#混床

## 15日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 2938 | [5 empty] | 3644
| 外送 | 20250 | [5 empty] | 23116
| A区水（使用流量t/h） |  |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 |  |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 |  |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 2120 |  |  | 2120
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1550
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 00:38分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 07:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 10:50 中和排水（PH 1#6.34 2# 8.26） 14:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 5.23 |  | 60.8 |  | 4.69 |  | 5.27
2#阳床 | 30.3 |  | 42.4
3#阳床 | 2.08 |  | 5.5 |  | 1.31 |  | 0.11 |  | 3.65 |  | 4.36
1#阴床 |  | 161
2#阴床 |  |  |  | 7.9 |  | 27 |  | 21.8 |  | 18.8 | 9.8
3#阴床 |  | 52.3 |  | 43.2 |  | 60.1 |  | 59.3 |  | 39.8 | 33
1#混床 | 3.67 | 1.1 | 6.58 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.25 | 2.9 | 13.2 | 2.3 | 10.8 | 2.8
2#混床 | 0.27 | 8.5 | 0.45 | 7.4 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0.9 | 1.86 | 0.9 | 2.55 | 2.1
3#混床 | 1.77 | 11.9 | 0.94 | 1.2 | 4.05 | 4.1 | 3.54 | 5.4 | 12.1 | 4.1 | 9.89 | 5.5
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4100 |  |  | 4542 |  |  | 4910
| 外送 | 24450 |  |  | 25550 |  |  | 26401
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 0 | [5 empty] | 42
| 干熄/炉 |  |  |  | 0 |  |  | 5
加氨泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程（%） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1780
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1550
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 134 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 1:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 3:50分中和排水（PH 1#6.81 2#7.46） |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗2#、3#、过滤器 8:34分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.66
2#阳床 |  |  | 6.8 |  | 6.55 |  | 9.97 |  | 31.5 |  | 29.4
3#阳床 | 2.21 |  | 13.9 |  | 0.36 |  | 2.02 |  | 0.86 |  | 137
1#阴床
2#阴床 |  | 20.5 |  | 48 |  | 22.3 |  | 15.9 |  | 22.2 |  | 27.4
3#阴床 |  | 32 |  | 43.7 |  | 63.8 |  | 52.4 |  | 69.3 |  | 72
1#混床 | 2.13 | 12.1 | 2.27 | 12.4 | 0.53 | 6.7 | 1.75 | 1.2 | 2.92 | 5.6 | 0.76 | 2.6
2#混床 | 8.91 | 11.5 | 5.88 | 9.1 | 0.39 | 2.6 | 0.21 | 0.6 | 1.78 | 3.3 | 0.57 | 0.8
3#混床 | 1.79 | 15.2 | 1.19 | 13.4 | 1.92 | 8 | 1.93 | 6.9 | 2.14 | 5.6 | 1.85 | 7.2
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 5147 |  |  | 5542 |  |  | 6120
| 外送 | 27830 |  |  | 28750 |  |  | 30124
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 42 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 9 |  |  | 12 |  |  | 22
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 330 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1580 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 133 |  |  | 133
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 4:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 7:10分中和排水（PH 1#7.16 2#7.23） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:40分再生3#阴床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：劳俊儒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.38 |  | 5.79 |  | 1.35 |  | 3.18 |  | 20.7 |  | 9
2#阳床 | 7.78 |  | 300
3#阳床 |  |  |  |  | 1.13 |  | 1.66 |  | 0.82 |  | 0.84
1#阴床 | [5 empty] | 84.6 |  | 59 |  | 78.8 |  | 79.5
2#阴床 |  | 19.8 |  | 16.2 |  | 15.7 |  | 21.1 |  | 24.3 |  | 21.5
3#阴床 |  | 27.9 |  | 22.2
1#混床 | 1.49 | 11.7 | 3.21 | 9 | 9.87 | 7.4 | 6.11 | 2.6 | 1.1 | 4.2 | 1.15 | 3.2
2#混床 | 0.59 | 10.8 | 2.32 | 10.3 | 0.21 | 5.1 | 0.12 | 2.1 | 0.59 | 2.2 | 0.71 | 2
3#混床 | 0.62 | 11.5 | 2.39 | 10.4
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 7104 |  |  | 7760 |  |  | 3050
| 外送 | 31620 |  |  | 32500 |  |  | 33650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 22 |  |  | 35 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 325 | 310 | 310 | 270 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 330 | 280 | 280 | 500 | 480 | 480 | 440 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 52 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 133 |  |  | 133 |  |  | 133
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 1:34分再生2#阴床，进酸浓度：3.0% 3.0% 3:46分中和排水（PH 1#7.16 2#7.23） 7:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% | [5 empty] | 清洗2#过滤器 17:58分再生1#阴床，进酸浓度：3.2% 3.2% 19:50分中和排水（PH 1# 5.64 2# 7.91）
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.21 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 68.1
2#阳床 |  |  | 10.9 |  | 7.34 |  | 13 |  | 18 |  | 9.16
3#阳床 | 2.22 |  | 0.54 |  | 0.86 |  | 0.52 |  | 2.19 |  | 0.28
1#阴床 |  | 66.2 |  | 73 |  | 54.5 |  | 45.8 |  | 85.9
2#阴床 |  | 19.3 | [9 empty] | 33.2
3#阴床 |  |  |  | 34.9 |  | 24.7 |  | 19.8 |  | 33.3 |  | 38.6
1#混床 | 1.81 | 3.5 | 1.29 | 1.9 | 1.28 | 11.9 | 3.33 | 10.8 | 7.87 | 6.7 | 0.39 | 2
2#混床 | 1.52 | 0.6 | 0.56 | 1.3 | 1.41 | 10.8 | 2.25 | 9.6 | 0.25 | 3.6 | 0.22 | 3.9
3#混床 |  |  | 2.56 | 10.8 | 1.88 | 14.1 | 0.63 | 13.8 | 4.55 | 7.6 | 0.44 | 6
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 10284 |  |  | 11490 |  |  | 12900
| 外送 | 34658 |  |  | 36000 |  |  | 36900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9 点 10 分行程由 70 %变为 40 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 15 点 10 分行程由 40 %变为 60 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 370 | 320 | 320 | 300 | 270 | 270 | 250 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9 点 00 分行程由 50 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 380 | 350 | 400 | 470 | 400 | 400 | 350 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 52 |  |  | 51
| NaOH(瓶) | 133 |  |  | 133 |  |  | 133
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 01:41分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 04:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 06:50分中和排水（PH 1# 5.64 2# 7.91） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 21:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 7.02 | 7.11 | 9.58 | 9.15 | 8.92 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.82 | 3.57 | 5.98 | 6.48 | 23.9 | 29.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 60 | 70 | 15.2 | 12.7 | 13.6 | 15.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.9 | 13.7 | 3.91 | 4.14 | 3.15 | 7.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.82 | 9.88 | 9.55 | 9.97 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 9.29 | 9.17 | 15.48 | 37.9 | 23.9 | 11.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.19 | 6.09 | 3.11 | 3.21 | 3.13 | 3.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2220 | 2170 | 1260 | 1440 | 1760 | 2280
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 730 | 700 | 510 | 280 | 470 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.13 | 18.83 | 4.87 | 4.28 | 4.65 | 5.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 116 | 121 | 87.8 | 98.1 | 96.1 | 90
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.64 | 3.69 | 3.99 | 4.03 | 2.28 | 2.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 105 | 总碱度 | 74.1 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 5.56 |  | 9.24 |  | 9.6 |  | 3.14 |  | 10
2#阳床 | 25.8 |  |  |  | 23.4 |  | 22.4 |  | 22.2 |  | 100
3#阳床 | 2.15 |  | 120
1#阴床
2#阴床 |  | 29.7 |  | 27.4 |  | 16.4 |  | 56 |  | 38 |  | 38.1
3#阴床 |  | 31.3 |  | 47.1 |  | 20.6 |  | 16.4 |  | 42.6 |  | 48.8
1#混床 | 3.15 | 3.8 | 2.76 | 3.9 | 1.91 | 12.1 | 2.78 | 10.5 | 2.75 | 6.4 | 1.4 | 3.8
2#混床 | 1.36 | 5.1 | 1.81 | 2.9 | 2.28 | 12.5 | 2.66 | 11.1 | 3.79 | 3.5 | 1.02 | 1.1
3#混床 | 2.86 | 5.7 | 1.59 | 2.1 | 6.41 | 3.2 | 3.64 | 12 | 3.65 | 13.6 | 2.85 | 10.1
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 14170 |  |  | 15466 |  |  | 16748
| 外送 | 37660 |  |  | 38634 |  |  | 39670
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 42 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 390 | 350 | 350 | 320 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 22 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 260 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 980 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 700 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 51 |  |  | 51 |  |  | 51
| NaOH(瓶) | 133 |  |  | 133 |  |  | 132
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器. |  |  | 12:46分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 14:50分中和排水（PH 1#7.16 2#7.23） |  |  | 19:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.31 | 9.48 | 9.22 | 9.63 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.64 | 7.99 | 31.2 | 38.9 | 10.52 | 14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 14.3 | 9.1 | 12.4 | 13.3 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.77 | 4.19 | 2.92 | 3.59 | 6.64 | 6.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 9.64 | 9.25 | 12.56 | 21.6 | 54.26 | 62.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.36 | 3.93 | 3.88 | 8.42 | 5.14 | 5.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.06 | 1.97 | 1840 | 2080 | 2460 | 2350
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 400 | 610 | 800 | 760 | 1050
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  |  | 12.39 | 12.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 76.1 | 76
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  |  | 12.1 | 10.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.53 | 5.45 | 9.43 | 9.98 | 8.84 | 10.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 83.8 | 87.8 | 70.1 | 109 | 72.6 | 75.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.94 | 4.6 | 11.2 | 2.56 | 11.8 | 2.53
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.53 | 硬度 | 91 | 总碱度 | 75.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.77 |  | 11.7 |  | 19.6 |  | 146
2#阳床 | [8 empty] | 19.5 |  | 12
3#阳床 | 8.09 |  | 9.65 |  | 9.15 |  | 9.15 |  | 6.76 |  | 10.6
1#阴床 | [9 empty] | 56.9 |  | 36.5
2#阴床 |  | 32.2 |  | 36.4 |  | 30.6 |  | 19.6 |  | 29.8 |  | 22.3
3#阴床 |  | 41 |  | 45.5 |  | 40.5 |  | 25.3
1#混床 | 2.4 | 2.6 | 4.28 | 2.2 | 3.15 | 1.7 | 3.15 | 2.8 | 1.44 | 14.9 | 2.86 | 14.4
2#混床 | 1.98 | 1.3 | 1.83 | 1.5 | 1 | 1 | 1.55 | 2.1 | 2.19 | 13.7 | 3.03 | 12.9
3#混床 | 4.59 | 10.1 | 6.72 | 9.1 | 4.65 | 6.9 | 4.56 | 0.9
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18080 |  |  | 19340 |  |  | 20620
| 外送 | 40580 |  |  | 41410 |  |  | 42446
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 500 | 500 | 480 | 460 | 460 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 330 | 280 | 280 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 1800 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 700 |  |  | 1860
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 132 |  |  | 132 |  |  | 131
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器. | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#过滤器 21:37分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 23:35分中和排水（PH 1# 7.89 2# 7.68）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.43 | 9.46 | 9.37 | 9.5 | 9.71
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.28 | 9.63 | 7.57 | 7.78 | 15.7 | 14.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 9.3 | 9.4 | 10.2 | 9.2 | 17.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.97 | 4.69 | 3.5 | 1.64 | 7.8 | 4.35
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 20.1 | 21.5 | 21.1 | 22.4 | 60.5 | 60.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.03 | 4.2 | 4.32 | 5.01 | 5.02 | 4.86
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.34 | 2.14 | 2.2 | 2.22 | 1960 | 2080
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 630 | 530 | 550 | 920 | 250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.05 | 15.8 | 22.4 | 26.5 | 12.2 | 11.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 17.6 | 17.1 | 18.9 | 19.9 | 21.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.3 | 13.5 | 10 | 7.25 | 18.2 | 5.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.55 | 11.87 | 8.59 | 9.2 | 9.65 | 10.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 59.9 | 64.5 | 61.7 | 60.5 | 55.6 | 49.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.11 | 4.39 | 0.99 | 0.85 | 3.62 | 2.65
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.45 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 6.98
2#阳床 | 14.8 |  | 8.93 |  | 22.9 |  | 12.3 |  | 48.1
3#阳床 | 11.4 |  | 2.39 |  | 10.6 |  | 8.75 |  | 27.6 |  | 40.3
1#阴床 |  | 57.2 |  | 40.2 |  | 67.9 |  | 68 |  | 67 |  | 67.7
2#阴床 |  | 27.9 |  | 22.8 |  | 41 |  | 38.6 |  | 43.4 |  | 231
3#阴床
1#混床 | 4.3 | 2.1 | 7.21 | 1.7 | 2.22 | 3.7 | 1.24 | 4 | 5.81 | 6.7 | 5.43 | 12.7
2#混床 | 1.8 | 1.2 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 0.46 | 1.6 | 6.6 | 1.9 | 2.44 | 10.7
3#混床
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21800 | [5 empty] | 24340
| 外送 | 41300 | [5 empty] | 45240
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 | [5 empty] | 47
| 干熄/炉 | 46 | [5 empty] | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 500 | 480 | 470 | 430 | 400 | 400 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 04点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 500 | 470 | 460 | 400 | 330 | 330 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 05 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1590 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1780 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 131 |  |  | 131 |  |  | 130
| 磷酸钠(包) | 19 |  |  | 19 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 04:03分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 13:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 15:55分中和排水（PH 1# 7.89 2# 7.68） |  |  | 清洗2#、3#过滤器 19:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 21:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 23:23分中和排水（PH 1# 9.2 2# 9.3）
操作者签名： |  | 中控：银邦君 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：劳俊儒 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.72 | 9.64 | 9.43 | 9.25 | 9.43 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.9 | 8.11 | 44 | 34.1 | 7.27 | 7.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 6.9 | 11.6 | 15.6 | 11.3 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.18 | 8.56 | 4.94 | 4.69 | 2.66 | 5.98
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.6
|  | 电导率 | ≤150 | 21.7 | 20.2 | 23.1 | 20 | 15.34 | 21.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.56 | 4.53 | 4.37 | 3.92 | 2.9 | 4.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.6 | 2.61 | 23.4 | 18.7 | 1.51 | 2.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 420 | 1190 | 350 | 370 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.9 | 13.53 | 11.45 | 11.94 | 12.8 | 22.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11.6 | 23 | 18.7 | 18.8 | 18
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.6 | 9.3 | 12.1 | 14.5 | 6.34 | 10.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.9 | 8.83 | 8.64 | 10.43 | 8.14 | 8.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 51.8 | 46.1 | 51.8 | 46.4 | 53.8 | 47.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.22 | 7.86 | 3.84 | 5.94 | 1.53 | 1.82
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.27 |  | 33.6 |  | 15.3 |  | 16.8 |  | 17.5
2#阳床 | [10 empty] | 33.1
3#阳床 | 5.88 |  | 17.8 |  | 57.2 |  | 40.6 |  | 692
1#阴床 |  | 57.9 |  | 53.1 |  | 71 |  | 83.5
2#阴床 | [9 empty] | 64.3 |  | 46.6
3#阴床 |  | 52.4 |  | 31.1 |  | 48 |  | 58.6 |  | 65.9 |  | 51
1#混床 | 2.33 | 2.9 | 9.15 | 5 | 3.06 | 4.2 | 9.44 | 7.1 | 1.68 | 4.6 | 2.23 | 5.4
2#混床 | 2.94 | 0.3 | 0.82 | 2.1 | 2.06 | 1.3 | 3.23 | 5.9 | 1.96 | 4.8 | 1.08 | 3.1
3#混床 | 68.8 | 16.3 | 4.49 | 8.6 | 3.27 | 7.9 | 4.79 | 5.6 | 1.22 | 9.2 | 3.74 | 9.4
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25652 |  |  | 26590 |  |  | 27750
| 外送 | 46350 |  |  | 47620 |  |  | 48650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 33 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 280 | 250 | 350 | 350 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点55 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 350mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 500 | 500 | 440 | 520 | 520 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 50 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1520 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 130 |  |  | 130 |  |  | 130
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 17:24分再生2#阳床 进酸浓度：3.2% 3.2% 17:55分再生3#阴床 进碱浓度：3.1% 3.1% 20:20分中和排水（PH 1# 7.6 2# 8.3）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 韩丽娜 化验：银邦君 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.12 | 9.12 | 9.73 | 9.65 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.3 | 15.1 | 11.78 | 13.16 | 7.88 | 7.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 13.1 | 10.1 | 10.9 | 20.4 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.93 | 2.97 | 4.82 | 5.33 | 1.82 | 1.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.4
|  | 电导率 | ≤150 | 22.9 | 27.5 | 23 | 26 | 25.1 | 19.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.96 | 5.6 | 5.75 | 6.78 | 6.23 | 4.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.2 | 3.07 | 2.88 | 2.79 | 2.32 | 2.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 730 | 760 | 840 | 700 | 830 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.95 | 11.7 | 10.44 | 12.85 | 21.8 | 22.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.4 | 27.2 | 16.8 | 15.9 | 21.2 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.4 | 3.6 | 14 | 15.5 | 11.1 | 9.04
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.38 | 9.33 | 7.97 | 10.22 | 8.14 | 7.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 47.5 | 50.1 | 45.2 | 29.4 | 41.6 | 40.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.79 | 2.99 | 4.6 | 2.93 | 1.17 | 1.06
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.35 | 硬度 | 100 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 23.22
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 6
2#阳床 | 11.2 |  | 22.4 |  | 28 |  | 34.6
3#阳床 | 6.42 |  | 4.75 |  | 10 |  | 6.9 |  | 14.9 |  | 12.8
1#阴床 | [11 empty] | 64
2#阴床 |  | 46.7 |  | 46.9 |  | 42.2 |  | 63.2 |  | 90.3 |  | 46.3
3#阴床 |  | 53.6 |  | 53.4 |  | 39 |  | 83 |  | 92.3
1#混床 | 2.18 | 5.1 | 1.84 | 5.1 | 3.28 | 5 | 4.03 | 5.6 | 2.26 | 6 | 1.86 | 4.9
2#混床 | 1.68 | 2.1 | 1.77 | 3.1 | 2.88 | 2.8 | 4.45 | 3.3 | 1.03 | 3.1 | 1.1 | 2.8
3#混床 | 3.98 | 9.9 | 1.61 | 10.1 | 5.73 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 2.75 | 9.2
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28916 |  |  | 29100 |  |  | 31070
| 外送 | 49681 |  |  | 50010 |  |  | 51870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 380 | 350 | 350 | 310 | 280 | 280 | 220 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 1点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 270 | 270 | 480 | 440 | 440 | 400 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1070 |  |  | 920
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 130 |  |  | 130 |  |  | 130
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 9:30分再生3#阳床 进酸浓度：3.2% 3.2% 15:05分再生1#阴床进碱浓度：3.1% 3.1% 1#阳床未再生 |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 20:36分再生1#阳床 进酸浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：银邦君 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.65 | 9.5 | 9.04 | 9 | 9.1 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.34 | 11.98 | 18 | 15.2 | 10.5 | 7.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 16.2 | 13.7 | 9.8 | 9.4 | 8.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.86 | 6.64 | 8.9 | 2.2 | 2.92 | 2.52
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 69.2 | 60.2 | 17.35 | 16.43 | 14.22 | 15.97
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.31 | 4.32 | 3.46 | 3.51 | 3.43 | 3.57
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1660 | 1370 | 1710 | 2200 | 1.45 | 1.51
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 940 | 560 | 590 | 510 | 610
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.46 | 11.75 | 9.37 | 11.94 | 8.12 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 18.2 | 13.7 | 12.9 | 12 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.43 | 1.26 | 9.7 | 2.9 | 7.24 | 8.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.49 | 8.36 | 10.6 | 8.17 | 8.26 | 9.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.8 | 38.6 | 33.8 | 30.3 | 29.3 | 26.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.67 | 1.61 | 1.2 | 1.31 | 2.11 | 2.79
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | [5 empty] | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | [5 empty] | 9.97
|  | 电导率 | ≤0.2 | [5 empty] | 6.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 10
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | [5 empty] | 2.1
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.8 |  | 6.63 |  | 5.98 |  | 6.71
2#阳床 | [6 empty] | 14.5 |  | 6.86 |  | 9.8
3#阳床 | 19.5 |  | 6.69 |  | 101 |  |  |  | 3.37 |  | 2.45
1#阴床 |  | 24.3 |  | 33.1 |  | 67.2 |  | 67.8
2#阴床 |  | 20.2 |  | 20.6 |  | 51 |  | 50 |  | 46.7 |  | 32.1
3#阴床 | [9 empty] | 67.4 |  | 24.1
1#混床 | 3.41 | 10.3 | 0.85 | 8.6 | 0.56 | 7.3 | 4.57 | 7.2 | 0.63 | 5.1 | 3.2 | 4.2
2#混床 | 1.22 | 8.8 | 1.26 | 9.8 | 3.4 | 3 | 1.23 | 5.6 | 0.45 | 7.3 | 2.82 | 8.8
3#混床 | [8 empty] | 10.8 | 12.9 | 5.76 | 7.9
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32330 |  |  | 32700 |  |  | 35341
| 外送 | 53020 |  |  | 53950 |  |  | 55782
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 40 | / | / | / | / | / | 40
| 行程改变 | 5点 00 分行程由 60 %变为 40 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 470 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 250 | 480 | 480 | 440 |  | 370 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 920 |  |  | 900 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1150 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 128 |  |  | 128 |  |  | 127
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 08:55分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 12:25分中和排水（PH 1# 5.4 2# 7.6） |  |  | 17:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.77 | 9.68 | 9.87 | 9.78 | 8.6 | 7.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.02 | 7.42 | 5.69 | 4.19 | 4.71 | 5.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 19.1 | 20.1 | 11.4 | 13.7 | 11.45
|  | Na+，μg/L | 参考 | 0.73 | 5.26 | 6.85 | 2.65 | 3.77 | 3.54
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.94 | 10.1 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 12.68 | 12.95 | 12.58 | 12.56 | 12.51 | 11.23
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.87 | 3.81 | 3.45 | 3.99 | 3.83 | 2.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1260 | 1440 | 1 | 2.25 | 1.7 | 2.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 620 | 610 | 500 | 410 | 320 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.42 | 7.45 | 6.6 | 5.12 | 4.71 | 3.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 1.2 | 9.6 | 7.8 | 10.6 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.42 | 2.65 | 3.24 | 6.57 | 3.26 | 4.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.73 | 6.76 | 4.52 | 2.99 | 9.77 | 4.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.8 | 24.6 | 24.2 | 26.6 | 25.4 | 20.54
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.56 | 2.61 | 3.59 | 2.65 | 6.43 | 5.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.88 | 9.99 | 9.8 | 9.2 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 7.45 | 5.91 | 4.37 | 4.53 | 3.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 19.2 | 8.8 | 7.9 | 9.8 | 8.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.06 | 3.06 | 1.29 | 5.14 | 3.39 | 4.35
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 12.4
2#阳床 | 15.3 |  | 12.8 |  | 51.7 |  | 39.7 |  | 1300
3#阳床 | 1.78 |  | 7.31 |  | 2.59 |  | 0.94 |  | 7.13 |  | 3.5
1#阴床 | [7 empty] | 25.9 |  | 33.5 |  | 23.5
2#阴床 |  | 36.3 |  | 33.5 |  | 76.5 |  |  |  | 43.9 |  | 30.5
3#阴床 |  | 27.9 |  | 19.3 |  | 27.9 |  | 30.1
1#混床 | 2.65 | 11.6 | 1.99 | 11.3 | 4.1 | 4.6 | 3.37 | 3.4 | 7.86 | 7.4 | 5.4 | 3.4
2#混床 | 1.57 | 10.4 | 2.38 | 14 | 0.45 | 1.1 | 1.07 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 6.7 | 4.4
3#混床 | 4.63 | 13.3 | 4.09 | 12.3 | 1.6 | 6.2 | 2.96 | 6.9 | 8.49 | 8.5 | 5.3 | 2.3
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34490 |  |  | 35330 |  |  | 36100
| 外送 | 56780 |  |  | 57920 |  |  | 58700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 2# 9 点 00分行程由40 %变为0 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 370 | 360 | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 400 | 390 | 300 | 500 | 500 | 600 | 560
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点30 分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠0.3kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 21点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 750 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1000 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 127 |  |  | 126 |  |  | 126
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#/5#过滤器. 12:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 14:55分中和排水（PH 1# 8.4 2# 7.6） |  |  | 清洗4#过滤器 20:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.48 | 9.5 | 9.47 | 9.54 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.57 | 4.75 | 4.43 | 4.37 | 4.63 | 4.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 14.1 | 12.5 | 10.1 | 13.8 | 17.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.18 | 0.87 | 3.53 | 3.02 | 7.52 | 9.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5
|  | 电导率 | ≤150 | 15.1 | 15.3 | 14.1 | 13.32 | 16.18 | 19.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.17 | 4.1 | 3.79 | 4.1 | 4.62 | 5.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.72 | 2.15 | 1.88 | 2.06 | 2.33 | 2.64
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 450 | 360 | 410 | 360 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.06 | 6.36 | 6.42 | 4.34 | 5.48 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 11.5 | 7.8 | 6.6 | 8.3 | 6.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15 | 6.19 | 6.55 | 6.92 | 9.5 | 13.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.62 | 4.15 | 4.41 | 3.34 | 2.76 | 3.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.3 | 27.4 | 26.3 | 23.9 | 24.9 | 24.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.69 | 0.36 | 1.24 | 2.53 | 2.68 | 8.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.73 | 9.75 | 9.55 | 9.81 | 9.97
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.95 | 5.33 | 4.12 | 4.39 | 5.23 | 5.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 10.8 | 8 | 9.5 | 6.9 | 8.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.44 | 0.49 | 1.02 | 2.13 | 2.08 | 4.39
原水 | PH值 | 8.63 | 硬度 | 65 | 总碱度 | 60.21 | 浊度 | 2.46
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.3 |  | 9.77 |  | 9.43 |  | 13.2 |  | 6.75 |  | 26.7
2#阳床
3#阳床 | 1.56 |  | 51.2 |  | 66 |  | 71.4 |  | 63.6 |  | 95.6
1#阴床 |  | 34.8 |  | 36.7 |  | 24.7 |  | 23.1 |  | 34.1 |  | 27.5
2#阴床 | [7 empty] | 6.7 |  | 4.1 |  | 3.2
3#阴床 |  | 34.1 |  | 36.9 |  | 28.7
1#混床 | 3.82 | 4.5 | 3.02 | 5.5 | 2.45 | 4 | 2.86 | 4.5 | 3.14 | 3.5 | 7.92 | 2.8
2#混床 | 1.46 | 0.7 | 0.98 | 2.7 | 2.46 | 2.1 | 1.72 | 2.5 | 0.92 | 1.7 | 5.57 | 0.9
3#混床 | 0.75 | 0.9 | 3.44 | 4.6 | 3.7 | 8.5
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37060 |  |  | 37920 |  |  | 38740
| 外送 | 60160 |  |  | 61330 |  |  | 62188
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | 340 | 340 | 320 | 300 | 300 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 560 | 500 | 440 | 430 | 550 | 500 | 500 | 450 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1450 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 890 |  |  | 890 |  |  | 2670
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 126 |  |  | 126 |  |  | 126
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器 5:18分再生1#阴床 进碱浓度：3.1% 3.1% 7:20分中和排水（PH 1# 9.15 2# 8.02） |  |  | 9:55分再生1#阳床，进酸浓度3.1%，3.1%。 |  |  | 清洗4#、1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.85 | 8.55 | 9.23 | 9.32 | 9.71 | 9.75
|  | 电导率 | ≤0.2 | 2.85 | 2.99 | 2.27 | 4.98 | 5.96 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.7 | 12 | 15.1 | 14.4 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.8 | 0.9 | 2.42 | 1.8 | 7.1 | 5.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 20.1 | 21.5 | 19.6 | 21.8 | 20.7 | 21.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.02 | 6.3 | 6.13 | 5.71 | 6.06 | 6.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.47 | 2.63 | 3.54 | 2.35 | 1.92 | 6.56
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 580 | 780 | 660 | 710 | 630 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.3 | 4.4 | 5.07 | 619 | 8.53 | 8.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 12.6 | 8.8 | 10.2 | 11.9 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.57 | 6.58 | 8.72 | 9.42 | 11.7 | 15.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.75 | 2.69 | 3.48 | 4.1 | 4.26 | 5.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.4 | 29 | 24.7 | 23.2 | 22.4 | 23.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.96 | 0.53 | 2.33 | 1.86 | 4.89 | 3.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.89 | 9.7 | 9.84 | 9.62 | 9.85 | 9.82
|  | 电导率 | ≤0.2 | 3.93 | 4.53 | 4.02 | 5.37 | 5.95 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 11.5 | 10.3 | 14.1 | 10 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.51 | 1.86 | 1.51 | 2.35 | 12 | 8.7
原水 | PH值 | 8.43 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 69.24 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 61.3
2#阳床 | 15.6 |  | 12 |  | 9.76 |  | 8.18 |  | 46.7 |  | 15.9
3#阳床 |  |  | 3.52 |  | 1.45 |  | 0.81 |  | 0.72 |  | 1.66
1#阴床 |  | 35.2 |  | 43.4
2#阴床 |  | 6.3 |  | 5.2 |  | 4.2 |  | 3.7 |  | 2.9 |  | 3.9
3#阴床 | [5 empty] | 23.6 |  | 30.7 |  | 48.1 |  | 43.3
1#混床 | 1.45 | 7.3 | 2.45 | 9.3 | 3.8 | 5.6 | 1.28 | 5.3 | 0.39 | 5 | 5.16 | 4.1
2#混床 | 1.1 | 3.7 | 0.84 | 2.1 | 2.14 | 1.5 | 5.83 | 7.8 | 0.41 | 0.2 | 1.27 | 0.2
3#混床 |  |  |  |  | 10.7 | 4.8 | 9.32 | 6.6 | 6.31 | 4.3 | 16.6 | 6.3
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 39550 | [5 empty] | 40835
| 外送 | 63630 | [5 empty] | 66100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 35 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 440 | 420 | 420 | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9 点 30 分行程由 70 %变为 60 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 13 点30 分行程由60 %变为 50 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 350 | 280 | 270 | 490 | 450 | 450 | 430 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点30分，向槽加磷酸盐1.5 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 126 |  |  | 126 |  |  | 126
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 4:12分再生2#阳床，进酸浓度3.1%，3.1%。 4:20分中和排水（PH 1# 8.35 2# 7.12） 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.52 | 9.5 | 9.7 | 9.16 | 9.55 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.51 | 8.08 | 4.57 | 4.7 | 6.77 | 7.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 16 | 14 | 12.3 | 18.6 | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.49 | 3.11 | 3.56 | 4.36 | 1.79 | 1.86
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.4 | 23.5 | 21.2 | 21.3 | 22.1 | 25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.5 | 6.91 | 6.74 | 9.21 | 7.86 | 7.96
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.05 | 2.41 | 2.88 | 3.17 | 2.18 | 2.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 650 | 760 | 620 | 760 | 620 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.58 | 8.89 | 7.11 | 5.7 | 6.55 | 7.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 12.9 | 10.6 | 10.1 | 18.1 | 10.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.76 | 6.25 | 6.62 | 5.22 | 1.82 | 2.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.32 | 7.98 | 5.68 | 4.16 | 5.49 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.8 | 23.7 | 17.7 | 21.2 | 19.1 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.68 | 1.87 | 1.88 | 2.6 | 2.27 | 2.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 10 | 9.98 | 9.88 | 9.61 | 9.81 | 9.75
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.61 | 8.32 | 5.35 | 7.28 | 7.26 | 9.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 10.7 | 9.2 | 9.7 | 18.1 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.23 | 5.05 | 1.8 | 2.6 | 2.49 | 2.41
原水 | PH值 | 8.43 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 69.24 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 13.2 |  | 3.46 |  | 11.1 |  | 3.93 |  | 3.72
2#阳床 | 82.2
3#阳床 | 2.57 |  | 5.65 |  | 1.04 |  | 1.7 |  | 0.86 |  | 0.79
1#阴床
2#阴床 |  | 5.8 |  | 7.4 |  | 4.6 |  | 5.1 |  | 13 |  | 9.8
3#阴床 |  | 50 |  | 34.2 |  | 32.5 |  | 42.4 |  | 35.6 |  | 27.6
1#混床 | 2.32 | 7.4 | 3.73 | 8.1 | 2.41 | 5.3 | 2.47 | 5.2 | 2.28 | 12.8 | 2.84 | 11.2
2#混床 | 1.38 | 4 | 1.28 | 5.9 | 0.43 | 2.3 | 2.05 | 2 | 1.84 | 11.1 | 3.25 | 9.7
3#混床 | 5.15 | 9 | 3.59 | 8.2 | 7.33 | 7.7 | 8.85 | 8.6 | 0.71 | 15.6 | 2.57 | 16.1
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 41700 |  |  | 42500 |  |  | 43440
| 外送 | 67280 |  |  | 68500 |  |  | 69666
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | / | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | 410 | 400 | 370 | 340 | 340 | 320 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 350 | 300 | 290 | 250 | 500 | 500 | 480 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点25分，向槽加磷酸盐1.5kg，氢氧化钠0.2kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1230 |  |  | 1230 |  |  | 1230
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2550 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 126 |  |  | 126 |  |  | 126
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 4:55分再生1#阳床，进酸浓度3.1%，3.1%。 |  |  | 8:55分中和排水（PH 2# 8.56） |  |  | 清洗1#、2#、3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：劳俊儒 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.05 | 9.42 | 9.41 | 9.69 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.61 | 5.85 | 2.82 | 5.79 | 6.48 | 9.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 17.5 | 13 | 17 | 19 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.25 | 2.88 | 2.5 | 3.07 | 5.79 | 4.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 9.88 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 15.54 | 18.16 | 16.97 | 17.65 | 18.8 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.47 | 5.67 | 5.35 | 5.53 | 5.52 | 5.68
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 2.12 | 1.85 | 1.93 | 1.96 | 1.74 | 1.69
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 700 | 650 | 970 | 570 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.58 | 8.61 | 5.53 | 7.23 | 8.03 | 10.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 17.7 | 8.4 | 8.6 | 17.7 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.26 | 2.17 | 3.32 | 5.73 | 3.23 | 2.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.64 | 5.23 | 5.21 | 5.38 | 5.71 | 8.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 20.1 | 16.7 | 22.1 | 23.4 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.03 | 1.49 | 0.78 | 2.39 | 2.17 | 2.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.75 | 9.68 | 9.75 | 9.77 | 9.91 | 9.86
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.74 | 7.31 | 5.7 | 6.3 | 7.06 | 9.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 10.8 | 9.78 | 9.8 | 18.1 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 0.77 | 2.1 | 1.08 | 1.22 | 2.68 | 2.97
原水 | PH值 | 8.55 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 71.04 | 浊度 | 0.3
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.07 |  | 4.36
2#阳床 |  |  |  |  | 22.8 |  | 23.9 |  | 28.2 |  | 16.8
3#阳床 | 1.37 |  | 2.57 |  | 0.73 |  | 4.37 |  | 1.65 |  | 5.36
1#阴床
2#阴床 |  | 7.2 |  | 9.3 |  | 5.8 |  | 7.3 |  | 11.7 |  | 16.8
3#阴床 |  | 50.4 |  | 55.7 |  | 35.6 |  | 46.3 |  | 35.7 |  | 31.7
1#混床 | 6.12 | 8.2 | 4.14 | 7.8 | 3.12 | 7.7 | 4.96 | 8.7 | 1.62 | 14.2 | 3.38 | 10.8
2#混床 | 0.55 | 2.8 | 1.66 | 2 | 1.34 | 3.1 | 9.56 | 5.1 | 1.89 | 10.8 | 4.27 | 13.8
3#混床 | 3.25 | 9.6 | 2.82 | 8.8 | 9.56 | 9.9 | 4.01 | 9.1 | 4.44 | 15.7 | 5.55 | 16.3
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 44180 |  |  | 45630 |  |  | 45850
| 外送 | 70600 |  |  | 71560 |  |  | 73130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 500 | 480 | 470 | 450 | 430 | 430 | 410 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 04 点 05 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 400 | 380 | 370 | 340 | 310 | 310 | 250 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1070 |  |  | 980 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 126 |  |  | 126 |  |  | 125
| 磷酸钠(包) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
除盐水站生产记录 |  | 02:10分再生3#阳床，进酸浓度3.1%，3.1% 05:07分再生2#阴床 进碱浓度：3.0% 3.0% 7:20分中和排水（PH 1# 8.35 2# 8.86） |  |  | 9:10分再生2#阳床，进酸浓度3.1%，3.1% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 17:34分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.02） 18:33分再生3#阴床 进碱浓度：3.1% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：银邦君 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：劳俊儒 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.79 | 9.38 | 9.32 | 9.21 | 9.19 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.83 | 6.56 | 8.6 | 7.4 | 5.95 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 19.4 | 18.77 | 20.4 | 22.8 | 21.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.55 | 3.17 | 2.33 | 4.32 | 5.35 | 3.55
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.79 | 9.84 | 9.74 | 9.71 | 9.6 | 9.55
|  | 电导率 | ≤150 | 18.61 | 17.61 | 24.9 | 18.6 | 17.75 | 20.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.88 | 4.87 | 5.2 | 3.48 | 6.46 | 5.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.35 | 2.9 | 4.12 | 3.74 | 1.88 | 1.77
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 530 | 760 | 670 | 1590 | 1460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.79 | 9.31 | 10.87 | 8.14 | 26.4 | 11.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 8.95 | 33.3 | 38
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.34 | 7.74 | 8.54 | 7.66 | 2.9 | 8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5 | 7.54 | 6.85 | 7.14 | 5.38 | 4.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.2 | 24.2 | 20.4 | 26.7 | 36.9 | 36.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.07 | 2.54 | 3.54 | 4.57 | 0.97 | 0.32
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.94 | 10 | 9.95 | 9.82 | 9.96 | 9.75
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.11 | 6.94 | 7.68 | 8.14 | 5.13 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 10 | 8.71 | 9.52 | 19.3 | 15.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.21 | 5.73 | 3.5 | 4.78 | 1.83 | 5.3
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 9.33 |  | 13.8 |  | 14.9 |  | 7.06 |  | 6.83
2#阳床 | 44.9 |  | 107
3#阳床 | 866 |  |  |  | 2.32 |  | 1.36 |  | 4.15 |  | 4.01
1#阴床 |  |  |  | 45.3 |  | 60.6 |  | 53 |  | 55.9 |  | 57.8
2#阴床 |  | 34.7 |  | 108 | [7 empty] | 40.1
3#阴床 |  | 61.1 |  |  |  | 59 |  | 63.7 |  | 110
1#混床 | 3.15 | 8.1 | 3.95 | 10.9 | 7.56 | 12.7 | 2.33 | 8.36 | 6.05 | 12.8 | 1.41 | 15.6
2#混床 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.67 | 6.2 | 1.32 | 3.5 | 1.11 | 7.4 | 1.05 | 4.2
3#混床 | 6.54 | 9.5 | 2.91 | 9.8 | 11.5 | 13.9 | 4.19 | 10.6 | 9.3 | 13.5
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床