## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 21 点 40 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 380mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1200 |  |  | 2680 |  |  | 3690
| 外送（累计） | 890 |  |  | 2100 |  |  | 3460
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 1480 |  |  | 1010
| 外送（当班） | 890 |  |  | 1210 |  |  | 1360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270 | 270 | 220 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 04点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 360mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 58分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 500 | 410 | 400 | 300 | 500 | 500 | 370 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21点 35 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1990 |  |  | 1990 |  |  | 1870
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 306 |  |  | 304 |  |  | 302
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 5:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 6:40分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.8） | [5 empty] | 16:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 23:28分再生3#阴床，进酸浓度：3.2% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.58 | 9.49 | 9.41 | 9.15 | 9.56 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.52 | 7.87 | 8.11 | 7.98 | 7.86 | 8.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.1 | 20.7 | 20.3 | 21.3 | 20.4 | 21.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.23 | 4.33 | 5.05 | 9.7 | 5.5 | 3.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.53 | 10.5 | 10.23 | 9.85 | 10.03 | 9.12
|  | 电导率 | ≤150 | 25.2 | 24.7 | 27.3 | 26.9 | 26.6 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 15 | 14.3 | 12.5 | 9.76 | 8.15 | 6.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.77 | 8.86 | 8.36 | 8.91 | 7.9 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 770 | 876 | 986 | 1083 | 938 | 866
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.91 | 7.83 | 7.46 | 8.64 | 7.31 | 7.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.6 | 30.1 | 35.5 | 44.8 | 41.5 | 39.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.93 | 0.88 | 6.62 | 8.57 | 2.18 | 2.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.63 | 7.51 | 6.97 | 7.23 | 8.01 | 7.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 14.1 | 20.6 | 25.6 | 19.8 | 21.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.21 | 5.61 | 7.37 | 8.52 | 2.6 | 8.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.24 |  | 25.6 |  | 9.43 |  | 34.1 |  | 492 |  | 74.9
2#阳床 |  |  |  |  | 10.3 |  | 1.87 |  | 1.58 |  | 7.46
3#阳床 | 37.1 |  | 30.1 |  | 27.8 |  | 27.7 |  | 89
1#阴床 |  | 30.1 |  | 32.6 |  | 33.8 |  | 32.24 |  | 32.7 |  | 34.76
2#阴床 |  | 5.2 |  | 7.1 |  | 4.5 |  | 4.45 |  | 4.55 |  | 5.6
3#阴床 |  | 53.1 |  | 58.4 |  | 73.1 |  | 75.42 |  | 78.2 |  | 89
1#混床 | 6.92 | 10.1 | 7.61 | 9.2 | 1.52 | 10.2 | 2.07 | 10.06 | 4.89 | 10.1 | 3.72 | 10.7
2#混床 | 5.77 | 7.2 | 5.43 | 8 | 14.2 | 7.1 | 15.6 | 6.95 | 13.7 | 6.98 | 12.4 | 7.28
3#混床 | 4.63 | 6.3 | 4.87 | 6.9 | 7.79 | 6.5 | 7.94 | 6.58 | 30.6 | 6.96 | 22.7 | 6.8
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5200 |  |  | 6630 |  |  | 8100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3840 |  |  | 5030 |  |  | 6040
| 自用（当班） | 1510 |  |  | 1430 |  |  | 1470 |  |  | 4410 | 2580
| 外送（当班） | 380 |  |  | 1190 |  |  | 1010
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 400 | 390 | 350 | 320 | 320 | 290 | 260
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 440 | 340 | 330 | 480 | 370 | 370 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1770 |  |  | 1770 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 2040 |  |  | 2040 |  |  | 1940
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 302 |  |  | 299 |  |  | 297
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 01:40分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.8） 3:00分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% | [5 empty] | 18:18分再生1#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9% 20:28分中和排水（PH 1#7.18 2# 6.4） 22:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.29 | 9.31 | 9.33 | 9.31 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.14 | 6.14 | 6.88 | 7.56 | 7.11 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.5 | 19.2 | 20.2 | 21.5 | 20 | 20.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.5 | 14.7 | 7.12 | 3.16 | 10.1 | 9.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.37 | 9.42 | 9.86 | 10.25 | 10.17 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 26.7 | 24.9 | 27.1 | 24.3 | 25.4 | 27.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.17 | 6.12 | 6.96 | 7.12 | 9.09 | 9.48
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.29 | 8.94 | 5.78 | 8.26 | 6.96 | 9.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 748 | 872 | 1125 | 890 | 765 | 704
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.74 | 6.15 | 6.54 | 7.76 | 1.12 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 38.1 | 36.1 | 40.3 | 45.2 | 34.8 | 31.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.6 | 5.4 | 6.42 | 4.37 | 6.7 | 5.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.91 | 7.21 | 7.46 | 7.15 | 0.64 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 19.4 | 19.6 | 30.3 | 15.1 | 10.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.9 | 7.6 | 4.73 | 1.66 | 3.18 | 2.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 78.4 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 9.05 |  | 1.43 |  | 14.9 |  | 163
2#阳床 | 2.47 |  | 7.4 |  | 1.71 |  | 4.27 |  | 53.8 |  | 305
3#阳床 | 56.8 |  | 20.4 |  | 27.7 |  | 20.6 |  | 18 |  | 80.6
1#阴床 |  | 35.83 |  | 38.55 |  | 32.88 |  | 31.3 |  | 31.91
2#阴床 |  | 5.72 |  | 4.94 |  | 6.59 |  | 7.9 |  | 2.68 |  | 9.09
3#阴床 |  |  |  | 52.57 |  | 57.2 |  | 53.7 |  | 70.2 |  | 66.25
1#混床 | 14.6 | 10.62 | 10.3 | 11.06 | 1.74 | 10.66 | 5.65 | 10 | 12.5 | 11.66 | 10.6 | 11.95
2#混床 | 9.71 | 7.3 | 8.2 | 7.52 | 13.4 | 7.25 | 5.07 | 7.6 | 26.9 | 7.2 | 27.3 | 7.15
3#混床 |  |  | 8.4 | 6.92 | 14.1 | 6.84 | 4.82 | 6.4 | 25.7 | 6.39 | 19.7 | 6.42
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8900 | [5 empty] | 11436 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 6915 | [5 empty] | 9081
| 自用（当班） | 800 |  |  | -8900 |  |  | 11436 |  |  | 3336 | 3041
| 外送（当班） | 875 |  |  | -6915 |  |  | 9081
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 260 | 230 | 500 | 500 | 470 | 430 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 9点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 300 | 300 | 450 | 500 | 500 | 600 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 10 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 2.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1360 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 1940 |  |  | 1610 |  |  | 1440
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 297 |  |  | 292 |  |  | 292
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 00:26分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 02:40分中和排水（PH 1#7.18 2# 6.4） 06:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 11:00分再生2#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9% 13:20分中和排水（PH 1#6.88 2# 6.75） |  |  | 16:18分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 2.9% 19:23分再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 2.9% 22:54分中和排水（PH 1#7.01 2# 5.97）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.09 | 9.21 | 8.19 | 8.71 | 9.14 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.57 | 6.67 | 6.91 | 7.23 | 6.93 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.2 | 33.9 | 22.1 | 19.6 | 20.5 | 21.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.98 | 7.62 | 8.45 | 7.11 | 17.4 | 16.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.19 | 4.56 | 7.15 | 9.44 | 9.57
|  | 电导率 | ≤150 | 24.6 | 25.7 | 24.3 | 28.9 | 24.6 | 25.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 9.05 | 8.08 | 0.46 | 5.65 | 14.2 | 13.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.67 | 6.71 | 8.38 | 7.68 | 9.34 | 9.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 607 | 631 | 1133 | 1009 | 808 | 690
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.58 | 7.44 | 6.28 | 7.12 | 7.12 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 32.8 | 34.7 | 28.1 | 34.2 | 28
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.26 | 2.55 | 3.42 | 2.86 | 4.95 | 5.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.98 | 6.16 | 6.39 | 7.36 | 6.73 | 7.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 33 | 26 | 24.5 | 18.3 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.14 | 5.47 | 5.92 | 4.21 | 4.43 | 4.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 8.57 |  | 15.2 |  | 11.3 |  | 6.09
2#阳床 |  |  | 6.35 |  | 63.2 |  | 71.5 |  | 179 |  | 7.55
3#阳床 | 88.42 |  | 80.68 |  |  |  | 14.2 |  | 8.78 |  | 4.39
1#阴床 |  | 126.14 |  | 27.76 |  | 23.5 |  | 30.04 |  | 26.62 |  | 32.79
2#阴床 |  | 22.56 |  | 6.48 |  | 24.4 |  |  |  | 5.79 |  | 3.53
3#阴床 |  | 242.89 |  | 67.39 |  | 31.4 |  | 71.79 |  | 72.92
1#混床 | 1.46 | 23.7 | 2.65 | 12.12 | 5.31 | 12.09 | 4.23 | 11.41 | 3.85 | 12.17 | 4.07 | 13.98
2#混床 | 13 | 7.23 | 7.5 | 7.11 | 13.8 | 6.99 | 7.86 | 7.22 | 30.9 | 6.94 | 27.2 | 6.82
3#混床 | 12 | 6.8 | 7.33 | 6.87 | 13.6 | 6.23 | 9.12 | 6.49 | 8.25 | 8.68
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12922 |  |  | 14200 |  |  | 15511 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10222 |  |  | 11400 |  |  | 12573
| 自用（当班） | 1486 |  |  | 1278 |  |  | 1311 |  |  | 4075 | 3492
| 外送（当班） | 1141 |  |  | 1178 |  |  | 1173
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 220 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 440 | 350 | 350 | 300 | 550 | 550 | 450 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1130 |  |  | 1020 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 1440 |  |  | 1440 |  |  | 1370
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 292 |  |  | 291 |  |  | 291
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 2:07分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% |  |  | 13:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% |  |  | 清洗3#、4#、5#过滤器 17:50分中和排水（PH 1#7.01 2# 5.97） 23:40再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：左邓欢 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.46 | 9.23 | 9.17 | 9.15 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.64 | 7.01 | 7.91 | 6.86 | 7.34 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.3 | 19.8 | 21.6 | 20.3 | 21.1 | 20.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.1 | 2.8 | 9.61 | 9.6 | 16.6 | 12.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.21 | 10.25 | 10.26 | 10.16 | 10.06
|  | 电导率 | ≤150 | 19.7 | 27.6 | 26.7 | 27.7 | 20.12 | 21.33
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 11.5 | 10.2 | 9.43 | 8.91 | 8.56 | 8.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 11.8 | 10.9 | 9.79 | 9.82 | 8.02 | 7.44
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 659 | 576 | 572 | 602 | 578 | 569
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.34 | 7.69 | 6.52 | 6.22 | 5.83 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.9 | 26.4 | 28.5 | 29.4 | 28.2 | 27.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.92 | 9.2 | 5.38 | 5.88 | 9.82 | 7.78
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.89 | 8.54 | 6.77 | 5.98 | 5.62 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.2 | 22.9 | 21.9 | 20.2 | 25 | 20
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.3 | 6.8 | 7.92 | 6.14 | 8.26 | 8.76
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.12 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 89 |  |  |  | 3.36 |  | 6.64 |  | 18.6 |  | 28.4
2#阳床 | 9.6 |  | 14.5 |  | 10 |  | 10.6 |  | 16.3 |  | 12.7
3#阳床 | 14.8 |  | 10.2 |  | 4.79 |  | 290
1#阴床 |  | 30.8 |  | 27.4 |  | 27.37 |  | 26.04 |  | 25.64 |  | 24.26
2#阴床 |  | 3.4 |  | 4.92 |  | 3.5 |  | 3.06 |  | 2.62 |  | 3.45
3#阴床 |  | 64.49 |  | 69.58 |  | 69.54 |  | 71.57 |  | 69.91 |  | 78.36
1#混床 | 3.61 | 12.37 | 1.11 | 12.7 | 5.98 | 12.36 | 4.62 | 12.28 | 12.4 | 12.86 | 10.6 | 12.58
2#混床 | 12.8 | 7.01 | 10.6 | 7.23 | 1.08 | 7.06 | 1.2 | 7.01 | 3.01 | 6.59 | 9.35 | 6.98
3#混床 | 11.4 | 6.5 | 12.7 | 8.98 | 8.79 | 6.63 | 6.17 | 6.67 | 4.62 | 6.46 | 4.7 | 6.74
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16950 |  |  | 18260 |  |  | 19322 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13560 |  |  | 14693 |  |  | 15512
| 自用（当班） | 1439 |  |  | 1310 |  |  | 1062 |  |  | 3811 | 2939
| 外送（当班） | 987 |  |  | 1133 |  |  | 819
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 440 | 390 | 390 | 350 | 300 | 300 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 450 | 350 | 350 | 250 | 500 | 500 | 460 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 07 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 880 |  |  | 2870 |  |  | 2640
| 高位碱槽(mm) | 1370 |  |  | 1250 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 289 |  |  | 282 |  |  | 282
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 |  |  | 12:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 2.9% 14:20分中和排水（PH 1#7.01 2# 6.9） |  |  | 16:03分再生2#阳床，进酸浓度：3.3% 3.0% 18:57分再生1#阳床，进碱浓度：3.0% 2.9% 20:50分中和排水（PH 1#7.01 2# 5.97）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 左邓欢 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.35 | 9.4 | 9.38 | 9.28 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.3 | 7.22 | 8.25 | 6.81 | 6.78 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 22.1 | 22.8 | 22.1 | 24.2 | 23.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11 | 16.8 | 1.81 | 8.07 | 15.86 | 9.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.04 | 9.94 | 10.08 | 10.03 | 10.08 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 23.4 | 24.5 | 20.74 | 34.2 | 22.6 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 9.21 | 8.49 | 7.84 | 7.72 | 7.86 | 8.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.2 | 6.76 | 7.32 | 8.65 | 6.21 | 7.74
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 602 | 1085 | 1049 | 870 | 812 | 1132
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.2 | 6.85 | 7.38 | 7.57 | 6.12 | 7.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.9 | 25.8 | 33.1 | 30.7 | 22.3 | 35.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.58 | 4.1 | 3.7 | 0.39 | 8.93 | 7.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.9 | 7.32 | 7.21 | 16.02 | 6.21 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 19.9 | 13.1 | 11.1 | 8.2 | 5.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.71 | 8.09 | 3.91 | 5.47 | 9.31 | 7.94
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 86 |  |  |  | 72.4 |  | 17.01 |  | 25.9
2#阳床 | 23 |  | 26.9 |  | 19.6 |  | 38.7 |  | 133 |  | 16.2
3#阳床 |  |  | 15.8 |  | 9.18 |  | 13.25 |  | 14.8 |  | 9.5
1#阴床 |  | 25.01 |  | 24.4 |  | 23.96 |  | 24.13 |  | 29.87 |  | 34.31
2#阴床 |  | 3.46 |  | 5.14 |  | 5.71 |  | 6.02 |  | 7.02 |  | 4.59
3#阴床 |  | 81.9 |  | 83.6 |  | 85.8 |  |  |  | 54.26 |  | 64.3
1#混床 | 5.86 | 13.6 | 1.65 | 13.5 | 2.67 | 13.71 | 6.3 | 13.87 | 9.87 | 14.04 | 12.4 | 14.14
2#混床 | 13.6 | 7.01 | 10.2 | 6.96 | 6.57 | 6.84 | 2.92 | 6.71 | 13.7 | 7.05 | 5.03 | 7.05
3#混床 | 12.2 | 6.63 | 14.7 | 6.58 | 17.2 | 6.52 | 17.2 | 6.73 | 7.95 | 6.78 | 3.72 | 6.65
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20880 |  |  | 22398 |  |  | 23800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 16780 |  |  | 17805 |  |  | 18750
| 自用（当班） | 1558 |  |  | 1518 |  |  | 1402 |  |  | 4478 | 3238
| 外送（当班） | 1268 |  |  | 1025 |  |  | 945
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 430 | 390 | 350 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 230 | 500 | 500 | 420 | 330 | 330 | 250 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2640 |  |  | 2600 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 1070 |  |  | 910 |  |  | 910
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 280 |  |  | 280 |  |  | 278
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.3% |  |  | 16:00分再生1#阳床，进碱浓度：3.0% 2.9% 18:00分中和排水（PH 1#7.01 2# 6.9）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
|  | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.27 | 9.47 | 9.16 | 9.13 | 9.09
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.25 | 7.81 | 6.88 | 7.51 | 7.44 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.8 | 22.7 | 22.2 | 20.5 | 19.4 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.18 | 8.96 | 6.13 | 7.3 | 9.63 | 11.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.12 | 10.11 | 9.96 | 10.04 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 27.8 | 25.4 | 28.1 | 25.7 | 24.4 | 26.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.97 | 7.71 | 7.81 | 7.77 | 7.6 | 7.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.84 | 8.18 | 6.65 | 7.08 | 6.89 | 6.97
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1180 | 1049 | 814 | 638 | 707 | 702
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.47 | 7.12 | 6.65 | 6.68 | 5.67 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 39.1 | 38.8 | 30.7 | 37.5 | 27.5 | 17.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.95 | 5.43 | 3.88 | 12.1 | 3.79 | 4.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.68 | 6.92 | 7.22 | 5.42 | 5.32 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 11.7 | 4.8 | 13.3 | 11.6 | 4.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.47 | 6.09 | 1.38 | 6.2 | 4.03 | 4.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| PH值 | 8.2 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 78.4 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 54.8 |  | 13.9 |  | 41.8 |  | 60.6 |  |  |  | 22.7
2#阳床 | 36.5 |  | 11.1 |  | 5.25 |  | 32.3 |  | 16.7 |  | 40.9
3#阳床 | 5.45 |  | 29.7 |  | 4.37 |  | 11.5 |  | 13.32 |  | 24.1
1#阴床 |  | 28.65 |  | 28.02 |  | 27.6 |  | 25.3 |  | 26.29 |  | 28.26
2#阴床 |  | 13.02 |  | 27.48 |  | 104 |  | 3.61 |  | 4.28 |  | 4.2
3#阴床 |  | 64.81 |  | 66.97 |  | 68.4 |  | 70.2 |  | 73.75 |  | 77.78
1#混床 | 10.4 | 12.42 | 13.85 | 15.67 | 1.55 | 15.9 | 1.61 | 15.94 | 5.2 | 15.26 | 5.7 | 16.43
2#混床 | 12.3 | 6.94 | 12.7 | 6.99 | 5.74 | 7 | 7.24 | 7.19 | 16.8 | 7.04 | 9.62 | 7.2
3#混床 | 7.64 | 8.97 | 8.25 | 6.72 | 7.77 | 6.8 | 15.3 | 6.82 | 12.4 | 6.34 | 11.8 | 6.49
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25234 |  |  | 26690 |  |  | 27800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19696 |  |  | 20800 |  |  | 21460
| 自用（当班） | 1434 |  |  | 1456 |  |  | 1110 |  |  | 4000 | 2710
| 外送（当班） | 946 |  |  | 1104 |  |  | 660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 240 | 500 | 500 | 500 | 480 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 390 | 280 | 280 | 200 | 480 | 480 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 2，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2430 |  |  | 2300 |  |  | 2090
| 高位碱槽(mm) | 910 |  |  | 720 |  |  | 560
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 278 |  |  | 274 |  |  | 274
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 1:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 清洗1#、3#过滤器 |  |  | 9:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 11:05分中和排水（PH 1#7.01 2# 7.5） 15:36分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.2% |  |  | 18:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 20:05分中和排水（PH 1#7.01 2# 7.5） 21:22分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.21 | 9.12 | 9.1 | 9.09 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.49 | 8.28 | 8.92 | 9.71 | 8.61 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 14.3 | 15.1 | 15.1 | 18.5 | 20.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.8 | 9.76 | 12.9 | 13.75 | 7.04 | 6.71
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.07 | 10.13 | 10.13 | 9.58 | 9.84 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 | 23.5 | 21.8 | 20.51 | 21.4 | 25.6 | 26.61
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.34 | 8.99 | 7.03 | 7.52 | 8.09 | 8.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.55 | 6.28 | 9.7 | 8.07 | 8.26 | 8.29
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 762 | 717 | 803 | 750 | 749 | 869
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.48 | 5.76 | 7.02 | 8.85 | 5.79 | 6.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.6 | 19.8 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 29.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.6 | 6.7 | 3.6 | 7.9 | 2.54 | 2.61
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.24 | 6.94 | 8.25 | 7.46 | 6.04 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.4 | 1.4 | 6.7 | 5.7 | 1.4 | 5.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 9.5 | 8.2 | 0.75 | 6.3 | 12 | 6.68
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 98.9 |  | 53.1 |  | 55.5 |  | 15.3 |  | 65.2
2#阳床 | 36.6 |  | 37.9 |  | 40.4 |  | 42 |  | 119 |  | 47.1
3#阳床 | 7.28 |  | 6.17 |  | 17.5 |  |  |  | 2.12 |  | 3.6
1#阴床 |  | 28.76 |  | 29.47 |  | 27.03 |  | 27.36 |  | 27.7 |  | 42.29
2#阴床 |  | 4.79 |  | 5.58 |  | 5.7 |  | 4.81 |  | 5.51 |  | 5.12
3#阴床 |  | 84.03 |  | 85.01 |  | 85.8 |  | 89.25 |  |  |  | 57.34
1#混床 | 4.1 | 17.66 | 4.29 | 17.02 | 7.3 | 16.69 | 10.5 | 16.93 | 0.45 | 18.09 | 1.62 | 18.89
2#混床 | 10.3 | 7.11 | 10.3 | 7.31 | 8.28 | 7.57 | 8.69 | 7.11 | 3.11 | 7.23 | 4.11 | 7.03
3#混床 | 17.2 | 7.3 | 9.8 | 7.07 | 25.4 | 7 | 12.7 | 6.5 |  |  | 6.98 | 6.63
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 28821 |  |  | 29996 |  |  | 31340 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 22377 |  |  | 23334 |  |  | 24395
| 自用（当班） | 1021 |  |  | 1175 |  |  | 1344 |  |  | 3540 | 2935
| 外送（当班） | 917 |  |  | 957 |  |  | 1061
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 40 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 350 | 350 | 330 | 450 | 450 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 470 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 450 | 450 | 420 | 300 | 300 | 470 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点05 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 2kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 10 点 45 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 2kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 50 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 2kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 1940 |  |  | 1940
| 高位碱槽(mm) | 430 |  |  | 330 |  |  | 330
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 5 |  |  | 5
| NaOH(瓶) | 270 |  |  | 266 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 01:20分中和排水（PH 1#7.18 2# 6.4） 1:55分再生1#混床，进酸浓度：3.0% 3.0% 进碱浓度3.1% 2.8% 6:40分中和排水（PH 1#7.01 2# 5.97） |  |  | 14:50分中和排水（PH 1#7.18 2# 6.4） 12:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 6.43 | 3.96 | 8.44 | 9.36 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.87 | 7.65 | 10.42 | 8.74 | 6.87 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.6 | 21.5 | 22.3 | 14.9 | 16 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.37 | 15.7 | 759 | 174 | 79.3 | 5.68
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 5.55 | 4.3 | 4.96 | 6.83 | 9.85
|  | 电导率 | ≤150 | 23.14 | 23.78 | 25.9 | 20.6 | 34.5 | 27.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.4 | 0.35 | 3.07 | 0.87 | 1.2 | 6.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.16 | 8.59 | 15.8 | 22.4 | 9.8 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 965 | 1158 | 1510 | 1310 | 866 | 812
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.75 | 6.79 | 8.83 | 8.81 | 4.83 | 5.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.8 | 29.8 | 33.5 | 24.2 | 19.5 | 24.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.79 | 7.68 | 5.57 | 6.8 | 6.24 | 6.13
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.14 | 6.92 | 7.5 | 7.53 | 5.14 | 5.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.9 | 22.5 | 40.1 | 24.8 | 12.3 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.86 | 8.4 | 48.7 | 8.61 | 7.42 | 6.88
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.91 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.6 |  | 16.1 |  | 60.02 |  |  |  | 24.1 |  | 50.7
2#阳床 | 12.8 |  | 55.4 |  |  |  | 2.39
3#阳床 |  |  | 11.56 |  | 2.4 |  | 7.15 |  | 8.24 |  | 3.35
1#阴床 |  | 43.51 |  | 33.38 |  | 35.19 |  | 39.87 |  | 35.33 |  | 32.81
2#阴床 |  | 6.79 |  | 5.54 |  | 5.76 |  | 7.46 |  | 5.42 |  | 7.11
3#阴床 |  | 56.23 |  | 71.22 |  | 70.7 |  | 72.6 |  | 75.24 |  | 78.65
1#混床 | 18.73 | 21 |  |  | 13.4 | 13.56 | 7.15 | 10.67 | 2.69 | 9.73 | 2.87 | 9.7
2#混床 | 7.11 | 7.36 | 4.58 | 7.35 | 5.53 | 7.51 | 5.72 | 7.45 | 4.42 | 7.34 | 4.63 | 7.46
3#混床 | 11.43 | 7.09 | 9.78 | 7.27 | 19 | 7.22 | 17.5 | 7.18 | 6.8 | 7.13 | 6.91 | 6.96
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32296 |  |  | 33600 |  |  | 34650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 25254 |  |  | 26520 |  |  | 27300
| 自用（当班） | 956 |  |  | 1304 |  |  | 1050 |  |  | 3310 | 2905
| 外送（当班） | 859 |  |  | 1266 |  |  | 780
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 80
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 310 | 310 | 260 | 550 | 550 | 520 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 240 | 500 | 500 | 400 | 450 | 450 | 350 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1830 |  |  | 1720
| 高位碱槽(mm) | 330 |  |  | 2280 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 5 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 260 |  |  | 260 |  |  | 260
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 3:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% |  |  | 12:40分中和排水（PH 1#7.66 2# 7.2） 10:27分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.1% |  |  | 17:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.3%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.44 | 9.55 | 9.56 | 9.46 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.33 | 7.1 | 7.46 | 7.92 | 7.23 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 12.3 | 13.6 | 13.4 | 12.3 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.6 | 10.3 | 29.7 | 14.06 | 18.6 | 12.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.39 | 10.4 | 10.67 | 10.49 | 10.5 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 25.1 | 22.3 | 20.7 | 22.4 | 27.4 | 21.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 12.3 | 10.8 | 9.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.7 | 9.8 | 17.2 | 8.7 | 11.8 | 9.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 642 | 527 | 692 | 732 | 640 | 608
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.8 | 6.3 | 8.13 | 7.11 | 6.85 | 8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17 | 15.8 | 23.3 | 27.8 | 26.8 | 20.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.33 | 6.58 | 4.47 | 1.4 | 3.55 | 6.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.7 | 5.6 | 7.7 | 8.5 | 8.34 | 6.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 4.5 | 14 | 16.1 | 7.4 | 3.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.55 | 7.14 | 4.21 | 3.9 | 9.51 | 8.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 55 |  |  |  | 12.1 |  | 8.32 |  | 89 |  | 9.83
2#阳床
3#阳床 | 2.69 |  | 3.54 |  | 2.97 |  | 3.64 |  | 9.11 |  | 89
1#阴床 |  | 33.4 |  | 38.09 |  | 31.33 |  | 41.7 |  | 40.8 |  | 41.6
2#阴床 |  | 10.91 |  | 8.88 |  | 60.7 |  |  |  | 5.71 |  | 6.86
3#阴床 |  | 80.63 |  | 90 |  | 83.1 |  | 89.06 |  | 86.4 |  | 98.36
1#混床 | 2.39 | 9.82 | 6.89 | 10.79 | 10.2 | 9.16 | 10.11 | 8.88 | 4.65 | 9.49 | 5.88 | 10.22
2#混床 | 4.78 | 7.34 | 4.48 | 7.53 | 4.72 | 8.1 | 7.3 | 7.6 | 8.45 | 7.39 | 7.12 | 7.73
3#混床 | 12.2 | 7.19 | 4.59 | 7.2 | 13.5 | 7.08 | 12.5 | 7.21 | 12.2 | 6.97 | 13.1 | 7.02
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35780 |  |  | 36502 |  |  | 37768 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 28350 |  |  | 29105 |  |  | 30113
| 自用（当班） | 1130 |  |  | 722 |  |  | 1266 |  |  | 3118 | 2813
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 755 |  |  | 1008
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 4点 25 分行程由65 %变为 80 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 420 | 420 | 380 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至450 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 200 | 500 | 500 | 560 | 520 | 520 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 30分，向槽加磷酸盐3kg，氢氧化钠1.5 kg，补入除盐水至550mm液位 |  |  | 13 点 00 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 3kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1350 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1990 |  |  | 1990
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 257 |  |  | 251 |  |  | 251
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 0:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 4:48分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 7:00分中和排水（PH 1#7.9 2# 7.6） |  |  | 9:36分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9% 12:36分中和排水（PH 1#8.19 2# 6.7） 14:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 20.00分中和排水（PH 1#8.74 2# 6.42） 21:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9 | 4.08 | 7.38 | 8.64 | 8.92
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.25 | 5.12 | 8.39 | 7.63 | 8.92 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 36.9 | 27.3 | 16.9 | 14 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.3 | 12.5 | 7.45 | 8.61 | 17.6 | 20.48
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.43 | 9.8 | 3.69 | 5.64 | 9.07 | 9.63
|  | 电导率 | ≤150 | 21.5 | 18.6 | 27.3 | 26.1 | 26.4 | 25.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 9.14 | 2.77 | 2.96 | 3.1 | 1.62 | 3.34
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.33 | 8.32 | 8.84 | 9.8 | 7.84 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 990 | 1540 | 2231 | 2090 | 1023 | 1258
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.12 | 4.28 | 7.8 | 6.8 | 6.47 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.1 | 34.4 | 50.9 | 52 | 41.1 | 38.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.4 | 2.92 | 5.41 | 7.34 | 2.64 | 1.59
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.66 | 5.43 | 8.1 | 6.3 | 6.68 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 36.8 | 61.6 | 35 | 27.2 | 21.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.5 | 9.6 | 7.21 | 6.72 | 5.47 | 6.09
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.45 |  | 31.6 |  | 119 |  | 1.35 |  | 10.2 |  | 35.6
2#阳床
3#阳床 |  |  | 7.12 |  | 4.15 |  | 2.22 |  | 23.2 |  | 41.7
1#阴床 |  | 36.6 |  | 36.5 |  | 35.81 |  | 39.13 |  | 36.24 |  | 45.31
2#阴床 |  | 6.3 |  | 6.6 |  | 7.16 |  | 7.52 |  | 7.9 |  | 7.89
3#阴床 |  | 95 |  | 112 |  | 68.03 |  | 72.2 |  | 74.28 |  | 84.21
1#混床 | 3.45 | 9.6 | 1.84 | 9.9 | 3.62 | 9.5 | 0.26 | 9.68 | 10.14 | 9.53 | 13.85 | 10.32
2#混床 | 13.62 | 7.6 | 15 | 7.4 | 5.36 | 7.56 | 3.18 | 7.23 | 12.3 | 7.68 | 12.7 | 7.94
3#混床 | 14.8 | 7.3 | 18.6 | 7.4 | 9.03 | 7.36 | 8.23 | 6.79 | 7.64 | 7.22 | 8.25 | 7.56
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 38880 |  |  | 40187 |  |  | 41262 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 31053 |  |  | 32042 |  |  | 33150
| 自用（当班） | 1112 |  |  | 1307 |  |  | 1075 |  |  | 3494 | 3037
| 外送（当班） | 940 |  |  | 989 |  |  | 1108
| A区水（使用流量t/h） | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 500 | 500 | 470 | 430 | 430 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 440 | 440 | 500 | 360 | 360 | 250 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 1点50分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠1.5 kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 10点 30 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20点 0 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1750 |  |  | 1640
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 251 |  |  | 251 |  |  | 249
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:35分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9%。 2:50分中和排水（PH 1#8.1 2# 6.7） 6:17分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 | [5 empty] | 15:56分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 18:00分中和排水（PH 1#8.1 2# 6.7）
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 7.88 | 9.18 | 9.35 | 9.49 | 9.51 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.28 | 5.69 | 6.31 | 5.97 | 7.21 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 13.1 | 13.8 | 14.5 | 14 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.1 | 8.37 | 5.01 | 11.3 | 9.8 | 8.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.57 | 10 | 10.16 | 10.23 | 10.29 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.12 | 20.72 | 21.58 | 20.23 | 22.8 | 23.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.21 | 9.2 | 17.8 | 17.9 | 17.6 | 17.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.82 | 8.8 | 13.2 | 15.2 | 15.9 | 14.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 750 | 850 | 764 | 882 | 899 | 737
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.33 | 5.14 | 5.73 | 5.46 | 6.54 | 5.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35 | 30.2 | 28.7 | 28.5 | 34.3 | 32
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.25 | 6.71 | 2.48 | 5.26 | 5.97 | 5.26
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.84 | 4.88 | 5.54 | 5.76 | 5.48 | 6.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 19.5 | 16 | 11.3 | 19.8 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.04 | 1.54 | 2.08 | 2.96 | 3.27 | 3.29
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.3 |  | 33.4 |  |  |  | 9.54 |  | 31.6 |  | 43.5
2#阳床 | [8 empty] | 143 |  | 74
3#阳床 |  |  | 3.1 |  | 14.1 |  | 6.72 |  | 4.66 |  | 1.21
1#阴床 |  | 37.9 |  | 38.7 |  | 44.86 |  | 35.99 |  | 36.89
2#阴床 |  | 8.3 |  | 7.8 |  | 9.38 |  | 9.76 |  | 8.66 |  | 15.15
3#阴床 |  | 86 |  | 84.9 |  | 86.11 |  | 90.36 |  |  |  | 46.59
1#混床 | 1.53 | 10 | 1.29 | 9.9 | 0.25 | 10.66 | 1.49 | 9.75 | 4.95 | 9.9 | 4.78 | 9.81
2#混床 | 6.16 | 7.8 | 6.7 | 7.6 | 1.52 | 7.57 | 4.8 | 7.77 | 5.98 | 7.63 | 5.24 | 7.69
3#混床 | 15.9 | 7 | 5.87 | 7.3 | 6.16 | 7.46 | 3.06 | 8 | 11.8 | 7.97 | 9.8 | 7.68
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42730 |  |  | 44100 |  |  | 45420 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 34270 |  |  | 35480 |  |  | 36572
| 自用（当班） | 1468 |  |  | 1370 |  |  | 1320 |  |  | 4158 | 3422
| 外送（当班） | 1120 |  |  | 1210 |  |  | 1092
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 280 | 280 | 250 | 490 | 490 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 280 | 280 | 500 | 390 | 390 | 230 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 05 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 650 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1520 |  |  | 1390
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 249 |  |  | 247 |  |  | 245
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 4:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 7:30分中和排水（PH 1# 7.9 2# 8.5） |  |  | 清洗2#、3#过滤器 12:20分再生3#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 14:55分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 |  |  | 清洗4#过滤器 18:30分中和排水（PH 1# 7.4 2# 6.5）
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.59 | 9.36 | 9.46 | 944
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.7 | 6.1 | 8.4 | 10.2 | 7.37 | 6.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14 | 14.3 | 20.4 | 13.8 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.2 | 5.8 | 5.51 | 13.9 | 8.99 | 9.37
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.45 | 10.47 | 10.35 | 10.4 | 10.23 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 23.3 | 22.5 | 22.6 | 25.9 | 23.4 | 21.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 16.2 | 15.3 | 8.3 | 12.5 | 11.5 | 10.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.3 | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 9.77 | 9.64
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 603 | 473 | 392 | 459 | 470 | 513
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 5.7 | 8.81 | 8.35 | 6.7 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.6 | 23.8 | 21.3 | 24.3 | 21.9 | 22.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.8 | 5.3 | 1.55 | 1.98 | 8.83 | 7.91
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.963 | 6.24 | 7.3 | 7.6 | 6.3 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 16.2 | 14 | 16.7 | 17.9 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.21 | 6.95 | 2.68 | 8.2 | 7.89 | 5.14
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.95 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 70 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 37.2 |  |  |  | 8.4 |  | 8.2 |  |  |  | 19.4
2#阳床 | 70 |  | 87 |  | 73.9 |  | 50 |  | 89 |  | 87
3#阳床 | 5.07 |  | 5.87 |  | 3.22 |  |  |  | 5.2 |  | 15.3
1#阴床 |  | 67 |  | 70.2 |  | 70.8 |  | 70.08 |  | 82.24 |  | 81.62
2#阴床 |  | 11.04 |  | 10.67 |  | 12.3 |  | 15.69 |  |  |  | 10.15
3#阴床 |  | 47.96 |  | 51.43 |  | 52.8 |  | 52.58 |  | 54.48 |  | 57
1#混床 | 3.1 | 10.57 | 4.5 | 10.95 | 0.71 | 10.27 | 1.63 | 10.3 | 8.38 | 10.04 | 9.69 | 10.41
2#混床 | 4.8 | 8.22 | 5.7 | 8.04 | 2.84 | 7.7 | 4.9 | 8 | 12 | 7.57 | 1.46 | 7.81
3#混床 | 5.4 | 7.65 | 7.3 | 8.19 | 4.38 | 8 | 6.3 | 8.2 | 7.96 | 8.58 | 3.93 | 8.05
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46920 |  |  | 48310 |  |  | 49680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 37780 |  |  | 38660 |  |  | 39733
| 自用（当班） | 1500 |  |  | 1390 |  |  | 1370 |  |  | 4260 | 3161
| 外送（当班） | 1208 |  |  | 880 |  |  | 1073
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 390 | 350 | 350 | 310 | 500 | 500 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 320 | 320 | 250 | 480 | 480 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 390 |  |  | 2440
| 高位碱槽(mm) | 1390 |  |  | 1390 |  |  | 1240
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 245 |  |  | 245 |  |  | 245
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、5#过滤器 |  |  | 8:00分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% 14:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% |  |  | 17:00分中和排水（PH 1#6.19 2# 6.7）
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 9.28 | 9.16 | 9.12 | 9.41 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.46 | 6.25 | 9.78 | 8.92 | 8.3 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 15 | 14.8 | 17.4 | 16 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.3 | 5.1 | 13.7 | 10.4 | 8 | 9.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.26 | 10.2 | 10.13 | 10.3 | 10.31 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 24 | 23.4 | 21.4 | 20.51 | 20.9 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 9.34 | 9.46 | 9.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.2 | 9.4 | 8.81 | 9.7 | 8.86 | 8.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 655 | 580 | 562 | 576 | 678 | 635
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.4 | 5.2 | 8.85 | 7.62 | 7.8 | 7.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.6 | 26.4 | 19.5 | 21.2 | 23.2 | 26.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.1 | 4.79 | 7.9 | 3.8 | 4.65 | 7.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.47 | 6.35 | 7.46 | 8.25 | 6.3 | 6.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 14.5 | 14.4 | 16.1 | 14.5 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.6 | 4.86 | 6.3 | 8.2 | 5.7 | 8.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.91 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 40.4 |  | 44.5 |  | 15.3 |  | 2.8 |  | 26.7 |  | 32.16
2#阳床 | 88 |  | 66 | [7 empty] | 88.72
3#阳床 | 4.78 |  | 8.7 |  | 17.2 |  | 17.3 |  | 18.7 |  | 8.62
1#阴床 |  | 84.82 |  | 88.25 |  | 70.3 |  | 87.42 |  | 90.79 |  | 90.21
2#阴床 |  | 11.13 |  | 11.81 |  | 14.6 |  | 12.6 |  | 10.38 |  | 10.21
3#阴床 |  | 58.94 |  | 60.3 |  | 73.2 |  | 60.8 |  | 61.58 |  | 64.9
1#混床 | 3.7 | 10.37 | 4.3 | 10.85 | 10.5 | 10.2 | 7.3 | 10.87 | 8.79 | 10.77 | 6.34 | 10.79
2#混床 | 4.5 | 7.92 | 5.2 | 8.35 | 8.69 | 9.5 | 8.28 | 7.8 | 4.3 | 7.58 | 12.4 | 7.56
3#混床 | 6.7 | 8.74 | 7.3 | 8.55 | 5.8 | 8.74 | 15.4 | 9.6 | 4.15 | 9.17 | 15.3 | 9.37
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 50936 |  |  | 52131 |  |  | 53480 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 40940 |  |  | 41904 |  |  | 43040
| 自用（当班） | 1256 |  |  | 1195 |  |  | 1349 |  |  | 3800 | 3307
| 外送（当班） | 1207 |  |  | 964 |  |  | 1136
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 370 | 370 | 330 | 290 | 290 | 250 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 220 | 430 | 430 | 330 | 500 | 490 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 0 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2270 |  |  | 2260 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 1110 |  |  | 1000 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 50 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 243 |  |  | 241 |  |  | 241
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:00分再生1#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 2:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.2% 4:00分中和排水（PH 1#6.19 2# 6.7） |  |  | 11：45分再生3#阴床，进碱浓度：2.9% 2.8% |  |  | 17:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 20:00分中和排水（PH 1#6.3 2# 6.8）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.41 | 9.49 | 9.45 | 9.29 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.26 | 6.93 | 7.69 | 8.61 | 5.88 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 15.6 | 16.1 | 15.3 | 14.6 | 16
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.8 | 16.7 | 20.8 | 8.3 | 14.8 | 16.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.25 | 10.24 | 10.27 | 10.23 | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 | 24.2 | 23.28 | 21.7 | 22.5 | 20.7 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 9.35 | 9.16 | 9.61 | 9.7 | 9.26 | 9.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.12 | 8.22 | 8.35 | 8000 | 7.83 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 582 | 495 | 496 | 479 | 480 | 510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.38 | 6.24 | 7.51 | 7.7 | 5.12 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.4 | 24.1 | 23.9 | 19.9 | 19.2 | 19.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.58 | 5.24 | 26 | 1.05 | 7.37 | 5.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.24 | 7.38 | 8.62 | 7.26 | 4.89 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 11.7 | 15.6 | 10.9 | 13.3 | 12.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.4 | 7.93 | 1.75 | 7 | 0.48 | 2.35
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.05 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 27.7 |  | 8.71 |  | 8.39 |  | 2.84 |  | 35.6 |  | 34
2#阳床 | 71.8 |  | 72.3 |  | 76.2 |  | 56.3 |  | 262 |  | 96.6
3#阳床 | 8.04 |  | 7.56 |  | 8.89 |  | 18.62 |  | 87.1 |  | 37.3
1#阴床 |  | 97.66 |  | 68.24 |  | 72.9 |  | 82.9 |  | 80.6 |  | 77
2#阴床 |  | 10.59 |  | 12.56 |  | 10.8 |  | 9.78 |  | 10.7 |  | 10.6
3#阴床 |  | 66.95 |  | 63.63 |  | 83.61 |  |  |  | 70.2 |  | 84.6
1#混床 | 2.79 | 10.63 | 1.93 | 10.6 | 5.99 | 10.8 | 8.84 | 10.6 | 1.33 | 11.3 | 4.46 | 10.8
2#混床 | 6.82 | 8.3 | 5.24 | 7.81 | 8.04 | 8.06 | 10.5 | 7.93 | 7.27 | 7.9 | 5.2 | 8.5
3#混床 | 19.8 | 9.99 | 15.3 | 9.87 | 7.19 | 10.89 |  |  | 16.82 | 11.4 | 14.82 | 11.9
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54818 |  |  | 56230 |  |  | 57705 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 44154 |  |  | 45150 |  |  | 46220
| 自用（当班） | 1338 |  |  | 1412 |  |  | 1475 |  |  | 4225 | 3180
| 外送（当班） | 1114 |  |  | 996 |  |  | 1070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 400 | 370 | 360 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 500 | 500 | 400 | 300 | 290 | 200 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐1kg，氢氧化钠0.7 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1880 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 670 |  |  | 500
库存 | 氨水(桶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 49
| NaOH(瓶) | 239 |  |  | 239 |  |  | 238
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 03:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 11:45分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 |  |  | 15:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 19:44分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 21:50分中和排水（1# 7.5 2# 7）
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.58 | 9.28 | 9.21 | 9.35 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.78 | 6.94 | 7.25 | 6.46 | 5.76 | 6.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 16.7 | 17.5 | 15 | 15.1 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.78 | 3.62 | 3.27 | 3.69 | 18.2 | 16.83
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.53 | 10.25 | 10.26 | 10.39 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 27.3 | 26.5 | 21.74 | 22.7 | 20.8 | 21.56
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.9 | 8.51 | 8.3 | 8.61 | 8.6 | 8.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.7 | 6.9 | 9.11 | 7.2 | 8.02 | 8.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 551 | 524 | 518 | 793 | 1080 | 1180
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 6.04 | 8.38 | 7.13 | 5.33 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.1 | 14.4 | 19.5 | 23 | 19 | 19.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.23 | 0.55 | 11.8 | 6.7 | 3.48 | 3.48
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.99 | 7.04 | 8.21 | 8.47 | 5.26 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 12.2 | 11.5 | 12.8 | 16.6 | 16.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.3 | 4.7 | 4.89 | 5.3 | 2.65 | 2.65
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.05 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 27.5 |  | 38.6 |  | 44 |  |  |  | 6.53 |  | 14.5
2#阳床 | 86.1 |  | 49.3 |  | 40.8 |  | 47.9 |  | 37.9
3#阳床 | 8.53 |  | 1920 |  | 36.2 |  | 16.2 |  | 2.98 |  | 3.55
1#阴床 |  | 82.6 |  | 83.37 |  | 81.16 |  | 75.8 |  | 79.9 |  | 84.7
2#阴床 |  | 9.04 |  | 10.87 |  | 10.85 |  | 13 |  | 15.8 |  | 14.6
3#阴床 |  | 87.8 |  | 91.98 |  | 93.81 |  | 91.2 |  |  |  | 36.8
1#混床 | 12.3 | 10.04 | 9.6 | 11.06 | 4.52 | 10.51 | 10.7 | 13.15 | 2.79 | 10.9 | 1.76 | 11
2#混床 | 4.7 | 7.3 | 4.8 | 8 | 4.85 | 7.98 | 4.62 | 8.19 | 9.48 | 8.2 | 12.3 | 8
3#混床 | 18.9 | 10.14 | 15.6 | 13.7 | 13 | 14.8 | 15.9 | 14.7 |  |  | 18.66 | 17.1
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58314 |  |  | 59315 |  |  | 60700 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 47047 |  |  | 48215 |  |  | 49300
| 自用（当班） | 609 |  |  | 1001 |  |  | 1385 |  |  | 2995 | 3080
| 外送（当班） | 827 |  |  | 1168 |  |  | 1085
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 50 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 220 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 270 | 560 | 560 | 500 | 400 | 400 | 300 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 16 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1610 |  |  | 1410 |  |  | 1410
| 高位碱槽(mm) | 310 |  |  | 2130 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 236 |  |  | 236 |  |  | 232
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 00:11分再生3#混床，进酸浓度：2.9% 3.0% 进碱浓度3.1% 3.0% 5:00分中和排水（PH 1#7.01 2# 5.97） 6:38再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 9:31分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 12:20分中和排水（PH 1#7.01 2# 5.97） 15:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.2 | 9.21 | 9.23 | 9.24 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 6.7 | 6.17 | 7.86 | 7.66 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 16.7 | 14.2 | 13.2 | 12.1 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.7 | 7.9 | 9.82 | 7.93 | 8.82 | 7.86
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.19 | 10.17 | 10.3 | 10.25 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 20.3 | 23.3 | 22.49 | 17.9 | 23.71
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.52 | 8.31 | 8.38 | 8.33 | 8.33 | 7.82
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.76 | 8.11 | 8.09 | 8.12 | 7.91 | 7.33
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1046 | 944 | 773 | 673 | 593 | 587
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.8 | 5.9 | 7.29 | 6.54 | 7.01 | 8.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21 | 30.4 | 27 | 21.5 | 19.23 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.81 | 5.76 | 5.01 | 6.21 | 7.2 | 3.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.3 | 5.4 | 5.24 | 5.37 | 6.83 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 17.9 | 14.9 | 12.7 | 11 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.95 | 6.36 | 6.97 | 5.24 | 4.55 | 7.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.98 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 28.1 |  | 26.7 |  | 32.9 |  | 33.4 |  |  |  | 19.7
2#阳床 | 66.3 |  | 35 |  | 24.3 |  | 23.6 |  | 28.9 |  | 36.1
3#阳床 | 6.77 |  | 6.21 |  | 7.97 |  | 6.54 |  | 6.45 |  | 7.85
1#阴床 |  | 82.78 |  | 81.75 |  | 96.49 |  | 44.43 |  | 35.18 |  | 32
2#阴床 |  | 16.59 |  | 150 |  | 56 |  | 9.92 |  | 11.06 |  | 11.27
3#阴床 |  | 45.56 |  | 46.87 |  | 46.84 |  | 44.38 |  | 45.6 |  | 50.7
1#混床 | 3.42 | 11.04 | 7.28 | 10.76 | 2.75 | 10.76 | 2.23 | 10.93 | 7.05 | 10.89 | 2.14 | 11.24
2#混床 | 5.85 | 8.31 | 6.24 | 7.94 | 5.88 | 8.35 | 4.96 | 8.13 | 6.14 | 9.6 | 9.6 | 8.14
3#混床 | 15 | 21 | 9.6 | 15.41 | 13.7 | 9.09 | 9.18 | 8.46 | 7.24 | 7.8 | 11.2 | 8.82
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 61930 |  |  | 62808 |  |  | 63840 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 50300 |  |  | 51483 |  |  | 52560
| 自用（当班） | 1230 |  |  | 878 |  |  | 1032 |  |  | 3140 | 3260
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 1183 |  |  | 1077
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 300 | 270 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 330 | 330 | 200 | 460 | 460 | 360 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1210 |  |  | 3350 |  |  | 3250
| 高位碱槽(mm) | 1990 |  |  | 1990 |  |  | 1990
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 232 |  |  | 232 |  |  | 232
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 00:40分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.2% 3:00分中和排水（PH 1#7.04 2# 6.45） | [5 empty] | 19:34分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.14 | 9.41 | 9.42 | 9.32 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.7 | 6.9 | 6.07 | 6.92 | 4.3 | 4.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | 11.7 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.53 | 5.23 | 6.35 | 4.62 | 3.1 | 3.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.03 | 10.1 | 10.1 | 10.17 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 22.4 | 21.3 | 23.1 | 24.9 | 25.3 | 23.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.29 | 6.9 | 6.81 | 6.79 | 6.93 | 7.55
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.67 | 6.02 | 7.4 | 6.6 | 6.97 | 7.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 583 | 551 | 534 | 504 | 588 | 573
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.4 | 7.3 | 6.34 | 5.35 | 4.64 | 4.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 19 | 16.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.83 | 8.98 | 7.27 | 6.55 | 3.87 | 3.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 5.2 | 7.99 | 7.04 | 5.27 | 4.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 8.3 | 11.2 | 10.4 | 11.7 | 13.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.81 | 2.88 | 2.01 | 4.3 | 4.28 | 3.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.63 |  | 13.5 |  | 35.2 |  | 32.9 |  | 45.1
2#阳床 | 200 |  | 82.1 |  | 20.3 |  | 49.4 |  | 29.6 |  | 39
3#阳床 | 2.77 |  | 2.53 |  | 5.29 |  | 3.29 |  | 9.97 |  | 5.54
1#阴床 |  | 32.29 |  | 41.5 |  | 36.17 |  | 32.52 |  | 35.91 |  | 36.98
2#阴床 |  | 12.43 |  | 12.71 |  | 14.76 |  | 12.36 |  | 12.42 |  | 13
3#阴床 |  | 51.36 |  | 52.86 |  | 49.77 |  | 51.6 |  | 52.84 |  | 53.72
1#混床 | 1.73 | 10.92 | 7.85 | 11.12 | 10.6 | 10.06 | 9.4 | 11.09 | 4.7 | 10.77 | 4.5 | 11.33
2#混床 | 3.65 | 18.41 | 5.64 | 8.14 | 4.53 | 7.81 | 5.23 | 8.11 | 4.1 | 7.9 | 3.86 | 8.33
3#混床 | 3.36 | 8.88 | 8.63 | 8.73 | 16.6 | 10.71 | 47.8 | 8.33 | 5.5 | 7.84 | 6.7 | 8.25
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 64980 |  |  | 66401 |  |  | 67755 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53670 |  |  | 54783 |  |  | 55750
| 自用（当班） | 1140 |  |  | 1421 |  |  | 1354 |  |  | 3915 | 3190
| 外送（当班） | 1110 |  |  | 1113 |  |  | 967
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 350 | 350 | 300 | 270 | 270 | 520 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 500 | 400 | 400 | 240 | 500 | 500 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 01 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3120 |  |  | 3120 |  |  | 2970
| 高位碱槽(mm) | 1820 |  |  | 1820 |  |  | 1820
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 230 |  |  | 228 |  |  | 228
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 03:59分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.2% 7:10分中和排水（PH 1#7.04 2# 6.45） | [5 empty] | 20:55分再生1#阳床，进酸浓度：2.9% 3.2%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.1 | 9.25 | 9.02 | 9.12 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.9 | 5.4 | 7.93 | 7.52 | 7.64 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | 12 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.7 | 2.9 | 5.67 | 7.74 | 6.02 | 6.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.26 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 24.5 | 23.6 | 23.8 | 22.1 | 22.85 | 22.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.85 | 9.79 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 10.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.65 | 5.44 | 8.87 | 9.82 | 9.43 | 9.28
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 566 | 588 | 589 | 595 | 547 | 475
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.01 | 5.21 | 7.56 | 6.8 | 5.24 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 17.8 | 18.3 | 19.7 | 17.7 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.01 | 4.02 | 3.26 | 7.31 | 3.75 | 3.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.98 | 5.07 | 7.33 | 6.5 | 7.39 | 6.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 2 | 12.1 | 10.3 | 9.9 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.89 | 2.91 | 4.42 | 3.82 | 4.71 | 5.24
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 69 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.4 |  | 4.7 |  | 15.5 |  | 17.9 |  | 38.8 |  | 21.6
2#阳床 | 41.7 |  |  |  | 35.5 |  | 25.4 |  | 24.4 |  | 28.2
3#阳床 | 38.64 |  | 36.11 |  | 4.23 |  | 9.63 |  | 7.83 |  | 9.86
1#阴床 |  | 36.35 |  | 35.15 |  | 34.59 |  | 37.01 |  | 38.02 |  | 37.73
2#阴床 |  | 13.71 |  | 14.09 |  | 14.31 |  | 15.51 |  | 18.03 |  | 17.78
3#阴床 |  | 56.53 |  | 56.65 |  | 58.36 |  | 57.75 |  | 59.29 |  | 60.16
1#混床 | 8.22 | 11.53 | 7.62 | 11.02 | 1.87 | 11.73 | 1.35 | 11.31 | 2.13 | 11.26 | 2.24 | 11.78
2#混床 | 13 | 8.59 | 10.2 | 8.57 | 3.43 | 8.39 | 5.57 | 8.47 | 13.3 | 8.02 | 10.1 | 8.21
3#混床 | 5.51 | 8.49 | 4.25 | 8.84 | 10.6 | 8.91 | 5.04 | 8.78 | 8.07 | 9.18 | 8.24 | 9.05
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 69030 |  |  | 70200 |  |  | 71546 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 56920 |  |  | 57800 |  |  | 58890
| 自用（当班） | 1275 |  |  | 1170 |  |  | 1346 |  |  | 3791 | 3140
| 外送（当班） | 1170 |  |  | 880 |  |  | 1090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 460 | 440 | 440 | 410 | 370 | 370 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 420 | 420 | 320 | 500 | 500 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 2点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 1kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2960 |  |  | 2720 |  |  | 2680
| 高位碱槽(mm) | 1710 |  |  | 1580 |  |  | 1510
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 228 |  |  | 226 |  |  | 226
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 00:01分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 2:10分中和排水（PH 1#7.04 2# 6.45） 07:25分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 8:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.2% 10:20分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.1） 12:01分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 17:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 19:30分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.1）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.19 | 9.32 | 9.3 | 9.21 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.4 | 5.24 | 6.37 | 8.3 | 8.28 | 7.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 15.7 | 12.8 | 5.45 | 13.5 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.2 | 7.6 | 9.63 | 12.7 | 8.92 | 8.62
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.31 | 10.26 | 10.24 | 10.34 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 24.4 | 21.5 | 23.4 | 23.2 | 21.28
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 9.24 | 9.9 | 9.76 | 10.4 | 10.2 | 9.45
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.53 | 4.02 | 7.91 | 7.2 | 8.58 | 8.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 464 | 495 | 478 | 559 | 537
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.03 | 5.12 | 8.81 | 7.2 | 7.29 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 16.7 | 17.3 | 18.6 | 18.9 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.05 | 2.11 | 9.72 | 1.07 | 6.52 | 6.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.82 | 5.41 | 7.46 | 6.9 | 6.59 | 7.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 8.69 | 11.6 | 14 | 13.1 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.48 | 2.92 | 8.31 | 7.5 | 4.53 | 5.38
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.92 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.77 |  | 1.52 |  | 13.9 |  | 4.93 |  | 14.6 |  | 8.38
2#阳床 | 44.9 |  | 27.6 |  | 41.6 |  |  |  | 96.9 |  | 65.49
3#阳床 | 37.4 |  | 45.6 |  |  |  | 9.3 |  | 4.9 |  | 8.2
1#阴床 |  | 39.67 |  | 57.02 |  | 61.2 |  | 49.95 |  | 42.92 |  | 52.61
2#阴床 |  | 61.82 |  | 22.94 |  |  |  | 54 |  | 96.98 |  | 73.91
3#阴床 |  | 96.81 |  | 38.42 |  | 83.3 |  | 88.2 |  | 68.98 |  | 68.52
1#混床 | 2.01 | 11.6 | 3.04 | 11.95 | 5.63 | 10.7 | 10.1 | 11.57 | 4.87 | 10.62 | 4.58 | 11.29
2#混床 | 4.3 | 8.56 | 4.6 | 8.52 | 9.82 | 7.9 | 8.4 | 8.64 | 10.4 | 7.86 | 10.9 | 9.13
3#混床 | 1.36 | 9.12 | 1.59 | 8.85 | 17.5 | 8.6 | 12.9 | 8.9 | 12.5 | 8.06 | 11.3 | 8.92
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | (丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 85130 |  |  | 86380 |  |  | 87890 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 69290 |  |  | 70120 |  |  | 71058
| 自用（当班） | 1419 |  |  | 1250 |  |  | 1510 |  |  | 4179 | 2908
| 外送（当班） | 1140 |  |  | 830 |  |  | 938
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 19点 30分行程由65 %变为 90 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 400 | 400 | 360 | 310 | 300 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 370 | 280 | 280 | 170 | 500 | 490 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 40 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 750 |  |  | 750 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 218 |  |  | 216 |  |  | 216
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 07:26分再生2#阳床，进酸浓度：2.8% 3.0% | [5 empty] | 20:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 23:10分中和排水（PH 1# 8.30 PH 2# 7.2）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.18 | 9.28 | 9.39 | 9.35 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.86 | 6.29 | 6.94 | 7.97 | 6.23 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.92 | 5.24 | 3.5 | 4.02 | 11.4 | 8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.26 | 10.28 | 10.41 | 10.18 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 21.93 | 22.4 | 22.7 | 21.1 | 21.8 | 20.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.38 | 8.33 | 8.53 | 8.22 | 7.75 | 7.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.28 | 8.17 | 12.6 | 7.6 | 8.5 | 7.89
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 555 | 543 | 522 | 833 | 530 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.24 | 7.38 | 5.17 | 6.3 | 5.86 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25 | 25.2 | 21.6 | 20.9 | 19.6 | 18.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.28 | 3.92 | 1.2 | 5.4 | 7.77 | 6.25
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.38 | 6.56 | 6.62 | 5.77 | 6.42 | 6.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 8.4 | 9.1 | 10.5 | 9.9 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.24 | 5.26 | 6.61 | 5.7 | 6.84 | 5.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.95 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.69 |  | 5.58 |  | 8 |  | 25.6 |  | 72 |  | 103
2#阳床 | 46.17 |  | 49.57 |  |  |  | 77.5 |  | 70.2 |  | 54.1
3#阳床 | 6.21 |  | 6.43 |  | 14.5
1#阴床 |  | 42.62 |  | 39.02 |  | 35.6 |  | 34.5 |  | 33.8 |  | 34.2
2#阴床 |  | 6.31 |  | 8.3 |  | 9.3 |  | 9 |  | 9.2 |  | 10
3#阴床 |  | 50.76 |  | 52.9 |  | 51.3 |  | 52.3 |  | 54.2 |  | 68.8
1#混床 | 6.28 | 12.07 | 6.92 | 11.56 | 7.3 | 11.36 | 13.5 | 12 | 17.6 | 12.2 | 17.5 | 11.5
2#混床 | 1.93 | 8.24 | 2.48 | 8.42 | 8.47 | 8.2 | 10.8 | 8.3 | 12.2 | 8.5 | 4.48 | 8.1
3#混床 | 4.32 | 8.58 | 5.52 | 8.75 | 11.6 | 9.1 | 9.25 | 8.4 | 13.4 | 8.6 | 8.22 | 8.6
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 73000 |  |  | 74250 |  |  | 75557 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 60053 |  |  | 61000 |  |  | 61763
| 自用（当班） | 1454 |  |  | 1250 |  |  | 1307 |  |  | 4011 | 2873
| 外送（当班） | 1163 |  |  | 947 |  |  | 763
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 500 | 490 | 490 | 460 | 430 | 430 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 4点 00 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 460 | 390 | 390 | 290 | 480 | 480 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2580 |  |  | 2500 |  |  | 2390
| 高位碱槽(mm) | 1510 |  |  | 1510 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 224 |  |  | 224 |  |  | 224
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 7:17分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 14:43分再生3#阴床，进碱浓度：2.8%，3.0%。 |  |  | 17:00分中和排水（PH 1#6.66 2# 7.2） 20:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.15 | 9.31 | 9.02 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.3 | 4.8 | 8.6 | 8.4 | 7.3 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 10.1 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.19 | 3.27 | 3.7 | 4.2 | 8.38 | 7.36
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.34 | 10.36 | 10.41 | 10.2 | 10.34 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 22.6 | 21.7 | 21.85 | 21.5 | 22.5 | 21.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.9 | 9.16 | 9.39 | 9.44 | 9.06 | 8.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.88 | 7.12 | 8.43 | 7.82 | 9.91 | 8.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 513 | 488 | 477 | 438 | 453 | 463
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.2 | 4.4 | 6.24 | 6.37 | 6.5 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.3 | 25.3 | 24.6 | 21.9 | 18.9 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 3.14 | 2.15 | 3.92 | 2.09 | 3.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 4.7 | 7.39 | 7.49 | 6.9 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 17.6 | 12.6 | 9.1 | 7.5 | 7.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.4 | 1.2 | 6.87 | 8.6 | 4.39 | 4.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.05 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.6 |  | 33.1 |  |  |  | 1.04 |  | 11.4 |  | 15
2#阳床 | 12.8 |  | 36 |  | 63 |  | 58.8 |  | 250
3#阳床 | 4.93 |  | 5.07 |  | 11.8 |  | 10.7 |  | 5.41 |  | 3.68
1#阴床 |  | 41.48 |  | 39.06 |  | 39.3 |  | 34.7 |  | 47.43 |  | 47.11
2#阴床 |  | 33.42 |  | 36.96 |  | 41 |  | 45.9 |  | 47.63 |  | 53.9
3#阴床 |  | 73.52 |  | 73.4 |  | 74.29 |  | 70.9 |  |  |  | 36.9
1#混床 | 0.5 | 11.63 | 1.8 | 11.49 | 3.34 | 10.87 | 3.27 | 10.76 | 1.32 | 10.08 | 2.12 | 11.19
2#混床 | 2.73 | 8.06 | 3.15 | 8.11 | 5.1 | 8.51 | 6.1 | 8.4 | 4.75 | 8.19 | 4.71 | 7.97
3#混床 | 2.35 | 9.19 | 3.41 | 8.82 | 5.95 | 9.01 | 4.82 | 8.67 | 12.9 | 9.07 | 6.72 | 8.26
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 77120 |  |  | 78470 |  |  | 79790 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 62850 |  |  | 63970 |  |  | 64830
| 自用（当班） | 1563 |  |  | 1350 |  |  | 1320 |  |  | 4233 | 3067
| 外送（当班） | 1087 |  |  | 1120 |  |  | 860
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 280 | 280 | 250 | 460 | 460 | 430 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点30 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 450 | 450 | 350 | 560 | 560 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2290 |  |  | 2070 |  |  | 2070
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1130
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 222 |  |  | 222 |  |  | 222
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 4:24分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 6:40分中和排水（PH 1# 8.3 2# 7.9） |  |  | 清洗5#过滤器 11:00分再生1#阳床，进酸浓度：2.8% 3.0% |  |  | 18:20分再生1#阴床，进酸浓度：3.0% 3.1% 20:50分中和排水（PH 1# 8.30 PH 2# 6.76）
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 9 | 9.31 | 9.35 | 9.37 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.3 | 5.8 | 7.84 | 6.95 | 7.43 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 10.6 | 11.3 | 11.2 | 10.7 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.42 | 6.27 | 5.8 | 3.09 | 9.83 | 9.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.3 | 10.38 | 10.33 | 10.34 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 26.5 | 25.4 | 20.6 | 21.1 | 21.3 | 20.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.98 | 7.98 | 8.61 | 8.89 | 8.48 | 7.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.78 | 8.85 | 9.06 | 8.2 | 8.62 | 8.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 518 | 536 | 556 | 563 | 538 | 530
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 5.4 | 7.22 | 7.4 | 6.7 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 17.8 | 20.1 | 20.7 | 19.1 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.64 | 4.86 | 2.03 | 5.7 | 8.87 | 8.04
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.1 | 4.7 | 7.59 | 7.11 | 6.3 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.09 | 3.17 | 4.86 | 6.91 | 7.79 | 4.08
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.91 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 49.8 |  | 65 |  | 47.6 |  | 0.64 |  | 7.58 |  | 16.4
2#阳床 | 38 |  | 48.1 |  | 26.9 |  | 48.7 |  | 33.6 |  | 29.3
3#阳床 | 7.5 |  |  |  | 13.9 |  | 40.2 |  | 16 |  | 12.7
1#阴床 |  | 48.41 |  | 42.85 |  | 43.8 |  | 41.2 |  | 41.47
2#阴床 |  | 57.26 |  | 55.39 |  | 53.2 |  | 56.5 |  | 56.64 |  | 57.86
3#阴床 |  | 39.94 |  | 42.83 |  | 43.7 |  | 39.95 |  | 45.96 |  | 43.36
1#混床 | 4.7 | 11.7 | 4.2 | 12 | 2.99 | 11.27 | 5.7 | 10.93 | 4.97 | 11.03 | 5.3 | 10.94
2#混床 | 4.14 | 8.57 | 4.5 | 8.58 | 8.27 | 8.2 | 3.58 | 7.7 | 6.5 | 7.97 | 4.6 | 8.81
3#混床 | 3.6 | 8.72 | 6.2 | 8.61 | 4.78 | 8.4 | 6.1 | 8.08 | 7.2 | 8.48 | 2.15 | 9.79
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | (甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 81300 |  |  | 82300 |  |  | 83711 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 66000 |  |  | 67100 |  |  | 68150
| 自用（当班） | 1510 |  |  | 1000 |  |  | 1411 |  |  | 3921 | 3320
| 外送（当班） | 1170 |  |  | 1100 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 320 | 290 | 250 | 530 | 530 | 490 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 100 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水240至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 280 | 500 | 500 | 410 | 330 | 330 | 540 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1890 |  |  | 1560 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1130 |  |  | 900 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 220 |  |  | 220 |  |  | 218
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 00:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 8:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.1% 11:00分中和排水（PH 1# 8.30 PH 2# 7.2） 13:51分再生2#阳床，进酸浓度：2.9% 3.0% |  |  | 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器 20:00分再生1#阴床，进酸浓度：3.0% 3.1% 22:50分中和排水（PH 1# 8.30 PH 2# 6.76）
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.02 | 9.19 | 9.3 | 9.01 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.44 | 7.92 | 7.97 | 6.45 | 6.37 | 4.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 9.92 | 10.8 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.48 | 7.6 | 2.8 | 2.49 | 2.28 | 3.84
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.01 | 10.35 | 10.35 | 10.27 | 10.31
|  | 电导率 | ≤150 | 24.7 | 23.6 | 21.5 | 22.4 | 24.3 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.62 | 7.37 | 6.95 | 7.89 | 8.17 | 8.45
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.74 | 8.02 | 7.67 | 7.16 | 8.5 | 8.41
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 506 | 503 | 497 | 446 | 452 | 478
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.11 | 7.04 | 6.41 | 7.2 | 6.31 | 6.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.6 | 25.7 | 25 | 21.9 | 20.4 | 21.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.63 | 2.48 | 1.7 | 1.32 | 1.54 | 1.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.68 | 7.02 | 7.5 | 6.91 | 6.72 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 12.2 | 10.3 | 8.9 | 7.9 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.04 | 8.1 | 4.7 | 7.5 | 3.46 | 4.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.92 |  | 20.2 |  | 9.15 |  | 30 |  | 0.79 |  | 1.84
2#阳床 |  |  | 13.5 |  | 56.4 |  | 41.7 |  | 41.42 |  | 41.05
3#阳床 | 50.87 |  | 19.4 |  |  |  | 5.4 |  | 5.86 |  | 11.88
1#阴床 |  | 36.64 |  | 29.97 |  | 29.7 |  | 26.07 |  | 26.36 |  | 26.46
2#阴床 |  | 61.92 |  | 58.98 |  | 57.6 |  | 58.2 |  | 60.7
3#阴床 |  | 46.88 |  | 48.99 |  | 48.2 |  | 47.7 |  | 46.62 |  | 52.03
1#混床 | 10.04 | 12.39 | 8.97 | 11.38 | 7.5 | 10.95 | 7.3 | 10.95 | 4.22 | 10.96 | 5.43 | 10.74
2#混床 | 8.3 | 7.81 | 7.7 | 8.64 | 10.2 | 8.3 | 4.9 | 8.3 | 3.33 | 7.9 | 2.69 | 7.9
3#混床 | 7.64 | 10.42 | 10.25 | 8.92 | 7.66 | 8.4 | 6.21 | 8.43 | 3.48 | 8.09 | 3.81 | 8.07
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 89100 |  |  | 90260 |  |  | 91800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 72240 |  |  | 73274 |  |  | 74444
| 自用（当班） | 1210 |  |  | 1160 |  |  | 1540 |  |  | 3910 | 3386
| 外送（当班） | 1182 |  |  | 1034 |  |  | 1170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 320 | 320 | 480 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 520 | 470 | 470 | 350 | 300 | 300 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 45 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 36 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2400 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 216 |  |  | 216 |  |  | 214
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 2:22分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 6:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% |  |  | 08：40分中和排水（PH 1# 7.14 PH 2# 6.96）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.4 | 9.4 | 9.52 | 9.2 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.7 | 7.5 | 6.28 | 7.51 | 7.33 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 12.6 | 13.3 | 12.3 | 11.7 | 7.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.06 | 7.26 | 7.18 | 6.2 | 9.65 | 6.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.39 | 10.23 | 10.35 | 10.38 | 10.13 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 21.3 | 20.5 | 26.4 | 23.2 | 21.7 | 27.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.14 | 7.22 | 7.28 | 7.13 | 6.84 | 6.51
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.75 | 6.99 | 7.76 | 6.89 | 7.14 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 399 | 451 | 498 | 550 | 450 | 358
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.9 | 6.7 | 7.21 | 7.1 | 7.2 | 8.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 19.4 | 22.7 | 22.2 | 19.7 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.59 | 8.9 | 4.39 | 5.43 | 9.7 | 8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.6 | 6.4 | 6.86 | 6.29 | 6.83 | 7.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 7.4 | 9.3 | 10.2 | 10.9 | 10
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.87 | 2.27 | 8.87 | 6.09 | 3.19 | 4.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7 |  | 1.4 |  | 0.9 |  | 4.8 |  | 12.5 |  | 9.27
2#阳床 | 41.6 |  | 30.5 |  |  |  | 23.6 |  | 51.6 |  | 63.5
3#阳床
1#阴床 |  | 35.87 |  | 34.39 |  | 34.24 |  | 32.33 |  | 33.6 |  | 35.13
2#阴床 |  | 10.56 |  | 11.91 |  | 11.43 |  | 11.85 |  | 13.02 |  | 14.8
3#阴床 |  | 194.72 |  |  |  | 63.65 |  | 65.29 |  | 68.2 |  | 73.8
1#混床 | 4.45 | 11.58 | 4.05 | 11.81 | 5.12 | 11.39 | 4.9 | 12.44 | 2.36 | 12.08 | 3.81 | 11.98
2#混床 | 7.47 | 7.75 | 8.19 | 8.81 | 6.88 | 7.87 | 7.96 | 8.28 | 18.8 | 7.44 | 4.59 | 8.08
3#混床 | 5.57 | 8.2 |  |  | 6.03 | 8.22 | 7.83 | 8.14 | 12.1 | 8.78 | 8.19 | 9.07
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 93030 |  |  | 94300 |  |  | 95820 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 75230 |  |  | 76290 |  |  | 77177
| 自用（当班） | 1230 |  |  | 1270 |  |  | 1520 |  |  | 4020 | 2733
| 外送（当班） | 786 |  |  | 1060 |  |  | 887
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 400 | 330 | 330 | 290 | 550 | 550 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 510 | 470 | 470 | 380 | 290 | 290 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 50 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2300 |  |  | 2180
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 212 |  |  | 212 |  |  | 210
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 3:53分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 6:37分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 08：40分中和排水（PH 1# 7.14 PH 2# 6.96） |  |  | 清洗5#过滤器 17:15分再生2#阴床，进酸浓度：2.9% 2.9% 23：30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.47 | 9.51 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.7 | 7.3 | 6.59 | 7.69 | 6.9 | 7.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 12.7 | 13.9 | 14 | 12.9 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.3 | 6.49 | 5.49 | 3.54 | 5.68 | 9.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.29 | 10.26 | 10.31 | 10.23 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.4 | 20.2 | 22.49 | 23.14 | 22.81 | 18.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.47 | 6.52 | 6.86 | 7.17 | 7.06 | 6.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.69 | 8.09 | 7.29 | 7.45 | 7.14 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 357 | 389 | 458 | 602 | 610 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.7 | 7.3 | 5.56 | 7.29 | 6.73 | 6.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 17 | 19.1 | 20.1 | 26.5 | 24.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.83 | 8.1 | 5.23 | 5.38 | 3.11 | 8.59
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.3 | 5.6 | 6.62 | 8.25 | 8.39 | 7.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.5 | 2.7 | 6.4 | 5.8 | 9.5 | 8.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.93 | 6.47 | 7.48 | 5.38 | 1.85 | 6.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 70 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.74 |  | 59.3 |  |  |  | 19.73 |  | 78.9 |  | 136
2#阳床 | 28.2 |  |  |  | 90.7 |  | 51.62 |  | 34.2 |  | 30.1
3#阳床
1#阴床 |  | 34.43 |  | 35.71 |  | 45.39 |  | 36.17 |  | 36.2 |  | 38.7
2#阴床 |  | 14.51 |  | 16.74 |  | 16.27 |  | 62.79 |  | 159 |  | 2.75
3#阴床 |  | 74.53 |  | 74.8 |  | 78.55 |  | 76.39 |  | 77.5 |  | 81.98
1#混床 | 4.18 | 12.81 | 1.47 | 11.63 | 8.95 | 10.28 | 5.24 | 11.55 | 3.06 | 11.98 | 1.15 | 11.4
2#混床 | 6.35 | 8.87 | 3.54 | 7.53 | 6.54 | 7.02 | 3.38 | 6.31 | 9.2 | 6.69 | 3.27 | 6.83
3#混床 | 4.05 | 8.44 | 5.63 | 8.13 | 9.28 | 7.45 | 6.96 | 7 | 11.9 | 7.39 | 13.1 | 7.24
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 97130 |  |  | 98500 |  |  | 99210 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 78110 |  |  | 78700 |  |  | 79720
| 自用（当班） | 1310 |  |  | 1370 |  |  | 710 |  |  | 3390 | 2543
| 外送（当班） | 933 |  |  | 590 |  |  | 1020
| A区水（使用流量t/h） | 150 |  |  | 600 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 400 | 350 | 350 | 310 | 530 | 530 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 550 | 550 | 470 | 380 | 380 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 750 |  |  | 600 |  |  | 250
| 高位碱槽(mm) | 2180 |  |  | 2040 |  |  | 1940
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 208 |  |  | 208 |  |  | 206
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 0：40分中和排水（PH 1# 7.3 PH 2# 6.15） |  |  | 8:39分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 12:05分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2#8.3） 13：45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 16:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 18:57分中和排水（PH 1# 6.9 PH 2#8.24） 21:57分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 22:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.46 | 9.39 | 9.4 | 9.49 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.92 | 7.61 | 6.9 | 8.4 | 7.55 | 6.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 18.1 | 16.2 | 14.6 | 14 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.1 | 5.23 | 6.98 | 5.7 | 3.1 | 2.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.17 | 10.2 | 10.29 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 21.7 | 23.4 | 20.2 | 21.5 | 26.8 | 25.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.14 | 6.15 | 6.37 | 6.99 | 7.48 | 7.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.73 | 8.82 | 6.76 | 7.2 | 2.7 | 3.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 536 | 594 | 628 | 675 | 594 | 561
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.17 | 5.81 | 7.41 | 6.39 | 7.12 | 7.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.2 | 26.9 | 28.5 | 28.6 | 25.1 | 26.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.15 | 2.73 | 1.27 | 1.2 | 3.44 | 5.44
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.82 | 6.65 | 6.9 | 7.49 | 6.92 | 6.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 9.6 | 14.7 | 16.4 | 13.8 | 13.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.86 | 6.39 | 6.66 | 6.8 | 2.05 | 1.72
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.02 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 25.5 |  | 27.3 |  | 12.46 |  | 41.1 |  | 22.1
2#阳床 | 262 | [5 empty] | 75.2 |  | 5.55 |  | 19.8
3#阳床
1#阴床 |  | 40.6 |  | 58 |  | 38.26 |  | 36.2 |  | 36.61 |  | 46.28
2#阴床 |  | 2.9 |  | 4.1 |  | 3.3 |  | 2.8 |  | 3.53 |  | 4.78
3#阴床 |  | 83.9 |  | 86.8 |  | 84.1 |  | 81.4 |  | 86.99 |  | 98.26
1#混床 | 2.88 | 11.2 | 3.46 | 14.5 | 1.07 | 11.67 | 3.27 | 10.5 | 0.92 | 11.09 | 1.17 | 10.63
2#混床 | 5.91 | 7 | 6.51 | 8.9 | 10.3 | 7.68 | 6.1 | 7.12 | 2.76 | 7.24 | 3.06 | 6.84
3#混床 | 11.6 | 7.5 | 13.3 | 11.6 | 9.99 | 7.7 | 4.82 | 7.9 | 12.4 | 6.83 | 11.3 | 8.11
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 100650 |  |  | 102150 |  |  | 103400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 80820 |  |  | 82000 |  |  | 83120
| 自用（当班） | 1440 |  |  | 1500 |  |  | 1250 |  |  | 4190 | 3400
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1180 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 40 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 360 | 360 | 300 | 520 | 520 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 320 | 320 | 250 | 410 | 410 | 300 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 250 |  |  | 250 |  |  | 2320
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1750 |  |  | 1590
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 206 |  |  | 206 |  |  | 204
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:00分中和排水（PH 1# 7.2 PH 2#7.4） | [5 empty] | 17:33分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 20:27分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 23:00分中和排水（PH 1# 6.9 PH 2#8.24）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.27 | 9.36 | 9.4 | 9.5 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 7.63 | 6.95 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 15.5 | 14.1 | 14.5 | 15.3 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.3 | 8.14 | 6.47 | 5.2 | 5.97 | 5.68
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.28 | 10.41 | 10.45 | 10.43 | 10.45
|  | 电导率 | ≤150 | 21.2 | 20.7 | 20.43 | 26.1 | 23.88 | 21.22
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.56 | 8.14 | 8.85 | 9.09 | 9.44 | 10.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.57 | 8.9 | 12.1 | 589 | 9.65 | 9.37
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 570 | 580 | 620 | 8.9 | 484 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.18 | 5.92 | 5.12 | 3.34 | 7.29 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 17.3 | 26.6 | 30.2 | 17 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.52 | 5.21 | 2.35 | 2.15 | 2.49 | 3.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 5.46 | 5.66 | 9.07 | 5.56 | 6.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 14.8 | 14.2 | 16.9 | 17.1 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.93 | 6.78 | 2.16 | 6.15 | 2.26 | 2.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.8 |  | 6.63 |  | 2.32 |  |  |  | 4.14 |  | 3.28
2#阳床 | 16.2 |  | 19.7 |  | 14.1 |  |  |  | 12.1 |  | 96.5
3#阳床
1#阴床 |  | 53.8 |  | 43 |  | 41.7 |  |  |  | 40.98 |  | 41.42
2#阴床 |  | 4.9 |  | 5.8 |  | 5.5 |  |  |  | 6.04 |  | 6.18
3#阴床 |  |  |  | 70.9 |  | 73.2 |  |  |  | 76.24 |  | 79.95
1#混床 | 2.4 | 11.9 | 0.92 | 11.2 | 1.33 | 11.82 |  |  | 2.71 | 11.56 | 3.18 | 11.37
2#混床 | 5.97 | 7.5 | 5.33 | 6.2 | 2.66 | 7.09 |  |  | 5.84 | 6.47 | 4.62 | 6.65
3#混床 |  |  | 10.1 | 6.6 | 11.6 | 7.5 |  |  | 4.93 | 7.33 | 5.73 | 6.56
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 104820 |  |  | 106050 |  |  | 107800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 84230 |  |  | 85400 |  |  | 86380
| 自用（当班） | 1420 |  |  | 1230 |  |  | 1750 |  |  | 4400 | 3260
| 外送（当班） | 1110 |  |  | 1170 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 360 | 310 | 310 | 250 | 490 | 490 | 440 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 450 | 360 | 360 | 250 | 480 | 480 | 370 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2110 |  |  | 1970 |  |  | 1930
| 高位碱槽(mm) | 1590 |  |  | 1420 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 204 |  |  | 202 |  |  | 202
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:51分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 6:24分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 清洗1#、5#过滤器 8:00分中和排水（PH 1# 7.43 PH 2#8.01） 15:14分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 21:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.3% 3.2% 23:10分中和排水（PH 1# 7.03 PH 2#6.75）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.38 | 9.35 | 9.37 | 9.48 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.04 | 7.28 | 6.9 | 7.42 | 7.31 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 916 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.16 | 9.5 | 3.46 | 2.3 | 2.21 | 11.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.5 | 10.39 | 10.44 | 10.45 | 10.53 | 10.44
|  | 电导率 | ≤150 | 27.9 | 25.1 | 22.4 | 22.7 | 21.43 | 20.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.01 | 9.82 | 9.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.6 | 11.8 | 9.4 | 7100 | 9.7 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 496 | 499 | 522 | 502 | 477 | 508
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.19 | 7.09 | 5.23 | 6.61 | 6.53 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.2 | 21.7 | 23.6 | 21.1 | 19.2 | 20.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.41 | 4.3 | 4.5 | 4.05 | 5.26 | 1.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.63 | 6.37 | 7.11 | 7.5 | 6.7 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 13.6 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.28 | 3.46 | 2.47 | 5.1 | 1.25 | 6.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.21 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.7 |  | 186 | [5 empty] | 2.61 |  | 7.62
2#阳床 | 77.4 |  | 41.5 |  | 35.6 |  | 60.6 |  |  |  | 84
3#阳床 | 180 |  |  |  | 61.9 |  | 33.12 |  | 53.7 |  | 45.4
1#阴床 |  | 21.9 |  | 25.7 |  | 26.1 |  | 25.6 |  | 26.07 |  | 25.98
2#阴床 |  | 5.51 |  | 6.48 |  | 5.9 |  | 5.4 |  | 11.88 |  | 23.96
3#阴床 |  | 82.24 |  | 86.85 |  | 82.9 |  | 84.4 |  | 88.29 |  | 89.84
1#混床 | 3.47 | 12.23 | 1.87 | 12.41 | 1.51 | 12.9 | 4.6 | 12.5 | 15.4 | 11.53 | 0.43 | 10.76
2#混床 | 4.95 | 7.1 | 5.1 | 7.3 | 2.33 | 6.9 | 5.29 | 6.4 | 4.67 | 6.05 | 5.4 | 5.57
3#混床 | 5.77 | 7.32 | 7.62 | 7.34 | 3.85 | 6.7 | 3.7 | 6.6 | 2 | 6.31 | 4.97 | 6.42
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 109250 |  |  | 110780 |  |  | 112000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 87500 |  |  | 88600 |  |  | 89630
| 自用（当班） | 1450 |  |  | 1530 |  |  | 1220 |  |  | 4200 | 3250
| 外送（当班） | 1120 |  |  | 1100 |  |  | 1030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 300 | 300 | 260 | 500 | 500 | 440 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 480 | 400 | 400 | 300 | 500 | 500 | 430 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点 21 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 15 点05 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1930 |  |  | 1930 |  |  | 1770
| 高位碱槽(mm) | 1160 |  |  | 1160 |  |  | 1160
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 200 |  |  | 198 |  |  | 198
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 3:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.3% 3.2% |  |  | 清洗1#、2#、3#、3#、5#过滤器 |  |  | 19:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 21:10分中和排水（PH 1# 7.03 PH 2#7.7）
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.58 | 9.34 | 9.36 | 9.31 | 9.4 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.31 | 7.86 | 5.71 | 6.94 | 6.5 | 7.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 17.9 | 18.8 | 17.6 | 16.5 | 17.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.46 | 3.17 | 4.29 | 5.3 | 6.54 | 8.97
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.39 | 10.31 | 10.39 | 10.35 | 10.37 | 10.33
|  | 电导率 | ≤150 | 33.7 | 24.81 | 20.7 | 21.2 | 20.6 | 21.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 9.08 | 8.19 | 7.71 | 7.39 | 7.21 | 7.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.56 | 10.3 | 11.4 | 9.1 | 9.86 | 9.63
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 565 | 566 | 568 | 512 | 486 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.08 | 6.23 | 5.22 | 3.7 | 5.9 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.8 | 28 | 28.5 | 24 | 22.4 | 20
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.38 | 5.8 | 6.57 | 3.2 | 8.32 | 7.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.8 | 7.1 | 6.8 | 5.66 | 5.5 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 13.2 | 14.1 | 14 | 14.8 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.16 | 3.07 | 2.4 | 5.8 | 7.87 | 6.57
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.4 |  | 18.8 |  | 27 |  | 13.2 |  | 35.5 |  | 49.6
2#阳床 | 36.5 |  | 22.4 |  | 24.7 |  | 46.6 |  | 32.5 |  | 90
3#阳床 | 60.9 |  | 70.4 |  | 73.6 |  | 36.7 |  | 80.9
1#阴床 |  | 27.56 |  | 27.7 |  | 26.6
2#阴床 |  | 0.11 |  | 1.28 |  | 28 |  | 0.3 |  | 0.36 |  | 1.22
3#阴床 |  | 95.6 |  |  |  | 39.8 |  | 42.9 |  | 43.9 |  | 46.8
1#混床 | 1.91 | 12.94 | 2.07 | 12.66 | 2.29 | 9.7 | 2.74 | 11.14 | 10.8 | 12.2 | 6.9 | 10.11
2#混床 | 9.9 | 5.21 | 5.98 | 4.72 | 10.8 | 4.97 | 5.9 | 4.5 | 3.69 | 5.23 | 8.82 | 4.84
3#混床 | 8.69 | 5.76 | 14.6 | 5.77 | 6.25 | 5.5 | 7.41 | 5.4 | 7.6 | 5.61 | 4.6 | 5.54
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 113160 |  |  | 114650 |  |  | 116100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90640 |  |  | 91750 |  |  | 92800
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 1490 |  |  | 1450 |  |  | 4100 | 3170
| 外送（当班） | 1010 |  |  | 1110 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 340 | 290 | 290 | 250 | 470 | 460 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 40分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 440 | 440 | 330 | 500 | 490 | 420 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点30 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1420 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 900
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 196 |  |  | 194 |  |  | 194
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 31
除盐水站生产记录 |  | 01:03分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 05:00分中和排水（PH 1# 7.14 PH 2#7.44） 03:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 13:46分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.8% |  |  | 19:20分中和排水（PH 1# 7.2 PH 2#7.5） 21:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.39 | 9.7 | 9.49 | 9.42 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.61 | 7.34 | 8.91 | 7.44 | 6.35 | 6.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.8 | 23.5 | 26.9 | 19.5 | 17.2 | 16.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.9 | 9.13 | 12.3 | 6.69 | 6.73 | 5.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 10.4 | 10.45 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 21.7 | 22.3 | 23.2 | 20.9 | 20.7 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.23 | 6.87 | 7.37 | 7.65 | 7.95 | 7.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.14 | 8.67 | 8.3 | 7.24 | 8.92 | 9.94
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 546 | 585 | 588 | 580 | 560 | 540
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.21 | 7.17 | 7.4 | 6.1 | 6.4 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.3 | 26 | 19.8 | 23.2 | 25.7 | 24.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.1 | 6.3 | 9.31 | 2.7 | 6.25 | 2.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.84 | 6.13 | 5.39 | 4.39 | 5.81 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 16.4 | 18 | 15.9 | 16.7 | 18
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.17 | 7.57 | 7.32 | 6.6 | 4.76 | 5.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.35 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 51 |  | 2.49 |  | 6.52 |  | 15.6
2#阳床 |  |  | 84.6 |  | 57.2 |  | 44.3 |  | 20.7 |  | 25.9
3#阳床 | 93.3 |  | 97.2 |  | 79 |  | 87.9 |  |  |  | 54.2
1#阴床
2#阴床 |  | 4.66 |  | 1.74 |  | 11.8 |  | 18.7 |  | 10 |  | 12
3#阴床 |  | 89.1 |  | 56.05 |  | 47.5 |  | 47.2 |  | 49.6 |  | 60.9
1#混床 | 10.04 | 12.64 | 9.14 | 13.89 | 7.7 | 10.37 | 7.9 | 10.15 | 3.45 | 8.4 | 3.37 | 8.2
2#混床 | 5.88 | 5.17 | 4.13 | 4.9 | 9.3 | 4.18 | 52.5 | 3.9 | 4.88 | 4.2 | 6.47 | 3.8
3#混床 | 6.32 | 4.63 | 3.2 | 5.54 | 10.4 | 4.71 | 4.8 | 4.35 | 6.08 | 4.5 | 5.35 | 6.3
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 117400 |  |  | 118970 |  |  | 120455 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 93950 |  |  | 94945 |  |  | 95860
| 自用（当班） | 1300 |  |  | 1570 |  |  | 1485 |  |  | 4355 | 3060
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 995 |  |  | 915
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 300 | 550 | 550 | 510 | 480 | 480 | 440 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 7点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 230 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 15 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 860
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 2420 |  |  | 2290
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 192 |  |  | 192 |  |  | 190
| 磷酸钠(包) | 31 |  |  | 31 |  |  | 30
除盐水站生产记录 |  | 06:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 14:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.3% 3.2% |  |  | 17:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.3% 3.2% 20:10分中和排水（PH 1# 7.2 PH 2#7.5）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.29 | 9.32 | 9.35 | 9.5 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.74 | 7.14 | 8 | 6.87 | 5.3 | 6.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 15.5 | 15.5 | 20.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.33 | 6.25 | 6.56 | 7.13 | 6.9 | 6.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.38 | 10.37 | 10.25 | 10.39 | 10.36
|  | 电导率 | ≤150 | 22.14 | 23.14 | 24.6 | 21.7 | 20.4 | 21.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.99 | 7.93 | 7.96 | 8.36 | 7.9 | 7.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.34 | 9.14 | 9.32 | 6.22 | 8.32 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 522 | 522 | 521 | 509 | 511 | 592
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.28 | 6.15 | 7.23 | 6.49 | 6.32 | 6.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.7 | 23.9 | 21.3 | 19.3 | 21.3 | 24.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.36 | 5.26 | 1.42 | 5.62 | 1.5 | 2.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.23 | 5.94 | 6.71 | 7.18 | 5.76 | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 16.9 | 17.3 | 15.5 | 17.3 | 21.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.68 | 4.64 | 2.3 | 9.1 | 5.47 | 6.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.5 |  | 8.67 |  | 19.3 |  | 6.32 |  | 0.2 |  | 0.38
2#阳床 |  |  | 70.83 |  | 24.4 |  | 44.3 |  | 30.73 |  | 37.06
3#阳床 | 47 |  | 23.68 |  | 51.3 |  | 20.9 |  | 23.61 |  | 108
1#阴床
2#阴床 |  | 2.45 |  | 4.22 |  | 19.23 |  | 313 |  |  |  | 3.3
3#阴床 |  | 55.09 |  | 56.08 |  | 55.15 |  | 390 |  | 900
1#混床 | 4.31 | 9.54 | 5.25 | 10.8 | 1.51 | 11.64 | 2.17 | 12.57 | 4.39 | 12.57 | 3.39 | 11.27
2#混床 | 4.97 | 3.85 | 4.68 | 4.48 | 3.56 | 5.21 | 3.36 | 5.7 | 6.59 | 5.7 | 5.47 | 4.78
3#混床 | 6.4 | 4.59 | 6.11 | 4.84 | 13.92 | 5.73 | 9.65 | 35 | 5.32 | 9.6 | 8.69 | 5.38
4#混床