## 样板表
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 100 |  |  | 1120 |  |  | 2300
| 外送（累计） | 950 |  |  | 1350 |  |  | 2100
| 自用（当班） | 100 |  |  | 1020 |  |  | 1180
| 外送（当班） | 950 |  |  | 400 |  |  | 750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 420 | 380 | 370 | 340 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 250 | 500 | 490 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3080 |  |  | 2900 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 1910 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 6 |  |  | 6
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:22分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:30分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2 ） |  |  | 16:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.12 | 9.13 | 9.11 | 9.15 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.24 | 6.13 | 6.44 | 6.17 | 6.13 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 13.8 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.7 | 5.46 | 4.96 | 4.54 | 4.78 | 4.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.2 | 10.26 | 10.28 | 10.25 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 24.9 | 23.81 | 21.85 | 22.14 | 24.6 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.35 | 5.18 | 5.26 | 5.14 | 5.4 | 5.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.7 | 4.5 | 4.35 | 4.65 | 4.52 | 4.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 422 | 380 | 364 | 382 | 387 | 507
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 5.73 | 5.84 | 5.81 | 5.97 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 17.2 | 17.4 | 16.4 | 15.9 | 18.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.17 | 3.94 | 3.14 | 3.32 | 2.95 | 2.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.58 | 6.05 | 5.47 | 5.5 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 9.9 | 10.6 | 9.4 | 12.3 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.71 | 3.09 | 2.65 | 2.64 | 2.71 | 3.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.36 | 9.32 | 9.33 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 5.92 | 5.44 | 5.46 | 5.27 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.1 | 6.15 | 4.85 | 4.77 | 4.52 | 3.77
原水 | PH值 | 7.91 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 16.84 |  | 15.31 |  | 15.2 |  | 15
2#阳床 | 27.2 |  | 35.14 | [5 empty] | 82.2 |  | 39.4
3#阳床 | 34.2 |  | 43.8 |  | 27.41 |  | 39
1#阴床 |  | 12.25 |  | 12.59 |  | 12.72 |  | 12.6 |  | 12.9 |  | 12.4
2#阴床 |  | 27.71 |  | 26.58 |  | 78.13
3#阴床 | [7 empty] | 21.26 |  | 21.3 |  | 20.6
1#混床 | 3.89 | 7.33 | 3.21 | 7.37 | 3.24 | 7.47 | 3.21 | 7.54 | 3.51 | 7.6 | 3.12 | 7.4
2#混床 | 4.39 | 7.25 | 4.26 | 7.45 | 4.11 | 7.24 | 4.72 | 7.57 | 4.88 | 7.8 | 4.56 | 7.2
3#混床 | [6 empty] | 3.11 | 10.81 | 3.06 | 10.8 | 2.89 | 10.6
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 100 |  |  | 1120 |  |  | 2300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 950 |  |  | 1350 |  |  | 2100
| 自用（当班） | 100 |  |  | 1020 |  |  | 1180 |  |  | 2300 | 2100
| 外送（当班） | 950 |  |  | 400 |  |  | 750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 420 | 380 | 370 | 340 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 250 | 500 | 490 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3080 |  |  | 2900 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 2130 |  |  | 1910 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 6 |  |  | 6
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:22分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:30分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2 ） |  |  | 16:32分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.12 | 9.13 | 9.11 | 9.15 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.24 | 6.13 | 6.44 | 6.17 | 6.13 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 13.8 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.7 | 5.46 | 4.96 | 4.54 | 4.78 | 4.23
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.2 | 10.26 | 10.28 | 10.25 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 24.9 | 23.81 | 21.85 | 22.14 | 24.6 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.35 | 5.18 | 5.26 | 5.14 | 5.4 | 5.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.7 | 4.5 | 4.35 | 4.65 | 4.52 | 4.18
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 422 | 380 | 364 | 382 | 387 | 507
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 5.73 | 5.84 | 5.81 | 5.97 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 17.2 | 17.4 | 16.4 | 15.9 | 18.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.17 | 3.94 | 3.14 | 3.32 | 2.95 | 2.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.58 | 6.05 | 5.47 | 5.5 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 9.9 | 10.6 | 9.4 | 12.3 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.71 | 3.09 | 2.65 | 2.64 | 2.71 | 3.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.36 | 9.32 | 9.33 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 5.92 | 5.44 | 5.46 | 5.27 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.1 | 6.15 | 4.85 | 4.77 | 4.52 | 3.77
原水 | PH值 | 7.91 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 16.84 |  | 15.31 |  | 15.2 |  | 15
2#阳床 | 27.2 |  | 35.14 | [5 empty] | 82.2 |  | 39.4
3#阳床 | 34.2 |  | 43.8 |  | 27.41 |  | 39
1#阴床 |  | 12.25 |  | 12.59 |  | 12.72 |  | 12.6 |  | 12.9 |  | 12.4
2#阴床 |  | 27.71 |  | 26.58 |  | 78.13
3#阴床 | [7 empty] | 21.26 |  | 21.3 |  | 20.6
1#混床 | 3.89 | 7.33 | 3.21 | 7.37 | 3.24 | 7.47 | 3.21 | 7.54 | 3.51 | 7.6 | 3.12 | 7.4
2#混床 | 4.39 | 7.25 | 4.26 | 7.45 | 4.11 | 7.24 | 4.72 | 7.57 | 4.88 | 7.8 | 4.56 | 7.2
3#混床 | [6 empty] | 3.11 | 10.81 | 3.06 | 10.8 | 2.89 | 10.6
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3110 |  |  | 3500 |  |  | 4150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 2790 |  |  | 3640 |  |  | 4800
| 自用（当班） | 810 |  |  | 390 |  |  | 650 |  |  | 1850 | 2700
| 外送（当班） | 690 |  |  | 850 |  |  | 1160
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 270 | 490 | 490 | 460 | 440 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 5 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 250 | 440 | 440 | 350 | 280 | 280 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 4点30 分，向槽加磷酸盐1.5 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点00 分，向槽加磷酸盐0 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2650 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 1910 |  |  | 1790 |  |  | 1690
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 17
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器。 |  |  | 12:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 13:50分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.2 ） 14:43分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 17;37分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:15分中和排水（PH 1#6.89 2# 7.42 ）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.34 | 9.33 | 9.36 | 9.32 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.27 | 5.63 | 6.1 | 5.84 | 6.47 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14 | 14.2 | 12.1 | 12.8 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.83 | 1.54 | 5.6 | 5.2 | 4.36 | 2.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.18 | 10.3 | 10.26 | 10.24 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 23.8 | 22.6 | 23.6 | 21.87 | 23.4 | 23.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.85 | 6.5 | 7.33 | 7.54 | 7.85 | 7.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.4 | 4.87 | 4.65 | 4.59 | 4.84 | 4630
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 485 | 480 | 451 | 412 | 392 | 429
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.72 | 5.59 | 6.15 | 5.93 | 5.89 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.2 | 18.4 | 17.8 | 18.3 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.89 | 1.24 | 4.66 | 4.21 | 2.3 | 1.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.47 | 5.83 | 5.74 | 5.65 | 6.06 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 146 | 15.2 | 14.1 | 14.9 | 16.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.38 | 1.02 | 3.9 | 4.17 | 4.24 | 4.58
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.43 | 9.4 | 9.34 | 9.38 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.14 | 5.94 | 5.83 | 5.91 | 6.11 | 6.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10.9 | 11.9 | 11.5 | 12.3 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.1 | 2.63 | 4.37 | 3.95 | 5.63 | 4.84
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.31 |  | 12.48 |  | 20.8 |  | 80 |  |  |  | 21.45
2#阳床 | 26.73 |  | 22.32 |  | 38.2 |  | 90
3#阳床 | [8 empty] | 20.95 |  | 20.1
1#阴床 |  | 12.4 |  | 13 |  | 12.86 |  | 18.44
2#阴床 | [9 empty] | 13.86 |  | 16.49
3#阴床 |  | 20.9 |  | 43.9 |  | 39.89 |  | 49.24 |  | 54.74 |  | 50.93
1#混床 | 1.04 | 7.6 | 0.84 | 7.4 | 3.54 | 7.57 | 2.96 | 7.9 | 4.17 | 8.22 | 4.32 | 7.44
2#混床 | 0.75 | 7.4 | 0.91 | 7.2 | 4.09 | 7.51 | 3.79 | 7.25 | 3.88 | 7.29 | 3.96 | 7.34
3#混床 | 1.21 | 11 | 1.07 | 10.8 | 3.17 | 10.84 | 2.87 | 10.58 | 4.22 | 11.28 | 4.53 | 10.86
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4900 |  |  | 4900 |  |  | 6180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5490 |  |  | 6500 |  |  | 7000
| 自用（当班） | 750 |  |  | 0 |  |  | 1280 |  |  | 2030 | 2200
| 外送（当班） | 690 |  |  | 1010 |  |  | 500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 350 | 550 | 550 | 490 | 410 | 410 | 350 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2550 |  |  | 2410 |  |  | 2410
| 高位碱槽(mm) | 1690 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 14
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#、4#过滤器。 7:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 9:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 12:04分中和排水（PH 1# 7.0 2# 8.2 ）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.27 | 9.37 | 9.28 | 9.26 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.25 | 5.86 | 5.97 | 5.85 | 6.55 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 13 | 13.7 | 12.8 | 11.5 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.06 | 5.39 | 4.8 | 6.17 | 6.2 | 5.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.26 | 10.34 | 10.28 | 10.26 | 22.14
|  | 电导率 | ≤150 | 23.56 | 22.8 | 22.9 | 22.67 | 21.87 | 10.31
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.65 | 6.76 | 6.12 | 5.94 | 5.95 | 5.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.28 | 7.35 | 7.2 | 6.7 | 6.84 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 420 | 380 | 383 | 413 | 387 | 392
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.3 | 5.51 | 5.67 | 5.84 | 5.54 | 5.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 17 | 17.2 | 17.7 | 17.4 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.51 | 2.92 | 3.74 | 5.33 | 3.84 | 3.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.67 | 5.72 | 5.84 | 5.63 | 5.83 | 5.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 13 | 14.3 | 14.9 | 12.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.48 | 1.87 | 3.41 | 3.96 | 5.14 | 4.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.21 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.42 | 6.39 | 6.25 | 6.1 | 5.49 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 9.4 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.74 | 4.34 | 5.17 | 6.3 | 5.7 | 5.84
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.12 |  | 11.24 |  | 76.8
2#阳床 | [6 empty] | 54.4 |  | 25.41 |  | 24.71
3#阳床 | 18.26 |  | 14.05 |  | 39.1 |  | 25.9 |  | 21.95 |  | 20.49
1#阴床 | [5 empty] | 11.71 |  | 11.71 |  | 11.73 |  | 11.86
2#阴床 |  | 14.1 |  | 15.6 |  | 14.28 |  | 14.08 |  | 12.87 |  | 16.49
3#阴床 |  | 48.5 |  | 62.3
1#混床 | 2.32 | 7.3 | 2.86 | 7.6 | 2.54 | 7.42 | 2.71 | 7.18 | 2.84 | 7.22 | 3.17 | 7.55
2#混床 | 2.15 | 7.4 | 3.24 | 7.2 | 3.93 | 7.06 | 3.56 | 6.88 | 3.11 | 6.95 | 2.84 | 6.86
3#混床 | 1.63 | 10.5 | 2.21 | 10.7
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7050 |  |  | 7990 |  |  | 8600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8050 |  |  | 8840 |  |  | 9650
| 自用（当班） | 870 |  |  | 940 |  |  | 610 |  |  | 2420 | 2650
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 790 |  |  | 810
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 320 | 550 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 460 | 390 | 380 | 310 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点30 分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2360 |  |  | 2360 |  |  | 2360
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 3:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.32 | 9.38 | 9.35 | 9.39 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.3 | 6.5 | 5.6 | 5.87 | 5.74 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.48 | 4.3 | 7.42 | 5.82 | 5.44 | 6.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.3 | 10.24 | 10.21 | 10.29 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 25 | 20 | 20.86 | 21.6 | 22.51 | 21.73
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.73 | 5.67 | 5.77 | 5.41 | 4.93 | 4.85
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.3 | 8.6 | 8.37 | 9.04 | 9.33 | 9.14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 372 | 331 | 330 | 350 | 362 | 654
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.4 | 5.2 | 5.42 | 5.29 | 5.56 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 15.5 | 14.7 | 17.5 | 18 | 26
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.2 | 3.3 | 1.46 | 1.22 | 7.19 | 6.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.1 | 6.4 | 5.71 | 5.56 | 5.27 | 5.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 11.8 | 10.3 | 9.6 | 13.4 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.9 | 3.5 | 3.52 | 2.76 | 5.13 | 4.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.44 | 9.42 | 9.43 | 9.4 | 9.35 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.9 | 4.7 | 6.27 | 5.97 | 5.5 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 7.7 | 5.4 | 7.2 | 8.3 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.38 | 4.6 | 5.83 | 4.65 | 4.79 | 5.17
原水 | PH值 | 8.24 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 75.62 | 浊度 | 0.3
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 15.8 |  | 56.9 |  | 20.9 |  | 35 |  | 28.6
2#阳床 | 25.6 | [5 empty] | 18.23
3#阳床 | 21.9 |  | 22.4 |  | 29.6 |  |  |  | 19.1 |  | 40.4
1#阴床 |  | 11.41 |  | 11.77 |  | 11.2 |  | 11.6 |  | 13.08 |  | 12.02
2#阴床 |  | 14.08 |  | 14.53 |  | 14.9 |  | 15.3 |  | 15.27 |  | 16.14
3#阴床
1#混床 | 5.72 | 7.21 | 7.45 | 5.2 | 2.21 | 7.5 | 2.65 | 7.4 | 5.99 | 7.13 | 5.41 | 7.45
2#混床 | 7.74 | 6.87 | 7.14 | 6.1 | 1.68 | 7.1 | 7.33 | 7 | 4.75 | 6.94 | 4.26 | 6.88
3#混床
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9630 |  |  | 10500 |  |  | 11060 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10220 |  |  | 10780 |  |  | 11750
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 870 |  |  | 560 |  |  | 2460 | 2100
| 外送（当班） | 570 |  |  | 560 |  |  | 970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 270 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 250 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠0.5kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 55 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2160 |  |  | 2160 |  |  | 2160
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1380 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:36分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 3:50分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.3) 6:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 13:46分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 15:40分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.5)
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.42 | 9.4 | 9.32 | 9.29 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.5 | 5.7 | 6.05 | 6.42 | 5.93 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 10 | 12.4 | 13.2 | 13.4 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.67 | 2.48 | 2.48 | 2.4 | 5.2 | 7.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.28 | 10.3 | 10.06 | 10.17 | 10.27
|  | 电导率 | ≤150 | 25 | 23 | 27.1 | 25.9 | 21.93 | 21.37
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.39 | 4.45 | 4.71 | 5.06 | 5.92 | 6.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.4 | 9.7 | 5.2 | 4.64 | 6.02 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 611 | 546 | 490 | 482 | 423 | 478
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 5.5 | 6.11 | 6.2 | 5.79 | 5.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.4 | 24 | 17.9 | 18.1 | 18.7 | 18.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.64 | 1.42 | 0.92 | 1.43 | 3.65 | 2.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.33 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 5.44 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 13.2 | 10.9 | 10.6 | 12.4 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.03 | 5.4 | 1.9 | 2.4 | 4.67 | 4.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.4 | 9.42 | 9.4 | 9.4 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5 | 6.2 | 5.94 | 5.71 | 6.15 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 11.8 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.66 | 5.9 | 3.11 | 2.9 | 4.64 | 3.96
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 81 | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 172 |  |  |  | 23.2 |  | 22.5 |  | 25.8 |  | 28.8
2#阳床 |  |  | 58.37 |  | 30.7 |  | 29.5 |  | 32 |  | 37
3#阳床 | 61.75 |  | 80.68
1#阴床 |  | 11.96 |  | 12.17 |  | 11.76 | [5 empty] | 12.01
2#阴床 |  | 19.05 |  | 20.47 |  | 30.4 |  | 56.02 |  |  |  | 16.06
3#阴床 | [7 empty] | 27.9 |  | 60.83 |  | 45.66
1#混床 | 3.36 | 7.32 | 4.2 | 7.32 | 3.4 | 7.46 | 2.1 | 7.46 | 3.27 | 8.04 | 2.17 | 7.45
2#混床 | 5.4 | 6.87 | 6.4 | 6.92 | 2.6 | 7.04 | 2.8 | 7.13 | 3.33 | 7.51 | 2.74 | 6.92
3#混床 | [6 empty] | 4.3 | 11.2 | 4.75 | 12.17 | 3.26 | 11.03
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11980 |  |  | 12730 |  |  | 13200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 12500 |  |  | 13180 |  |  | 14260
| 自用（当班） | 920 |  |  | 750 |  |  | 470 |  |  | 2140 | 2510
| 外送（当班） | 750 |  |  | 680 |  |  | 1080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 410 | 350 | 350 | 280 | 520 | 510 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1380 |  |  | 1280 |  |  | 1280
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 11 |  |  | 11
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 04:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 9:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:20分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.1 13:21分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 清洗1#、2#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.2 | 9.05 | 9.07 | 9.24 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.86 | 5.17 | 6.05 | 6.4 | 5.95 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 13.5 | 16.1 | 8.3 | 11 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.32 | 5.8 | 8.81 | 6.4 | 4.09 | 5.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.24 | 10.15 | 10.18 | 10.17 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 22.3 | 23.7 | 26.4 | 24.6 | 23 | 22.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.2 | 6.95 | 6.69 | 6.45 | 6.51 | 6.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5860 | 5750 | 7.2 | 8.5 | 9.1 | 8.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 458 | 410 | 413 | 442 | 460 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.94 | 5.98 | 6.06 | 5.6 | 5.75 | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.3 | 20.8 | 17.7 | 18.5 | 17.2 | 18
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.3 | 1.5 | 4.4 | 1.7 | 2.63 | 3.56
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.6 | 6.73 | 6.1 | 6.01 | 6.32 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 10 | 8.8 | 15.4 | 9.5 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.42 | 4.83 | 5.27 | 2.5 | 3.25 | 2.44
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.36 | 9.31 | 9.32 | 9.31 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.95 | 6.13 | 5.9 | 5.17 | 6.14 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 13.3 | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.48 | 5.36 | 5.77 | 4.2 | 3.1 | 4.54
原水 | PH值 | 7.66 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.38 |  | 28.97 |  | 40.65
2#阳床 | 42.25 |  | 167 |  |  |  | 16.7 |  | 34.6 |  | 39.5
3#阳床 |  |  |  |  | 17.3 |  | 21.9 |  | 50.3 |  | 25.58
1#阴床 |  | 12.73 |  | 12.59 |  | 12.68
2#阴床 |  | 18.81 |  | 16.32 |  | 16.6 |  | 16.2 |  | 15.4 |  | 17.6
3#阴床 |  | 43.69 |  | 44.35 |  | 41.4 |  | 20.04 |  | 25.8 |  | 45.2
3
1#混床 | 4.23 | 8.3 | 4.35 | 7.41 | 1.1 | 7.41 | 0.8 | 7.57 | 1.26 | 7.3 | 1.87 | 7.6
2#混床 | 3.74 | 6.97 | 3.86 | 7.12 | 0.95 | 7.09 | 0.62 | 7.03 | 0.87 | 6.9 | 1.45 | 6.9
3#混床 | 4.11 | 11.49 | 4.38 | 11.28 | 1.4 | 11.2 | 1.1 | 11.2 | 1.36 | 11 | 1.05 | 10.8
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14365 |  |  | 15130 |  |  | 16020 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 14800 |  |  | 15750 |  |  | 16860
| 自用（当班） | 1165 |  |  | 765 |  |  | 890 |  |  | 2820 | 2600
| 外送（当班） | 540 |  |  | 950 |  |  | 1110
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 20 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 280 | 280 | 530 | 510 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加氨水 14 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 250 | 550 | 550 | 470 | 400 | 390 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点20分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1700 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1180 |  |  | 1070 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 9 |  |  | 9 |  |  | 8
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 3:07分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 5:50分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.1 7:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 9：30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 12:10分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.5 |  |  | 21:02分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.29 | 9.26 |  | 9.23 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.55 | 6.15 | 5.17 |  | 5.74 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 6.7 | 9.88 |  | 6.4 | 8.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.2 | 5.93 | 3.5 |  | 6.89 | 4.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.26 | 10.31 | 10.09 |  | 10.11 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 21.87 | 22.14 | 24.9 |  | 22.45 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.95 | 5.64 | 5.75 |  | 4.63 | 5.63
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.87 | 7.21 | 7.2 |  | 7.86 | 8.46
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 388 | 393 | 389 |  | 290 | 460
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.54 | 5.23 | 5.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 13.9 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.84 | 3.24 | 1.01
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.61 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 8.3 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.14 | 4.17 | 1.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.23 | 9.34 |  |  | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.49 | 5.74 | 6.04 |  |  | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 9.1 | 10.5 |  |  | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.7 | 5.84 | 3.6 |  |  | 4.16
原水 | PH值 | 7.52 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 18.49 |  | 20.4 |  | 23.2 |  | 27.43 |  | 71.38
2#阳床 | 25.41
3#阳床 | 21.95 |  | 20.49 |  | 23.8 |  | 26.7 |  | 25.8 |  | 36.2
1#阴床 |  |  |  | 12.86 |  | 11.05 |  | 11.56 |  | 11 |  | 11.5
2#阴床 |  | 12.87 |  | 16.49
3#阴床 |  | 62.7 |  |  |  | 36.1 |  | 29.69 |  | 49.2 |  | 33
1#混床 | 2.84 | 7.22 | 3.17 | 7.55 | 1.8 | 7.6 | 2.1 | 7.79 | 4.43 | 7.5 | 2.79 | 7
2#混床 | 3.11 | 6.95 | 2.84 | 6.86 | 1.6 | 7.12 | 0.97 | 7.61 | 2.86 | 6.9 | 1.22 | 7.2
3#混床 | 1.54 | 10.8 |  |  | 4.6 | 10.99 | 1.42 | 11.04 | 1.45 | 10.6 | 1.67 | 11.4
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16650 |  |  | 17500 |  |  | 18259 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 17800 |  |  | 18400 |  |  | 19274
| 自用（当班） | 630 |  |  | 850 |  |  | 759 |  |  | 2239 | 2414
| 外送（当班） | 940 |  |  | 600 |  |  | 874
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 280 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 250 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1440 |  |  | 2300 |  |  | 2230
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 920 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 8 |  |  | 6 |  |  | 6
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:06分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 1:48分中和排水（PH 1# 7.0 2# 8.2 ） 2:43分再生3#阳床 进酸浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 21:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 23:35分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.0 ）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.32 | 9.25 | 9.28 | 9.38 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.87 | 5.73 | 6.32 | 6.17 | 5.71 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.77 | 6.24 | 8.74 | 8.06 | 8.19 | 9.45
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.77 | 6.24 | 4.24 | 2.13 | 5.75 | 3.05
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.06 | 10.17 | 10.2 | 10.12 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2 | 22.8 | 24.2 | 22.7 | 23 | 22.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.69 | 5.59 | 5.58 | 5.56 | 6.39 | 6.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.13 | 6.42 | 6.12 | 7.32 | 8.5 | 9.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 405 | 345 | 3.05 | 283 | 301 | 250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.69 | 5.57 | 6.04 | 5.92 | 5.88 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 13.1 | 5.76 | 7.09 | 7.47 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.35 | 3.74 | 2.3 | 4.37 | 5.05 | 5.55
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 5.29 | 5.64 | 5.72 | 5.63 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | 5.6 | 8.9 | 7.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.06 | 2.89 | 4.42 | 3.82 | 4.51 | 8.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.43 | 9.45 | 9.5 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 5.93 | 6.82 | 6.35 | 6.22 | 6.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 14.3 | 18.7 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.03 | 3.84 | 2.04 | 3.08 | 4.44 | 3.49
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 24.5 |  | 19.33 |  | 24.62 |  | 23.49 |  | 20.5
2#阳床 | 48.3 |  | 30.9 |  | 30.15 |  | 40.3 |  | 34.99 |  | 52.8
3#阳床 | 100
1#阴床
2#阴床 |  | 96 |  | 94 |  | 56.64 |  | 95.07 |  | 92 |  | 69.1
3#阴床 |  | 36.32 |  | 35.25 |  | 34.43 |  | 34.2 |  | 34.4 |  | 78
1#混床 | 1.13 | 7.46 | 0.93 | 7.75 | 6.27 | 8.25 | 6.02 | 7.63 | 0.86 | 7.63 | 1.24 | 7.63
2#混床 | 2.14 | 6.97 | 1.89 | 7.08 | 5.88 | 7.09 | 5.63 | 7.08 | 0.89 | 7.24 | 1.81 | 7.09
3#混床 | 3.02 | 11.04 | 3.13 | 10.96 | 4.23 | 10.97 | 4.14 | 10.96 | 5.13 | 11.12 | 10.7 | 12.6
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19050 |  |  | 19750 |  |  | 21000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 20100 |  |  | 20800 |  |  | 21500
| 自用（当班） | 791 |  |  | 700 |  |  | 1250 |  |  | 2741 | 2226
| 外送（当班） | 826 |  |  | 700 |  |  | 700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 500 | 450 | 450 | 420 | 380 | 380 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 0 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 220 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 670 |  |  | 2690 |  |  | 2690
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 2
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:49分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 3:01分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 5:12分中和排水（PH 1#8.7 2# 8.65） |  |  | 8:02分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.25 | 9.26 | 9.3 | 9.37 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 6.13 | 5.83 | 5.64 | 5.88 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.8 | 13 | 9.9 | 10.3 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.89 | 4.57 | 3.26 | 3.71 | 2.32 | 2.52
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.12 | 10.16 | 10.2 | 10.25 | 10.29
|  | 电导率 | ≤150 | 22.3 | 22.7 | 22.1 | 21.27 | 21.3 | 21.22
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.36 | 5.39 | 5.45 | 5.39 | 5.28 | 5.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.34 | 9 | 8.85 | 7.96 | 8.88 | 9.55
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 321 | 342 | 369 | 335 | 342 | 337
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 5.83 | 6.15 | 6.05 | 6.01 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 14.7 | 15.6 | 13.2 | 12.8 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.39 | 6.37 | 5.82 | 4.26 | 6.64 | 4.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.56 | 5.34 | 5.46 | 5.72 | 5.55 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 18.6 | 18.4 | 17.6 | 14.9 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.3 | 5.86 | 4.37 | 3.29 | 4.93 | 3.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.3 | 9.27 | 9.26 | 9.27 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.33 | 6.25 | 6.12 | 5.13 | 6.21 | 6.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 13.6 | 13.2 | 11.7 | 12.1 | 11.44
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.8 | 3.69 | 3.14 | 3.7 | 2.53 | 2.43
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 24.35 |  | 27.8
2#阳床 |  |  |  |  | 97.2 |  | 47.64 |  | 35.73 |  | 39.12
3#阳床 | 54.2 |  | 15.68 |  | 17.05 |  | 18.29 |  | 17.46 |  | 19.63
1#阴床 |  | 11.83 |  | 11.32 |  | 11.41 |  | 17.57 |  | 22.4 |  | 15.2
2#阴床
3#阴床 |  | 46.6 |  | 58.4 |  | 24.4 |  | 24.88 |  | 25.1 |  | 24.73
1#混床 | 2.72 | 7.55 | 1.89 | 7.64 | 1.93 | 7.49 | 1.77 | 8.1 | 1.88 | 7.42 | 2.28 | 7.42
2#混床 | 4.36 | 7.03 | 3.53 | 7.1 | 2.72 | 7.82 | 3.24 | 7.2 | 4.02 | 4.6 | 3.15 | 7
3#混床 | 3.4 | 11.3 | 3.96 | 10.14 | 3.13 | 10.85 | 3.05 | 10.68 | 3.6 | 10.64 | 6.4 | 10.71
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21900 |  |  | 22300 |  |  | 22880 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 22500 |  |  | 23460 |  |  | 24660
| 自用（当班） | 900 |  |  | 400 |  |  | 580 |  |  | 1880 | 3160
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 960 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 550 | 550 | 520 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水250至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 360 | 360 | 290 | 550 | 550 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1880 |  |  | 1880
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 5:08分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 7:30分中和排水（PH 1#8.7 2# 8.65） |  |  | 8:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.24 | 9.21 | 9.22 | 9.21 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.63 | 5.73 | 6.7 | 5.95 | 6.23 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.92 | 3.43 | 8.7 | 10.7 | 9.9 | 9.24
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.24 | 2.15 | 1.41 | 0.96 | 2.31 | 2.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.12 | 12.16 | 10.15 | 10.27 | 10.12 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 22.36 | 21.63 | 25.4 | 26.4 | 24.7 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.08 | 5.05 | 5.73 | 5.93 | 6.18 | 5.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.21 | 6.82 | 6.74 | 6.5 | 6.4 | 6.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 317 | 286 | 277 | 290 | 355 | 359
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.25 | 6.13 | 6.22 | 6.4 | 6.12 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.87 | 5.93 | 12.7 | 11.4 | 13.3 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.25 | 2.95 | 0.63 | 3.45 | 4.2 | 1.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 6.04 | 6.31 | 6.39 | 6.64 | 5.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 7.9 | 7.2 | 10.4 | 8.8 | 5.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.44 | 3.32 | 1.4 | 1.2 | 1.23 | 3.32
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.47 | 9.4 | 9.31 | 9.35 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.12 | 6.17 | 5.94 | 6.12 | 5.89 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.23 | 11.21 | 12.5 | 10.8 | 11.4 | 10.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.16 |  | 1.7 | 4.2 | 2.3 | 4.36
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.04
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 18.7 |  | 16.7 |  | 24.1 |  | 21.82
2#阳床 | 37.12 |  | 38.89
3#阳床 | 19.74 |  | 21.5 |  | 37.4 |  | 21.9 |  | 19.39 |  | 21.12
1#阴床 |  | 11.32 |  | 11.37 |  | 11.4 |  | 16.2 |  | 11.59 |  | 11.57
2#阴床 | [5 empty] | 53.8 |  | 52.4 |  | 55.86 |  | 57.87
3#阴床 |  | 70.3 |  | 78.56
1#混床 | 1.48 | 7.34 | 1.97 | 7.4 | 0.97 | 7.52 | 1.8 | 7.57 | 1.37 | 8.01 | 2.02 | 7.58
2#混床 | 2.12 | 7.04 | 2.42 | 6.98 | 1.5 | 7.06 | 1.62 | 7.03 | 2.46 | 7.82 | 2.63 | 7.09
3#混床 | 6.11 | 10.65 | 3.39 | 10.26
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23580 |  |  | 24280 |  |  | 25180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 25640 |  |  | 26500 |  |  | 27280
| 自用（当班） | 700 |  |  | 700 |  |  | 900 |  |  | 2300 | 2620
| 外送（当班） | 980 |  |  | 860 |  |  | 780
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 370 | 370 | 340 | 300 | 300 | 250 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 250 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1880 |  |  | 1670 |  |  | 1670
| 高位碱槽(mm) | 2570 |  |  | 2500 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 2 |  |  | 59 |  |  | 58
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 5:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 6:40分中和排水（PH 1#8.7 2# 8.65） |  |  | 8:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 11:51分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 14:35分中和排水（PH 1#8.2 2# 8.37）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.24 | 9.32 | 9.35 | 9.15 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.11 | 6.24 | 5.92 | 6.1 | 6.56 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.39 | 9.56 | 10.1 | 14 | 9.7 | 8.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.12 | 2.24 | 4.6 | 8.1 | 6.9 | 7.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.18 | 10.11 | 10.1 | 10.15 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 21.32 | 22.32 | 25.6 | 24.7 | 21.97 | 22.08
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.26 | 5.06 | 4.83 | 5.32 | 5.56 | 5.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.2 | 6.36 | 7.2 | 8.1 | 8.13 | 7.92
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 398 | 387 | 412 | 382 | 362 | 384
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.71 | 5.86 | 5.79 | 6.21 | 5.21 | 5.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 14.8 | 15.3 | 8.91 | 13.4 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.65 | 2.01 | 7.95 | 0.97 | 1.48 | 1.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.99 | 6.02 | 6.22 | 6.5 | 5.92 | 5.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 10.8 | 18.6 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.39 | 2.47 | 3.76 | 2.4 | 2.05 | 0.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.34 | 9.32 | 9.35 | 9.31 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 5.98 | 6.1 | 5.92 | 5.38 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 12.58 | 9.9 | 9.1 | 9.6 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.24 | 3.69 | 3.91 | 4.1 | 4.3 | 3.7
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 29.17 |  | 36.27
2#阳床 |  |  |  |  | 53.2 |  | 32.4 |  | 32.74 |  | 35.86
3#阳床 | 25.23 |  | 35.56 |  |  |  | 21.9 |  | 22.19 |  | 25.04
1#阴床 |  | 11.86 |  | 14.35 |  |  |  | 11.28 |  | 11.04 |  | 10.8
2#阴床 |  | 59.03 |  | 59.58 |  | 59.2 | [5 empty] | 40.25
3#阴床 | [5 empty] | 20.5 |  | 29.05 |  | 41.07
1#混床 | 2.15 | 7.55 | 1.24 | 7.57 | 0.62 | 7.61 | 1.2 | 7.63 | 1.2 | 7.64 | 1.8 | 7.55
2#混床 | 3.06 | 6.94 | 2.39 | 7.08 | 3.53 | 7.14 | 0.66 | 6.96 | 0.7 | 7.09 | 0.9 | 7.1
3#混床 |  |  |  |  | 3.98 | 10.71 | 1.34 | 11.15 | 1.3 | 10.6 | 2.1 | 10.7
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 26400 |  |  | 27250 |  |  | 28350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 28100 |  |  | 28930 |  |  | 29600
| 自用（当班） | 1220 |  |  | 850 |  |  | 1100 |  |  | 3170 | 2320
| 外送（当班） | 820 |  |  | 830 |  |  | 670
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 390 | 370 | 370 | 340 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 340 | 340 | 270 | 520 | 520 | 460 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1670 |  |  | 1670 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2470
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 58 |  |  | 57 |  |  | 57
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 16:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 18:33分中和排水（PH 1#8.2 2# 8.65） 21:26分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.2 | 9.36 | 9.31 | 9.22 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.23 | 6.05 | 6.12 | 6.04 | 6.21 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.2 | 7.5 | 5.25 | 5.3 | 4.53 | 4.28
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.18 | 10.17 | 10.15 | 10.16 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 23.1 | 22.3 | 26.8 | 25.9 | 24.8 | 23.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.35 | 5.8 | 6.62 | 6.77 | 6.66 | 6.19
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.95 | 7.87 | 6.9 | 7.2 | 8.2 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 423 | 419 | 397 | 408 | 439 | 496
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.67 | 6.09 | 5.71 | 5.74 | 5.89 | 5.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 14.4 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.53 | 3.13 | 2.61 | 1.17 | 5.56 | 4.97
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 5.27 | 5.49 | 6.01 | 5.52 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 16.5 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.4 | 3.13 | 1.7 | 1.25 | 3.5 | 2.94
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.28 | 9.41 | 9.39 | 9.4 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.69 | 5.73 | 5.99 | 5.96 | 5.96 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 9.05 | 12.2 | 12.4 | 11.83 | 11.26
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.6 | 2.98 | 2.5 | 4.04 | 3.92 | 3.74
原水 | PH值 | 7.67 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 21.9 |  | 28.3 |  | 28.5 |  | 29.2 |  | 39.6
2#阳床 | 40
3#阳床 | 26.2 |  | 34.9 |  | 37.4 |  | 38.3 |  | 39.3 |  | 43.9
1#阴床 |  | 11.2 |  | 11.2 |  | 10.9 |  | 11.08 |  | 11.2 |  | 11.24
2#阴床
3#阴床 |  | 29.5 |  | 42.5 |  | 39.2 |  | 38.4 |  | 37.72 |  | 20.64
1#混床 | 2 | 8.1 | 1.96 | 8.3 | 2.8 | 7.73 | 2.9 | 7.77 | 1.73 | 7.78 | 1.29 | 7.68
2#混床 | 1.65 | 7.1 | 1.35 | 7.1 | 2.5 | 7.18 | 1.32 | 7.1 | 1.45 | 7.28 | 0.66 | 7.29
3#混床 | 3.06 | 10.8 | 3.15 | 10.9 | 2.3 | 11.03 | 1.6 | 10.95 | 2.38 | 11.23 | 3.14 | 11.15
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 29550 |  |  | 30400 |  |  | 31000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 30300 |  |  | 31150 |  |  | 32330
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 850 |  |  | 600 |  |  | 2650 | 2730
| 外送（当班） | 700 |  |  | 850 |  |  | 1180
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 43 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 310 | 500 | 500 | 410 | 350 | 350 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1300 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 2420 |  |  | 2420 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 56 |  |  | 56 |  |  | 54
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 4:06分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 6:45分中和排水（PH 1#8.2 2# 8.65） |  |  | 14:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 16:41分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 18:30分中和排水（PH 1#7.9 2# 7.5） 20:11分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.14 | 9.11 | 9.12 | 9.21 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.23 | 6.15 | 5.86 | 5.37 | 7.05 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 10.7 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.17 | 4.38 | 2.98 | 3.03 | 3.24 | 2.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.12 | 10.1 | 10.1 | 10.11 | 10.2 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 22.8 | 22.5 | 25.2 | 24.8 | 23.6 | 24
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.93 | 5.57 | 5.44 | 5.42 | 5.48 | 5.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.6 | 8.56 | 5.46 | 7.43 | 2.82 | 2.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 646 | 524 | 367 | 449 | 490 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.89 | 5.56 | 5.75 | 6.03 | 7.16 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 17.4 | 17.5 | 16.6 | 15.4 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.85 | 4.72 | 1.96 | 1.93 | 3.03 | 1.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.39 | 5.41 | 6.05 | 6.24 | 6.82 | 6.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 17.3 | 18.8 | 18.7 | 8.9 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.63 | 2.81 | 1.82 | 3.12 | 2.16 | 3.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.33 | 9.45 | 9.48 | 9.34 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.88 | 5.71 | 6.43 | 6.16 | 6.81 | 6.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 10.2 | 11.3 | 12.2 | 7.9 | 8.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.65 | 3.32 | 4.79 | 5.27 | 4.28 | 3.31
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 21.3 |  | 21.7
2#阳床 | 71.3 |  | 36.9 |  | 37.2 |  | 44.2 |  |  |  | 18.3
3#阳床 | 46 |  | 46 |  | 44.1 |  | 43 |  | 52.1
1#阴床 |  | 11.5 |  | 11.8 |  | 11.07 |  | 10.86 |  | 11.6 |  | 11.7
2#阴床
3#阴床 |  | 20.8 |  |  |  | 14.94 |  | 21.38 |  | 21.3 |  | 20.3
1#混床 | 1.78 | 8.2 | 1.96 | 8.7 | 3.97 | 7.69 | 2.58 | 7.85 | 5.27 | 7.6 | 5.61 | 7.5
2#混床 | 0.86 | 7 | 1.13 | 7 | 1.89 | 7.19 | 1.36 | 7.03 | 4.31 | 7.2 | 4.93 | 7.1
3#混床 | 3.23 | 10.3 | 3.05 | 10.8 | 3.9 | 10.96 | 3.14 | 10.84 | 6.62 | 9.3 | 6.77 | 9.8
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31730 |  |  | 32620 |  |  | 33350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 33100 |  |  | 34150 |  |  | 35200
| 自用（当班） | 730 |  |  | 890 |  |  | 730 |  |  | 2350 | 2870
| 外送（当班） | 770 |  |  | 1050 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 44 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 310 | 300 | 270 | 500 | 500 | 450 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 350 | 340 | 270 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2280 |  |  | 2280 |  |  | 2280
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 54 |  |  | 53 |  |  | 53
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 00:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 04:19分中和排水（PH 1#6.3 2#7.6） | [5 empty] | 19:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 22:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.16 | 9.25 | 9.18 | 9.25 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.02 | 5.85 | 5.71 | 5.56 | 6.11 | 6.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 9.94 | 9.86 | 10 | 9.82 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.13 | 2.7 | 1.53 | 5.48 | 2.71 | 2.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.24 | 10.12 | 10.13 | 10.12 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 22.8 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 22.31 | 24.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.35 | 5.63 | 5.84 | 6.03 | 6 | 6.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.64 | 5.88 | 6.72 | 5.93 | 5.96 | 5.44
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 513 | 459 | 459 | 474 | 476 | 501
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.57 | 5.62 | 5.55 | 5.64 | 5.75 | 5.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 17.2 | 16.5 | 16.6 | 13.4 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.73 | 2.1 | 1.83 | 1.95 | 3.62 | 1.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 5.82 | 5.72 | 5.84 | 6.04 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 18.2 | 17.5 | 16.9 | 12.6 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.73 | 4.7 | 2.02 | 1.65 | 2.14 | 2.23
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.35 | 9.5 | 9.49 | 9.35 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.12 | 8.03 | 6.88 | 7.32 | 5.92 | 5.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 11.2 | 11.6 | 10.8 | 12.25 | 9.67
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.34 | 4.6 | 3.43 | 4.11 | 2.23 | 2.42
原水 | PH值 | 7.66 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.12 |  | 22.13 |  | 22.05 |  | 23.82 |  | 28.67
2#阳床 | 49.31 |  | 29.15 |  | 27.64 |  | 31.97 |  | 32.23 |  | 39.7
3#阳床 | [10 empty] | 26.27
1#阴床 |  | 11.86 |  | 11.91 |  | 11.2 |  | 11.64 |  | 11.68 |  | 11.86
2#阴床 |  |  |  | 31.7
3#阴床 | [5 empty] | 46.92 |  | 40.56 |  | 76.63 |  | 43.98
1#混床 | 4.04 | 8.39 | 3.26 | 7.76 | 2.74 | 7.7 | 2.37 | 7.68 | 3.23 | 7.75 | 3.04 | 8.45
2#混床 | 4.58 | 6.97 | 4.24 | 7.15 | 1.56 | 7.25 | 1.21 | 7.3 | 2.08 | 7.93 | 2.1 | 7.06
3#混床 |  |  |  |  | 5.93 | 10.99 | 5.04 | 10.94 | 4.27 | 11.5 | 3.97 | 10.91
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34400 |  |  | 35300 |  |  | 36020 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 36150 |  |  | 37600 |  |  | 38500
| 自用（当班） | 1050 |  |  | 900 |  |  | 720 |  |  | 2670 | 3300
| 外送（当班） | 950 |  |  | 1450 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 320 | 320 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 250 | 500 | 490 | 400 | 330 | 330 | 260 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 850 |  |  | 700
| 高位碱槽(mm) | 2280 |  |  | 2280 |  |  | 2210
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 51
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:40分中和排水（PH 1#6.3 2#7.6） 1:44分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% | [5 empty] | 19:10分再再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 21:20分中和排水（PH 1#6.3 2#7.6） 23:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.22 | 9.23 | 9.18 | 9.23 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 6.14 | 6.05 | 6.23 | 6.11 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 10.6 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.19 | 10.2 | 10.12 | 10 | 9.97
|  | 电导率 | ≤150 | 21.73 | 21.24 | 21.1 | 22.5 | 23.71 | 22.59
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.5 | 6.34 | 6.53 | 6.55 | 6.43 | 6.4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.84 | 5.5 | 5.64 | 5.78 | 5.64 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 459 | 488 | 496 | 532 | 563 | 537
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.76 | 5.37 | 5.73 | 6.06 | 6.15 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 13.4 | 17.5 | 18.7 | 11.3 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.83 | 1.64 | 2.75 | 2.07 | 2.7 | 1.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.38 | 5.81 | 5.93 | 6.17 | 5.98 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.2 | 9.8 | 10.3 | 8.3 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.05 | 2.23 | 1.93 | 2.05 | 2.04 | 2.57
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.33 | 9.31 | 9.3 | 9.32 | 9.34 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.82 | 5.29 | 5.61 | 5.91 | 5.76 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.04 | 11.23 | 10.8 | 11.2 | 9.66 | 12.36
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.12 | 2.74 | 2.98 | 3.05 | 2.32 | 2.84
原水 | PH值 | 7.66 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18.02 |  | 21.01 |  | 24 |  | 26 |  | 25.29 |  | 30.36
2#阳床 | [10 empty] | 49
3#阳床 | 32.34 |  | 33.51 |  | 36.2 |  | 37.8 |  | 37.67
1#阴床 | [5 empty] | 11.7 |  | 11.5 |  | 11.57 |  | 11.75
2#阴床 |  | 31.98 |  | 38.19 |  | 34.4 |  | 35.8 |  | 38.19 |  | 37.94
3#阴床 |  | 36.75 |  | 75.23 |  | 53.8 |  | 41.3 |  | 39.64
1#混床 | 2.83 | 7.67 | 3.05 | 8.54 | 3.15 | 7.8 | 2.86 | 7.6 | 3.49 | 8.39 | 3.02 | 7.83
2#混床 | 2.12 | 7.75 | 1.93 | 7.15 | 2.68 | 7.1 | 3.27 | 7 | 2.27 | 7.15 | 2.17 | 7.23
3#混床 | 3.53 | 10.97 | 4.43 | 11.26 | 4.19 | 11.2 | 4.52 | 11.1 | 4.63 | 11.11
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 36750 |  |  | 37680 |  |  | 39000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39670 |  |  | 40550 |  |  | 41460
| 自用（当班） | 730 |  |  | 930 |  |  | 1320 |  |  | 2980 | 2960
| 外送（当班） | 1170 |  |  | 880 |  |  | 910
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 460 | 460 | 430 | 400 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 0 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 470 | 400 | 400 | 300 | 500 | 490 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 570 |  |  | 570 |  |  | 420
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 2120
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 51 |  |  | 50 |  |  | 50
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:31分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 3:20分中和排水（PH 1#7.3 2#8.6） 6:18分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% | [5 empty] | 18:56分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 21:00分中和排水（PH 1#7.6 2#8.1） 22:36分分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 韦国宏 鄂忠浒 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.2 | 9.24 | 9.26 | 9.25 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.95 | 5.77 | 5.96 | 5.77 | 5.83 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 10 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.8 | 4.63 | 2.62 | 1.68 | 1.75 | 1.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.12 | 10.15 | 10.13 | 10.15 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 22.7 | 23.1 | 22.7 | 22.4 | 21.8 | 22.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.05 | 5.97 | 6.53 | 6.81 | 6.9 | 7.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.14 | 6.82 | 6.24 | 6.73 | 6.57 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 541 | 471 | 445 | 428 | 434 | 487
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 5.61 | 5.34 | 5.57 | 5.81 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 17.6 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.45 | 2.97 | 6.02 | 5.92 | 5.27 | 5.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 5.24 | 6.04 | 5.89 | 5.94 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 8.4 | 17.8 | 17.1 | 7.5 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.31 | 3.72 | 2.33 | 3.21 | 3.17 | 3.29
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.4 | 9.42 | 9.38 | 9.35 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.89 | 5.91 | 5.63 | 5.73 | 6.14 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.43 | 10.84 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.9 | 4.79 | 3.04 | 2.94 | 2.91 | 2.86
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 90 | [7 empty] | 25 |  | 36
2#阳床 | 72 |  | 40.7 |  | 38.6 |  | 39.99
3#阳床 |  |  | 32.2 |  | 39.93 |  | 42.82 |  | 62.9 |  | 44.4
1#阴床 |  | 11.83 |  | 11.49 |  | 11.5 |  | 11.86 |  | 11.6 |  | 18.2
2#阴床 |  | 37.3
3#阴床 |  |  |  | 32.69 |  |  |  | 19.39 |  | 48.3 |  | 29.4
1#混床 | 3.68 | 7.72 | 3.31 | 7.76 | 2.63 | 7.78 | 3.24 | 8.65 | 3.18 | 7.5 | 2.81 | 8.1
2#混床 | 2.71 | 6.98 | 1.93 | 6.98 | 4.02 | 6.97 | 4.27 | 7.29 | 3.96 | 7 | 3.87 | 6.9
3#混床 |  |  | 4.14 | 14.77 |  |  | 6.93 | 10.82 | 5.82 | 11.2 | 5.62 | 11
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙)白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 40080 |  |  | 41100 |  |  | 42500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 42530 |  |  | 43500 |  |  | 44300
| 自用（当班） | 1080 |  |  | 1020 |  |  | 1400 |  |  | 3500 | 2840
| 外送（当班） | 1070 |  |  | 970 |  |  | 800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 250 | 500 | 500 | 470 | 450 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 220 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 260 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 170 |  |  | 170 |  |  | 30
| 高位碱槽(mm) | 2070 |  |  | 1430 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 49 |  |  | 49 |  |  | 48
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:28分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 3:25分中和排水（PH 1#8.3 2#8.6） 4:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% | [5 empty] | 17:53分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 20:30分中和排水（PH 1#8.1 2#8.2）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 鄂忠浒 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.23 | 9.29 | 9.31 | 9.3 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.57 | 5.69 | 6.42 | 6.04 | 5.98 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 11.1 | 13.5 | 10.2 | 11.9 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.37 | 4.73 | 6.6 | 5.3 | 5.1 | 4.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.18 | 10.26 | 10.15 | 10.15 | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 22.7 | 26.4 | 25.9 | 24.8 | 25.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.94 | 6.65 | 6.57 | 6.7 | 5.8 | 5.61
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.43 | 8.26 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 533 | 553 | 613 | 608 | 805 | 886
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.81 | 5.59 | 6.06 | 5.94 | 6.05 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 17.8 | 18.4 | 17.1 | 18.6 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.78 | 3.14 | 2.7 | 1.17 | 1.28 | 0.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 5.47 | 6.1 | 6.02 | 5.86 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 10 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.76 | 3.87 | 8.1 | 1.26 | 1.74 | 1.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.52 | 9.5 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.14 | 6.1 | 5.93 | 5.16 | 5.02 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 12.7 | 8 | 12.4 | 11.7 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.35 | 3.89 | 5.8 | 4.04 | 3.85 | 3.58
原水 | PH值 | 7.64 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 54 |  |  |  | 43.8 |  | 44.6 |  | 97
2#阳床 | 27.8 |  | 40.7 |  | 35.8 |  | 40.3 |  |  |  | 44.6
3#阳床 |  |  | 32.2 | [5 empty] | 27.6 |  | 29.6
1#阴床 |  |  |  | 11.51
2#阴床 |  | 11.83 |  | 19.92 |  | 18.6 |  | 21.4 |  | 19.2 |  | 19.7
3#阴床 |  | 37.3 |  |  |  | 11.8 |  | 17.07 |  | 20.8 |  | 32.5
1#混床 | 2.58 | 7.9 | 2.06 | 8.01 | 0.45 | 7.9 | 1.4 | 8.56 | 1.9 | 8 | 2.06 | 8
2#混床 | 2.16 | 7.12 | 1.45 | 7.07 | 0.68 | 7.02 | 1.72 | 7.4 | 2.06 | 7.1 | 2.51 | 7.1
3#混床 | 5.07 | 10.97 |  |  | 5.74 | 10.97 | 1.68 | 11 | 1.37 | 11.2 | 1.79 | 10.8
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 43330 |  |  | 43950 |  |  | 44640 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 45300 |  |  | 46450 |  |  | 47350
| 自用（当班） | 830 |  |  | 620 |  |  | 690 |  |  | 2140 | 3050
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 1150 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 320 | 320 | 300 | 270 | 270 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 20分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 350 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 2280 |  |  | 2280
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1270 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 | [5 empty] | 20:52分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 23:18分中和排水（PH 1#7.63 2#8.7）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.33 | 9.27 | 9.23 | 9.24 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.74 | 5.53 | 6.12 | 5.28 | 5.32 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 12.8 | 11.9 | 12.5 | 11.8 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.62 | 5.34 | 3.7 | 4.1 | 2.13 | 1.14
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.12 | 10.05 | 10.03 | 10.11 | 10.14
|  | 电导率 | ≤150 | 23.9 | 23.16 | 26.4 | 26.7 | 21.7 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.25 | 5 | 5.7 | 5.25 | 5 | 4.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.36 | 8.12 | 7.5 | 7.24 | 6.23 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 840 | 770 | 758 | 734 | 578 | 641
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.66 | 5.93 | 6.4 | 5.11 | 6.33 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 19.2 | 33.7 | 31.2 | 25.3 | 20.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.54 | 3.75 | 1.5 | 1.92 | 4.23 | 4.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.66 | 6.21 | 5.5 | 6.14 | 5.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.1 | 9.3 | 6.1 | 9.1 | 14.3 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.76 | 1.49 | 1.7 | 2.6 | 2.36 | 2.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.4 | 9.57 | 9.53 | 9.4 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 5.92 | 5.77 | 6.42 | 5.73 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 9.7 | 8.21 | 10.4 | 12.1 | 11.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.13 | 3.28 | 3.6 | 3.1 | 3.04 | 2.36
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.39 |  | 7.93 |  | 6.52 |  | 10.7 |  | 12.4 |  | 44.6
2#阳床
3#阳床 | 30.62 |  | 38.72 |  | 37.9 |  | 40.6 |  | 42.83 |  | 50.24
1#阴床
2#阴床 |  | 19.7 |  | 22.3 |  | 21.04 |  | 25.6 |  | 21.92 |  | 33.6
3#阴床 |  | 30.3 |  | 42.3 |  | 67.93 |  | 71.1 |  | 56.93
1#混床 | 1.65 | 7.8 | 2.34 | 8 | 1.39 | 8.02 | 1.15 | 8.1 | 2.13 | 8.01 | 3.16 | 8.66
2#混床 | 1.03 | 7.1 | 1.68 | 7 | 0.84 | 7.27 | 0.92 | 7.39 | 4.24 | 7.29 | 4.73 | 7.42
3#混床 | 1.29 | 10.8 | 2.47 | 11.1 | 0.66 | 10.98 | 1.04 | 10.81 | 4.37 | 10.97 | 4.02 | 11.02
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 45850 |  |  | 46280 |  |  | 47250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 48390 |  |  | 49750 |  |  | 51100
| 自用（当班） | 1210 |  |  | 430 |  |  | 970 |  |  | 2610 | 3750
| 外送（当班） | 1040 |  |  | 1360 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 35 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 460 | 430 | 430 | 400 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 350 | 520 | 520 | 450 | 380 | 380 | 280 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 25 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 2020 |  |  | 1860
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 42
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:28分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 6:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 |  |  | 9:45分中和排水（PH 1#8.1 2#7.9） 11:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9%。 14:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 16:45分中和排水（PH 1#8.1 2#7.9） 17:38分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.25 | 9.24 | 9.31 | 9.31 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.34 | 5.81 | 5.94 | 6.4 | 6.13 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.8 | 10.6 | 7.2 | 11.5 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.76 | 3.52 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | 2.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.91 | 9.93 | 10.18 | 9.92 | 9.98 | 9.92
|  | 电导率 | ≤150 | 22.8 | 23.5 | 26.7 | 27.1 | 21.22 | 22.08
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.06 | 5.3 | 5.94 | 4.38 | 4.68 | 5.64
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.97 | 7.58 | 7.8 | 8.1 | 7.85 | 8.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 500 | 390 | 292 | 402 | 491
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.92 | 5.63 | 6.5 | 6.5 |  | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 19.2 | 15.4 | 11.9 |  | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.61 | 1.94 | 9.3 | 1.7 |  | 2.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.53 | 5.7 | 6.42 | 5.94 |  | 5.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 4.8 | 11.3 | 8.5 |  | 5.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.46 | 1.44 | 5.1 | 3.5 |  | 3.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.4 | 9.38 | 9.42 | 9.38 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.38 | 6.27 | 6.1 | 6.1 | 5.82 | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 9.8 | 9 | 10.2 | 10.6 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.64 | 2.87 | 7.3 | 5.9 | 5.2 | 4.8
原水 | PH值 | 7.86 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 11.9 |  | 15.08 |  | 14.77
2#阳床 | 87.5 |  | 74.23 |  | 110 |  |  |  | 64.34 |  | 25.58
3#阳床 | 28.92 |  | 33.7 |  | 89.2 |  | 52.8
1#阴床 |  | 12.2 |  | 23.8 |  | 37.9 |  | 36.06 |  |  |  | 14.23
2#阴床 |  | 26.4 |  | 78.4 | [5 empty] | 89.84 |  | 89.93
3#阴床 | [5 empty] | 17.2 |  | 20.8 |  | 21.23 |  | 21.41
1#混床 | 1.83 | 8 | 1.47 | 7.8 | 5.8 | 3.6 | 7.3 | 8.12 | 5.4 | 8.27 | 5.2 | 7.97
2#混床 | 1.42 | 7 | 1.12 | 7.2 | 15.3 | 6.1 | 5.4 | 7.36 | 3.8 | 7.1 | 4.6 | 7.08
3#混床 |  |  |  |  | 5.8 | 6.8 | 5 | 10.91 | 4.1 | 10.97 | 3.9 | 11.02
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 48650 |  |  | 49980 |  |  | 51300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 52650 |  |  | 54250 |  |  | 55840
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 1330 |  |  | 1320 |  |  | 4050 | 4740
| 外送（当班） | 1550 |  |  | 1600 |  |  | 1590
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 460 | 400 | 400 | 340 | 270 | 270 | 500 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1860 |  |  | 1690 |  |  | 1690
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 770 |  |  | 770
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9：00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 11:30分中和排水（PH 1#7.6 2#7.9） 13:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.34 | 9.32 | 9.25 | 9.3 | 9.23 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.2 | 4.8 | 5.96 | 6.2 | 7.13 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 10.6 | 10 | 10.5 | 10.3 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.1 | 2.6 | 3 | 4.1 | 3.62 | 1.64
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.22 | 10.2 | 10.2 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 24.3 | 21.2 | 26.4 | 25.8 | 23.7 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.63 | 5.45 | 5.57 | 5.49 | 5.41 | 5.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 3.09 | 3.01
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 463 | 407 | 402 | 411 | 430 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.6 | 4.2 | 6.11 | 6.25 | 6.83 | 6.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 15.5 | 14.5 | 15.2 | 13.1 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.61 | 2.05
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.2 | 4.5 | 6.4 | 6.3 | 6.45 | 6.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 8.8 | 6.7 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 0.74 | 1.61
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.35 | 9.4 | 9.38 | 9.4 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.4 | 5.8 | 6.04 | 6.11 | 6.29 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 9.7 | 10.5 | 11 | 7.1 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.8 | 4.9 | 3.1 | 2.8 | 4.24 | 3.01
原水 | PH值 | 7.47 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.7 |  | 22.5 |  | 72.8 |  | 34.2 |  | 36.1 |  | 33.6
2#阳床 | 27.1 |  | 33.6 |  | 39.5
3#阳床 | [6 empty] | 27.8 |  | 32.3 |  | 31.2
1#阴床 |  | 14.22 |  | 14.61 |  | 14.6 |  | 15.6 |  | 22.7 |  | 21.2
2#阴床 |  | 90.78 |  | 91.83 |  | 62.4 |  | 95.7 |  | 90 |  | 84.6
3#阴床 |  | 21.96 |  | 22 |  | 22.3 |  | 23.15 |  | 18.6 |  | 19.6
1#混床 | 3.5 | 8.01 | 3.3 | 7.99 | 0.82 | 8.01 | 0.94 | 8.8 | 3.28 | 7.2 | 4.07 | 7.6
2#混床 | 4.3 | 7.02 | 3.8 | 6.98 | 0.69 | 7.05 | 0.99 | 7.09 | 2.16 | 7.5 | 2.81 | 7.5
3#混床 | 7.8 | 10.98 | 6.4 | 11.17 | 2.87 | 10.9 | 3.1 | 11.17 | 0.97 | 8.6 | 1.66 | 9.2
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52750 |  |  | 53980 |  |  | 55330 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 57400 |  |  | 58780 |  |  | 60440
| 自用（当班） | 1450 |  |  | 1230 |  |  | 1350 |  |  | 4030 | 4600
| 外送（当班） | 1560 |  |  | 1380 |  |  | 1660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 35 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 300 | 300 | 270 | 550 | 550 | 530 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 320 | 270 | 270 | 520 | 450 | 450 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1470 |  |  | 1370
| 高位碱槽(mm) | 600 |  |  | 530 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 42 |  |  | 39 |  |  | 39
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 1：02分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 4:20分中和排水（PH 1#7.6 2#7.9） |  |  | 9:32分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 12:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。 14:00分中和排水（PH 1#7.1 2#7.9） |  |  | 17:28分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%。
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.33 | 9.31 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.74 | 6.66 | 5.44 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 7 | 7.9 | 7.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.01 | 2.96 | 1.9 | 2.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.25 | 10.15 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24.3 | 24.1 | 26.1 | 27.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.34 | 5.38 | 5.29 | 5.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.19 | 5.09 | 6.4 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 433 | 463 | 429 | 431
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.01 | 6.03 | 5.92 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.98 | 10.8 | 12.4 | 11.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.21 | 5.18 | 3.6 | 0.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.4 | 6.21 | 5.61 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 6.71 | 5.1 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.11 | 2.15 | 1.4 | 1.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.45 | 9.46 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.07 | 6 | 6.17 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.01 | 8.15 | 10.7 | 10.12
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.62 | 4.34 | 1.77 | 1.8
原水 | PH值 | 7.32 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 13.14 |  | 13.8 |  | 17.8
2#阳床 | 71.2 |  | 42.31 |  | 36.2 |  | 40.5 |  | 41
3#阳床 | 37.51 |  | 37.33 |  | 36.6 | [5 empty] | 23.6
1#阴床 |  | 16.17 |  | 15.27 |  | 15.4 |  | 15.6 |  | 15.3 |  | 15.6
2#阴床 |  | 74.93 |  | 83.63 |  | 93.9 |  | 18.5 |  | 87.8 |  | 84.6
3#阴床 |  | 22.68 |  | 23.21 |  | 23.01 |  | 23.4 |  | 23.5 |  | 25.1
1#混床 | 3.21 | 8.11 | 3.32 | 8.04 | 0.84 | 8 | 1.75 | 8.5 | 3.62 | 8.2 | 2.91 | 8.3
2#混床 | 3.16 | 7.11 | 3.21 | 6.99 | 0.66 | 7.1 | 0.93 | 7.12 | 1.87 | 7.1 | 1.8 | 7.2
3#混床 | 6.1 | 10.99 | 6 | 10.94 | 1.5 | 10.94 | 1.1 | 11 | 0.93 | 10.9 | 0.86 | 10.6
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 56520 |  |  | 57330 |  |  | 58300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 61930 |  |  | 63130 |  |  | 64600
| 自用（当班） | 1190 |  |  | 810 |  |  | 970 |  |  | 2970 | 4160
| 外送（当班） | 1490 |  |  | 1200 |  |  | 1470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380 | 380 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 440 | 440 | 360 | 290 | 290 | 220 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点00 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1370 |  |  | 3300 |  |  | 3300
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2400 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 36
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 11:10分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2） 14:00分卸酸一车 13:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 16:28分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 19:20分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.0）
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 陈卓 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  | 9.17 | 9.2 | 9.2 | 9.24 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 6.13 | 3.8 | 4.3 | 5.56 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 13.3 | 11.5 | 11.8 | 12 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 |  | 2.86 | 3 | 2.6 | 4.84 | 3.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 10 | 10 | 10 | 10.12 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 |  | 22.7 | 24.3 | 22.2 | 23.4 | 23.85
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 3.52 | 3.11 | 3.43 | 4.51 | 4.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 5320 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 7.55
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 410 | 380 | 414 | 450 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 5.67 | 5.4 | 6.2 | 5.64 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 15.9 | 14 | 15.9 | 15.6 | 18.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 1.58 | 1.5 | 2.4 | 1.55 | 1.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  | 5.83 | 4.8 | 5.5 | 6.13 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 15.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.21 | 1.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  | 9.21 | 9.23 | 9.25 | 9.4 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 |  | 5.64 | 5.5 | 4.7 | 5.87 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 13.8 | 16.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 3.15 | 2.28
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 24 |  | 32.12 | [5 empty] | 25.3 |  | 29.4
2#阳床 | 44 |  |  |  | 26.4 |  | 32.3 |  | 32.02 |  | 35.62
3#阳床 |  |  | 32.64 |  | 33.6 |  | 44.5
1#阴床 |  | 16.52 |  | 16.49 |  | 17.75 |  | 16.83 |  | 17.2 |  | 16.7
2#阴床 |  | 92.03 |  | 95.2 |  | 95.67 |  | 98.63 |  | 72.4 |  | 68.1
3#阴床 |  | 24.54 |  | 24.59 |  | 25.06 |  | 25.88 |  | 25.6 |  | 47.5
1#混床 | 12.4 | 8.26 | 11.2 | 8.74 | 4.6 | 8.48 | 5.3 | 8.29 | 2.36 | 8.4 | 1.94 | 8.2
2#混床 | 13 | 7.26 | 13.4 | 7.23 | 3.7 | 7.28 | 4.7 | 7.16 | 1.84 | 7.2 | 1.39 | 7
3#混床 | 11.5 | 11.05 | 10.5 | 11.05 | 5.3 | 11.05 | 7.2 | 10.85 | 1.5 | 11.2 | 1.17 | 10.8
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 59640 |  |  | 60280 |  |  | 61420 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 65950 |  |  | 67250 |  |  | 68890
| 自用（当班） | 1340 |  |  | 640 |  |  | 1140 |  |  | 3120 | 4290
| 外送（当班） | 1350 |  |  | 1300 |  |  | 1640
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 31 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 500 | 500 | 480 | 460 | 460 | 430 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 510 | 450 | 380 | 380 | 300 | 490 | 490 | 400 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3200 |  |  | 3050 |  |  | 3050
| 高位碱槽(mm) | 2190 |  |  | 2190 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 36 |  |  | 34 |  |  | 34
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 0:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 6:09分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%。 |  |  | 8:35分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.3） 13:08分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 18:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 20:15分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.7）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈卓 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.06 | 9.12 | 9.25 | 9.18 | 9.26 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.28 | 6.3 | 4.6 | 5.2 | 5.62 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 15.6 | 12.8 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 14.2 | 8.74
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.18 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.02 | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 | 20.08 | 22.1 | 27.4 | 21.4 | 23.4 | 22.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.28 | 5.83 | 5.97 | 5.93 | 5.54 | 6.13
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.44 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.12 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 506 | 490 | 512 | 260 | 420 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.6 | 5.96 | 5.7 | 5.5 | 5.81 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 17.5 | 18.8 | 11.7 | 16.5 | 18.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.4 | 3.87 | 2.1 | 2.3 | 3.25 | 2.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.42 | 6.32 | 4.2 | 4.7 | 5.43 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 5.9 | 5.2 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.7 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.98 | 3.13
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.23 | 9.22 | 9.27 | 9.42 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.3 | 5.83 | 4.4 | 5.3 | 5.78 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.32 | 10.58 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.2 | 2.8 | 4.6 | 4.9 | 6.22 | 4.7
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 30.41 |  | 32.06 |  | 32.2 |  | 54.7
2#阳床 | 30.79 | [7 empty] | 65.74 |  | 41.15
3#阳床 |  |  | 33.17 |  | 34.3 |  | 40.8 |  | 48.26 |  | 53.12
1#阴床 |  | 16.49 |  | 17.5 |  | 17.21 |  | 17.87 |  | 17.8 |  | 18.7
2#阴床 |  | 96.49 |  | 42.08 |  | 42.4 |  | 42.72 |  | 45.4 |  | 44
3#阴床 |  | 48.84 |  | 50.59 |  | 51.47 |  | 49.32 |  | 50.6 |  | 52.7
1#混床 | 4.9 | 8.2 | 2.2 | 8.43 | 4.7 | 8.42 | 4.4 | 8.52 | 6.17 | 8.5 | 2.91 | 8.4
2#混床 | 6.1 | 6.96 | 1.94 | 7.27 | 5.5 | 7.15 | 6.2 | 7.57 | 8.57 | 7.4 | 6.8 | 7.1
3#混床 | 6.5 | 10.89 | 1.27 | 11.12 | 7.4 | 11.02 | 6.8 | 11.18 | 7.14 | 11 | 5.44 | 11.2
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 62050 |  |  | 62720 |  |  | 64160 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70320 |  |  | 71620 |  |  | 73000
| 自用（当班） | 630 |  |  | 670 |  |  | 1440 |  |  | 2740 | 4110
| 外送（当班） | 1430 |  |  | 1300 |  |  | 1380
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 300 | 310 | 290 | 270 | 270 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 530 | 500 | 500 | 440 | 370 | 370 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 30 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2890 |  |  | 2760 |  |  | 2660
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 44 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 30
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 3:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 6:21分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%。 |  |  | 卸氨水30桶 8:40分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8） 10：02分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 |  |  | 23:06分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.27 | 9.35 | 9.37 | 9.36 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.87 | 5.59 | 6.42 | 5.92 | 4.7 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 11.7 | 14.2 | 14.7 | 11.6 | 14.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.45 | 4.33 | 7.26 | 5.41 | 4.4 | 5.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.22 | 10.26 | 10.25 | 10.26 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2 | 22.4 | 25.9 | 26.1 | 24.7 | 27.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.74 | 7.07 | 6.97 | 6.99 | 6.25 | 6.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.2 | 5.93 | 6.76 | 6.51 | 8.3 | 9.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 385 | 367 | 375 | 516 | 994
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.59 | 5.63 | 5.97 | 5.44 | 5.1 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 17.3 | 16.7 | 17.1 | 18.9 | 33.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.19 | 2.43 | 4.22 | 4.9 | 1.86 | 2.23
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.65 | 5.6 | 5.81 | 5.9 | 4.9 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 11.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.45 | 3.13 | 3.3 | 3.62 | 2.4 | 3.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.38 | 9.35 | 9.12 | 9.24 | 9.32 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.91 | 5.8 | 6.15 | 6.7 | 4.6 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 10.9 | 12.4 | 4.5 | 11.4 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.74 | 3.23 | 9.65 | 11.9 | 5.3 | 6.3
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 26 |  | 36.6 |  | 38.2 |  | 41.1 |  | 48.35
2#阳床 | 43.5 |  | 49
3#阳床 | 65.8 |  |  |  | 37.1 |  | 35.1 |  | 39.8 |  | 46.78
1#阴床 |  | 89 |  | 70 |  | 88.8 |  | 85.1 |  | 88.26 |  | 89.92
2#阴床 |  | 44.35 |  | 43.91 |  | 44 |  | 42 |  | 44.59 |  | 45.28
3#阴床 |  | 52.53 |  | 50.7 | [5 empty] | 38.8 |  | 39.38
1#混床 | 3.52 | 8.49 | 3.21 | 8.53 | 0.65 | 8.63 | 0.74 | 8.41 | 5.2 | 9.15 | 6.3 | 8.58
2#混床 | 2.73 | 7.03 | 3.1 | 7.47 | 2.56 | 7.19 | 2.11 | 7.2 | 6.7 | 7.57 | 6.8 | 7.11
3#混床 | 2.19 | 11.06 | 3.8 | 11.2 |  |  |  |  | 8.4 | 11.74 | 7.6 | 11.15
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 65450 |  |  | 66160 |  |  | 67200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74660 |  |  | 76160 |  |  | 77620
| 自用（当班） | 1290 |  |  | 710 |  |  | 1040 |  |  | 3040 | 4620
| 外送（当班） | 1660 |  |  | 1500 |  |  | 1460
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 320 | 320 | 290 | 260
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 350 | 350 | 270 | 530 | 530 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 35 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2580 |  |  | 2450 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1800 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 30 |  |  | 29 |  |  | 29
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 1:23分中和排水（PH 1# 7.0 2# 8.6） 3:52分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 |  |  | 10:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 14:20分中和排水（PH 1# 7.7 2# 8.0） 15:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 21:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 23:15分中和排水（PH 1# 7.3 2# 7.6）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.23 | 9.26 | 9.27 | 9.38 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 5.93 | 6.01 | 5.94 | 6.5 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 12.9 | 12.8 | 13.7 | 14.4 | 14.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.11 | 3.75 | 4.3 | 3.9 | 4.82 | 5.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.36 | 10.23 | 10.27 | 10.25 | 10.34 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 24.9 | 10.23 | 25.9 | 26.4 | 25.6 | 26.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.08 | 5.85 | 6.28 | 5.51 | 6.37 | 5.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.7 | 5.38 | 5.24 | 5.9 | 9.2 | 8.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 810 | 749 | 615 | 552 | 643 | 724
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.65 | 5.42 | 5.79 | 5.4 | 4.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 25.3 | 27.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.77 | 1.36 | 1.29 | 1.33 | 2.82 | 1.91
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 3.8 | 4.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 10.3 | 7.6 | 14 | 8.9 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.74 | 2.71 | 4.6 | 2.6 | 3.5 | 3.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.38 | 9.08 | 9.1 | 9.38 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.2 | 6.15 | 5.9 | 6.04 | 6.2 | 5.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.8 | 11.7 | 10.8 | 10.5 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.91 | 2.16 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 4.2
原水 | PH值 | 7.36 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 26 |  | 32.04 |  | 54.6 |  | 33.36 |  | 54.75
2#阳床 | 90 |  | 59 |  | 60.3 |  | 41.09
3#阳床 | 47 | [7 empty] | 32.82 |  | 43.47
1#阴床 |  | 72 |  | 88.07 |  | 84.6 |  |  |  | 33.21 |  | 35.78
2#阴床 |  | 45 |  | 45.36 |  |  |  | 30.5 |  | 52.02 |  | 75.65
3#阴床 |  | 38.9 |  | 39.3 |  | 40.4 |  | 63.9 |  | 39.38 |  | 42.05
1#混床 | 3.17 | 8.63 | 2.71 | 8.6 | 0.82 | 8.7 | 0.95 | 9.13 | 5.4 | 8.97 | 5.7 | 8.99
2#混床 | 1.63 | 7.11 | 2.12 | 7.16 | 1.7 | 7.34 | 1.4 | 7.35 | 5.5 | 7.6 | 6.4 | 7.31
3#混床 | 4.84 | 10.95 | 3.56 | 11.03 | 0.94 | 11.2 | 0.86 | 11.34 | 7.3 | 11.2 | 8.2 | 11.27
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 68470 |  |  | 69250 |  |  | 70220 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 79200 |  |  | 80750 |  |  | 82220
| 自用（当班） | 1270 |  |  | 780 |  |  | 970 |  |  | 3020 | 4600
| 外送（当班） | 1580 |  |  | 1550 |  |  | 1470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 500 | 470 | 470 | 440 | 410 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 00 点 20分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水250至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 310 | 270 | 270 | 470 | 400 | 400 | 500 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 21点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2130 |  |  | 2130
| 高位碱槽(mm) | 1570 |  |  | 1570 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 29 |  |  | 28 |  |  | 26
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 02:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 9:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 12:00分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.6） 13:24分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 15:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 18:40分中和排水（PH 1# 7.6 2# 8.0）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.32 | 9.17 | 9.29 | 9.47 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.12 | 6.14 | 5.42 | 6.42 | 4.98 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 14.6 | 13.7 | 14.5 | 13.5 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.2 | 4.1 | 5.05 | 6.82 | 3.42 | 9.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.11 | 10.14 | 10.03 | 9.95 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 24.47 | 23.69 | 26.3 | 25.8 | 22.32 | 20.28
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.5 | 5.13 | 5.08 | 5.02 | 5.05 | 4.99
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.41 | 6.22 | 5.89 | 6.11 | 5.65 | 3.59
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 801 | 825 | 721 | 705 | 675 | 633
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.34 | 5.29 | 6.15 | 6.1 | 5.62 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 18.9 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.68 | 2.94 | 0.95 | 1.8 | 1.23 | 7.25
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.67 | 5.74 | 5.94 | 5.74 | 6.52 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 15.8 | 14.7 | 13.4 | 6.3 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.42 | 3.32 | 1.7 | 1.05 | 2.46 | 7.14
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.33 | 9.43 | 8.94 | 9.41 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.26 | 5.62 | 6.7 | 5.95 | 6.34 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 10.24 | 11.88 | 12.5 | 11.3 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.61 | 3.19 | 2.6 | 2.6 | 6.2 | 13.1
原水 | PH值 | 7.65 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 28.7 |  | 31.77 |  | 31.25
2#阳床 | 74.65 |  | 53.1 |  | 57.5 |  |  |  | 96.76 |  | 42.82
3#阳床 | 44.39 |  | 41.2 |  | 49.1 |  | 49.4
1#阴床 |  | 32.41 |  | 32.91 |  | 33.7 |  | 33.5 |  | 36.46 |  | 34.43
2#阴床 |  |  |  | 75.06 |  | 78.2 |  | 79.7 |  | 85.07 |  | 82.47
3#阴床 |  | 42.25 |  | 43.03 |  | 42.2 |  | 43.09 |  |  |  | 48.9
1#混床 | 5.5 | 9.09 | 4.72 | 8.92 | 0.94 | 8.99 | 0.74 | 8.95 | 2.3 | 8.65 | 3.6 | 9.14
2#混床 | 6.72 | 7.29 | 6.33 | 7.3 | 1.7 | 7.32 | 1.3 | 7.3 | 16.5 | 7.23 | 17.4 | 7.2
3#混床 | 8.25 | 11.11 | 7.93 | 11.27 | 0.88 | 11.2 | 0.61 | 11.14 |  |  | 11.5 | 11.14
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 71250 |  |  | 71910 |  |  | 72325 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 83650 |  |  | 84730 |  |  | 85800
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 660 |  |  | 415 |  |  | 2105 | 3580
| 外送（当班） | 1430 |  |  | 1080 |  |  | 1070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 280 | 280 | 250 | 520 | 520 | 490 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 50分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 410 | 360 | 360 | 290 | 500 | 500 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 1950 |  |  | 1920
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1290
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 06:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 10:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 12:30分中和排水（PH 1# 8.3 2# 8.0） 13:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 20:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 23:10分中和排水（PH 1# 8.3 2# 8.0）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.27 | 9.3 | 9.36 | 9.36 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.92 | 6.03 | 6.36 | 5.94 | 6.72 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 14.7 | 13.8 | 14.2 | 13.7 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.6 | 3.4 | 7.83 | 3.7 | 3.2 | 3.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.02 | 10.11 | 10.11 | 10.1 | 10.05 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 22.39 | 23.36 | 27.1 | 26.6 | 21.22 | 22.17
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.84 | 5.49 | 5.5 | 5.62 | 5.85 | 5.57
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.47 | 3.25 | 5.59 | 5.48 | 5270 | 5520
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 566 | 559 | 542 | 566 | 618 | 670
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.24 | 5.97 | 6.05 | 5.7 | 5.82 | 5.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 19.2 | 17.5 | 18.9 | 18.6 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.23 | 4.1 | 4.2 | 1.19 | 1.7 | 1.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.86 | 6.04 | 6.13 | 5.84 | 5.13 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 9.7 | 12.3 | 17.7 | 13.6 | 10.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.52 | 2.63 | 5.39 | 1.3 | 2.3 | 2.72
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.37 | 9.26 | 9.31 | 9.3 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.76 | 5.93 | 5.94 | 6.32 | 5.49 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 12.2 | 12 | 11.4 | 10.9 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.73 | 2.43 | 3.93 | 4.5 | 1.7 | 3.42
原水 | PH值 | 7.48 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 36.78 |  | 52.3 |  | 14.7 |  | 40.2 |  | 38.1
2#阳床 | 44.85 |  | 53.6 | [7 empty] | 88.31
3#阳床 |  |  |  |  | 29.5 |  | 32.8 |  | 28.38 |  | 28.99
1#阴床 |  | 34.31 |  | 36.03 |  |  |  | 34.9 |  | 35
2#阴床 |  | 80.52 |  | 81.83 |  | 76.7 |  | 80.7 |  | 80.38 |  | 87.38
3#阴床 |  | 49.67 |  | 59.5 |  | 99.8 |  |  |  | 26.24 |  | 27.2
1#混床 | 2.72 | 8.9 | 2.21 | 9.02 | 0.61 | 9.19 | 0.97 | 9.14 | 1.21 | 9.36 | 1.09 | 9.14
2#混床 | 6.35 | 7.3 | 5.73 | 7.27 | 2.5 | 7.25 | 2.6 | 7.35 | 2.3 | 7.37 | 2.11 | 7.41
3#混床 | 8.83 | 11.24 | 7.9 | 11.54 | 1.22 | 11.5 |  |  | 2.7 | 11.35 | 2.78 | 11.17
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 73850 |  |  | 74200 |  |  | 74200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 86750 |  |  | 88150 |  |  | 89500
| 自用（当班） | 1525 |  |  | 350 |  |  | 0 |  |  | 1875 | 3700
| 外送（当班） | 950 |  |  | 1400 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 380 | 380 | 350 | 330 | 330 | 270 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 280 | 500 | 500 | 430 | 350 | 350 | 200 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 2700 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1170 |  |  | 1170 |  |  | 2930
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 24
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 00:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 4：33分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 6:50分中和排水（PH 1# 7.6 2# 8.0） |  |  | 9:11分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.32 | 9.24 | 9.28 | 9.33 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.38 | 6.17 | 5.69 | 6.7 | 6.21 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 13.4 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.2 | 3.8 | 3.17 | 2.69 | 5.2 | 4.36
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.14 | 10.12 | 10.23 | 10.19
|  | 电导率 | ≤150 | 23.1 | 22.3 | 23.46 | 25.5 | 24.6 | 23.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.33 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.67 | 4.62
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.51 | 5.39 | 5.84 | 5.9 | 6.87 | 6.53
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 623 | 521 | 442 | 451 | 403 | 376
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.35 | 5.74 | 6.11 | 6.05 | 6.13 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 17.5 | 14.7 | 15.3 | 18.5 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.86 | 1.98 | 1.01 | 1.84 | 5.64 | 4.19
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.01 | 6.05 | 5.93 | 6.2 | 5.91 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.65 | 3.12 | 4.8 | 2.96 | 7.78 | 5.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.28 | 9.28 | 9.25 | 9.32 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.02 | 5.87 | 6.04 | 5.94 | 5.87 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 11.2 | 7.6 | 10.8 | 8.4 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.86 | 3.27 | 1.64 | 1.7 | 4.86 | 3.97
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 22.6 |  | 26 |  | 29.7
2#阳床 | 49.1 |  | 59.4 |  | 68.29
3#阳床 | 37.5 |  | 39.2 |  | 39.57 |  | 42.9 |  | 47 |  | 44.8
1#阴床 |  | 57.7 |  | 23.8 |  | 13.68 |  | 14.8 |  | 13.64 |  | 14.7
2#阴床 |  | 90.3
3#阴床 |  | 26.9 |  | 26.8 |  | 27.08 |  | 28.07 |  | 27.96 |  | 28.3
1#混床 | 1.1 | 9.1 | 1.56 | 9.5 | 1.65 | 9.38 | 0.73 | 9.29 | 2.9 | 9.25 | 3.67 | 9.16
2#混床 | 2.69 | 7.3 | 2.21 | 7.4 | 1.49 | 7.36 | 1.5 | 7.29 | 2.82 | 7.32 | 2.1 | 7.7
3#混床 | 3.15 | 11 | 3.07 | 11.2 | 2.9 | 11.06 | 1.44 | 11.17 | 3.17 | 11.15 | 2.84 | 11.2
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 75500 |  |  | 76120 |  |  | 76550 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90200 |  |  | 91480 |  |  | 92950
| 自用（当班） | 1300 |  |  | 620 |  |  | 430 |  |  | 2350 | 3450
| 外送（当班） | 700 |  |  | 1280 |  |  | 1470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 41 |  |  | 37
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 530 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 430 | 370 | 370 | 300 | 520 | 520 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2550 |  |  | 2440 |  |  | 2340
| 高位碱槽(mm) | 2930 |  |  | 2850 |  |  | 2850
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 24 |  |  | 898 |  |  | 898
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 00:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 4:00分中和排水（PH 1# 7.3 2# 8.2） |  |  | 10:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 12:26分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 14:50分中和排水（PH 1# 7.8 2# 8.0） |  |  | 16:14分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.37 | 9.25 | 9.23 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.09 | 6.05 | 6.4 | 5.79 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 10.9 | 11.4 | 12.3 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.57 | 3.21 | 2.8 | 3.3 | 4.67
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.06 | 10.07 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 21.8 | 22.7 | 25.7 | 25.5 | 22.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.6 | 4.32 | 4.1 | 4.03 | 3.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.46 | 521 | 5.74 | 5.94 | 5.95
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 356 | 335 | 316 | 334 | 335
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 5.73 | 6.1 | 5.77 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 17.3 | 18.9 | 19.1 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.79 | 2.54 | 1.65 | 0.92 | 2.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 6.08 | 6.5 | 5.4 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 8.8 | 6.2 | 7.1 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.98 | 3.74 | 1.9 | 0.8 | 1.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.3 | 9.45 | 9.4 | 9.36 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.52 | 5.67 | 5.72 | 6.42 | 6.1 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 11.4 | 10.6 | 12.6 | 11.5 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.71 | 3.68 | 3.3 | 2.9 | 4.08 | 3.97
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 57.8 | [5 empty] | 8.4 |  | 10.3 |  | 13.9
2#阳床 |  |  | 59.1 |  | 47.2 |  | 56.7
3#阳床 | 55.4 |  | 48.9 |  | 48.01 |  |  |  | 29.6 |  | 34.7
1#阴床 |  | 14.8 |  | 14.3 |  | 14.6 |  | 15.9 |  | 14.82 |  | 14.62
2#阴床 | [7 empty] | 65.6 |  | 63.91 |  | 63.87
3#阴床 |  | 26.9 |  | 27.8 |  | 27.8 |  |  |  | 28.59 |  | 29.73
1#混床 | 2.59 | 9.4 | 2.18 | 9.4 | 0.83 | 9.3 | 0.86 | 9.36 | 1.06 | 9.26 | 0.59 | 9.46
2#混床 | 2.17 | 7.8 | 1.95 | 7.3 | 1.2 | 7.6 | 1.5 | 7.47 | 2.2 | 7.43 | 1.33 | 7.62
3#混床 | 3.48 | 11.2 | 3.42 | 11 | 2.6 | 11.1 |  |  | 1.27 | 11.1 | 2.07 | 11.19
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 76860 |  |  | 77900 |  |  | 78200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 94400 |  |  | 95300 |  |  | 96670
| 自用（当班） | 310 |  |  | 1040 |  |  | 300 |  |  | 1650 | 3720
| 外送（当班） | 1450 |  |  | 900 |  |  | 1370
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 320 | 320 | 290 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 500 | 440 | 440 | 370 | 290 | 290 | 550 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2340 |  |  | 3740 |  |  | 3500
| 高位碱槽(mm) | 2850 |  |  | 2710 |  |  | 2580
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 897 |  |  | 897 |  |  | 895
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:25分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 11:20分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2） 12:26分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 14:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 15:40分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2） 22:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.29 | 9.09 | 9.11 | 9.04 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.37 | 6.41 | 5.71 | 6.42 | 5.67 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 11.9 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.26 | 3.53 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.13
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.31 | 10.3 | 10.15 | 10.18 | 10.14 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 23.65 | 22.64 | 26.9 | 25.1 | 22.36 | 23.12
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.76 | 4.8 | 4.69 | 4.55 | 5.01 | 4.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9500 | 8920 | 7.02 | 7.36 | 6.34 | 6.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 292 | 287 | 301 | 304 | 332
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.83 | 6.97 | 5.5 | 5.94 | 6.11 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 14.6 | 12.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8 | 2.32 | 1.2 | 1.7 | 1.22 | 2.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.92 | 6.54 | 5.92 | 6.05 | 5.92 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.1 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 4.9 | 4.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.35 | 7.03 | 2.4 | 2.6 | 2.45 | 2.19
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.24 | 9.14 | 9.25 | 9.29 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.96 | 6.07 | 6.94 | 7.11 | 6.04 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.25 | 12.3 | 12.7 | 10.8 | 9.5 | 8.24
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.73 | 7.14 | 5.8 | 4.6 | 4.3 | 3.6
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.16 |  | 10.76 |  |  |  | 33.5 |  | 29.77 |  | 33.37
2#阳床 |  |  |  |  | 62.03 |  | 46.3 |  | 50.76 |  | 55.31
3#阳床 | 36.3 |  | 39.06 |  | 39.2
1#阴床 |  | 14.76 |  | 15.05 |  | 15.2 |  | 16.67 |  | 18.09 |  | 26.86
2#阴床 |  | 65.68 |  | 64.81 |  | 62.4 |  | 16.7
3#阴床 |  | 29.51 |  | 30.67 |  | 29.8 |  | 31.3 |  | 33.01 |  | 33.33
1#混床 | 11.46 | 9 | 12.3 | 9.09 | 0.84 | 9.4 | 1.66 | 10.32 | 2.11 | 10.24 | 1.23 | 10.18
2#混床 | 2.45 | 7.64 | 4.02 | 7.52 | 1.4 | 7.57 | 0.84 | 8.6 | 2.04 | 8.2 | 1.4 | 8.34
3#混床 | 12.35 | 11.05 | 15.63 | 11.14 | 1.72 | 11.1 | 1.5 | 11.8 | 3.2 | 12.56 | 3.62 | 12.32
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 78700 |  |  | 80000 |  |  | 80600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 97650 |  |  | 98450 |  |  | 99600
| 自用（当班） | 500 |  |  | 1300 |  |  | 600 |  |  | 2400 | 2930
| 外送（当班） | 980 |  |  | 800 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 360 | 350 | 330 | 300 | 300 | 280 | 260
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 340 | 270 | 500 | 500 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3470 |  |  | 3330 |  |  | 3210
| 高位碱槽(mm) | 2420 |  |  | 2420 |  |  | 2420
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 895 |  |  | 893 |  |  | 893
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:59分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%。 3:15分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.2） 4:59分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 7:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 9:40:00分中和排水（PH 1# 7.1 2# 8.5） |  |  | 17:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈卓 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.37 | 9.4 | 9.38 | 9.37 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.32 | 7.13 | 7.28 | 6.85 | 5.69 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 12.6 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.07 | 2.94 | 3.15 | 3.02 | 2.93 | 2.65
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.39 | 10.24 | 10.2 | 10.2 | 10.22 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 23.06 | 22.72 | 22.3 | 22.7 | 23.13 | 23.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.31 | 6.54 | 6.7 | 6.91 | 5.02 | 6.18
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3570 | 4390 | 4.21 | 4.53 | 4.34 | 4.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 311 | 305 | 313 | 321 | 319 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.53 | 5.97 | 5.91 | 6.05 | 6.19 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 17 | 17.9 | 19.2 | 17.2 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.9 | 2.72 | 2.64 | 2.28 | 2.8 | 2.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.32 | 5.93 | 5.87 | 5.71 | 5.73 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 3.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.73 | 2.05 | 2.34 | 2.07 | 2.74 | 1.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.34 | 9.31 | 9.28 | 9.26 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.08 | 7.56 | 7.18 | 6.96 | 6.04 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11.35 | 11.9 | 11.6 | 9.6 | 11.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.99 | 4.05 | 4.37 | 4.22 | 3.95 | 4.03
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 32.64 |  | 43.69 | [7 empty] | 33.37
2#阳床 |  |  |  |  | 74.9 |  | 44.8 |  | 44.33 |  | 38.67
3#阳床 | 26.26 |  | 32.35 |  | 33.9 |  | 31.9 |  | 35.36
1#阴床 |  | 77.08 |  | 57
2#阴床 |  |  |  | 35 |  | 34.7 |  | 34.3 |  | 37.33 |  | 35.18
3#阴床 |  | 33.77 |  |  |  | 28.8 |  | 28.2 |  | 28.94 |  | 29.83
1#混床 | 3.3 | 10.25 | 2.7 | 9.58 | 3.5 | 10.6 | 3.9 | 10.2 | 2.26 | 9.61 | 2.06 | 10.32
2#混床 | 2.7 | 8.29 | 2.4 | 8.36 | 2.8 | 8 | 2.2 | 8.2 | 2 | 8.28 | 2.14 | 8.2
3#混床 | 3.35 | 12.3 | 3.27 | 7.89 | 3.2 | 12.8 | 3.1 | 11.9 | 3.39 | 10.78 | 3.6 | 12.02
4#混床