## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1250 |  |  | 2350 |  |  | 3620 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 880 |  |  | 1610 |  |  | 2650
| 自用（当班） | 1250 |  |  | 1100 |  |  | 1270 |  |  | 3620 | 2650
| 外送（当班） | 880 |  |  | 730 |  |  | 1040
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 42 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 42 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 270 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点30 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 350 | 320 | 320 | 270 | 540 | 540 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1210 |  |  | 1090 |  |  | 940
| 高位碱槽(mm) | 870 |  |  | 760 |  |  | 760
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 8 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:47分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.1） 3:02分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:21分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.9 2# 7.6） 12:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 19:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 21:10分中和排水（PH 1#7.3 2# 7.8） 22:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.4 | 9.34 | 9.23 | 9.44 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.86 | 8.61 | 14.4 | 16.2 | 9.2 | 11.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 18.7 | 15.8 | 13.6 | 16.5 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.26 | 4.21 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 4.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.53 | 9.58 | 9.53 | 9.36 | 9.24 | 9.38
|  | 电导率 | ≤150 | 10.76 | 11.47 | 12.9 | 14.1 | 11.9 | 12.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 79.1 | 57.9 | 73 | 79.1 | 46.2 | 48.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 190 | 168 | 219 | 217.7 | 207 | 264
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.63 | 10.12 | 15.1 | 16.5 | 13.3 | 13.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.29 | 14.1 | 12.7 | 10.5 | 12.9 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.41 | 3.16 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.35 | 10.88 | 15.56 | 16.3 | 12.7 | 13.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.11 | 15.4 | 11.4 | 11.8 | 18.3 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.76 | 2.59 | 3.7 | 1.5 | 2.8 | 2.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 42.9 |  | 44.4 | [7 empty] | 37.5
2#阳床 |  |  |  |  | 18.9 |  | 44.1 |  | 44.3 |  | 46.5
3#阳床 | 50.5 |  | 52.6 |  | 54.8 |  | 54.3 |  | 55.4
1#阴床 |  | 17.4 |  | 17.6 |  |  |  | 17.2 |  | 17.8 |  | 17.9
2#阴床 |  |  |  | 17.1 |  | 16.5 |  | 16.3 |  | 16.9 |  | 17.1
3#阴床 |  | 29.2 |  | 29.3 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.8
1#混床 | 1.69 | 10.82 | 2.1 | 10.8 | 2.1 | 10.5 | 1.9 | 10.8 | 2.6 | 10.7 | 2.1 | 10.3
2#混床 | 1.34 | 12.08 | 1.54 | 12.06 | 1.9 | 11.7 | 2.1 | 11.6 | 2.4 | 11.7 | 1.9 | 11.9
3#混床 | 1.83 | 13.43 | 1.49 | 14.03 | 2.7 | 14.5 | 2.5 | 14.6 | 1.9 | 14.6
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4990 |  |  | 6150 |  |  | 7400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3790 |  |  | 90 |  |  | 1300
| 自用（当班） | 1370 |  |  | 1160 |  |  | 1400 |  |  | 3930 | 2530
| 外送（当班） | 1140 |  |  | 90 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 360 | 360 | 330 | 300 | 300 | 260 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 330 | 330 | 280 | 550 | 550 | 510 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 820 |  |  | 820 |  |  | 560
| 高位碱槽(mm) | 430 |  |  | 430 |  |  | 180
库存 | 氨水(桶) | 8 |  |  | 8 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:26分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.9 2# 7.8） |  |  | 16:00分再生3#混床，进酸浓度：2.6%，2.5%；进碱浓度：2.6%，3.0% 19:00分中和排水（PH 1#7.1 2# 6.9）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.41 | 9.31 |  |  | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.61 | 7.35 | 13.9 |  |  | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 14.3 | 19.3 |  |  | 18
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.66 | 5.4 | 2.6 |  |  | 2.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.41 | 9.32 | 9.39 |  |  | 9.55
|  | 电导率 | ≤150 | 15.5 | 7.1 | 15.3 |  |  | 12.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 45.3 | 41 | 84.2 |  |  | 42.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 276 | 460 | 289.2 |  |  | 310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.53 | 8.68 | 14.6 |  |  | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.08 | 16.2 | 17.2 |  |  | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.93 | 1.72 | 1.8 |  |  | 1.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.35 | 9.72 | 16.2 |  |  | 11.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17 | 19.3 | 17.8 |  |  | 14.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.17 | 4.06 | 1.5 |  |  | 1.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 39.99 |  | 44.46 |  | 40.6
2#阳床 | 48.9 | [5 empty] | 37.7 |  | 50.9 |  | 48.6
3#阳床 |  |  | 45.3 |  | 32.5 |  | 44.6 |  | 45.6 |  | 59.5
1#阴床 |  | 18.52 |  | 16.73 |  | 16.5 |  | 16.3 |  | 16.5 |  | 16.4
2#阴床 |  | 19.1 |  | 16.49 |  | 16.4 |  | 16.7 |  | 16.2 |  | 16.3
3#阴床 |  | 27.49 |  | 27.66
1#混床 | 2.33 | 10.82 | 2.1 | 10.7 | 1.5 | 10.3 | 1.8 | 10.6 | 1.4 | 10.3 | 1.5 | 10.4
2#混床 | 1.94 | 12.01 | 1.71 | 11.73 | 1.1 | 11.2 | 0.97 | 11.3 | 1.2 | 11.4 | 1.1 | 11.5
3#混床 | 1.6 | 15.97 | 1.49 | 20.19
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8710 |  |  | 9850 |  |  | 11100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 2450 |  |  | 3450 |  |  | 4400
| 自用（当班） | 1310 |  |  | 1140 |  |  | 1250 |  |  | 3700 | 3100
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1000 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 39 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 39 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 500 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 380 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 330 | 330 | 270 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 150 |  |  | 130
| 高位碱槽(mm) | 180 |  |  | 2130 |  |  | 2030
库存 | 氨水(桶) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 01:20分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 06:30分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.2 2# 7.8） 11:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 14:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 15:00分中和排水（PH 1#7.1 2# 7.2） 23：30分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | 9.19 | 9.11 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.2 | 9.6 | 13.4 | 14.1 | 12.1 | 11.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 15.2 | 15.9 | 17.8 | 18.9 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.15 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 2.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.57 | 9.56 | 9.36 | 9.32 | 9.25 | 9.65
|  | 电导率 | ≤150 | 11.5 | 12.2 | 16.08 | 17.2 | 12.1 | 11.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 37.7 | 41.5 | 74.9 | 77.4 | 31.3 | 35.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 280 | 260 | 523.2 | 600.47 | 580 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.1 | 10.4 | 13.2 | 17.09 | 11.3 | 11.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 12.5 | 16.8 | 17.8 | 17.4 | 16.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.23 | 1.35 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.3 | 9.9 | 15.09 | 16.7 | 10.2 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | 16.3 | 15.8 | 16
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.4 | 1.55 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 1.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 47.4
2#阳床 | 51.04 |  | 70.6 |  |  |  | 66.3 |  | 59.6 |  | 47.4
3#阳床 | 60.5 |  | 50.36 |  | 52.08 |  | 49.6 |  | 53.2 |  | 56.6
1#阴床 |  | 17.07 |  | 17.36 |  | 17.3 |  | 17.06 |  | 16.1 |  | 16.5
2#阴床 |  | 18.81 |  | 19.1 |  | 18.8 |  | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.5
3#阴床 | [5 empty] | 26.04 | [5 empty] | 23.2
1#混床 | 2.12 | 10.82 | 2.02 | 10.76 | 1.1 | 10.6 | 1.8 | 10.4 | 1.6 | 10.3 | 1.8 | 10.5
2#混床 | 1.31 | 11.83 | 1.21 | 11.49 | 2.5 | 11.5 | 2.1 | 11.4 | 1.3 | 11.2 | 1.4 | 11.6
3#混床 |  |  |  |  | 3.1 | 19.7 |  |  |  |  | 2.1 | 13.5
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12400 |  |  | 13700 |  |  | 15000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5300 |  |  | 6390 |  |  | 7150
| 自用（当班） | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 3900 | 2750
| 外送（当班） | 900 |  |  | 1090 |  |  | 760
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 540 | 540 | 510 | 480 | 480 | 440 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 350 | 350 | 300 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，加强液2L，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 22点 20 分，加强液 4L
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 2200 |  |  | 2070
| 高位碱槽(mm) | 2030 |  |  | 1950 |  |  | 1840
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 7:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#8.1 2# 7.9） 15：20分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8% |  |  | 18:54分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:10分中和排水（PH 1#7.9 2# 7.8） 21:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.23 | 9.25 | 9.23 | 9.43 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.6 | 8.3 | 12.7 | 15.1 | 11.9 | 9.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 17.1 | 17.9 | 17.8 | 17.1 | 16.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.18 | 2.97 | 2.1 | 1.1 | 3.17 | 2.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.54 | 9.51 | 9.32 | 9.34 | 9.2 | 9.35
|  | 电导率 | ≤150 | 10.6 | 10.8 | 14.8 | 15.2 | 12.6 | 10.75
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 49.6 | 43.1 | 75.5 | 77.4 | 50.1 | 45.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 425 | 344 | 565.7 | 600.4 | 585 | 738
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.3 | 9.6 | 12.4 | 17.7 | 14.7 | 10.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 15.6 | 16.7 | 14.8 | 18 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.61 | 1.98 | 2.5 | 2.1 | 3.03 | 2.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.4 | 9.1 | 13.6 | 16.9 | 12.1 | 11.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 18.6 | 15.8 | 16.3 | 17.3 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.24 | 1.13 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 2.11
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 36.3 |  | 40.5 |  | 37.7
2#阳床 | 53.5 |  | 56.7 | [7 empty] | 63
3#阳床 |  |  |  |  | 44.6 |  | 49.6 |  | 65 |  | 68
1#阴床 |  | 16.5 |  | 17.3 |  | 16.5 |  | 18 |  | 18.4 |  | 17.7
2#阴床 |  | 16.7 |  | 18.8 |  |  |  | 16.9 |  | 36.8 |  | 38.4
3#阴床 |  | 23.8 |  | 24.8 |  | 17 |  | 16.3
1#混床 | 2.27 | 10.7 | 1.94 | 10.9 | 1.8 | 11 | 2.8 | 11.6 | 2.36 | 10.72 | 1.87 | 10.41
2#混床 | 1.75 | 11.8 | 1.52 | 11.7 | 1.9 | 12.3 | 2.1 | 10.5 | 1.76 | 11.55 | 1.33 | 11.74
3#混床 | 2.51 | 13.4 | 2.29 | 13.6 | 1.97 | 12.2 | 1.1 | 11.7
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16250 |  |  | 17650 |  |  | 19000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8100 |  |  | 8680 |  |  | 9150
| 自用（当班） | 1250 |  |  | 1400 |  |  | 1350 |  |  | 4000 | 2000
| 外送（当班） | 950 |  |  | 580 |  |  | 470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# |  | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 320 | 320 | 280 | 260 | 530 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 350 | 350 | 280 | 550 | 550 | 510 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 3点00 分，加强液 5L |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，加强液 3L，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1870 |  |  | 1650 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 1720 |  |  | 1630 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 5
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:35分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 2:40分中和排水（PH 1#7.9 2# 7.6） 3:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 8:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 10:00分中和排水（PH 1#7.9 2# 7.6） 11:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:28分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 17:30分中和排水（PH 1#7.34 2# 7.1） 18:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:47分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% 22:55分中和排水（PH 1#7.4 2# 6.5）
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.42 | 9.48 | 9.45 | 9.45 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 9.4 | 9.72 | 9.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 19.5 | 14.7 | 12.6 | 13.5 | 18
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.97 | 1.74 | 1.84 | 2.24 | 2.69 | 2.37
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.39 | 9.46 | 9.8 | 10.1 | 9.99 | 9.87
|  | 电导率 | ≤150 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 9.87 | 15.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 40.6 | 42.1 | 38.3 | 44.51 | 46.7 | 51.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 672 | 727 | 310 | 330 | 600 | 555
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 10.16 | 9.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 19.1 | 12.2 | 11.6 | 14.5 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.06 | 2.87 | 2.11 | 2.03 | 2.13 | 1.98
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.51 | 9.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 19.5 | 17.2 | 15.3 | 15.7 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.02 | 1.13 | 1.89 | 2.11 | 1.94 | 2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 45.96 |  | 51.2
2#阳床 | 48.3 |  | 51.3 |  | 226 |  |  |  | 19.3 | 13.4
3#阳床 | 60.8 |  | 69.5 |  | 76.5
1#阴床 |  | 16.8 |  | 17.6 |  | 19.49 |  | 17.33 |  | 17.5 |  | 16.6
2#阴床 |  | 37.4 |  | 38.9 |  |  |  | 17.29 |  | 17 |  | 17.3
3#阴床 |  | 26.5 |  | 27.1 |  | 48.14 |  | 27.26 |  |  |  | 42.8
1#混床 | 2.1 | 10.6 | 1.9 | 10.8 | 1.88 | 12.37 | 2.01 | 10.59 | 1.59 | 10.18 | 1.73 | 10.65
2#混床 | 1.6 | 11.8 | 1.4 | 11.9 | 1.23 | 16.82 | 1.54 | 12.31 | 1.05 | 11.53 | 1.36 | 12.01
3#混床 | 2.3 | 13.5 | 2.5 | 13.8 | 2.02 | 13.39 | 2.11 | 13.32 |  |  | 1.91 | 13.39
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20270 |  |  | 21600 |  |  | 22800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10280 |  |  | 11400 |  |  | 12500
| 自用（当班） | 1270 |  |  | 1330 |  |  | 1200 |  |  | 3800 | 3350
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 1120 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 380 | 380 | 340 | 310 | 310 | 280 | 540
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 41 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 420 | 390 | 390 | 330 | 550 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1200 |  |  | 1080
| 高位碱槽(mm) | 1380 |  |  | 1380 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 5 |  |  | 5 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 7:11分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% |  |  | 13:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:41分中和排水（PH 1#7.17 2# 6.2） 18:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.42 | 9.49 | 9.45 | 9.33 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.86 | 9.75 | 8.1 | 8.5 | 8.72 | 9.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18.2 | 14.9 | 16.4 | 19.6 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.33 | 1.57 | 2.69 | 2.17 | 4.07 | 1.94
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.73 | 9.6 | 9.87 | 9.92 | 9.91 | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 | 15.1 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 19.59 | 13.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 59.3 | 61.4 | 66.4 | 63.8 | 37.7 | 43.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 600 | 777 | 627 | 1030 | 513
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.2 | 9.6 | 12.2 | 11.7 | 10.75 | 14.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 17.9 | 17.4 | 15.5 | 19.2 | 14.78
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.05 | 1.12 | 4.13 | 1.83 | 3.16 | 2.84
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 9.54 | 7.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 17.5 | 18.8 | 18.6 | 18 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.6 | 3.2 | 2.11 | 1.54 | 3.01 | 2.56
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.87 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 28.8 |  | 31.6 |  | 34.6
2#阳床 | 11.9 |  | 31.2 | [5 empty] | 75.9 |  | 36.04
3#阳床 | 29.9 |  | 34.3 |  | 35.3 |  | 35.1 |  |  |  | 69.3
1#阴床 |  | 17 |  | 17 |  | 16.7 |  | 16.6 |  | 16.67 |  | 11.1
2#阴床 |  | 19.9 |  | 20.2 |  | 18.2 |  | 18.7 |  | 18.37 |  | 20.83
3#阴床 |  | 32.1 |  | 30.9 |  | 30.8 |  | 30.6 |  | 31.05 |  | 31.4
1#混床 | 1.63 | 12.1 | 1.87 | 11.8 | 1.93 | 10.6 | 1.79 | 10.3 | 1.9 | 10.45 | 1.83 | 10.83
2#混床 | 1.28 | 11.7 | 1.15 | 11.4 | 1.58 | 11.5 | 1.26 | 11.3 | 2.07 | 11.16 | 1.27 | 11.37
3#混床 | 2.01 | 13.5 | 2.17 | 13.3 | 2.25 | 13.5 | 2.08 | 13.2 | 2.44 | 13.75 | 3.2 | 13.67
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24000 |  |  | 25330 |  |  | 26760 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13630 |  |  | 14930 |  |  | 15870
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 1330 |  |  | 1430 |  |  | 3960 | 3370
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 1300 |  |  | 940
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 500 | 470 | 470 | 440 | 410 | 410 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 360 | 360 | 310 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 19 点 50 分，加入加强液 3L
液位 | 高位酸槽(mm) | 1080 |  |  | 900 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 980 |  |  | 820
库存 | 氨水(桶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 5:45分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%,3.0%. |  |  | 9:00分中和排水（PH 1#7.5 2# 8.2） 10:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 15:00分中和排水（PH 1#7.42# 7.6） |  |  | 16:10分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%,3.0%. 18:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:00分中和排水（PH 1#7.42# 7.6） 21:10分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%,3.0%.
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.37 | 9.18 | 9.16 | 9.49 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.7 | 12.15 | 15.5 | 15.2 | 13.1 | 11.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 16.5 | 17.3 | 18.7 | 18.2 | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.44 | 3.26 | 3.1 | 2.7 | 2.24 | 2.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.12 | 10.04 | 9.62 | 9.6 | 9.74 | 9.73
|  | 电导率 | ≤150 | 20.3 | 21.6 | 11.3 | 11 | 11.1 | 12.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 75.8 | 86.2 | 82 | 79.5 | 62.3 | 57.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 750 | 748.2 | 774.4 | 590 | 570
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.3 | 12.6 | 14.2 | 15.1 | 11.6 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 14.2 | 16.4 | 17.3 | 16.3 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.31 | 1.62 | 2.1 | 1.9 | 1.97 | 1.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.6 | 11.8 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.1 | 16.9 | 17.6 | 18.2 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.8 | 1.36 | 2.5 | 1.46 | 1.83 | 1.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 41 |  | 43.3 |  | 81.34
2#阳床 | 37.24 |  | 48.5 |  |  |  | 11.4 |  | 47.46 |  | 35.28
3#阳床 | 12.6 |  | 15.29 |  | 73.02 |  |  |  | 53.11 |  | 53.71
1#阴床 |  | 16.7 |  | 17.5 |  | 16.9 |  | 19.07 |  | 17.43 |  | 16.54
2#阴床 |  | 20 |  | 20.8 |  | 19.1 |  | 18.9 |  |  |  | 21.91
3#阴床 |  | 32.4 |  | 34.7 |  | 43.5 |  | 35.01 |  | 217
1#混床 | 2.48 | 10.7 | 1.85 | 10.5 | 1.6 | 10.5 | 2.5 | 10.6 | 2.42 | 10.42 | 2.48 | 10.13
2#混床 | 2.17 | 11.5 | 2.47 | 11.8 | 2.4 | 11.7 | 2.7 | 13.5 | 2.36 | 12.41 | 2.12 | 11.82
3#混床 | 3.25 | 14.3 | 2.95 | 14 | 1.1 | 13.9 | 1.9 | 14.1 | 1.88 | 13.65
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 28230 |  |  | 29550 |  |  | 31000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 17310 |  |  | 18350 |  |  | 19800
| 自用（当班） | 1470 |  |  | 1320 |  |  | 1450 |  |  | 4240 | 3930
| 外送（当班） | 1440 |  |  | 1040 |  |  | 1450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 250 | 520 | 520 | 490 | 460 | 450 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 390 | 350 | 350 | 300 | 530 | 520 | 480 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 660 |  |  | 550 |  |  | 300
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 580 |  |  | 360
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 5:50分中和排水（PH 1#7.4 2# 6.7） |  |  | 11:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:30分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%,3.0%. 15:00分中和排水（PH 1#7.2 2# 7.5） |  |  | 16:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:12分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:30分中和排水（PH 1#7.42# 7.6）
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.25 | 9.22 | 9.16 | 9.2 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.8 | 9.87 | 14.1 | 16.1 | 9.3 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 17.2 | 18.5 | 17.1 | 18.3 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.13 | 2.81 | 2.6 | 1.9 | 2.31 | 2.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.68 | 9.72 | 9.69 | 9.56 | 9.52 | 9.6
|  | 电导率 | ≤150 | 17.1 | 16.2 | 7.2 | 9.17 | 13.3 | 12.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 74.9 | 63.7 | 75.7 | 78.2 | 62.7 | 68.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 469 | 600 | 791.4 | 732.5 | 735 | 561
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.35 | 12.1 | 14.2 | 15.7 | 9.8 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 15.6 | 16.3 | 18.6 | 14.3 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.22 | 2.19 | 1.9 | 2.5 | 1.34 | 1.51
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.3 | 11.7 | 14.5 | 16.1 | 10.2 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 18.7 | 18.6 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.02 | 1.48 | 2.5 | 2.4 | 1.09 | 1.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 33.3 |  | 36.3 |  | 37.9 |  | 75.7
2#阳床 | 22.8 |  | 39.2 |  | 11.9 |  |  |  | 82.6 |  | 45.3
3#阳床 | 59.3 |  |  |  | 57.06 |  | 62.8 |  | 63.7 |  | 93.4
1#阴床 |  | 16.3 |  | 17.1 |  | 16.7 |  | 16.6 |  | 17.7 |  | 16.6
2#阴床 |  | 22.8 |  | 23 |  | 22.8 |  | 22.9 |  | 23.1 |  | 22.6
3#阴床 |  | 23.1 |  | 23.9 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 24.3 |  | 24.4
1#混床 | 2.13 | 10.3 | 1.57 | 10.4 | 1.2 | 10.5 | 1.8 | 10.3 | 1.76 | 10.5 | 1.59 | 10.4
2#混床 | 1.73 | 11.45 | 1.06 | 11.7 | 1.8 | 11.4 | 1.7 | 11.2 | 1.82 | 11.4 | 1.63 | 11.5
3#混床 | 1.59 | 13.79 | 1.93 | 13.9 | 2.6 | 14.06 | 1.44 | 13.7 | 1.94 | 13.5 | 1.88 | 13.6
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31430 |  |  | 32560 |  |  | 33800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 20950 |  |  | 21800 |  |  | 22800
| 自用（当班） | 430 |  |  | 1130 |  |  | 1240 |  |  | 2800 | 3000
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 850 |  |  | 1000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 280 | 280 | 240 | 550 | 550 | 520 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 330 | 330 | 290 | 530 | 510 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 180 |  |  | 2370 |  |  | 2370
| 高位碱槽(mm) | 360 |  |  | 360 |  |  | 110
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 7:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 13:00分中和排水（PH 1#7.15# 7.11） 14:20分再生1#阳床，进酸浓度：2.9.0%，3.0% |  |  | 20:05分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%,3.0%. 22:10分中和排水（PH 1#7.42# 7.6）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.3 | 9.22 | 9.16 | 9.12 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.7 | 8.93 | 9.7 | 9.8 | 10.7 | 9.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 13.6 | 15.9 | 16.7 | 12.9 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.64 | 3.13 | 3.15 | 3.23 | 4.62 | 3.84
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.54 | 9.7 | 9.71 | 9.6 | 9.53 | 9.5
|  | 电导率 | ≤150 | 15.3 | 13.4 | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 12.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 84.1 | 68 | 55.8 | 54.3 | 51.2 | 58.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 356 | 260 | 298 | 311 | 283 | 262
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.1 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 8.8 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 11.9 | 14.2 | 14.5 | 11.2 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.83 | 2.39 | 2.21 | 2.32 | 1.35 | 1.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.2 | 9.17 | 10.1 | 10.3 | 9.6 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 16.8 | 13.1 | 9.8 | 17.7 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.75 | 2.13 | 2.15 | 2.31 | 1.98 | 1.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 41 |  | 43.3
2#阳床 | 46.3 |  | 49.9 |  |  |  | 64.6 |  | 43.2 |  | 43.1
3#阳床 |  |  |  |  | 57.6 |  | 57.4 |  | 66.2 |  | 59.9
1#阴床 |  | 16.5 |  | 17.1 |  | 16.1 |  | 16.3 |  | 15.9 |  | 16.1
2#阴床 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.8 |  | 32 |  | 41.6
3#阴床 |  | 24.9 |  | 25.4 |  | 25.7 |  | 29.7 |  | 28.8 |  | 30.1
1#混床 | 1.86 | 10.37 | 2.31 | 10.37 | 2.27 | 10.3 | 2.38 | 10.3 | 2.24 | 10 | 2.08 | 10.4
2#混床 | 1.06 | 11.7 | 1.33 | 11.9 | 1.75 | 11.7 | 1.66 | 11.2 | 1.81 | 11.7 | 1.67 | 11.4
3#混床 | 1.74 | 13.9 | 2.15 | 14.1 | 2.51 | 13.9 | 2.15 | 13.8 | 2.06 | 13.7 | 1.83 | 14.2
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35190 |  |  | 36300 |  |  | 37350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 23800 |  |  | 24500 |  |  | 25650
| 自用（当班） | 1390 |  |  | 1110 |  |  | 1050 |  |  | 3550 | 2850
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 700 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 45 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 420 | 420 | 390 | 360 | 360 | 320 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 1840
| 高位碱槽(mm) | 110 |  |  | 0 |  |  | 2190
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:41分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 6:36分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 10：10分中和排水（PH 1#7.6 # 7.71） |  |  | 16:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.21 | 9.18 | 9.13 | 9.12 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.08 | 7.03 | 14.7 | 15.3 | 12.6 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 16.45 | 15.09 | 14.1 | 18.7 | 19.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.98 | 0.6 | 2.5 | 2.84 | 2.3 | 2.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.47 | 9.19 | 9.41 | 9.74 | 9.58 | 9.49
|  | 电导率 | ≤150 | 6.72 | 6.85 | 1.2 | 2.2 | 10.1 | 9.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 59.9 | 48.3 | 52.6 | 49.2 | 43.5 | 42.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 228 | 216 | 216.3 | 240.7 | 306 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.05 | 9.81 | 13.6 | 14.3 | 12.3 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 10.84 | 11.7 | 12.3 | 11.7 | 13.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.58 | 0.78 | 1.4 | 1.7 | 1.61 | 1.44
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.51 | 8.24 | 14.5 | 15.4 | 13.5 | 13.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.09 | 18.46 | 15.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.8 | 1.96 | 1.8 | 1.59 | 1.83 | 1.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.66 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 44.6 |  | 46 |  | 46.3
2#阳床 | 46.1 |  | 68 | [5 empty] | 66 |  | 50.1
3#阳床 | 83.4 |  |  |  | 51.4 |  | 55.1 |  | 70.9 |  | 67.4
1#阴床 |  | 16.77 |  | 16.73 |  | 16.6 |  | 16.4 |  | 16.6 |  | 16.5
2#阴床 |  | 30.4 |  | 24.03 |  | 24.8 |  | 24.5 |  | 24.9 |  | 25.4
3#阴床 |  | 31.7 |  | 32.3 |  | 32.9 |  | 24.9 |  | 47.2
1#混床 | 2.93 | 10.4 | 1.99 | 10.64 | 1.6 | 10.3 | 1.9 | 10.2 | 1.4 | 10.5 | 1.9 | 10.2
2#混床 | 1.67 | 11.7 | 1.23 | 11.75 | 1.4 | 11.6 | 1.7 | 11.4 | 1.2 | 11.6 | 1.6 | 11.3
3#混床 | 2.1 | 14.08 | 1.76 | 13.89 | 1.5 | 13.8 | 1.71 | 13.8 | 1.5 | 14
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 38700 |  |  | 39920 |  |  | 41180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 26800 |  |  | 27730 |  |  | 28700
| 自用（当班） | 1350 |  |  | 1220 |  |  | 1260 |  |  | 3830 | 3050
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 930 |  |  | 970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 46 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 46 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 490 | 490 | 460 | 430 | 430 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 390 | 340 | 340 | 290 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点00分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1720 |  |  | 1600 |  |  | 1430
| 高位碱槽(mm) | 2190 |  |  | 2050 |  |  | 1930
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 00:50分中和排水（PH 1#6.89 # 7.15） 4:05分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 8：10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 10:20分中和排水（PH 1#8.1 # 7.44） 12:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 19:30分中和排水（PH 1#6.9 # 7.31） 21:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.2 | 9.22 | 9.16 | 9.15 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.9 | 10.9 | 14.1 | 16.1 | 13.4 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 16.14 | 13.5 | 13.1 | 17.9 | 16.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.24 | 2.16 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.52 | 9.48 | 9.69 | 9.56 | 9.27 | 9.31
|  | 电导率 | ≤150 | 10.1 | 11.2 | 7.2 | 9.17 | 10.2 | 10.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 44.2 | 38.41 | 55.7 | 58.2 | 54.1 | 52.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 310 | 290 | 291.4 | 222.5 | 268 | 271
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.7 | 10.4 | 14.2 | 15.7 | 12.2 | 12.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 12.15 | 13.3 | 12.6 | 14.2 | 13.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.8 | 1.21 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 1.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.5 | 11.8 | 14.5 | 16.1 | 12.2 | 12.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 15.63 | 14.6 | 12.7 | 16.6 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.88 | 1.68 | 2.5 | 2.4 | 1.68 | 1.87
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 50.45 |  | 37.9 |  | 55.7
2#阳床 | 45.72 |  | 50.5 |  | 11.9 |  |  |  | 61.3 |  | 64.1
3#阳床 | 68.81 | [5 empty] | 62.8 |  | 53.7 |  | 54.9
1#阴床 |  | 17.07 |  | 16.14 |  | 16.7 |  | 16.6 |  | 16.3 |  | 16.6
2#阴床 |  | 27.78 |  | 26.15 |  | 22.8 |  | 22.9 |  |  |  | 17.5
3#阴床 |  |  |  | 20.61 |  | 23.7 |  | 23.7 |  | 18.3 |  | 18.3
1#混床 | 1.47 | 10.71 | 1.51 | 10.35 | 1.2 | 10.5 | 1.8 | 10.3 | 1.21 | 10.4 | 1.93 | 10.5
2#混床 | 1.58 | 11.55 | 1.69 | 11.13 | 1.8 | 11.4 | 1.7 | 11.2 | 1.86 | 11.8 | 1.58 | 11.6
3#混床 |  |  | 1.63 | 14.42 | 2.6 | 14.06 | 1.44 | 13.7 | 2.62 | 14.4 | 2.25 | 14.5
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42600 |  |  | 43600 |  |  | 44830 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 29500 |  |  | 30700 |  |  | 31660
| 自用（当班） | 1420 |  |  | 1000 |  |  | 1230 |  |  | 3650 | 2960
| 外送（当班） | 800 |  |  | 1200 |  |  | 960
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 280 | 240 | 530 | 530 | 490 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 16 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 340 | 340 | 280 | 540 | 540 | 480 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点39分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 16 点 30 分，向槽加 2L 加强液
液位 | 高位酸槽(mm) | 1230 |  |  | 1050 |  |  | 960
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 5:30分中和排水（PH 1#7.15# 7.11） 7:05分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% | [5 empty] | 16:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 19:20分中和排水（PH 1#6.89 # 7.05） 20:10分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 23:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.22 | 9.22 | 9.13 | 9.34 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.8 | 8.1 | 6.87 | 8.3 | 9.67 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 16.1 | 14.14 | 14.1 | 16.5 | 15.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.58 | 3.74 | 1.11 | 2.84 | 2.87 | 3.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.29 | 9.34 | 9.17 | 9.15 | 9.07 | 9.25
|  | 电导率 | ≤150 | 7.7 | 8.9 | 6.57 | 2.2 | 10.94 | 9.99
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 57.9 | 52.7 | 53.9 | 49.2 | 47 | 53.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 243 | 234 | 242 | 210 | 205
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.2 | 8.7 | 8.44 | 8.42 | 11.49 | 9.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 10.7 | 8.8 | 12.3 | 12.2 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.25 | 1.09 | 1.75 | 1.39 | 3.04 | 2.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.5 | 9.2 | 7.71 | 8.1 | 8.69 | 9.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 17.8 | 15.25 | 14.6 | 15.7 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.76 | 1.56 | 2.24 | 1.59 | 1.1 | 1.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.36 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 47.7 |  | 50.13 |  | 50 |  | 85.6
2#阳床 | 36.4 |  | 39.9 |  | 41.8 |  | 48.8 |  | 89.9
3#阳床 | 56.2 |  | 62.1 | [7 empty] | 40.2
1#阴床 |  | 16.3 |  | 16.7 |  | 16.58 |  | 15.86 |  | 16.5 |  | 16.9
2#阴床 |  | 19.1 |  | 19.7 |  | 19.87 |  | 19.96 |  | 19.9 |  | 19.5
3#阴床 |  | 26.8 |  |  |  | 25.07 |  | 25.75 |  | 25.7 |  | 26.2
1#混床 | 1.87 | 10.6 | 1.63 | 10.4 | 1.5 | 10.45 | 2.1 | 10.32 | 1.43 | 10.35 | 1.78 | 10.81
2#混床 | 1.71 | 12 | 1.35 | 11.9 | 1.34 | 11.65 | 1.78 | 11.51 | 1.69 | 11.59 | 1.26 | 11.6
3#混床 | 2.43 | 14.3 |  |  | 1.79 | 14.73 | 2.36 | 14.46 | 1.91 | 14.2 | 1.53 | 14.08
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46100 |  |  | 47200 |  |  | 48570 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 33000 |  |  | 34180 |  |  | 35300
| 自用（当班） | 1270 |  |  | 1100 |  |  | 1370 |  |  | 3740 | 3640
| 外送（当班） | 1340 |  |  | 1180 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 40 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 370 | 370 | 340 | 300 | 300 | 230 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 350 | 320 | 320 | 260 | 550 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点50分，加入海兰明试剂 15 kg，加 2L 加强液，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 740 |  |  | 620
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1530 |  |  | 1390
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:28分中和排水（PH 1#6.9 # 7.31） 3:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 9:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 12:40分中和排水（PH 1#6.9 # 7.31） 14:00分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 16:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%,3.0%. 18:55分中和排水（PH 1#7.16 # 6.31）
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.21 | 9.25 | 9.17 | 9.18 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.3 | 8.2 | 9.7 | 9.4 | 11.3 | 9.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 18.8 | 17.1 | 16.3 | 18.5 | 18.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.68 | 2.27 | 2.39 | 2.14 | 4.13 | 3.26
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.28 | 9.37 | 9.31 | 9.2 | 9.45 | 9.53
|  | 电导率 | ≤150 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.1 | 13.06 | 11.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 52.7 | 55.1 | 46.79 | 50.11 | 57.9 | 45.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 172 | 175 | 200 | 180 | 240 | 210
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 8.7 | 12 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 12.4 | 10.7 | 11.2 | 13.7 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.61 | 1.54 | 1.69 | 1.53 | 3.29 | 2.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.2 | 8.5 | 9.4 | 9.2 | 11.5 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 18.6 | 14.8 | 15.7 | 15.4 | 17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.31 | 1.29 | 1.33 | 1.29 | 4.85 | 2.93
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 67.78 |  | 51.7 |  | 55
2#阳床 | 21.4 |  | 44.6 |  | 46.2 |  | 50.6
3#阳床 | 41.5 |  | 45.5 |  | 44.34 |  |  |  | 53.6 |  | 62
1#阴床 |  | 16.4 |  | 16.4 |  | 16.17 |  | 15.92 |  | 16.3 |  | 16.1
2#阴床 |  |  |  | 18.5 |  | 16.04 |  | 16.24 |  | 16.2 |  | 16.4
3#阴床 |  | 27.1 |  | 27.7 |  | 28.42 |  |  |  | 28.4 |  | 29.2
1#混床 | 1.92 | 10.4 | 1.65 | 10.7 | 1.58 | 10.95 | 1.49 | 10.19 | 2.33 | 10.3 | 1.88 | 10.4
2#混床 | 1.36 | 11.5 | 1.41 | 12.1 | 1.33 | 11.73 | 1.26 | 11.22 | 1.81 | 11.9 | 1.53 | 11.7
3#混床 | 1.74 | 14.3 | 1.83 | 14.7 | 1.74 | 14.23 |  |  | 2.14 | 14.1 | 1.74 | 14.2
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 49710 |  |  | 50950 |  |  | 52130 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 36450 |  |  | 37500 |  |  | 38580
| 自用（当班） | 1140 |  |  | 1240 |  |  | 1180 |  |  | 3560 | 3280
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1050 |  |  | 1080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 44 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 480 | 440 | 440 | 410 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 410 | 370 | 370 | 320 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点50分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 520 |  |  | 520 |  |  | 380
| 高位碱槽(mm) | 1390 |  |  | 1280 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 12:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 14:30分中和排水（PH 1#7.2 # 7.66） |  |  | 16:31分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 18:36分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 20:45分中和排水（PH 1#7.15# 7.11）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.24 | 9.21 | 9.2 | 9.26 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.6 | 11.3 | 12.9 | 12.4 | 7.3 | 8.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 17.9 | 17.2 | 16.6 | 16.8 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.15 | 2.26 | 2.7 | 1.8 | 2.13 | 2.57
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.43 | 9.41 | 9.38 | 9.36 | 9.4 | 9.47
|  | 电导率 | ≤150 | 11.6 | 11.7 | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 8.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 42.3 | 45.3 | 52.2 | 49.6 | 47.8 | 45.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 143 | 181 | 215.4 | 212.4 | 184 | 218
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.9 | 10.3 | 12.5 | 12.7 | 8.3 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 12.7 | 13.2 | 12.7 | 13.1 | 15
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.15 | 2.35 | 1.7 | 2.2 | 2.67 | 2.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.4 | 10.1 | 13.2 | 12.9 | 8.2 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 17.5 | 12.4 | 11.5 | 18.7 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.89 | 2.13 | 1.4 | 1.8 | 1.38 | 1.28
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 55.7 | [7 empty] | 47.3 |  | 47.8
2#阳床 |  |  | 59.6 |  | 46.1 |  | 43.1 |  | 44.1 |  | 48.3
3#阳床 | 66.3 |  | 69.8 |  | 67.45 |  | 70.3
1#阴床 |  | 16.1 |  | 16.5 |  | 16.6 |  |  |  | 19.8 |  | 16.5
2#阴床 |  | 16.5 |  | 16.7 |  | 17.4 |  | 18.1 |  | 16.9 |  | 16.7
3#阴床 |  | 31.1 |  | 32 |  | 30.5 |  | 31.8
1#混床 | 1.98 | 10.5 | 1.91 | 10.3 | 1.8 | 10.9 | 1.7 | 10.8 | 1.9 | 10.6 | 1.6 | 10.5
2#混床 | 1.42 | 11.6 | 1.33 | 11.6 | 1.6 | 11.8 | 1.5 | 11.7 | 1.7 | 11.4 | 1.3 | 11.8
3#混床 | 1.84 | 14.4 | 1.95 | 14.6 | 1.5 | 14.8 | 2.2 | 14.4
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 53450 |  |  | 54600 |  |  | 55700 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39550 |  |  | 40700 |  |  | 41600
| 自用（当班） | 1320 |  |  | 1150 |  |  | 1100 |  |  | 3570 | 3020
| 外送（当班） | 970 |  |  | 1150 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 39 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 39 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 240 | 240 | 370 | 340 | 340 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点05 分，向槽加氨水 7 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 390 | 350 | 350 | 300 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点50分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 220 |  |  | 70 |  |  | 2170
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 990
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:00分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 6:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.7# 7.3） 12:10分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 20:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 22:00分中和排水（PH 1#7.7# 7.3） 23:20分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.31 | 9.29 | 9.3 | 9.4 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.8 | 9.9 | 13.02 | 11.4 | 10.2 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 10.9 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.11 | 2.29 | 1.8 | 2.5 | 2.43 | 2.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.51 | 9.52 | 9.5 | 9.47 | 9.48 | 9.46
|  | 电导率 | ≤150 | 9.9 | 9.7 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 9.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 43.8 | 42.9 | 51.1 | 48.8 | 46.71 | 42.53
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 169 | 122 | 131.35 | 135.2 | 129 | 120
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.6 | 9.6 | 12.6 | 13.6 | 11.5 | 11.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 12.9 | 14.1 | 13.8 | 11.7 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.52 | 2.15 | 1.9 | 1.7 | 1.63 | 1.58
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.6 | 9.9 | 13.5 | 14.1 | 12.6 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 16.6 | 13.8 | 13.6 | 9.4 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.41 | 1.28 | 1.6 | 1.36 | 1.15 | 1.24
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.71 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 48.8
2#阳床 |  |  | 63.1 |  | 57.9 |  | 50.9 |  | 49.59 |  | 52.37
3#阳床 | 41.5 |  | 62.5 |  | 57.5 |  | 62.5 |  | 60.59 |  | 58.16
1#阴床 |  | 16.4 |  | 16.7 |  | 17.09 |  | 16.7 |  | 17.36 |  | 18.52
2#阴床 |  | 16.7 |  | 17.3 |  | 17.6 |  | 17 |  | 19.1 |  | 19.39
3#阴床 |  | 29.1 |  | 31.2 |  | 31.3 |  | 30.8 |  | 32.12
1#混床 | 1.86 | 10.5 | 1.76 | 10.6 | 1.3 | 10.7 | 1.9 | 10.7 | 1.53 | 10.85 | 1.47 | 12.64
2#混床 | 1.21 | 12 | 1.33 | 11.7 | 2.2 | 11.6 | 1.5 | 12.1 | 1.22 | 12.07 | 1.19 | 11.78
3#混床 | 1.59 | 14.5 | 1.74 | 14.6 | 2.4 | 14.5 | 2.2 | 14.5 | 1.76 | 14.35
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57030 |  |  | 58310 |  |  | 59500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 42930 |  |  | 44030 |  |  | 45200
| 自用（当班） | 1330 |  |  | 1280 |  |  | 1190 |  |  | 3800 | 3600
| 外送（当班） | 1330 |  |  | 1100 |  |  | 1170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 42 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 42 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 210 | 540 | 510 | 480 | 450 | 440 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 45 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 560mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 390 | 340 | 340 | 300 | 250 | 540 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 00 分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 540mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1930 |  |  | 1930 |  |  | 1930
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 4:36分中和排水（PH 1#7.1 2# 7.83） 6:20分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 余热回收炉水：PH:9.32、电导率：5.3、磷酸盐：3.66、硅：362、钠：184、硬度：0 |  |  | 20:47分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 22:45分中和排水（PH 1#6.9 # 7.31）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.31 | 9.3 | 9.31 | 9.31 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.14 | 9.48 | 12.8 | 15.5 | 12.5 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 16 | 15.7 | 17.1 | 18.2 | 17.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.81 | 2.74 | 1.8 | 2.2 | 5.07 | 2.32
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.43 | 9.49 | 9.45 | 9.4 | 9.4 | 9.5
|  | 电导率 | ≤150 | 9.76 | 10.31 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 125 | 134 | 93.5 | 84.6 | 47.6 | 51.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 49.6 | 45.3 | 38.4 | 42.1 | 159 | 98
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.87 | 9.48 | 11.6 | 13.2 | 9.8 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 12.4 | 11.7 | 13.1 | 14.2 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.36 | 1.47 | 1.5 | 2.2 | 2.93 | 2.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.46 | 9.89 | 12.5 | 14.1 | 8.4 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 15.6 | 12.3 | 13.5 | 16.2 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.51 | 2.13 | 1.1 | 1.6 | 3.28 | 1.59
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 33.7 |  | 35.5 |  | 36.4
2#阳床 | 57.8 | [5 empty] | 47.1 |  | 51.5 |  | 50.9
3#阳床 |  |  | 58.3 |  | 63.4 |  | 66.2 |  | 65.6 |  | 65.1
1#阴床 |  | 16.6 |  | 16.8 |  | 17.3 |  | 17.07 |  | 16.6 |  | 16.6
2#阴床 |  | 16.9 |  | 17.1 |  | 19.1 |  | 19.9 |  | 19.2 |  | 37.2
3#阴床 |  | 27.6 |  | 28.4 |  | 28.9 |  | 30.09 |  | 29.6 |  | 29.1
1#混床 | 1.47 | 10.78 | 1.63 | 10.64 | 1.7 | 10.7 | 1.9 | 10.7 | 2.1 | 10.5 | 1.8 | 10.7
2#混床 | 1.29 | 11.71 | 1.1 | 11.78 | 2.1 | 11.9 | 2.4 | 11.8 | 2.6 | 11.6 | 2.2 | 12
3#混床 | 1.94 | 14.28 | 1.71 | 14.47 | 1.9 | 14.5 | 1.8 | 14.3 | 1.9 | 14.2 | 1.7 | 14.4
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60690 |  |  | 61800 |  |  | 62900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 46150 |  |  | 47330 |  |  | 48350
| 自用（当班） | 1190 |  |  | 1110 |  |  | 1100 |  |  | 3400 | 3150
| 外送（当班） | 950 |  |  | 1180 |  |  | 1020
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 44 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 44 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 270 | 540 | 540 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 340 | 340 | 290 | 530 | 530 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点50分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1710 |  |  | 1590 |  |  | 1570
| 高位碱槽(mm) | 660 |  |  | 660 |  |  | 470
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 23:56分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 2:13分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 4:36分中和排水（PH 1#8.4 # 6.95） 5:32分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 余热回收炉水： PH:9.32、 电导率：5.3、 磷酸盐：3.66、 硅：362、 钠：184、 硬度：0 |  |  | 19:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%. 21:16分中和排水（PH 1#7.2 # 7.5） 22:27分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.29 | 9.32 | 9.27 | 9.45 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.31 | 9.34 | 12.1 | 12.9 | 8.9 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 17.9 | 15.1 | 15.2 | 16.2 | 16.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.63 | 3.15 | 2.6 | 2.7 | 6.2 | 5.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.49 | 9.45 | 9.45 | 9.43 | 9.3 | 9.41
|  | 电导率 | ≤150 | 7.84 | 8.93 | 7.05 | 7.6 | 8.9 | 8.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 51.9 | 48.6 | 54.9 | 52.2 | 40.2 | 41.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 110 | 100 | 99.3 | 115.4 | 104.5 | 113.4
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.69 | 8.93 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 12.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.93 | 12.8 | 13.7 | 13.2 | 11.8 | 11.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.63 | 2.54 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 2.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.47 | 9.46 | 12.3 | 12.2 | 10.1 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 14.9 | 15.1 | 12.4 | 16 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.84 | 1.51 | 2.1 | 1.4 | 2.9 | 2.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 54.3 |  | 97 |  | 57.9 |  | 46.7 |  | 46.2 |  | 49.5
3#阳床 |  |  | 55.6 |  | 62.2 |  | 67.5 |  | 61.5
1#阴床 |  | 17.1 |  | 16.6 |  | 16.8 |  | 16.6 |  | 16.7
2#阴床 |  | 14.8 |  | 46.6 |  | 49.7 |  | 37.4 |  | 46.8 |  | 48.2
3#阴床 |  | 96 |  |  |  | 59.6 |  | 30.5 |  | 31.4 |  | 60.3
1#混床 | 2.14 | 10.57 | 1.87 | 10.53 | 1.5 | 10.6 | 2.8 | 10.9 | 2.7 | 10.7 | 2.9 | 10.4
2#混床 | 1.61 | 11.9 | 1.96 | 11.45 | 1.9 | 11.6 | 1.6 | 11.8 | 2.5 | 11.8 | 2.2 | 12.1
3#混床 | 2.31 | 14.38 |  |  | 2.4 | 14.2 | 2.5 | 14.8 | 2.1 | 14.1 | 2.5 | 14.8
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 64000 |  |  | 65300 |  |  | 66360 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 49580 |  |  | 50940 |  |  | 52100
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1300 |  |  | 1060 |  |  | 3460 | 3750
| 外送（当班） | 1230 |  |  | 1360 |  |  | 1160
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 38 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 440 | 390 | 390 | 360 | 330 | 300 | 260 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 380 | 320 | 320 | 270 | 530 | 550 | 510 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点50分，加入海兰明试剂 15 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1390 |  |  | 1390 |  |  | 1280
| 高位碱槽(mm) | 360 |  |  | 360 |  |  | 110
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:46分再生3#阴床，进碱浓度：3.3%,3.0% 3:20分中和排水（PH 1#6.8 # 7.12 ） 5:30分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 9:45分再生2#阴床，进碱浓度：3.3%,3.0% 14:00分中和排水（PH 1#7.2 # 7.9） 余热回收炉水： PH:9.44、 电导率：7.6、 磷酸盐：4.1、 硅：384、 钠：200、 硬度：0 |  |  | 18:35分再生3#阳床 进酸浓度：2.6%，2.7% 21:33分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.37 | 9.36 | 9.33 | 9.26 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.73 | 9.23 | 17.1 | 17.5 | 9.6 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 16.1 | 16.9 | 17.5 | 14.4 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.07 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.12 | 2.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.15 | 9.28 | 9.72 | 9.54 | 9.47 | 9.46
|  | 电导率 | ≤150 | 6.53 | 6.88 | 13.5 | 9.9 | 11.2 | 10.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 28.4 | 43.8 | 47.9 | 52.7 | 41.1 | 42.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 84 | 125 | 102.8 | 102.9 | 94 | 83
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.46 | 9 | 13.9 | 12.9 | 8.9 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.62 | 12.44 | 13.8 | 12.2 | 13 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.93 | 3.24 | 1.9 | 2.1 | 2.17 | 2.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.23 | 9.32 | 14.6 | 14.9 | 10.2 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.66 | 14.97 | 12.2 | 13.04 | 17.1 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.46 | 2.31 | 1.2 | 1.5 | 1.87 | 1.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.88 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 61.5 |  |  |  | 56.4 |  | 45.5 |  | 47.8 |  | 88
3#阳床 |  |  | 56 |  | 57.2 |  | 57.9 |  | 68.8
1#阴床 |  | 17.45 |  | 17.73 |  | 16.75 |  | 16.5 |  | 10.4 |  | 10.9
2#阴床 |  | 47.87 |  | 89 |  | 53.2 |  | 18.8 |  | 26.3 |  | 29.4
3#阴床 |  | 89 |  | 34.2 |  | 26.7 |  | 26.3 |  | 27.5 |  | 31.4
1#混床 | 2.81 | 10.88 | 2.7 | 13.01 | 1.7 | 10.7 | 1.8 | 10.7 | 1.98 | 10.3 | 1.91 | 10.5
2#混床 | 2.56 | 11.83 | 2.12 | 18 | 1.5 | 12.3 | 1.66 | 11.9 | 2.11 | 11.7 | 2.15 | 11.8
3#混床 | 3.3 | 14.45 | 2.9 | 14.19 | 2.3 | 14.1 | 1.73 | 14.4 | 2.23 | 13.9 | 2.11 | 14.3
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 67480 |  |  | 68590 |  |  | 69600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53120 |  |  | 54220 |  |  | 55200
| 自用（当班） | 1120 |  |  | 1110 |  |  | 1010 |  |  | 3240 | 3100
| 外送（当班） | 1020 |  |  | 1100 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 43 |  |  | 39 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 43 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 490 | 490 | 440 | 400 | 400 | 360 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 390 | 340 | 340 | 240 | 540 | 540 | 460 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向海兰明药液 15 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1070 |  |  | 1070
| 高位碱槽(mm) | 0 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | 32.22%
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:35分再生2#阳床 进酸浓度：2.6%，2.7% 4:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 7:30分中和排水（PH 1#8.4 #6.95） |  |  | 13:08分再生3#阳床 进酸浓度：2.5%，2.7% 余热回收炉水： PH:9.58、 电导率：6.6、 磷酸盐：4.5、 硅：355、 钠：192、 硬度：0 |  |  | 19：55分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 22:00分中和排水（PH 1#8.4 #6.95） 23:20分再生2#阳床 进酸浓度：2.6%，2.7%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.32 | 9.34 | 9.3 | 9.34 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.4 | 9.5 | 8.38 | 9.16 | 9.6 | 9.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 14.8 | 15.2 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.03 | 2.16 | 2.54 | 3.17 | 2.11 | 2.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.47 | 9.45 | 9.37 | 9.4 | 9.49 | 9.43
|  | 电导率 | ≤150 | 10.2 | 10.3 | 8.32 | 8.99 | 9.2 | 8.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 39.7 | 42.46 | 46.7 | 43.1 | 42.1 | 41.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 90 | 100 | 115 | 108 | 41.3 | 38.8
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.5 | 8.3 | 9.55 | 8.89 | 8.9 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 11.92 | 11.6 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.09 | 1.97 | 2.19 | 1.79 | 2.15 | 2.24
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.2 | 8.9 | 8.62 | 9.5 | 10.2 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 16.2 | 14.3 | 13.7 | 15.8 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.97 | 2.04 | 1.96 | 2.34 | 1.9 | 2.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 9.58 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 70 |  | 75 |  | 69 |  | 76.8
3#阳床 | 85 |  | 86 |  | 83 |  | 89.5 |  | 78.8 |  | 89.5
1#阴床 |  | 23.13 |  | 22.86 |  | 21.9 |  | 22.9 |  | 22.5 |  | 22.1
2#阴床 |  | 30.09 |  | 32.12 |  | 29.6 |  | 28.5 |  | 27.4
3#阴床 | [7 empty] | 30.7 |  | 31.2 |  | 30.7
1#混床 | 1.26 | 11.11 | 1.37 | 11.05 | 1.73 | 10.75 | 1.59 | 10.83 | 1.66 | 10.7 | 1.73 | 10.8
2#混床 | 1.11 | 11.89 | 2.26 | 12.8 | 1.36 | 11.82 | 1.1 | 12 | 1.46 | 11.7 | 1.5 | 11.8
3#混床 | [6 empty] | 2.33 | 14.2 | 2.11 | 14.2 | 2.15 | 14
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 70600 |  |  | 71700 |  |  | 72940 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 56400 |  |  | 57750 |  |  | 58760
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 1100 |  |  | 1240 |  |  | 3340 | 3560
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 1350 |  |  | 1010
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 39 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 250 | 250 | 210 | 510 | 510 | 480 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 26 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 380 | 340 | 340 | 270 | 540 | 540 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 41 分，向槽加海兰明药液 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 910 |  |  | 820 |  |  | 700
| 高位碱槽(mm) | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 2:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 4:30分中和排水（PH 1#7.6 2#7.8） |  |  | 9:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 余热回收炉水： PH:9.6、 电导率：10.1、 磷酸盐：4.3、 硅：350、 钠：262、 硬度：0 |  |  | 15:55分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 18:50分中和排水（PH 1#7.6 2#8.1） 19:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：党召超 |  |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.32 | 9.27 | 9.3 | 9.26 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.1 | 12.6 | 7 | 6.64 | 10.72 | 8.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 14.3 | 13.35 | 13.14 | 12.9 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.8 | 6.4 | 3.34 | 5.86 | 2.87 | 3.14
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.44 | 9.53 | 9.11 | 9.18 | 9.87 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 | 9.6 | 9.8 | 9.49 | 6.81 | 14.7 | 16.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 40.2 | 41.3 | 35 | 24.2 | 43.6 | 39.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 36 | 37.9 | 34.81 | 36.05 | 45 | 40
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.2 | 11.7 | 8.47 | 8.68 | 9.18 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 8.7 | 9.06 | 8.88 | 10.25 | 10.89
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.8 | 2.4 | 0.51 | 1.17 | 1.38 | 1.96
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.4 | 10.8 | 7.57 | 8.07 | 9.34 | 8.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 10.5 | 10.03 | 10.8 | 12.4 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.5 | 2.6 | 2.46 | 2.55 | 3.02 | 2.59
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 9.05 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 |  |  | 52.4 |  | 54.6 |  |  |  | 76
3#阳床 | 46.5 |  | 48.3 |  | 89 |  | 57.2 |  | 61.7 | 64.9
1#阴床 |  | 23.3 |  | 22.1 |  | 24.41 |  | 22
2#阴床 |  | 23.1 |  | 24.6 |  | 27.1 |  | 24.5 |  | 24.1 |  | 25.3
3#阴床 |  | 68.2 |  |  |  | 26.5 |  | 25.6 |  | 25.5 |  | 26.4
1#混床 | 2.1 | 11.3 | 2.3 | 10.6 | 2.91 | 10.67 | 2.7 | 10.71 | 2.27 | 10.64 | 1.97 | 10.52
2#混床 | 1.8 | 12.7 | 1.9 | 12.2 | 2.5 | 11.96 | 1.98 | 11.86 | 1.89 | 11.69 | 1.5 | 11.6
3#混床 | 2.5 | 14.3 |  |  | 2.34 | 14.17 | 2.4 | 14.48 | 2.41 | 14.48 | 2.05 | 14.1
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 74000 |  |  | 75100 |  |  | 76260 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 59700 |  |  | 60830 |  |  | 61950
| 自用（当班） | 1060 |  |  | 1100 |  |  | 1160 |  |  | 3320 | 3190
| 外送（当班） | 940 |  |  | 1130 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 39 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 350 | 350 | 320 | 290 | 290 | 210 | 540
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 400 | 340 | 340 | 290 | 530 | 530 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50 分，向槽加海兰明药液 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 520 |  |  | 520 |  |  | 230
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 1690
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:50分中和排水（PH 1#7.1 2#7.5） 2:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 4:20分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 6:20分中和排水（PH 1#7.2 2#6.9） |  |  | 11:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:55分再生2#阴床，进碱浓度：2.8%，3.0% |  |  | 18:10中和排水（PH 1#6.89 2#7.64） 19:15分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% 22:36分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：党召超 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.3 | 9.27 | 9.28 | 9.31 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.1 | 13.3 | 14.3 | 13.6 | 10.47 | 9.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 12.5 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.6 | 5.2 | 1.8 | 2.1 | 2.66 | 2.14
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.66 | 9.52 | 9.55 | 9.34 | 9.27 | 9.4
|  | 电导率 | ≤150 | 10.5 | 10.2 | 8.3 | 9.2 | 9.47 | 9.19
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 42.4 | 40.7 | 39.2 | 41.1 | 42.6 | 40.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 25.5 | 30.6 | 32.7 | 47.5 | 59.9 | 79.8
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.3 | 11.7 | 13 | 14.5 | 11.3 | 10.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 10.5 | 10.15 | 9.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.2 | 2.3 | 0.92 | 1.8 | 2.32 | 1.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.8 | 12.7 | 14.3 | 14.8 | 8.97 | 9.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 12.7 | 12.42 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.4 | 2.5 | 1.12 | 1.6 | 3.28 | 2.34
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.51
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 8.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 4.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 215
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 366
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 60.4 |  | 51.6 |  | 58.8 |  | 67.3 |  | 93.2
3#阳床 | 68.3 |  |  |  | 52.4 |  | 53.5 |  | 52.9 |  | 57.5
1#阴床 |  | 17.3 |  | 18.4 |  | 17.9 |  | 17.3 |  | 16.8 |  | 17.8
2#阴床 |  | 25.3 |  | 24.8 |  | 25 |  | 26.6 |  |  |  | 24.4
3#阴床 |  | 27 |  |  |  | 28.7 |  | 30.09 |  | 30.2 |  | 31.7
1#混床 | 2.3 | 11.1 | 2.1 | 10.8 | 1.7 | 10.6 | 2.5 | 10.8 | 1.93 | 10.58 | 2.08 | 10.34
2#混床 | 2 | 12 | 2.2 | 12.4 | 2.1 | 11.9 | 1.9 | 11.7 | 1.54 | 11.9 | 1.87 | 11.53
3#混床 | 1.9 | 14.1 |  |  | 2.6 | 14.2 | 1.6 | 14.2 | 1.79 | 14.4 | 1.93 | 14
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 77400 |  |  | 78600 |  |  | 79700 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 62900 |  |  | 64000 |  |  | 65300
| 自用（当班） | 1140 |  |  | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 3440 | 3350
| 外送（当班） | 950 |  |  | 1100 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 39 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 540 | 500 | 460 | 460 | 430 | 400 | 400 | 350 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 400 | 360 | 360 | 310 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50 分，向槽加海兰明药液 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 170 |  |  | 2300 |  |  | 2180
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1500 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 12:50中和排水（PH 1#6.89 2#7.64） |  |  | 12：50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 15:00中和排水（PH 1#7.55 2#7.92） |  |  | 19:40分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% 23:15分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.34 | 9.36 | 9.32 | 9.24 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.1 | 10.3 | 14.4 | 14.7 | 8.87 | 6.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 11.6 | 13.5 | 15.4 | 12.77 | 13.16
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.15 | 2.11 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 2.38
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.38 | 9.39 | 9.41 | 9.39 | 9.27 | 9.39
|  | 电导率 | ≤150 | 9.65 | 9.71 | 8.03 | 7.95 | 7.14 | 7.06
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 41.1 | 38.4 | 37.9 | 42.5 | 43.8 | 50.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 89.2 | 105 | 105.9 | 95.6 | 83.3 | 79.5
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.8 | 10.5 | 12.9 | 13.3 | 9.69 | 8.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 11.7 | 12.03 | 9.16
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.11 | 2.18 | 1.8 | 1.9 | 1.81 | 1.32
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.37 | 9.26 | 14.5 | 14.6 | 8.89 | 7.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 12.8 | 13.8 | 13.2 | 11.72 | 10.82
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.13 | 2.09 | 1.6 | 1.8 | 0.56 | 1.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.88
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 16.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 4.8
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 219
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 306
原水 | PH值 | 7.29 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 74.3 |  | 67.3 |  | 61.8 |  | 73.2
2#阳床 |  |  | 57.5 |  | 61.4 |  | 65.6 |  | 86
3#阳床 | 83.3 |  | 79.2 | [7 empty] | 34.6
1#阴床 |  |  |  | 17.9 |  | 17.4 |  | 17.6 |  | 16.49 |  | 10.66
2#阴床 |  | 27.3 |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 25.9 |  | 25.76 |  | 11.69
3#阴床 |  | 32.6 |  | 33.4 |  | 33.1 |  |  |  | 35.84 |  | 14.34
1#混床 | 1.95 | 10.5 | 1.88 | 11 | 1.2 | 10.8 | 1.8 | 10.4 | 2.27 | 10.45 | 1.9 | 10.66
2#混床 | 1.49 | 11.6 | 1.54 | 12.3 | 1.4 | 12.2 | 1.5 | 11.8 | 1.81 | 11.54 | 1.34 | 11.69
3#混床 | 1.82 | 14 | 1.97 | 14.6 | 2.1 | 14.3 |  |  | 2.8 | 14.06 | 3.3 | 14.34
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 80900 |  |  | 82000 |  |  | 83200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 66170 |  |  | 67500 |  |  | 68500
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 1200 |  |  | 3500 | 3200
| 外送（当班） | 870 |  |  | 1330 |  |  | 1000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 39 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 39 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 260 | 260 | 230 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 390 | 350 | 350 | 300 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50 分，向槽加海兰明药液 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1970 |  |  | 1970
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1290 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:15中和排水（PH 1#6.98 2#7.31） 2:40分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9% 6:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 11:20中和排水（PH 1#7.22 2#7.5） 14:00分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9% |  |  | 20:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 23:10中和排水（PH 1#8.12 2#7.6）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.39 | 9.44 | 9.38 | 9.39 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.94 | 8.86 | 13.5 | 12.4 | 13.7 | 13.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 11.4 | 12.6 | 12.7 | 13 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.5 | 1.4 | 2.08 | 1.9 | 1.35 | 1.28
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.43 | 9.46 | 9.46 | 9.5 | 9.44 | 9.44
|  | 电导率 | ≤150 | 8.99 | 8.92 | 7.5 | 7.1 | 8.7 | 8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 41.7 | 39.7 | 35.8 | 40.5 | 41.4 | 40.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 86 | 82 | 83.1 | 92.4 | 100 | 103
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.58 | 9.67 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 11.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 9.2 | 9.09 | 10.1 | 9.6 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.92 | 1.86 | 2.3 | 1.8 | 1.77 | 1.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.88 | 8.89 | 13.5 | 12.8 | 13.3 | 13.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 13.4 | 12.05 | 11.9 | 11.6 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.34 | 1.35 | 1.1 | 2.1 | 1.82 | 2.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.44
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 16.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 5.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 162
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 294
原水 | PH值 | 7.52 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 88 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 17.3 |  | 26.3 |  | 26.5
2#阳床 | 67.5 |  | 59.4 |  | 58.2 |  | 67.1 |  | 15.9 |  | 80.2
3#阳床 | 35.4 |  | 37 |  | 37.1 |  |  |  | 6.78 |  | 27.5
1#阴床 |  | 17 |  | 16.7 |  | 16.1 |  | 16.4 |  | 16.1 |  | 16.6
2#阴床 |  |  |  | 20.4 |  | 20.6 |  | 22.8 |  | 20.7 |  | 20.5
3#阴床 |  | 36 | [5 empty] | 27.4 |  | 26.7 |  | 27.4
1#混床 | 1.87 | 10.6 | 1.91 | 10.7 | 1.8 | 10.8 | 2.1 | 11 | 1.97 | 10.8 | 1.92 | 10.7
2#混床 | 1.41 | 11.9 | 1.54 | 12.1 | 1.7 | 11.8 | 1.9 | 11.9 | 2 | 11.9 | 2.25 | 11.8
3#混床 | 1.99 | 14 | 1.89 | 14.4 |  |  | 2.4 | 14.2 | 1.93 | 14.3 | 2.1 | 14.4
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 84290 |  |  | 85120 |  |  | 86300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 69560 |  |  | 70540 |  |  | 71300
| 自用（当班） | 1090 |  |  | 830 |  |  | 1180 |  |  | 3100 | 2800
| 外送（当班） | 1060 |  |  | 980 |  |  | 760
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 35 |  |  | 40 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 40 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 380 | 330 | 330 | 270 | 550 | 550 | 510 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 390 | 350 | 350 | 310 | 550 | 540 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50 分，向槽加海兰明药液 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1870 |  |  | 1770 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1060 |  |  | 1060 |  |  | 930
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:29分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9% 2:44分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 5:10中和排水（PH 1#8.2 2#7.4） |  |  | 13:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9% |  |  | 16:28分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 18:40中和排水（PH 1#7.1 2#7.0） 19:57分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9% 22:27分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.44 | 9.52 | 9.48 | 9.35 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.6 | 12.3 | 8.93 | 8.91 | 13.8 | 13.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.7 | 11.2 | 9.9 | 12.3 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.8 | 1.69 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | 2.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.43 | 9.42 | 9.57 | 9.54 | 9.6 | 9.57
|  | 电导率 | ≤150 | 9 | 9.3 | 8.79 | 8.99 | 11.6 | 10.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 40.7 | 41.2 | 38.4 | 39.7 | 38.5 | 37.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 111 | 116 | 94 | 47 | 81.2 | 92
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.6 | 11.2 | 9.3 | 9.2 | 12.1 | 11.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 9.1 | 7.7 | 9.8 | 9.1 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.6 | 1.67 | 1.69 | 1.79 | 2.4 | 2.25
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.3 | 11.7 | 8.97 | 9.21 | 13.2 | 12.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 11.3 | 13.3 | 12.1 | 11 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.9 | 2.3 | 2.29 | 2.2 | 2.3 | 2.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.89
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 16.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 4.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 150
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 387
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 88 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 31.2 |  | 33.2 |  | 29.2 |  | 43.3
2#阳床 | [8 empty] | 60.4 |  | 55.6
3#阳床 | 32 |  | 35.1 |  | 52.1 |  | 61.3 |  | 20.1 |  | 21.2
1#阴床 |  | 16.3 |  | 16.7 |  | 15.7 |  | 15.2 |  | 15.2 |  | 15.9
2#阴床 |  | 20.6 |  | 21.2 |  | 21 |  | 21.3 |  | 22.1 |  | 21.9
3#阴床 | [5 empty] | 23.3 |  | 23.4 |  | 24.4 |  | 60.3
1#混床 | 2 | 12.6 | 2.4 | 12.8 | 1.98 | 10.7 | 1.86 | 10.9 | 1.9 | 10.7 | 2 | 10.8
2#混床 | 1.9 | 10.7 | 2.1 | 11 | 1.86 | 12.1 | 1.75 | 11.8 | 1.8 | 12.1 | 1.78 | 12.2
3#混床 |  |  |  |  | 2.07 | 14.1 | 1.98 | 14.1 | 2.1 | 14.2 | 2.2 | 14.3
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 87460 |  |  | 88490 |  |  | 89600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 72350 |  |  | 73410 |  |  | 74100
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 1030 |  |  | 1110 |  |  | 3300 | 2800
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 1060 |  |  | 690
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 37 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 37 |  |  | 41 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 60 | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 280 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 0 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 390 | 340 | 340 | 300 | 550 | 540 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50 分，向槽加海兰明药液 15 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1480 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 840 |  |  | 730 |  |  | 730
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:51分中和排水（PH 1#7.3 2#8.6） |  |  | 11:30分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8% 13:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 16:50分中和排水（PH 1#6.8 2#8.0） 18:14分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.42 | 9.43 | 9.45 | 9.4 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.6 | 12 | 10.7 | 10.2 | 13.7 | 13.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 12.4 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.33 | 2.51 | 2.41 | 2.34 | 2.8 | 3.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.4 | 9.39 | 9.6 | 9.57 | 9.51 | 9.45
|  | 电导率 | ≤150 | 9.82 | 9.77 | 9.81 | 9.83 | 9.6 | 9.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 39.7 | 40.3 | 41.9 | 39.7 | 37.5 | 37.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 128 | 13.6 | 97 | 90 | 89.4 | 93.5
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.6 | 12 | 11.1 | 10.9 | 11.4 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 8.9 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.38 | 1.56 | 1.64 | 1.54 | 2.3 | 2.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.7 | 11 | 10.6 | 10.3 | 13.2 | 12.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 9.7 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 11.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.07 | 2.16 | 2.19 | 2.23 | 2.6 | 2.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 13.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 4.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 173
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 392
原水 | PH值 | 7.71 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 21.3 |  | 26.1 |  | 26.6
2#阳床 | 54.3 |  | 55.6 |  | 80.9 |  |  |  | 50.3 |  | 46.4
3#阳床 | 22.6 |  | 23.3 |  | 22.3 |  | 26
1#阴床 |  | 15.2 |  | 15.6 |  | 15.7 |  | 16.2 |  |  |  | 15.9
2#阴床 |  | 22.1 |  | 22.3 |  | 23.3 |  | 26 |  | 24.2 |  | 25.1
3#阴床 | [5 empty] | 81.8 |  | 55.2 |  | 49.3 |  | 55.2
1#混床 | 2.03 | 12.5 | 2.13 | 12.7 | 1.87 | 10.6 | 1.98 | 10.7 | 2.2 | 10.7 | 2.1 | 10.9
2#混床 | 1.69 | 12 | 1.93 | 11.7 | 1.86 | 11.8 | 1.84 | 12.5 | 1.9 | 11.6 | 2 | 12
3#混床 |  |  |  |  | 2.01 | 14.6 | 2.07 | 11.4 | 2 | 14.1 | 1.85 | 14.7
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 90700 |  |  | 91810 |  |  | 92750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 75350 |  |  | 76230 |  |  | 77050
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1110 |  |  | 940 |  |  | 3150 | 2950
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 880 |  |  | 820
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 36 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 36 |  |  | 43 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 510 | 470 | 470 | 430 | 400 | 400 | 360 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 380 | 330 | 330 | 280 | 550 | 550 | 510 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 15 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1130 |  |  | 1130
| 高位碱槽(mm) | 620 |  |  | 420 |  |  | 420
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:36分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 4:30分中和排水（PH 1#6.8 2#8.0） 6:19分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 8:52分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 10:50分中和排水（PH 1#7.3 2#8.9） 11:52分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.24 | 9.44 | 9.41 | 9.48 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.77 | 7.11 | 10.7 | 10.5 | 9.93 | 9.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.05 | 11.88 | 10.3 | 11.3 | 10.6 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.36 | 6.25 | 2.09 | 3.07 | 2.3 | 2.29
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.37 | 9.38 | 9.37 | 9.39 | 9.6 | 9.6
|  | 电导率 | ≤150 | 6.84 | 7.64 | 9.81 | 9.72 | 9.79 | 9.72
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 53.3 | 43.9 | 39.9 | 40.8 | 38.4 | 42.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 88.3 | 81.95 | 80.6 | 83.2 | 73 | 74
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.43 | 7.51 | 11 | 10.7 | 9.36 | 9.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.07 | 9.76 | 10.2 | 11.6 | 8.8 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.15 | 0.91 | 1.73 | 1.37 | 1.68 | 1.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.29 | 7.75 | 11.9 | 11 | 8.97 | 9.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.71 | 10.08 | 9.5 | 10.2 | 12.8 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.49 | 1.13 | 3.13 | 2.64 | 1.79 | 1.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.85
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 14.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 4.3
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 189
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 370
原水 | PH值 | 8.13 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 82.3 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 32.83 |  | 32.8 |  |  |  | 16.8 |  | 16.5 |  | 17.7
2#阳床 | 91 |  | 91 |  | 76.2
3#阳床 |  |  |  |  | 30.3 |  | 23.2 |  | 37.2 |  | 39.2
1#阴床 |  | 15.56 |  | 15.49 |  | 17.1 |  | 15.6 |  | 15.6 |  | 15.9
2#阴床 |  | 23.9 |  | 23.81 |  | 24.8 |  | 20.3 |  | 21 |  | 21.4
3#阴床 |  | 49.76 |  | 48.5 |  | 40.2 |  | 31.6 |  | 82.1 |  | 65.9
1#混床 | 2.36 | 10.7 | 2.23 | 10.62 | 1.88 | 13 | 1.97 | 10.4 | 1.96 | 10.7 | 1.93 | 10.6
2#混床 | 2.17 | 11.83 | 2.75 | 11.65 | 1.73 | 12.1 | 2.02 | 11.2 | 1.86 | 11.9 | 1.79 | 11.7
3#混床 | 3.31 | 14.5 | 3.65 | 13.95 | 2.69 | 10.6 | 2.97 | 11.7 | 2.07 | 14.1 | 2.17 | 14.1
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 93980 |  |  | 95200 |  |  | 96260 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 78070 |  |  | 79120 |  |  | 79888
| 自用（当班） | 1230 |  |  | 1220 |  |  | 1060 |  |  | 3510 | 2838
| 外送（当班） | 1020 |  |  | 1050 |  |  | 768
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 250 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 410 | 370 | 370 | 290 | 550 | 540 | 480 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 15 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 850 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 250 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 00:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 02:00分中和排水（PH 1#7.3 2#8.9） 3:50分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 6:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.5 2#8.6） 11:26分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 22:30分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.41 | 9.37 | 9.41 | 9.42 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.1 | 9.16 | 11.7 | 11.3 | 10.58 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 10.8 | 13.4 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.4 | 2.26 | 2.47 | 3.03 | 2.86 | 2.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.62 | 9.6 | 9.63 | 9.6 | 9.4 | 9.45
|  | 电导率 | ≤150 | 9.8 | 9.2 | 9.13 | 9.51 | 9.3 | 9.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 38.6 | 41.1 | 41.2 | 41.7 | 52.8 | 48.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 85 | 97 | 92.2 | 96.8 | 88 | 95
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.7 | 8.6 | 10.5 | 11.3 | 9.68 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 8.7 | 11 | 10.7 | 11.2 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.52 | 1.42 | 2.66 | 3.21 | 1.58 | 1.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.5 | 9.3 | 11.1 | 10.7 | 10.26 | 9.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 10.5 | 9.3 | 9.1 | 12.7 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.48 | 1.36 | 4.02 | 2.21 | 2.07 | 1.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.83
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 15.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 4.6
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 175
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 389
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 84.1 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.42 |  | 20.31 |  | 79.2
2#阳床 |  |  | 81.45 |  | 75.1 |  | 54.1 |  | 46.8 |  | 59.54
3#阳床 | 41.38 | [5 empty] | 33.6 |  | 23.9 |  | 24.83
1#阴床 |  |  |  | 15.45 |  | 15.3 |  | 15.2 |  | 15.2 |  | 16.3
2#阴床 |  | 24.31 |  | 83.22 |  | 90.2 |  | 87.6 |  | 61.4 |  | 55.5
3#阴床 |  | 64.81 |  | 73.18 |  |  |  | 30.2 |  | 22.3 |  | 23.2
1#混床 | 1.8 | 10.82 | 1.74 | 10.65 | 2.61 | 11 | 2.54 | 10.5 | 2.46 | 10.3 | 1.95 | 10.6
2#混床 | 1.63 | 11.72 | 1.53 | 11.69 | 3.82 | 12.3 | 2.68 | 12.1 | 1.69 | 11.7 | 1.37 | 11.2
3#混床 | 1.97 | 14.15 | 2.16 | 14.71 |  |  | 3.13 | 11.6 | 3.28 | 14.2 | 2.57 | 13.8
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 97600 |  |  | 98900 |  |  | 99650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 80900 |  |  | 81750 |  |  | 82830
| 自用（当班） | 1340 |  |  | 1300 |  |  | 750 |  |  | 3390 | 2942
| 外送（当班） | 1012 |  |  | 850 |  |  | 1080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 42 |  |  | 40 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 42 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 280 | 280 | 250 | 550 | 550 | 420 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 380 | 330 | 330 | 280 | 530 | 530 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 15 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 620 |  |  | 700 |  |  | 2830
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2020 |  |  | 2020
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:43分中和排水（PH 1#6.48 2#7.31） 2:40分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9% |  |  | 9:30分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 12:20分中和排水（PH 1#7.5 2#7.88） 14:10分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9% |  |  | 22:54分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.32 | 9.31 | 9.32 | 9.43 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.3 | 9.5 | 15.6 | 16.2 | 11.73 | 11.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.8 | 14.3 | 13.9 | 12 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.94 | 2.76 | 1.31 | 1.5 | 2.31 | 1.79
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.45 | 9.46 | 9.42 | 9.36 | 9.4 | 9.39
|  | 电导率 | ≤150 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 9.1 | 9.89 | 9.93
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 44.3 | 42.8 | 48.5 | 41.7 | 40.1 | 41.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 81 | 79 | 76.6 | 82.1 | 90.2 | 92.8
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.7 | 9.1 | 13.3 | 12.6 | 10.73 | 10.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 10.3 | 12 | 10.7 | 10.7 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.43 | 1.39 | 3.3 | 2.4 | 2.07 | 1.81
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.1 | 9.4 | 14.9 | 15.2 | 10.16 | 11.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 12.4 | 14.6 | 12.9 | 9.6 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.01 | 1.07 | 2.7 | 1.6 | 2.13 | 2.65
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
原水 | PH值 | 7.55 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 26.3 |  | 14.4 |  | 18.4 |  | 19 |  | 20.6 |  | 23.6
2#阳床 |  |  |  |  | 49.4 |  | 47.2 |  | 81.2 |  | 78.5
3#阳床 | 25.4 |  | 26.7
1#阴床 |  | 15.1 |  | 15.6 |  | 15.1 |  | 14.8 |  | 15 |  | 15.1
2#阴床 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 15.7 |  | 14.7 |  | 15.3
3#阴床 |  | 23.5 |  | 28.6 |  | 27.5 |  | 27.2 |  | 37.3 |  | 37.5
1#混床 | 2.25 | 10.2 | 2.05 | 10.4 | 0.9 | 10.6 | 1.5 | 10.4 | 1.39 | 10.1 | 1.59 | 10.4
2#混床 | 1.82 | 11.1 | 1.63 | 11.4 | 1.8 | 11.4 | 1.2 | 11.6 | 1.97 | 12 | 2.09 | 11.9
3#混床 | 2.97 | 13.8 | 2.68 | 14 | 1.4 | 14.4 | 1.4 | 14.6 | 2.43 | 11.3 | 2.73 | 11.5
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 100700 |  |  | 101890 |  |  | 103070 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 83600 |  |  | 84570 |  |  | 85660
| 自用（当班） | 1050 |  |  | 1190 |  |  | 1180 |  |  | 3420 | 2830
| 外送（当班） | 770 |  |  | 970 |  |  | 1090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 39 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 400 | 400 | 370 | 340 | 340 | 290 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 380 | 330 | 330 | 280 | 530 | 530 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 15 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2540 |  |  | 2470
| 高位碱槽(mm) | 1840 |  |  | 1840 |  |  | 1730
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:04分中和排水（PH 1#6.59 2#7.12） 2:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 4:42分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.7 2#7.0） 13:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 19:11分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 21:40分中和排水（PH 1#7.6 2#8.5） 23:10分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.2 | 9.17 | 9.15 | 9.42 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.1 | 8.8 | 13.9 | 12.4 | 11.31 | 11.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 12.8 | 13.6 | 13.3 | 10.3 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.65 | 2.16 | 2.2 | 2.5 | 2.33 | 3.75
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.39 | 9.4 | 9.39 | 9.4 | 9.4 | 9.38
|  | 电导率 | ≤150 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 10.24 | 10.16
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 45.2 | 41.9 | 50.5 | 45.6 | 40.8 | 41.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 77 | 68 | 71.9 | 66.6 | 60.3 | 62.5
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.5 | 9.2 | 12.4 | 13.5 | 10.31 | 10.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 11.1 | 13.04 | 14.1 | 11.3 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.05 | 1.13 | 1.7 | 2.1 | 2.46 | 3.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.7 | 9.5 | 13.7 | 13.9 | 11.27 | 11.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 12.7 | 11.8 | 12.2 | 12.8 | 12.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.02 | 1.08 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 1.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考 |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  | 9.8
|  | 电导率 | ≤150 |  | 24.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  | 5.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  | 169
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  | 452.5
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 17.9 |  | 21.1 |  | 23.6 |  | 25.1
2#阳床 | 16.4 |  | 52.8 | [7 empty] | 89.2
3#阳床 | 29.5 |  | 33.9 |  | 36.7 |  | 35.9 |  | 38.4
1#阴床 |  |  |  | 15.9 |  | 15.7 |  | 15.9 |  | 15.3 |  | 15.7
2#阴床 |  | 15.1 |  | 17.6 |  | 15.6 |  | 17.6 |  | 15.7
3#阴床 |  | 37.7 |  |  |  | 27.02 |  | 28.7 |  | 37.9 |  | 36.9
1#混床 | 1.47 | 10.4 | 1.52 | 10.8 | 1.9 | 11.04 | 1.5 | 11.05 | 1.79 | 10.5 | 2.02 | 10.6
2#混床 | 1.95 | 11.9 | 1.78 | 12 | 1.3 | 11.8 | 1.2 | 11.6 | 2.1 | 12.6 | 2.91 | 11.7
3#混床 | 2.61 | 14.7 |  |  | 1.5 | 14.7 | 1.2 | 14.5 | 3.31 | 14.3 | 3.13 | 14
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | -103070 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -103070 | -85660
| 外送（当班） | -85660 |  |  | 0 |  |  | 0
| A区水（使用流量t/h） | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 | [8 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 40
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 510 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 400 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2470
| 高位碱槽(mm) | 1730
库存 | 氨水(桶) | 27
| NaOH(瓶) | 420
| 磷酸钠(包) | 20
除盐水站生产记录 |  | 01:34分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 4:10分中和排水（PH 1#7.2 2#6.9） 5:20分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.8 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.34 | 2.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.53 | 9.62
|  | 电导率 | ≤150 | 10.3 | 10.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 39.6 | 37.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 56 | 55
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.1 | 9.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.31 | 2.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.1 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.83 | 2.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 70 |  | 75
3#阳床 |  |  | 47.8
1#阴床 |  | 16.1
2#阴床 |  | 15.5 |  | 17.9
3#阴床 |  | 29.5 |  | 30.9
1#混床 | 1.98 | 10.7 | 1.93 | 13.1
2#混床 | 1.86 | 11.7 | 1.85 | 12.3
3#混床 | 2.07 | 14.6 | 2.16 | 13.1
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
| 余热回收炉水 （每天白班化验一次） | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床