## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 550 |  |  | 1260 |  |  | 1800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 860 |  |  | 1830 |  |  | 2820
| 自用（当班） | 550 |  |  | 710 |  |  | 540 |  |  | 1800 | 2840
| 外送（当班） | 880 |  |  | 970 |  |  | 990
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 260 | 500 | 470 | 470 | 440 | 410 | 400 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 2 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 200 | 550 | 550 | 450 | 380 | 370 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3060 |  |  | 3060 |  |  | 2930
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2060
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 891 |  |  | 891 |  |  | 889
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:06分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 1:50中和排水（PH 1# 8.67 PH 2# 8.35） 3:37分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.2% | [5 empty] | 16:05分再生1#阳床进酸浓度：3.0%，3.2% 18:10分中和排水（PH 1# 8.12 PH 2#7.85） 19：00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.21 | 9.35 | 9.27 | 9.28 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.91 | 6.05 | 7.25 | 7.48 | 7.13 | 7.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 13.4 | 11.8 | 10.35 | 13.8 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.9 | 4.36 | 3.5 | 3.78 | 3.37 | 3.71
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.23 | 10.24 | 10.21 | 10.2 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 23.3 | 22.7 | 23.73 | 22.58 | 22.2 | 21.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.04 | 6.08 | 6.12 | 5.97 | 4.97 | 4.84
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.15 | 7.96 | 9.38 | 8.82 | 8.63 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 335 | 367 | 348 | 370 | 396 | 436
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.73 | 5.59 | 6.53 | 7.87 | 7.29 | 7.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18 | 15.6 | 16.8 | 19.3 | 19.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.4 | 5.19 | 9.61 | 7.53 | 4.38 | 4.58
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.65 | 5.47 | 7.07 | 6.87 | 6.96 | 6.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.5 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 5.6 | 4.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.1 | 3.63 | 7.58 | 7.58 | 6.72 | 6.29
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.31 | 9.45 | 9.51 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 6.1 | 7.38 | 6.89 | 6.53 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 12 | 9.7 | 7.7 | 6.9 | 7.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.32 | 3.34 | 17.63 | 12.33 | 10.7 | 11.3
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 35 |  | 38.9 |  | 35.94 |  | 35.94
2#阳床 | 90 | [7 empty] | 94.1 |  | 59.6
3#阳床 |  |  | 32 |  | 34.83 |  | 37.38 |  | 39.4 |  | 42.2
1#阴床 |  |  |  | 56.08 |  | 57.04 |  | 57 |  | 64.4 |  | 58.2
2#阴床 |  | 34.78 |  |  |  | 30.22 |  | 32.99 |  | 31.9 |  | 35.2
3#阴床 |  | 29.2 |  | 28.24 |  | 28.4 |  | 29.22 |  | 30.8
1
1#混床 | 3.41 | 10.54 | 3.73 | 10.46 | 4.21 | 10.69 | 4.07 | 9.87 | 4.56 | 10.5 | 49.8 | 10.2
2#混床 | 3.12 | 8.29 | 2.6 | 8.65 | 7.8 | 8.84 | 6.93 | 8.54 | 7.63 | 7.9 | 7.15 | 7.8
3#混床 | 2.15 | 11.91 | 2.81 | 11.96 | 9.7 | 11.94 | 9.31 | 11.89 | 9.16 | 11.9
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 2320 |  |  | 2890 |  |  | 3650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 4300 |  |  | 5100 |  |  | 6230
| 自用（当班） | 520 |  |  | 570 |  |  | 760 |  |  | 1850 | 3410
| 外送（当班） | 1480 |  |  | 800 |  |  | 1130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 280 | 240 | 500 | 490 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点20分，向槽加氨水25升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 350 | 350 | 550 | 500 | 490 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点30分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2820 |  |  | 2740 |  |  | 2740
| 高位碱槽(mm) | 2060 |  |  | 2060 |  |  | 2060
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 889 |  |  | 887 |  |  | 887
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:08分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 2:00分中和排水（PH 1# 7.57 PH 2# 8.21) |  |  | 9:44分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 22:08分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：蒙广年 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.24 | 9.25 | 9.24 | 9.27 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.15 | 5.87 | 6.12 | 6.21 | 6.05 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 11.4 | 13.1 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.91 | 7.29 | 2.69 | 3.24 | 3.07 | 2.89
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.34 | 10.24 | 10.36 | 10.32 | 10.28 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 24.1 | 23.8 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.66 | 4.65 | 4.74 | 4.68 | 4.87 | 5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.12 | 8.54 | 7.76 | 4.87 | 5.65 | 5.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 428 | 399 | 314 | 257 | 366 | 406
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.55 | 5.71 | 5.63 | 5.68 | 5.92 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.2 | 3.9 | 1.21 | 2.21 | 2.74 | 2.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.39 | 5.5 | 5.27 | 5.32 | 5.83 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 2.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.16 | 2.64 | 0.52 | 1.22 | 1.93 | 1.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.4 | 9.49 | 9.45 | 9.45 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.3 | 5.93 | 5.88 | 5.92 | 6.12 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 9.1 | 9 | 9.1 | 9.6 | 8.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.64 | 5.36 | 7.53 | 6.52 | 6.32 | 6.13
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 30 |  | 26.2 |  | 29.84 |  | 31.52 |  | 32.6 |  | 37.8
2#阳床 | 50.8 |  | 58 |  | 69.59
3#阳床 | [6 empty] | 26.51 |  | 31 |  | 33.6
1#阴床 |  | 58.03 |  | 56.41 |  | 55.11 |  | 54.66 |  | 55.8 |  | 57.6
2#阴床 |  | 38.88 |  | 41.22 |  | 37.48 |  | 38.36 |  | 84.3 |  | 62.5
3#阴床 |  | 28.47 |  | 27.33 |  | 27.95 |  | 27.15 |  | 28.7 |  | 31.4
1#混床 | 3.13 | 9.83 | 2.56 | 10.12 | 2.25 | 10.36 | 2.44 | 10.09 | 2.81 | 10.4 | 2.61 | 10
2#混床 | 1.5 | 7.84 | 0.93 | 7.64 | 2 | 7.92 | 1.25 | 7.86 | 1.56 | 8 | 1.43 | 7.8
3#混床 | 5.57 | 11.48 | 4.74 | 11.6 | 6.04 | 11.62 | 4.87 | 11.54 | 5.13 | 11.8 | 4.85 | 11.2
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4680 |  |  | 4780 |  |  | 5300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7500 |  |  | 8750 |  |  | 9650
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 100 |  |  | 520 |  |  | 1650 | 3420
| 外送（当班） | 1270 |  |  | 1250 |  |  | 900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300 | 300 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点35 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 260 | 500 | 500 | 430 | 350 | 350 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2450 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 2060 |  |  | 1880 |  |  | 1880
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 885 |  |  | 885 |  |  | 884
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:15分中和排水（PH 1# 7.16 PH 2# 7.71) 1:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 10:52分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 12:55分中和排水（PH 1# 7.86 PH 2# 8.51) 14:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.36 | 9.35 | 9.27 | 9.18 | 9.28 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.77 | 5.68 | 5.9 | 5.75 | 6.32 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 11.1 | 13.1 | 12.6 | 10.97 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.69 | 2.76 | 3.82 | 3.54 | 3.02 | 3.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.34 | 10.35 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 22.6 | 23.3 | 22.6 | 21.9 | 21.78 | 23.06
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.16 | 5.21 | 5.27 | 5.53 | 5.68 | 5.78
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.53 | 5.66 | 7.27 | 7.48 | 4.27 | 4.55
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 413 | 376 | 333 | 339 | 361 | 390
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.65 | 5.51 | 5.68 | 5.5 | 6.73 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 18.3 | 18 | 16.6 | 17.8 | 19.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.67 | 1.35 | 2.56 | 3.61 | 7.1 | 6.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.59 | 5.43 | 5.37 | 5.2 | 7.83 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.7 | 3.9 | 7.6 | 3.6 | 12.7 | 14.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.37 | 4.21 | 2.63 | 2.03 | 4.59 | 5.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.43 | 9.45 | 9.43 | 9.12 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.92 | 5.88 | 5.89 | 5.97 | 6.03 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8.1 | 10.5 | 11.2 | 17.39 | 14.32
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.11 | 4.96 | 5.27 | 4.39 | 6.79 | 5.96
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 22.9 |  | 46.7 |  | 50
2#阳床 | 94.3 |  | 60.7 |  | 59
3#阳床 | 39.5 |  | 42.7 |  | 31.9 |  | 34.5 |  | 38.48 |  | 45.54
1#阴床 |  | 60.7 |  | 53.6 |  | 53.65 |  | 58.76 |  | 57.58 |  | 58.16
2#阴床 |  | 52.1 |  | 63.8 |  | 73.22 |  |  |  | 41.96 |  | 43.98
3#阴床 |  |  |  | 20.4 |  | 20.82 |  | 21.17 |  | 21.99 |  | 39.58
1#混床 | 2.77 | 10.2 | 2.91 | 9.9 | 1.28 | 10 | 2.31 | 10.25 | 5.65 | 10.1 | 5.32 | 9.84
2#混床 | 1.67 | 8 | 1.72 | 7.8 | 0.6 | 7.8 | 1.74 | 7.82 | 1.51 | 8.22 | 2.31 | 8.54
3#混床 |  |  | 5.15 | 11.2 | 4.41 | 11.6 | 3.96 | 11.42 | 3.1 | 11.43 | 3.23 | 11.72
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5400 |  |  | 5480 |  |  | 5800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10950 |  |  | 12270 |  |  | 13250
| 自用（当班） | 100 |  |  | 80 |  |  | 320 |  |  | 500 | 3600
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1320 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 440 | 420 | 420 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 310 | 310 | 510 | 470 | 470 | 410 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2270 |  |  | 2130 |  |  | 2080
| 高位碱槽(mm) | 1720 |  |  | 1680 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 884 |  |  | 882 |  |  | 882
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 2:00分中和排水（PH 1# 7.11 PH 2# 7.62) 3:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 7:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 9:50分中和排水（PH 1# 7.86 PH 2# 8.51) 11:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.3% |  |  | 16:11分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 18:17分中和排水（PH 1# 7.86 PH 2# 7.51) 19:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 23:08分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.33 | 9.38 | 9.25 | 9.15 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.89 | 5.71 | 5.74 | 5.9 | 6.38 | 6.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 11.4 | 9.63 | 10.1 | 8.83 | 9.32
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.88 | 4.26 | 5.45 | 3.98 | 2.58 | 2.78
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 10.15 | 10.05
|  | 电导率 | ≤150 | 21.9 | 24.2 | 21.97 | 21.3 | 23.17 | 22.97
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.47 | 5.49 | 5.55 | 5.56 | 5.49 | 5.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.59 | 4.55 | 8.54 | 8.68 | 4.65 | 4.72
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 431 | 417 | 390 | 363 | 341 | 363
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.7 | 5.55 | 5.81 | 6.37 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 18.3 | 14.4 | 17.6 | 11.8 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.26 | 1.46 | 4.32 | 2.98 | 1.95 | 2.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.91 | 5.82 | 5.27 | 5.41 | 5.61 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4 | 15.3 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.15 | 2.55 | 3.66 | 4.93 | 3.15 | 2.98
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.27 | 9.43 | 9.45 | 9.03 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.71 | 5.66 | 5.91 | 6.1 | 5.42 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 13.6 | 10.7 | 12.3 | 18.6 | 16.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.82 | 4.63 | 2.78 | 3.42 | 3.57 | 3.23
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 46.6 |  | 64.4 | [7 empty] | 35.88
2#阳床 | 81.9 |  | 49.2 |  | 54 |  | 57.3 |  | 94.3
3#阳床 |  |  |  |  | 35.4 |  | 29.9 |  | 23.3 |  | 49.77
1#阴床 |  | 60.5 |  | 49.6 |  | 38.41 |  | 32.85 |  | 33.5 |  | 33.85
2#阴床 |  | 45.4 |  | 45.5 |  | 44.49 |  | 44.14 |  | 42.84
3#阴床 |  | 24 |  | 22.4 |  |  |  | 20.8 |  | 20.65 |  | 22.86
1#混床 | 4.62 | 10.6 | 4.27 | 10.4 | 3.87 | 10.76 | 2.69 | 10.24 | 1.43 | 10.39 | 1.32 | 10.1
2#混床 | 3.12 | 8.3 | 2.62 | 7.8 | 0.96 | 7.71 | 2.18 | 8.17 | 2.03 | 7.63 | 1.94 | 7.84
3#混床 | 3.6 | 11.7 | 3.11 | 11.5 |  |  | 3.27 | 11.16 | 3.34 | 11.26 | 3.65 | 11.99
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5888 |  |  | 6050 |  |  | 6530 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 14380 |  |  | 15750 |  |  | 16970
| 自用（当班） | 88 |  |  | 162 |  |  | 480 |  |  | 730 | 3720
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 1370 |  |  | 1220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 260 | 500 | 500 | 470 | 450 | 450 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 6点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 490 | 420 | 350 | 350 | 250 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 55 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 2000 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1350
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 880 |  |  | 880 |  |  | 860
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:00分中和排水（PH 1# 7.6 PH 2# 7.9) 7:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% | [5 empty] | 18:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 20:20分中和排水（PH 1# 7.6 PH 2# 7.9)
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：左邓欢 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.18 | 9.13 | 9.17 | 9.32 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.76 | 6.93 | 5.82 | 6.28 | 6.11 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 10.1 | 10.8 | 9.7 | 10 | 7.33
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.68 | 3.32 | 2.97 | 3.42 | 2.16 | 2.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.23 | 10.16 | 10.18 | 10.34 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 23.9 | 24.2 | 22.38 | 23.4 | 23.23 | 22.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.11 | 5.07 | 4.78 | 5.32 | 5.54 | 5.68
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.12 | 3.16 | 9.2 | 8.74 | 9.24 | 8.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 310 | 320 | 340 | 350 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.68 | 6.72 | 5.64 | 5.92 | 5.78 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.8 | 14.8 | 16.4 | 15.5 | 14.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.94 | 1.63 | 4.96 | 3.81 | 2.27 | 2.06
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.33 | 6.35 | 5.45 | 5.73 | 6.04 | 5.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.6 | 4 | 5.7 | 4.3 | 3.4 | 3.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.67 | 1.48 | 3.92 | 4.22 | 2.76 | 2.43
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.39 | 9.16 | 9.3 | 9.44 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.32 | 7.26 | 6.27 | 6.4 | 5.92 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 8.1 | 15.8 | 12.5 | 11.2 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.26 | 3.18 | 3.5 | 4.39 | 1.28 | 1.43
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 72.65 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 29.7 |  | 33.7 | [7 empty] | 37.01
2#阳床 |  |  |  |  | 70.5 |  | 51.46 |  | 59.03
3#阳床 | 39.1 |  | 40.6 |  | 43.2 |  | 47.83 |  | 44.62 |  | 44.57
1#阴床 |  | 12.7 |  | 17.9 |  | 38.2 |  | 32.5 |  | 34.43 |  | 35.79
2#阴床 |  | 23.2 |  | 26.4 |  | 35.4 |  | 37.3 |  | 37.33 |  | 35.43
3#阴床
1#混床 | 3.81 | 10.8 | 4.03 | 9.2 | 4.14 | 10.9 | 3.62 | 10.1 | 3.45 | 9.29 | 2.64 | 10.36
2#混床 | 2.61 | 10 | 2.87 | 10.7 | 7.68 | 7.7 | 5.44 | 7.3 | 4.11 | 7.58 | 2.51 | 7.64
3#混床
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7080 |  |  | 7230 |  |  | 7600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 18110 |  |  | 19480 |  |  | 20460
| 自用（当班） | 550 |  |  | 150 |  |  | 370 |  |  | 1070 | 3490
| 外送（当班） | 1140 |  |  | 1370 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 290 | 290 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 410 | 350 | 350 | 270 | 520 | 520 | 440 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点15 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1690 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1350 |  |  | 1230 |  |  | 1230
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 860 |  |  | 858 |  |  | 858
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 11:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 14:00分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.3) |  |  | 17:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.25 | 9.27 | 9.25 | 9.22 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.91 | 6.12 | 5.82 | 5.73 | 5.92 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.22 | 8.18 | 11.7 | 10.7 | 9.56 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.05 | 2.18 | 2.63 | 2.41 | 5.36 | 8.36
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.18 | 10.22 | 10.24 | 10.25 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 23.2 | 23.6 | 23.3 | 22.4 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.69 | 6.53 | 6.94 | 7.25 | 6.84 | 6.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.53 | 6.75 | 6.67 | 6.51 | 8.54 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 371 | 379 | 373 | 3.64 | 360 | 358
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.12 | 5.69 | 5.73 | 5.65 | 5.76 | 5.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 18.6 | 19.3 | 18.1 | 18.3 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.86 | 2.27 | 2.45 | 2.18 | 8.26 | 3.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.84 | 5.91 | 5.69 | 5.72 | 5.55 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 4.9 | 3.9 | 4.6 | 3.6 | 4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.79 | 1.15 | 4.79 | 4.33 | 4.63 | 3.06
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.45 | 9.43 | 9.42 | 9.29 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.78 | 5.92 | 5.81 | 5.7 | 5.87 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 11.7 | 7.1 | 6.8 | 8.3 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.62 | 3.53 | 3.71 | 3.53 | 6.6 | 4.73
原水 | PH值 | 8.5 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 37.74 |  | 39.93 |  | 40.2 | [5 empty] | 25.6
2#阳床 |  |  | 81.47 |  | 45.1 |  | 56.6 |  | 60.49
3#阳床 | 62.3 | [5 empty] | 30.3 |  | 34.28 |  | 30.6
1#阴床 |  | 36.13 |  | 36.6 |  | 35.2 |  | 33.9 |  | 33.6 |  | 34.16
2#阴床 |  | 35.97 |  | 36.77 |  | 36.8 |  | 36.4 |  | 36.62 |  | 37.59
3#阴床
1#混床 | 3.46 | 10.9 | 2.44 | 11.15 | 3.12 | 11 | 2.68 | 11.1 | 4.14 | 10.63 | 3.91 | 10.9
2#混床 | 4.11 | 7.7 | 4.87 | 7.65 | 4.25 | 8 | 3.97 | 7.7 | 3.58 | 7.26 | 2.57 | 7.93
3#混床
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8450 |  |  | 9000 |  |  | 9620 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 21250 |  |  | 22588 |  |  | 23760
| 自用（当班） | 850 |  |  | 550 |  |  | 620 |  |  | 2020 | 3300
| 外送（当班） | 790 |  |  | 1338 |  |  | 1172
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 380 | 380 | 340 | 310 | 310 | 280 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 390 | 500 | 500 | 430 | 350 | 350 | 260 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 10分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1450 |  |  | 1270
| 高位碱槽(mm) | 1090 |  |  | 1090 |  |  | 910
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 857 |  |  | 857 |  |  | 855
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:57分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 4:10分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.3) |  |  | 10:09分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 15:48分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% |  |  | 17:500分中和排水（PH 1# 7.7 PH 2# 7.6) 21:04分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 23:04分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.17 | 9.41 | 9.02 | 9.16 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.47 | 6.89 | 5.92 | 6.8 | 6.26 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 12.5 | 9.68 | 15.2 | 14.1 | 14.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.41 | 3.58 | 8.1 | 8.1 | 10.37 | 5.95
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.19 | 10.14 | 10.02 | 10.1 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 22.32 | 24.31 | 26.4 | 25.7 | 24.9 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.25 | 6.13 | 5.85 | 5.66 | 5.5 | 5.55
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.53 | 6.29 | 7.39 | 7.11 | 6.88 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 364 | 373 | 438 | 446 | 419 | 446
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.78 | 5.93 | 6.11 | 6.42 | 6.38 | 5.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 15.6 | 14.6 | 18.6 | 19.4 | 19.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.32 | 5.79 | 4.2 | 2.1 | 2.23 | 1.96
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.43 | 5.68 | 5.8 | 5.97 | 5.81 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 4 | 3.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.15 | 6.32 | 7.51 | 8.15 | 5.35 | 5.32
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.19 | 9.12 | 9.1 | 9.08 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 5.97 | 6.07 | 7.1 | 6.73 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 13.2 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 15.7 | 4.93 | 4.88 | 4.6 | 4.11 | 3.93
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 30.92 |  | 32.56 |  | 56.02 | [5 empty] | 28.8
2#阳床 | [6 empty] | 19.3 |  | 48.5 |  | 45
3#阳床 | 35.84 |  | 37.68 |  | 40.2 |  | 43.1 |  | 47.3
1#阴床 |  | 34.46 |  | 34.35 |  | 36.3 |  | 49.3 |  |  |  | 91.4
2#阴床 |  | 36.11 | [7 empty] | 49.2 |  | 51.2
3#阴床 |  |  |  | 56 |  | 22.7 |  | 22.08 |  | 21.5
1#混床 | 7.54 | 10.94 | 6.91 | 10.99 | 6.22 | 11.02 | 3.1 | 11.12 | 2.71 | 10.9 | 3.32 | 11.4
2#混床 | 6.78 | 8.19 | 6.54 | 8.81 | 4.49 | 8.06 | 6.9 | 7.6 | 5.85 | 7.6 | 6.12 | 7.6
3#混床 |  |  | 5.77 | 11.76 | 9.32 | 11.64 | 5.1 | 11.4 | 4.37 | 11.3
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 10250 |  |  | 11450 |  |  | 12780 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 25200 |  |  | 26900 |  |  | 28700
| 自用（当班） | 630 |  |  | 1200 |  |  | 1330 |  |  | 3160 | 4940
| 外送（当班） | 1440 |  |  | 1700 |  |  | 1800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 500 | 470 | 470 | 450 | 420 | 420 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 450 | 390 | 390 | 320 | 510 | 510 | 440 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1130 |  |  | 3310 |  |  | 3160
| 高位碱槽(mm) | 820 |  |  | 690 |  |  | 500
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 855 |  |  | 855 |  |  | 855
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:20分中和排水（PH 1# 7.7 PH 2# 7.6) 4:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 12:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 14:30分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.8) |  |  | 18:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 23:10分中和排水（PH 1# 6.9 PH 2# 7.9)
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈卓 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.36 | 9.02 | 9.05 | 9.1 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.97 | 6.53 | 5.95 | 5.4 | 5.62 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 14.5 | 16.2 | 14.1 | 13.8 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.01 | 5.89 | 6.09 | 6.7 | 6.67 | 7.65
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.03 | 10.05 | 10.1 | 10.1 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 22.38 | 23.19 | 26.4 | 26.9 | 25.8 | 24.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.36 | 5.55 | 5.63 | 5.55 | 5.35 | 4.97
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.38 | 7.85 | 7.83 | 7.62 | 7.53 | 7.62
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 512 | 543 | 561 | 660 | 710 | 689
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.57 | 6.69 | 6.37 | 5.39 | 5.52 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 17.8 | 19.1 | 18.6 | 19.5 | 19.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.76 | 8.05 | 2.4 | 2.05 | 2.09 | 2.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.92 | 6.33 | 6.5 | 6.41 | 6.27 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6 | 6.13 | 6.2 | 8 | 6.9 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.31 | 8.67 | 4.8 | 2.2 | 4.48 | 4.39
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.17 | 9.35 | 8.98 | 9.02 | 9.06 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.29 | 6.37 | 6.4 | 6.05 | 6.21 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.53 | 15.07 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.9 | 10.65 | 4.2 | 5 | 4.64 | 4.91
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 30.41 |  | 31.47 |  | 32.6 | [5 empty] | 24.4
2#阳床 | 53.85 |  | 92.75 |  |  |  | 40.8 |  | 49.7 |  | 57.4
3#阳床 |  |  | 35.89 |  | 47.8 |  | 49.9 |  | 46.7
1#阴床 |  | 96.73 |  | 97.86 |  | 21.9 |  |  |  | 48.1 |  | 48.5
2#阴床 |  | 50.43 |  | 50.44 |  | 51.03 |  | 53.05 |  | 53.7 |  | 53.1
3#阴床 |  |  |  | 15.99 |  | 16.06 |  | 16.4 |  | 16.6 |  | 16.4
1#混床 | 4.47 | 11.13 | 5.78 | 11.4 | 6.7 | 11.4 | 5.5 | 11.43 | 5.11 | 11.5 | 6.2 | 12.2
2#混床 | 1.07 | 7.73 | 6.39 | 7.71 | 8.1 | 7.78 | 5.7 | 7.64 | 5.6 | 7.7 | 5.39 | 7.9
3#混床 |  |  | 4.38 | 11.5 | 5.6 | 11.5 | 8.1 | 11.49 | 7.57 | 11.3 | 8.02 | 11.3
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14140 |  |  | 14780 |  |  | 16250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 30390 |  |  | 31950 |  |  | 33380
| 自用（当班） | 1360 |  |  | 640 |  |  | 1470 |  |  | 3470 | 4680
| 外送（当班） | 1690 |  |  | 1560 |  |  | 1430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 330 | 300 | 300 | 270 | 510 | 510 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 270 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 260 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3010 |  |  | 2870 |  |  | 2630
| 高位碱槽(mm) | 500 |  |  | 2400 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 853 |  |  | 853 |  |  | 851
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 2:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 9:40分再生2#混床，进酸浓度：3.0%，3.1% ，进碱浓度：3.1%，3.1%。 12:55分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.9) 14:48分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 18:08分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 20:36分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.3) 21:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.25 | 9.17 | 9.15 | 9.06 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.93 | 5.79 | 5.95 | 5.94 | 6.34 | 6.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 13.9 | 14.1 | 14.8 | 15.7 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.14 | 5.82 | 0.7 | 7.1 | 6.12 | 8.68
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.35 | 10.13 | 10.09 | 10.12 | 10.05 | 10.11
|  | 电导率 | ≤150 | 24.7 | 22.9 | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 16.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.7 | 4.73 | 4.78 | 5.09 | 5.15 | 5.01
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.23 | 8.96 | 7.4 | 7.11 | 7.58 | 8.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 658 | 660 | 614 | 666 | 712 | 766
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.13 | 5.93 | 6.36 | 6.24 | 6.56 | 6.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 18.7 | 19.3 | 18.4 | 19.1 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.93 | 5.16 | 2.2 | 5.1 | 2.62 | 2.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 5.55 | 5.7 | 5.9 | 5.83 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 6.8 | 5.5 | 6.6 | 8.2 | 9.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.6 | 4.92 | 3.9 | 3.6 | 4.57 | 4.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.15 | 9.14 | 9.33 | 9.27 | 9.11 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.3 | 6.12 | 15.3 | 6.2 | 6.47 | 6.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 15.3 | 6.21 | 14.4 | 15.1 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.63 | 4.41 | 6.21 | 5.1 | 1.69 | 2.72
原水 | PH值 | 7.83 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 38.5 |  | 30.4 |  | 30.5 |  | 72.7
2#阳床 | 63.7 | [7 empty] | 29.17 |  | 51.06
3#阳床 |  |  | 29.5 |  | 32.2 |  | 35.2 |  | 42.53 |  | 41.8
1#阴床 |  | 48.15 |  | 47.88 |  | 48.2 |  | 48.4 |  | 48.52 |  | 46.98
2#阴床 |  | 52.92 |  | 54.93 |  | 56.04 |  | 56.9 |  | 73.58
3#阴床 |  | 16.36 |  | 17.04 |  | 16.7 |  | 16.9 |  | 16.63 |  | 16.61
1#混床 | 3.33 | 11.41 | 2.9 | 11.37 | 5.5 | 11.4 | 4.9 | 11.5 | 4.24 | 12.02 | 3.81 | 11.21
2#混床 | 2.35 | 7.78 | 1.99 | 7.83 | 6.9 | 7.72 |  |  | 5.83 | 13.49 | 4.94 | 14.82
3#混床 | 7.81 | 11.45 | 5.53 | 11.63 | 5.9 | 11.5 | 6.8 | 11.7 | 7.66 | 11.42 | 6.57 | 11.49
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17430 |  |  | 18200 |  |  | 19680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 35030 |  |  | 36300 |  |  | 37580
| 自用（当班） | 1180 |  |  | 770 |  |  | 1480 |  |  | 3430 | 4200
| 外送（当班） | 1650 |  |  | 1270 |  |  | 1280
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 310 | 310 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 320 | 320 | 250 | 530 | 520 | 450 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2480 |  |  | 2350 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 2220 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 851 |  |  | 849 |  |  | 849
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 3:59分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 5:55分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.87) 7:01分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:00分再生1#混床，进酸浓度：3.0%，3.1% ，进碱浓度：3.1%，3.1%。 13:45分中和排水（PH 1# 7.3 PH 2# 7.87) |  |  | 18:27分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 21:34分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.29 | 9.22 | 9.28 | 9.16 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.17 | 5.82 | 6.28 | 6.11 | 5.87 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 16.8 | 19
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.2 | 5.27 | 9.1 | 6.8 | 8.54 | 6.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 10.18 | 10.12 | 10.13 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 25.7 | 24.1 | 23.22 | 27.4 | 26.8 | 25.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.9 | 5.16 | 5.87 | 6.08 | 5.89 | 5.97
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.61 | 8.41 | 9.1 | 8.71 | 8.67 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 765 | 716 | 742 | 789 | 774 | 824
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.2 | 6.05 | 6.21 | 6.42 | 6.52 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 18.9 | 14.4 | 18.7 | 19.2 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.17 | 4.8 | 6.53 | 1.5 | 2.18 | 2.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.71 | 5.96 | 6.3 | 5.94 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 8.5 | 8.7 | 9.6 | 9.7 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.53 | 4.93 | 4.63 | 2.6 | 4.71 | 4.79
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.14 | 9.11 | 9.35 | 9.37 | 9.26 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 5.95 | 5.74 | 6.5 | 6.22 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 14.9 | 12.7 | 11.6 | 14 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.56 | 5.73 | 4.63 | 4.2 | 4.61 | 5.46
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 27.4 |  | 30 |  | 30.7 |  | 31.2
2#阳床 | 52.2 |  |  |  | 42.3 |  |  |  | 82.62 |  | 43.36
3#阳床 |  |  | 54.2 |  |  |  | 35.04 |  | 48.46 |  | 57.42
1#阴床 |  | 46.84 |  |  |  | 42.3 |  | 43.7 |  | 47.36 |  | 45.48
2#阴床 |  | 44.92 |  | 47.24 |  | 48.4 |  | 48.5 |  | 49.61 |  | 50.39
3#阴床 |  |  |  | 17.41 |  | 17.5 |  | 17.7 |  | 17.43 |  | 17.64
1#混床 | 2.06 | 11.72 | 2.87 | 11.64 | 1.22 | 12.3 |  |  | 8.51 | 13.2 | 5.69 | 9.12
2#混床 | 2.51 | 12.53 | 3.14 | 12.09 | 4.42 | 11.3 | 2.9 | 10.38 | 3.84 | 9.41 | 3.92 | 8.75
3#混床 |  |  | 6.89 | 11.51 | 6.1 | 11.5 | 4.4 | 11.4 | 6.45 | 44.51 | 7.04 | 11.31
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | (乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21110 |  |  | 22600 |  |  | 23230 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39200 |  |  | 41100 |  |  | 42550
| 自用（当班） | 1430 |  |  | 1490 |  |  | 630 |  |  | 3550 | 4970
| 外送（当班） | 1620 |  |  | 1900 |  |  | 1450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 29
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 360 | 360 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 550 | 550 | 480 | 400 | 400 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1880 |  |  | 1880 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 847 |  |  | 847 |  |  | 846
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 00:20分中和排水（PH 1# 7.3 PH 2# 7.87) 05:28分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 20:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 22:43中和排水（PH 1# 7.2 PH 2# 7.67) 23:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.13 | 9.17 | 9.2 | 9.25 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.53 | 6.13 | 6.4 | 5.95 | 5.87 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 14.1 | 14.2 | 14 | 12.7 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.7 | 4.25 | 5.8 | 5 | 4.97 | 4.45
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 9.99 | 10.02 | 10.07 | 10.19 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 24.32 | 22.62 | 27.1 | 26.4 | 22.81 | 24.79
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.08 | 6.05 | 5.88 | 6.79 | 7.74 | 8.08
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.69 | 7.55 | 7.81 | 8.2 | 6.83 | 7130
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 826 | 767 | 776 | 790 | 792 | 763
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.12 | 6.34 | 5.42 | 6.11 | 5.99 | 6.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 19.7 | 18.3 | 17.6 | 15.2 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.11 | 2.19 | 2.7 | 5.4 | 2.58 | 2.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.03 | 5.89 | 6.1 | 6.3 | 6.13 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.94 | 10 | 10.4 | 9.1 | 13.6 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.24 | 3.36 | 4.5 | 4.9 | 3.25 | 3.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.34 | 8.98 | 9.02 | 9.02 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.34 | 6.25 | 5.8 | 6.42 | 6.28 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 12.7 | 15.6 | 13.7 | 12.7 | 11.65
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.11 | 3.02 | 4.9 | 5.3 | 6.27 | 6.13
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.01 |  | 20.2 |  | 0.3 |  | 1.76 |  | 3.78 |  | 4.69
2#阳床 | 53.42 |  | 69.24
3#阳床 |  |  |  |  | 28.8 |  | 33.9 |  | 53.7 |  | 38.64
1#阴床 |  | 41.93 |  | 42.06 |  | 42.6 |  | 42.4 |  | 42.87 |  | 45.32
2#阴床 |  | 52.37 |  | 51.64 |  | 52.8 |  | 54.2 |  | 57.5 |  | 65.44
3#阴床 |  | 17.36 |  | 17.45 |  | 18.1 |  | 18.3 |  | 17.7 |  | 18.31
1#混床 | 4.12 | 9.87 | 4.23 | 9.07 | 2.9 | 8.7 | 0.42 | 8.95 | 2.37 | 8.67 | 3.03 | 8.71
2#混床 | 2.03 | 8.51 | 2.11 | 8.2 | 0.84 | 7.8 | 0.51 | 7.68 | 1.15 | 7.84 | 2.78 | 7.95
3#混床 | 4.52 | 11.37 | 4.56 | 11.47 | 5.1 | 11.4 | 6.7 | 11.3 | 8.43 | 11.45 | 7.99 | 11.58
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24420 |  |  | 25900 |  |  | 27300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43920 |  |  | 45580 |  |  | 47450
| 自用（当班） | 1190 |  |  | 1480 |  |  | 1400 |  |  | 4070 | 4900
| 外送（当班） | 1370 |  |  | 1660 |  |  | 1870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 38 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 270 | 250 | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 220 | 530 | 530 | 460 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 05分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1760 |  |  | 1660 |  |  | 1660
| 高位碱槽(mm) | 1670 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 846 |  |  | 844 |  |  | 844
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:48分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 3:30中和排水（PH 1# 7.2 PH 2# 7.67) 4:56分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 11:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 13:00中和排水（PH 1# 8.12 PH 2# 7.67)
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.14 | 9.2 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.11 | 6.04 | 5.95 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 14.1 | 13.8 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.12 | 3.67 | 5.36 | 6.01
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.21 | 10.3 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 23.26 | 22.27 | 24.2 | 23.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 8.64 | 8.87 | 8.63 | 8.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.69 | 6.21 | 8.38 | 7.89
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 577 | 747 | 900 | 1110
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 6.03 | 5.87 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 18.9 | 18.9 | 19.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.35 | 2.46 | 4.72 | 5.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.92 | 5.76 | 5.69 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.64 | 2.55 | 3.67 | 4.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.18 |  |  |  | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.74 | 6.52 |  |  |  | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 13.6 |  |  |  | 11.39
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.4 | 4.13 |  |  |  | 2.81
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 10.24 |  | 5.78 |  | 8.21 |  | 12.2 |  | 11.18
2#阳床 | 65.68 |  | 44.9 |  | 52
3#阳床 | [6 empty] | 27 |  | 49.51 |  | 35.16
1#阴床 |  | 53.24 |  | 44.87 |  | 44.39 |  | 44.47 |  | 44.61 |  | 45.9
2#阴床 |  | 68 |  | 46.1 |  | 48.26 |  | 50.57 |  | 50.82 |  | 50.95
3#阴床 |  | 54.11 |  | 47.73 |  | 48.62 |  | 49.04 |  | 49.51 |  | 49.2
1#混床 | 3.24 | 8.71 | 3.5 | 8.63 | 3.89 | 8.66 | 4.16 | 8.69 | 4.37 | 8.56 | 5.56 | 8.58
2#混床 | 2.03 | 7.99 | 2.17 | 7.84 | 2.83 | 7.76 | 3.27 | 7.88 | 3.28 | 7.76 | 4.31 | 7.69
3#混床 | 4.52 | 11.63 | 4.76 | 12.07 | 4.66 | 11.8 | 5.19 | 11.74 | 3.65 | 11.61 | 4.28 | 11.75
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 28580 |  |  | 29780 |  |  | 31230 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 48970 |  |  | 50580 |  |  | 52000
| 自用（当班） | 1280 |  |  | 1200 |  |  | 1450 |  |  | 3930 | 4550
| 外送（当班） | 1520 |  |  | 1610 |  |  | 1420
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 320 | 320 | 270 | 560 | 560 | 530 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水260至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 500 | 500 | 440 | 380 | 380 | 240 | 560
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 0 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1440 |  |  | 1440 |  |  | 1310
| 高位碱槽(mm) | 1440 |  |  | 1440 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 842 |  |  | 842 |  |  | 840
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 4:03分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 6:37分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.6) 7:33分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 15:27分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 17:30分中和排水（PH 1# 7.45 PH 2# 7.8) 19:31分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.24 | 9.13 | 9.11 | 9.21 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.81 | 6.75 | 6.67 | 6.42 | 6.1 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.45 | 2.2 | 14.6 | 12.3 | 15.8 | 16.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.23 | 9.6 | 8.5 | 4.6 | 4.7 | 7.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.08 | 10.06 | 10.08 | 10.18 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 24.5 | 23.85 | 23.71 | 22.8 | 23.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.43 | 7.38 | 6.34 | 6.14 | 5.78 | 5.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.36 | 9.85 | 9.23 | 8.73 | 9.57 | 7.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1367 | 1159 | 1020 | 967 | 956 | 996
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.3 | 8.6 | 7.52 | 6.76 | 5.87 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 45.5 | 38.2 | 23.4 | 21.5 | 47 | 45
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 30.6 | 17.9 | 2.45 | 2.27 | 5.1 | 3.75
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.81 | 5.66 | 5.71 | 5.43 | 5.74 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.6 | 14.3 | 12.9 | 11.7 | 13.1 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.88 | 0.75 | 3.33 | 3.62 | 3.7 | 4.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.44 | 9.14 | 9.12 | 9.2 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.73 | 5.82 | 5.53 | 6.64 | 5.93 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.3 | 10.4 | 8.7 | 14.6 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.75 | 2.51 | 5.72 | 4.26 | 3.85 | 8.63
原水 | PH值 | 7.82 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 92.5 |  | 4.37 |  | 12.14 |  | 18.9 |  | 14.2
2#阳床 | 78.8 |  | 50.4 |  | 55.03 |  | 53.39
3#阳床 | 34.2 | [7 empty] | 25 |  | 30.2
1#阴床 |  | 63.1 |  |  |  | 68.29 |  | 74.21 |  | 78.9 |  | 76.09
2#阴床 |  | 51.8 |  | 53.5 |  | 54.59 |  | 54.2 |  | 55.36 |  | 58.43
3#阴床 |  | 50.4 |  | 50.3 |  | 50.93 |  | 51 |  |  |  | 40.27
1#混床 | 5.14 | 8.5 | 5.38 | 9 | 5.03 | 9.29 | 5.57 | 8.62 | 4.5 | 8.44 | 3.12 | 8.56
2#混床 | 4.38 | 7.7 | 4.1 | 7.7 | 3.22 | 7.84 | 3.12 | 7.87 | 3.53 | 7.78 | 2.81 | 7.85
3#混床 | 4.15 | 11.5 | 3.87 | 11.4 | 3.42 | 11.6 | 3.69 | 11.56 |  |  | 4.75 | 11.48
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32700 |  |  | 33800 |  |  | 35100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53400 |  |  | 54900 |  |  | 56400
| 自用（当班） | 1470 |  |  | 1100 |  |  | 1300 |  |  | 3870 | 4400
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1500 |  |  | 1500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 32 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 400 | 360 | 360 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 470 | 390 | 390 | 300 | 600 | 600 | 530 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 960
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 1100 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 840 |  |  | 838 |  |  | 838
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:36分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 4:00分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.8) 5:07分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% |  |  | 9:30分中和排水（PH 1# 7.6 PH 2# 7.8) |  |  | 18:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.3 | 9.19 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.18 | 6.09 | 6.59 | 5.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 13.6 | 14.3 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.25 | 6.85 | 4.7 | 6.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.26 | 10.17 | 10.11
|  | 电导率 | ≤150 | 23.9 | 24.3 | 26.6 | 27.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.45 | 5.43 | 5.3 | 5.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.85 | 7.56 | 7.4 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 991 | 1050 | 1048 | 1152
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.18 | 6.23 | 5.94 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 47 | 46.2 | 47.5 | 52.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.57 | 2.98 | 0.78 | 0.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.86 | 5.75 | 6.3 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 7.5 | 6.1 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.86 | 3.41 | 0.85 | 1.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.3 | 9.09 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.05 | 6.11 | 6.2 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 13.8 | 11.7 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.12 | 5.82 | 3.9 | 6.4
原水 | PH值 | 7.57 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.8 |  |  |  | 0.2 |  | 21.2 |  | 18.8 |  | 26.3
2#阳床 |  |  | 88.1 |  | 39.1 |  | 42.8 |  | 45.69
3#阳床 | 32.2 |  | 36.1 | [7 empty] | 28.9
1#阴床 |  | 76.9 |  | 93.4 |  | 74.3 |  | 74.9 |  | 75.5 |  | 76.07
2#阴床 |  | 79.5 |  |  |  | 64.5 |  | 68 |  | 67.4 |  | 69.78
3#阴床 |  | 42.2 |  | 41.4 |  | 43.7 |  | 44.5 |  | 44.92 |  | 46.02
1#混床 | 3.62 | 9.1 | 4.13 | 9 | 0.72 | 8.72 | 0.8 | 9.32 | 1.67 | 8.51 | 2.57 | 8.53
2#混床 | 2.59 | 7.8 | 2.24 | 7.8 | 2.5 | 7.96 | 1.2 | 7.7 | 3.34 | 8.08 | 2.74 | 7.67
3#混床 | 4.63 | 11.5 | 4.74 | 11.6 | 1.3 | 11.8 | 2.5 | 11.7 | 2.26 | 11.68 | 3.12 | 11.75
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35900 |  |  | 37350 |  |  | 37950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 57450 |  |  | 58700 |  |  | 59930
| 自用（当班） | 800 |  |  | 1450 |  |  | 600 |  |  | 2850 | 3530
| 外送（当班） | 1050 |  |  | 1250 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 500 | 500 | 470 | 430 | 430 | 400 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 360 | 530 | 530 | 450 | 380 | 380 | 320 | 560
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 960 |  |  | 830 |  |  | 650
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 1020 |  |  | 880
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 837 |  |  | 835 |  |  | 833
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 12:10分中和排水（PH 1# 7.4 PH 2# 7.99) 13:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% 15:23分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 18:10分中和排水（PH 1# 7.4 PH 2# 7.99) 19:11分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈卓 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.53 | 9.13 | 9.15 | 9.11 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.77 | 5.46 | 6.5 | 6.5 | 6.07 | 6.18
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 13.1 | 14.8 | 14.3 | 13.7 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.85 | 6.86 | 5 | 5.1 | 3.55 | 2.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.23 | 9.96 | 10.01 | 10.12 | 10.14
|  | 电导率 | ≤150 | 23.81 | 22.78 | 26.4 | 27.1 | 23.32 | 22.36
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.39 | 4.88 | 5.08 | 5.86 | 6.81 | 7.23
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.28 | 5.37 | 8.6 | 8.9 | 6.28 | 7.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1201 | 1534 | 1531 | 1532 | 1530 | 1366
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.57 | 5.95 | 7.2 | 6.42 | 5.26 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 47.2 | 52.4 | 65.9 | 70.1 | 42.5 | 40.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.32 | 6.58 | 2.9 | 0.67 | 0.41 | 1.44
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.64 | 6.84 | 6.71 | 5.48 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 17.1 | 24.8 | 19.7 | 19.7 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.26 | 4.66 | 3.6 | 1.3 | 0.53 | 1.53
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.63 | 9.72 | 9.2 | 9.24 | 9.33 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.31 | 6.41 | 6.41 | 6.93 | 5.74 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 7.2 | 15.5 | 14.2 | 9.4 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.11 | 5.69 | 2.7 | 3.9 | 1.07 | 1.2
原水 | PH值 | 7.91 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.36 |  | 2.05 | [7 empty] | 10.5
2#阳床 |  |  |  |  | 22.8 |  | 50.5 |  | 38.89 |  | 38.38
3#阳床 | 24.66 |  | 25.39 |  | 31.1 |  | 29.8 |  | 37.67
1#阴床 |  | 75.97 |  | 74.35 |  |  |  | 38.8 |  | 42.25 |  | 39.08
2#阴床 |  | 72.24 |  | 72.93 |  | 75.7 |  | 76.1 |  | 80.15 |  | 78.79
3#阴床 |  | 46.82 |  | 45.2 |  | 48.4 |  | 48.2 |  |  |  | 38.26
1#混床 | 3.47 | 8.55 | 3.88 | 8.69 | 4.9 | 8.5 | 2.5 | 8.47 | 2.23 | 9.55 | 2.1 | 9.05
2#混床 | 3.23 | 7.78 | 3.57 | 8.17 | 3.3 | 7.81 | 1.4 | 7.73 | 2.04 | 7.78 | 2.04 | 7.76
3#混床 | 2.54 | 11.83 | 3.18 | 11.87 | 4.2 | 11.9 | 5.9 | 11.7 |  |  | 4.49 | 11.92
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 38850 |  |  | 40050 |  |  | 41100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 61250 |  |  | 62750 |  |  | 64200
| 自用（当班） | 900 |  |  | 1200 |  |  | 1050 |  |  | 3150 | 4270
| 外送（当班） | 1320 |  |  | 1500 |  |  | 1450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 42 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 31 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 320 | 320 | 290 | 540 | 540 | 510 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 560 | 480 | 400 | 400 | 320 | 520 | 520 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 470 |  |  | 470 |  |  | 320
| 高位碱槽(mm) | 780 |  |  | 780 |  |  | 650
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 733 |  |  | 731 |  |  | 731
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:35分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 3:50分中和排水（PH 1# 7.4 PH 2# 7.99) 4:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% |  |  | 15:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 17:50分中和排水（PH 1# 7.4 PH 2# 7.99) 19:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈卓 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.33 | 9.17 | 9.13 | 9.24 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.97 | 6.03 | 6.96 | 6.4 | 6.12 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.41 | 5.26 | 1.4 | 5.8 | 3.83 | 4.03
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.24 | 10.42 | 10.21 | 10.1 | 10.08 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 24.52 | 25.61 | 28.5 | 27.7 | 24.14 | 23.31
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.43 | 7.46 | 8.35 | 8.48 | 6.95 | 7.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.82 | 5.56 | 8.4 | 7.9 | 6.21 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1533 | 1532 | 1533 | 1508 | 1063 | 1185
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.62 | 6.99 | 6.42 | 6.22 | 5.66 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 45.9 | 47.8 | 66.9 | 44.5 | 40.4 | 40.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.17 | 1.48 | 5.3 | 2.9 | 1.28 | 1.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.81 | 6.33 | 6.91 | 6.9 | 5.18 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18 | 18.3 | 18.7 | 19.7 | 19.1 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.28 | 2.54 | 1.7 | 1.8 | 1.49 | 12.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9 | 9.21 | 9.07 | 9.1 | 9 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.37 | 6.54 | 7.1 | 5.95 | 5.72 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.94 | 9.56 | 15 | 15.5 | 9.8 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.41 | 2.38 | 5.1 | 5.6 | 6.28 | 4.23
原水 | PH值 | 7.94 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.21 |  | 13.58 | [5 empty] | 4.95
2#阳床 | 50.53 |  |  |  | 19.8 |  | 8.6 |  |  |  | 75.92
3#阳床 |  |  | 23.81 |  | 25.9 |  | 27.3 |  | 28.31 |  | 39.79
1#阴床 |  | 39.25 |  | 39.27 |  | 46.8 |  | 38.4 |  | 40.17 |  | 45.32
2#阴床 |  | 79.59 |  |  |  | 46.9 |  | 50.2 |  | 52.29 |  | 51.14
3#阴床 |  | 39.18 |  | 39.43 |  | 49.6 |  | 40.5 |  |  |  | 25.63
1#混床 | 1.8 | 8.99 | 2.31 | 8.78 | 3.7 | 8.5 | 2 | 8.4 | 2.21 | 8.64 | 2.19 | 8.38
2#混床 | 0.81 | 8.25 | 1.52 | 7.9 | 2.9 | 8.01 | 2.9 | 7.76 | 2.03 | 7.72 | 2.22 | 7.57
3#混床 | 3.42 | 12.15 | 3.58 | 11.79 | 8.8 | 11.9 | 6.3 | 11.8 |  |  | 4.7 | 11.62
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42360 |  |  | 43700 |  |  | 44950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 65900 |  |  | 67400 |  |  | 68660
| 自用（当班） | 1260 |  |  | 1340 |  |  | 1250 |  |  | 3850 | 4460
| 外送（当班） | 1700 |  |  | 1500 |  |  | 1260
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 390 | 360 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 260 | 530 | 530 | 460 | 400 | 390 | 220 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 180 |  |  | 2460 |  |  | 2330
| 高位碱槽(mm) | 510 |  |  | 510 |  |  | 350
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 729 |  |  | 729 |  |  | 727
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 4:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% 7:05分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.90) |  |  | 8:06分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%,3.1% |  |  | 18:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 20:30分中和排水（PH 1# 7.3 PH 2# 7.7) 21:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%,3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.41 | 9.11 | 9.15 | 9.13 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.86 | 5.93 | 6.76 | 5.9 | 6.12 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.15 | 7.4 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.44 | 10.24 | 10.16 | 10.14 | 10.15 | 10.11
|  | 电导率 | ≤150 | 24.7 | 23.5 | 27.3 | 28.1 | 25.4 | 24.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.24 | 7.48 | 7.34 | 6.72 | 6.58 | 6.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.41 | 7.98 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1209 | 1114 | 1079 | 1258 | 1248 | 1274
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.31 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.35 | 6.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 47 | 45.6 | 41.1 | 46.2 | 50.3 | 49.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.3 | 4.96 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 5.74 | 6.5 | 6.72 | 6.66 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 16.1 | 18 | 23.4 | 23.5 | 17.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.67 | 4.25 | 5.1 | 1.9 | 2.78 | 2.58
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.3 | 9.11 | 9.1 | 9.23 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 5.95 | 5.9 | 6.4 | 6.05 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 11.9 | 15.1 | 15.4 | 14.3 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.28 | 4.63 | 2.45 | 6.11 | 5.8 | 5.2
原水 | PH值 | 7.94 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 36.8 |  | 50.5 |  | 49.1
2#阳床 | 44.38 |  | 89 |  | 25.4 |  | 37.6 |  | 42.7 |  | 87.6
3#阳床 | 31.1 |  | 33.5 | [7 empty] | 37
1#阴床 |  | 41.61 |  | 42.28 |  | 47.97 |  | 44.02 |  | 44.7
2#阴床 |  | 51.53 |  | 52.47 |  | 54.09 |  | 54.4 |  | 55.9 |  | 60
3#阴床 |  | 26.25 |  | 26.65 |  | 25.7 |  | 27.1 |  | 27.6 |  | 28.1
1#混床 | 4.5 | 8.48 | 3.61 | 8.45 | 4 | 8.63 | 3.8 | 8.5 | 2.51 | 8.6 | 2.8 | 8.4
2#混床 | 2.04 | 7.73 | 1.65 | 7.69 | 1.4 | 7.78 | 2.7 | 7.65 | 3.76 | 7.7 | 3.2 | 7.6
3#混床 | 3.5 | 11.61 | 4.28 | 11.67 | 6.7 | 11.7 | 5.8 | 11.8 | 4.98 | 11.9 | 5.3 | 11.7
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46280 |  |  | 47550 |  |  | 49000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70350 |  |  | 71950 |  |  | 73740
| 自用（当班） | 1330 |  |  | 1270 |  |  | 1450 |  |  | 4050 | 5080
| 外送（当班） | 1690 |  |  | 1600 |  |  | 1790
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 240 | 500 | 500 | 470 | 450 | 440 | 410 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 460 | 400 | 400 | 510 | 470 | 460 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 2050 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 0 |  |  | 2110 |  |  | 2110
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 727 |  |  | 725 |  |  | 725
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% 2:40分中和排水（PH 1# 7.3 PH 2# 7.7) 4:33分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%,3.1% 7:08分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% |  |  | 12:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% |  |  | 20:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% 20:40分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.9)
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.14 | 9.2 | 9.2 | 9.18 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.2 | 6.05 | 5.94 | 5.18 | 5.73 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.96 | 4.39 | 4.9 | 1.5 | 2.8 | 1.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.19 | 10.14 | 10.21 | 10.2 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 23.9 | 22.8 | 27.7 | 26.4 | 24.9 | 25.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.31 | 5.79 | 5.5 | 5.72 | 6.3 | 6.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.14 | 8.34 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1113 | 1020 | 1020 | 924 | 898 | 918
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.5 | 6.37 | 6.26 | 6.4 | 6.23 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 47.2 | 50 | 50.4 | 46.6 | 43.9 | 41
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.1 | 4.97 | 2.9 | 3.3 | 3 | 2.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.3 | 6.15 | 6.5 | 6.52 | 6.18 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.9 | 28.2 | 17.2 | 14 | 37.8 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.31 | 3.93 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 2.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.21 | 9.23 | 9.11 | 9.19 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 5.93 | 6.1 | 6.32 | 6.1 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 13.2 | 15.2 | 14.7 | 13.9 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.86 | 5.06 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | 4.5
原水 | PH值 | 7.88 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25 |  | 28.2 |  | 34.9 | [5 empty] | 21.9
2#阳床 |  |  |  |  | 73.4 |  | 30.9 |  | 36.9
3#阳床 | 40 |  | 41.7 |  |  |  | 22.05 |  | 26.3 |  | 30.7
1#阴床 |  | 19.32 |  | 18.67 |  | 19.27 |  | 20.25 |  | 18.2 |  | 18.6
2#阴床 |  | 54.3 |  | 91.52 |  | 45.9 |  | 52.37 |  | 51.2 |  | 51.1
3#阴床 |  | 27.54 |  | 29.24 |  | 29.1 |  | 30.09 |  | 29.7 |  | 30.1
1#混床 | 3.4 | 8.45 | 4.21 | 8.4 | 4.7 | 8.5 | 0.84 | 9.14 | 1.1 | 8.4 | 0.8 | 8.6
2#混床 | 2.1 | 7.67 | 3.23 | 7.73 | 3.9 | 7.68 | 1.6 | 7.67 | 2.4 | 7.7 | 2.5 | 7.7
3#混床 | 6 | 11.71 | 5.27 | 12.08 | 5.2 | 11.8 | 5.3 | 11.83 | 4.8 | 11.8 | 5.2 | 11.7
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 50220 |  |  | 51550 |  |  | 52710 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 75380 |  |  | 76960 |  |  | 78530
| 自用（当班） | 1220 |  |  | 1330 |  |  | 1160 |  |  | 3710 | 4790
| 外送（当班） | 1640 |  |  | 1580 |  |  | 1570
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 270 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 470 | 470 | 360 | 300 | 300 | 220 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 00 分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1750 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 2110 |  |  | 1920 |  |  | 1790
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 723 |  |  | 723 |  |  | 721
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 4:53分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 8:21分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 10:30分中和排水（PH 1# 8.3 PH 2# 7.7) 12:27分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% |  |  | 18:14分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 20:00分中和排水（PH 1# 7.3 PH 2# 7.7) 21:24分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%,3.1%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.26 | 9.28 | 9.32 | 9.29 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.24 | 5.83 | 5.79 | 5.57 | 5.73 | 6.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 12.3 | 13.8 | 13.1 | 13 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.6 | 8.47 | 2.9 | 3.64 | 4.56 | 7.46
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.24 | 10.32
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 24.36 | 24.1 | 22.7 | 23.65 | 25.78
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.88 | 6.61 | 7.24 | 7.47 | 7.29 | 7.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.13 | 8.67 | 8.96 | 8.56 | 6.24 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 900 | 875 | 995 | 1110 | 1160 | 1151
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.76 | 5.69 | 6.21 | 5.96 | 7.89 | 7.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.9 | 42.3 | 51 | 50 | 49.8 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.26 | 6.47 | 4.39 | 5.14 | 5.8 | 5.32
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.92 | 5.58 | 5.79 | 5.84 | 6.57 | 6.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 11.4 | 9.9 | 13.9 | 16.7 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.51 | 2.75 | 3.87 | 4.23 | 3.56 | 4.32
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.17 | 9.25 | 9.29 | 9.31 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.45 | 6.14 | 5.83 | 5.91 | 6.38 | 6.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 10.3 | 12.1 | 11.8 | 7.9 | 8.31
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.3 | 3.75 | 6.15 | 5.21 | 6.54 | 6.31
原水 | PH值 | 7.68 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 22.1 |  | 25.14 |  | 87.9 | [5 empty] | 24.76
2#阳床 |  |  |  |  | 43.1 |  | 38.2 |  | 44.97
3#阳床 | 29.65 |  | 43.82 |  |  |  | 25.1 |  | 27.84 |  | 29.42
1#阴床 |  | 18.8 |  | 19.2 |  | 19.4 |  | 18.39 |  | 18.77 |  | 20.3
2#阴床 |  | 51.5 |  | 52.4 |  | 54.7 |  | 53.58 |  | 59.87
3#阴床 |  | 29.8 |  | 30.5 |  | 30.7 | [5 empty] | 46.37
1#混床 | 6.54 | 8.7 | 4.77 | 8.5 | 5.34 | 8.5 | 4.87 | 8.49 | 1.48 | 8.48 | 2.36 | 8.6
2#混床 | 2.37 | 7.8 | 3.56 | 77 | 2.5 | 7.83 | 1.84 | 7.72 | 0.61 | 7.7 | 1.12 | 7.82
3#混床 | 7.86 | 11.6 | 5.49 | 11.5 | 5.64 | 11.9 |  |  |  |  | 2.33 | 11.84
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54190 |  |  | 55420 |  |  | 56970 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 80300 |  |  | 82050 |  |  | 83800
| 自用（当班） | 1480 |  |  | 1230 |  |  | 1550 |  |  | 4260 | 5270
| 外送（当班） | 1770 |  |  | 1750 |  |  | 1750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 360 | 300 | 300 | 270 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 320 | 320 | 230 | 490 | 490 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1380 |  |  | 1130
| 高位碱槽(mm) | 1680 |  |  | 1560 |  |  | 1560
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 721 |  |  | 719 |  |  | 719
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%,3.1% 3:40分中和排水（PH 1# 6.9 PH 2# 7.8) |  |  | 8:51分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% 11:47再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 13:58分中和排水（PH 1# 7.0 PH 2# 7.9) |  |  | 15:58分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%,3.1% 22:41分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%,3.0%
操作者签名： |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.43 | 9.35 | 9.3 | 9.23 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 6.5 | 6.1 | 5.93 | 6.72 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 13.7 | 13.5 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.81 | 9.27 | 3.83 | 4.17 | 5.29 | 5.57
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.34 | 10.32 | 10.38 | 10.25 | 10.33 | 10.29
|  | 电导率 | ≤150 | 25.15 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 24.83 | 23.87
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.7 | 6.31 | 6.21 | 5.47 | 4.83 | 4.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.51 | 6.42 | 7.21 | 6.93 | 6.28 | 6.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1162 | 1107 | 1162 | 1023 | 1024 | 1064
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.57 | 6.96 | 6.45 | 6.21 | 6.37 | 7.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 54.4 | 51.1 | 41.8 | 43.8 | 45.8 | 43.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.15 | 2.71 | 4.48 | 3.62 | 6.25 | 6.38
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.36 | 6.51 | 5.53 | 5.71 | 6.68 | 6.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 11.4 | 11.4 | 14.5 | 14.7 | 14.89
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.91 | 3.86 | 3.97 | 5.07 | 5.42 | 6.32
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.52 | 9.49 |  |  | 9.31 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.77 | 6.63 |  |  | 6.37 | 6.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 9.2 |  |  | 8.97 | 9.37
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.91 | 5.25 |  |  | 7.29 | 4.98
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.7 |  | 25.6 |  | 90 |  |  |  | 20.57 |  | 24.38
2#阳床 |  |  | 55.7 |  | 49.54 |  | 50.9
3#阳床 | 67.8 | [5 empty] | 26.56 |  | 22.48 |  | 29.69
1#阴床 |  | 19.9 |  | 26 |  | 73.5 |  |  |  | 77.85 |  | 84.78
2#阴床 |  | 41 |  | 43 |  | 46.9 |  | 46.3 |  | 46.22 |  | 47.52
3#阴床 |  | 52 |  | 53 |  | 53.5 |  | 47.5 |  | 52.75 |  | 53.3
1#混床 | 2.52 | 8.6 | 2.11 | 8.7 | 1.72 | 8.83 | 2.25 | 8.94 | 1.69 | 8.63 | 2.87 | 8.62
2#混床 | 1.07 | 7.5 | 1.53 | 7.9 | 1.03 | 7.93 | 0.86 | 7.8 | 1.27 | 7.91 | 2.64 | 8.09
3#混床 | 5.21 | 11.8 | 5.19 | 11.7 | 3.78 | 11.86 | 4.24 | 11.86 | 1.95 | 14.21 | 2.97 | 14.54
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58400 |  |  | 59750 |  |  | 61140 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 85500 |  |  | 87200 |  |  | 88740
| 自用（当班） | 1430 |  |  | 1350 |  |  | 1390 |  |  | 4170 | 4940
| 外送（当班） | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1540
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 350 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 250 | 500 | 500 | 430 | 520 | 520 | 460 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 45 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1330 |  |  | 1230
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 717 |  |  | 716 |  |  | 716
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:50分中和排水（PH 1# 7.0 PH 2# 7.9) 5:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%,3.1% |  |  | 11:18再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 14:15分中和排水（PH 1# 8.1 PH 2# 7.9) 15:05分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%、2.9% |  |  | 19:55再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 21:55分中和排水（PH 1# 8.0 PH 2# 7.6) 22:44分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%、2.9%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.37 | 9.36 | 9.3 | 9.19 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.45 | 6.63 | 6.15 | 6.18 | 7.38 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.4 | 13.8 | 15.2 | 15.9 | 12
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.57 | 5.05 | 4.5 | 5.5 | 4.62 | 2.33
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.31 | 10.17 | 10.18 | 10.11 | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 | 24.5 | 25.1 | 27.1 | 27.4 | 24.7 | 24.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.69 | 4.65 | 4.6 | 4 | 4.36 | 5.77
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.76 | 7.29 | 8.1 | 8.5 | 7.61 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1160 | 1040 | 1156 | 1123 | 1043 | 1117
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.11 | 6.84 | 6.2 | 5.4 | 7.37 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 46.6 | 47.2 | 45.8 | 45.8 | 48.1 | 46.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.88 | 1.97 | 2.4 | 2.2 | 2.61 | 3.07
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.38 | 6.42 | 6.15 | 6.12 | 7.13 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 19.6 | 14.6 | 13.8 | 13.1 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.76 | 3.73 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 1.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.44 | 9.2 | 9.15 | 9.31 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.52 | 6.58 | 5.95 | 5.32 | 6.78 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 8.1 | 14.7 | 13.9 | 7.8 | 10.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.92 | 3.38 | 3.7 | 5.7 | 0.92 | 2.88
原水 | PH值 | 7.81 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 28.3 |  | 34.95 |  |  |  | 32.6 |  | 29.6 |  | 28.6
2#阳床 | 37.35 |  | 46.99 |  | 54.1 | [5 empty] | 43.1
3#阳床 |  |  |  |  | 33.6 |  | 46.5 |  | 31.7
1#阴床 |  | 96.87 |  | 87.96 |  | 87.2 |  | 88.2 |  | 89.6 |  | 90.2
2#阴床 |  | 48.85 |  | 55.27 |  | 91.8 |  |  |  | 43.7 |  | 45.3
3#阴床 |  | 53.6 |  | 49.48 |  | 53.4 |  | 49.6 |  | 54.1
1#混床 | 2.78 | 8.63 | 2.06 | 8.83 | 3.9 | 8.42 | 2.9 | 8.4 | 4.36 | 8.5 | 5.03 | 8.4
2#混床 | 3.04 | 7.88 | 2.53 | 7.96 | 1.6 | 7.93 | 3.8 | 7.8 | 5.53 | 7.7 | 4.81 | 7.5
3#混床 | 3.85 | 14.34 | 3.47 | 13.08 | 6.6 | 13.4 | 6.9 | 11.7 | 6.97 | 13.1
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 62500 |  |  | 63750 |  |  | 64600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90050 |  |  | 91500 |  |  | 92850
| 自用（当班） | 1360 |  |  | 1250 |  |  | 850 |  |  | 3460 | 4110
| 外送（当班） | 1310 |  |  | 1450 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 530 | 530 | 500 | 470 | 470 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 290 | 500 | 500 | 430 | 340 | 340 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 480 |  |  | 130
| 高位碱槽(mm) | 1130 |  |  | 950 |  |  | 830
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 714 |  |  | 714 |  |  | 712
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:20再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 3:45分中和排水（PH 1# 8.1 PH 2# 7.9) 4:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%、3.1% |  |  | 9:00再生3#混床，进碱浓度：2.9%，2.9% 、进酸浓度：3.0%、3.0% 12:50分中和排水（PH 1# 8.1 PH 2# 8.6) 14:21分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%、3.0% |  |  | 16:39分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 18：50分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.9) 19:31分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.24 | 9.4 | 9.38 | 9.33 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.06 | 5.97 | 5.95 | 5.61 | 5.87 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 16.5 | 16.6 | 17.2 | 14.3 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.39 | 5.71 | 6.3 | 4.9 | 5.14 | 4.15
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.21 | 10.32 | 10.3 | 10.31 | 10.27
|  | 电导率 | ≤150 | 25.2 | 24.3 | 27.1 | 27.5 | 26.1 | 24.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.67 | 6.94 | 7.12 | 6.44 | 6.32 | 6.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.61 | 7.37 | 8.4 | 8.5 | 8.73 | 7.99
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1118 | 1106 | 1159 | 1160 | 1193 | 1167
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.73 | 5.74 | 6.42 | 5.46 | 5.93 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 52.7 | 50.5 | 58.5 | 52.8 | 48.2 | 46.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.55 | 2.34 | 2.8 | 1.4 | 4.92 | 5.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.49 | 6.05 | 5.7 | 5.7 | 5.36 | 5.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 17.3 | 15.1 | 10.7 | 12.9 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.01 | 3.91 | 3.4 | 2.5 | 2.98 | 3.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.23 | 9.17 | 9.2 | 9.36 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.78 | 6.12 | 6.1 | 5.9 | 5.79 | 5.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 11.4 | 9.3 | 10.9 | 8.6 | 9.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.47 | 4.13 | 2.7 | 3.1 | 4.27 | 4.83
原水 | PH值 | 7.59 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 21.8 |  | 22.1 |  | 25.4
2#阳床 | 57.35 |  | 57.98 | [7 empty] | 57.6
3#阳床 |  |  | 27.56 |  | 27 |  | 27.8 |  |  |  | 22.1
1#阴床 |  | 92.81 |  | 63.47 |  | 52.7 |  | 54.6 |  | 64.47 |  | 55.94
2#阴床 |  | 45.77 |  | 49.9 |  | 51.07 |  | 54.9 |  | 53.47 |  | 49.59
3#阴床 |  | 37.5 |  | 41.85 | [5 empty] | 42.78 |  | 38.61
1#混床 | 3.62 | 8.76 | 3.24 | 8.85 | 5.8 | 8.8 | 1.2 | 8.83 | 2.31 | 8.67 | 3.16 | 8.49
2#混床 | 3.58 | 7.78 | 2.17 | 8.1 | 2.9 | 7.9 | 3.8 | 7.99 | 3.45 | 8.08 | 2.91 | 8.11
3#混床 | 4.65 | 11.81 | 4.52 | 11.88 |  |  |  |  | 5.34 | 24.79 | 4.38 | 21.38
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 65600 |  |  | 66960 |  |  | 67900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 93650 |  |  | 95300 |  |  | 96700
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 1360 |  |  | 940 |  |  | 3300 | 3850
| 外送（当班） | 800 |  |  | 1650 |  |  | 1400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290 | 290 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 35 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 350 | 280 | 520 | 520 | 440 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 60 |  |  | 0 |  |  | 2160
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 2440 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 712 |  |  | 812 |  |  | 812
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 2:46再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 5:00分中和排水（PH 1# 8.1 PH 2# 7.9) 6:10再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% |  |  | 9:35分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 12:14分中和排水（PH 1# 7.6 PH 2# 7.3) |  |  | 19:07分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 21:16分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 23:20分中和排水（PH 1# 7.3 PH 2# 7.8)
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈卓 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.42 | 9.37 | 9.4 | 9.39 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 6.11 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 15.8 | 17.3 | 17.9 | 14.8 | 15
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.8 | 5.3 | 7.6 | 5.9 | 5.45 | 4.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.22 | 10.25 | 10.23 | 10.25 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 23.52 | 24.08 | 27.2 | 27.3 | 25.9 | 26.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.56 | 5.94 | 5.44 | 5.75 | 5.88 | 5.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.69 | 7.98 | 8.6 | 8.4 | 8.35 | 8.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1159 | 1170 | 1214 | 1531 | 1534 | 1530
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.84 | 6.38 | 6.1 | 6.5 | 6.36 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 52.3 | 48.67 | 50.5 | 58.3 | 68.1 | 78.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.99 | 4.03 | 1.9 | 0.7 | 0.64 | 1.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.63 | 6.21 | 6.3 | 6.11 | 6.29 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 13.8 | 14.7 | 14.3 | 18.5 | 23.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.41 | 5.02 | 1.4 | 0.91 | 4.35 | 4.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.32 | 9.2 | 9.22 | 9.28 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.03 | 5.98 | 5.84 | 6.2 | 5.91 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 14.32 | 10.4 | 12.8 | 13.1 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.33 | 5.68 | 5.2 | 3.4 | 3.92 | 4.46
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 21.8 |  | 23.3 |  | 30
2#阳床 | 39.12 |  | 44.68 | [5 empty] | 64 |  | 40.5
3#阳床 | 4.33 |  | 24.07 |  | 25.5 |  | 37.4
1#阴床 |  | 54.42 |  | 53.24 |  | 54.02 |  | 54.1 |  | 56 |  | 78.8
2#阴床 |  | 50.6 |  |  |  | 42.9 |  | 46 |  | 46.3 |  | 52.4
3#阴床 |  | 40.7 |  |  |  | 30.2 |  | 33.3 |  | 29.7 |  | 95.1
1#混床 | 4.61 | 8.88 | 4.72 | 10.68 | 1.8 | 8.97 | 1.7 | 8.9 | 1.92 | 8.5 | 2.32 | 8.7
2#混床 | 2.37 | 8.22 | 3.33 | 8.02 | 2.1 | 8.1 | 2.3 | 8.3 | 2.61 | 7.7 | 2.17 | 7.9
3#混床 | 12.1 | 25.87 |  |  | 4.4 | 19.5 | 1.5 | 15.1 | 3.3 | 14 | 3.9 | 14.6
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | (丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 68600 |  |  | 69900 |  |  | 70980 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 97960 |  |  | 99330 |  |  | 100560
| 自用（当班） | 700 |  |  | 1300 |  |  | 1080 |  |  | 3080 | 3860
| 外送（当班） | 1260 |  |  | 1370 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 290 | 220 | 500 | 420 | 350 | 350 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点 20 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 21 点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1990 |  |  | 1880 |  |  | 1780
| 高位碱槽(mm) | 2220 |  |  | 2110 |  |  | 2110
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 812 |  |  | 812 |  |  | 810
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 2:53分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%,3.1% 4:48再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 7:10分中和排水（PH 1# 6.9 PH 2# 7.8) |  |  | 9:49再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 11:57分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%,3.0% 13:50分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.8) |  |  | 21:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%,3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.4 | 9.37 | 9.31 | 9.33 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 6.11 | 6.1 | 5.61 | 6.15 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 12.9 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.77 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 6.82 | 5.36
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.27 | 10.33 | 10.35 | 10.3 | 10.32 | 10.31
|  | 电导率 | ≤150 | 25.65 | 26.37 | 26.8 | 26.5 | 25.7 | 26.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.79 | 5.99 | 5.89 | 5.69 | 5.67 | 5.7
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.83 | 8.65 | 8.71 | 8.14 | 8.21 | 8.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1534 | 1526 | 1536 | 1533 | 1530 | 1532
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.76 | 6.32 | 5.6 | 5.46 | 5.22 | 5.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 70.2 | 63.3 | 56.9 | 63.7 | 77.9 | 66.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.45 | 3.32 | 3 | 1.9 | 2.13 | 2.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.02 | 6.13 | 5.8 | 5.7 | 5.53 | 5.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.8 | 20 | 17.3 | 18.3 | 21.6 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.57 | 5.03 | 1.8 | 1.8 | 6.26 | 6.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.13 | 9.31 | 9.35 | 9.32 | 9.35 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.03 | 5.99 | 5.94 | 5.9 | 5.82 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.48 | 9.32 | 10.5 | 10.9 | 12.1 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.5 | 6.77 | 5.9 | 3.1 | 3.62 | 4.05
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.39 |  | 13.01 |  | 13.7
2#阳床 | 44.54 | [5 empty] | 68.2 |  | 37.4 |  | 66.8
3#阳床 |  |  | 18.22 |  | 19.3 |  | 20.5 |  | 21.7 |  | 23.1
1#阴床 |  | 54.42 |  | 54.62 |  | 78.9 |  | 61.7 |  | 60 |  | 69.4
2#阴床 |  | 48.4 |  | 46.2 |  | 48.7 |  | 51.5 |  | 53.3 |  | 58.8
3#阴床 | [5 empty] | 22.4 |  |  |  | 87.8 |  | 71
1#混床 | 2.98 | 8.65 | 3.03 | 8.65 | 1.2 | 8.6 | 1.3 | 8.1 | 1.51 | 8.6 | 1.63 | 8.5
2#混床 | 1.35 | 7.79 | 1.67 | 7.84 | 1.7 | 8 | 2.6 | 7.76 | 2.38 | 7.8 | 2.5 | 7.7
3#混床 |  |  |  |  | 2.3 | 10.8 | 1.5 | 10.24 | 2.27 | 10 | 3.1 | 9.9
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 71820 |  |  | 72460 |  |  | 73730 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 101830 |  |  | 103150 |  |  | 104680
| 自用（当班） | 840 |  |  | 640 |  |  | 1270 |  |  | 2750 | 4120
| 外送（当班） | 1270 |  |  | 1320 |  |  | 1530
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 46
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 30 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 60 | 60 | 60
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 270 | 530 | 530 | 500 | 480 | 470 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 10 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 370 | 370 | 300 | 480 | 470 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1660 |  |  | 1560 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 2010 |  |  | 1920 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 811 |  |  | 821 |  |  | 821
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 3:58分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 6:00分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.8) 7:28分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%,3.0% |  |  | 9:56分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 12:25分中和排水（PH 1# 7.6 PH 2# 7.8) 13:26分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%,3.0% |  |  | 20:02分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 22:10分中和排水（PH 1# 7.6 PH 2# 7.3) 23:07分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%,3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.31 | 9.32 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.95 | 5.91 | 5.74 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.96 | 4.13 | 6.2 | 5.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.32 | 10.25 | 10.29 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 26.3 | 25.8 | 26.9 | 27.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.79 | 6.08 | 6.19 | 6.19
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.34 | 7.87 | 7.93 | 8.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1533 | 1445 | 1248 | 1114
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.76 | 5.95 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 67 | 67.8 | 58.3 | 41.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.1 | 4.93 | 3.5 | 2.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.57 | 5.79 | 6.22 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.5 | 19.6 | 16.6 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.29 | 3.89 | 1.3 | 1.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.28 | 9.31 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.89 | 5.91 | 6.1 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.2 | 10.4 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.15 | 6.67 | 5.1 | 5.4
原水 | PH值 | 7.64 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.5 |  | 25.7 |  | 23.4 |  | 14.7 |  | 17.71 |  | 17.7
2#阳床 | [6 empty] | 29.4 |  | 34.55
3#阳床 | 23.5 |  | 22.3 |  | 50.6 | [5 empty] | 24.83
1#阴床 |  | 64.4 |  | 65.1 |  | 63.1 |  | 63.2 |  | 65.1 |  | 70.89
2#阴床 |  | 68.7 |  |  |  | 54.7 |  | 64.9 |  | 67.7 |  | 69.16
3#阴床 |  | 58.1 |  | 51.7 |  | 68.6 | [5 empty] | 24.59
1#混床 | 2.96 | 8.49 | 3.27 | 8.65 | 1.3 | 8.68 | 1.3 | 8.51 | 2.24 | 8.8 | 1.91 | 8.56
2#混床 | 3.16 | 7.72 | 2.8 | 7.78 | 2.5 | 7.7 | 1.21 | 7.7 | 3.05 | 7.73 | 2.67 | 7.7
3#混床 | 2.7 | 9.96 | 3.81 | 9.78 | 2.8 | 9.66 | 3.2 | 9.62 |  |  | 3.46 | 9.61
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 74380 |  |  | 74750 |  |  | 76100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 106080 |  |  | 107050 |  |  | 108100
| 自用（当班） | 650 |  |  | 370 |  |  | 1350 |  |  | 2370 | 3420
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 970 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290 | 280 | 250 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 570 | 570 | 510 | 540 | 530 | 470 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1150 |  |  | 910
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 817 |  |  | 817 |  |  | 817
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 7:25分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 10:30分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.6) 12:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%, 3.0% 14:09分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% |  |  | 16:54分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.6) 19:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%, 3.0% 22:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.35 | 9.44 | 9.37 | 9.28 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.73 | 5.61 | 5.81 | 5.77 | 6.34 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 11.6 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.36 | 4.52 | 4.34 | 4.45 | 4.28 | 4.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.3 | 10.23 | 10.33 | 10.25 | 10.04 | 10.11
|  | 电导率 | ≤150 | 25.7 | 23.5 | 24.2 | 24.1 | 25.2 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.48 | 5.56 | 5.38 | 4.27 | 4.19 | 3.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.08 | 6.83 | 6.66 | 6.82 | 6.75 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 932 | 871 | 785 | 694 | 725 | 775
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.15 | 5.96 | 6.01 | 6.14 | 6.58 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 40.7 | 36.6 | 34.4 | 29.3 | 30.2 | 33.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.4 | 4.97 | 5.87 | 5.18 | 1.29 | 2.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 5.63 | 6.11 | 5.88 | 5.71 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 17.5 | 17.43 | 17.5 | 17.4 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.79 | 3.81 | 3.86 | 3.9 | 4.34 | 1.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.3 | 9.32 | 9.45 | 9.16 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.2 | 5.92 | 6 | 6.02 | 6.26 | 6.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.8 | 12 | 12.1 | 12.5 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.32 | 3.74 | 4.7 | 4.51 | 8.76 | 6.57
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 9.93 |  | 12.15 |  | 13.48
2#阳床 | 51.8 |  | 30.2 |  | 33.2
3#阳床 | 25.9 |  | 22.4 |  |  |  | 23.8 |  | 9.52 |  | 16.1
1#阴床 |  | 72.1 |  | 68.3 |  |  |  | 55.68 |  | 55.92 |  | 79.09
2#阴床 |  | 67.2 |  | 64.6 |  | 73.65 | [5 empty] | 38.86
3#阴床 |  | 58.79 |  | 32.9 |  | 29.73 |  | 28.32 |  | 29.67 |  | 28.74
1#混床 | 3.8 | 8.28 | 1.94 | 8.75 | 1.67 | 8.42 | 1.74 | 8.63 | 2.43 | 8.43 | 1.96 | 8.58
2#混床 | 3.1 | 8.15 | 2.57 | 7.98 | 2.47 | 8 | 2.48 | 7.94 | 2.91 | 7.95 | 2.38 | 8.02
3#混床 | 5.31 | 10.39 | 3.24 | 9.84 | 3.32 | 9.78 | 3.41 | 9.61 | 3.64 | 9.85 | 3.25 | 10.17
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲)夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 77560 |  |  | 78010 |  |  | 78600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 109060 |  |  | 110300 |  |  | 111500
| 自用（当班） | 1460 |  |  | 450 |  |  | 590 |  |  | 2500 | 3400
| 外送（当班） | 960 |  |  | 1240 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 480 | 460 | 460 | 430 | 390 | 390 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 260 | 500 | 440 | 360 | 360 | 280 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 22点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 810 |  |  | 2830 |  |  | 2830
| 高位碱槽(mm) | 1310 |  |  | 1250 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 817 |  |  | 815 |  |  | 813
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:00分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.6) 7:11分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%, 3.0% |  |  | 9:51分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 11:50分中和排水（PH 1# 6.9 PH 2# 7.1) 12:51分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 22:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.32 |  | 9.16 | 9.09 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.04 | 6.12 |  | 5.97 | 6.54 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 11.9 |  | 11.4 | 10.5 | 9.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.2 | 3.4 |  | 3.43 | 3.68 | 3.06
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.11 |  | 10.15 | 10.16 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 22.65 | 23.54 |  | 24.27 | 24.56 | 25.32
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.78 | 4.14 |  | 4.81 | 4.63 | 4.45
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.85 | 6.34 |  | 7.88 | 5.83 | 5.04
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 727 | 730 |  | 781 | 730 | 664
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.72 | 5.68 |  | 5.83 | 6.47 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30 | 21.2 |  | 33.8 | 32.5 | 27.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.98 | 2.06 |  | 3.61 | 1.63 | 1.87
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.69 | 6.06 |  | 5.79 | 4.99 | 6.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 17.8 |  | 18.3 | 13.7 | 13.26
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.05 | 2.12 |  | 3.7 | 13.1 | 14.09
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.28 | 9.1 | 9.07 | 9.07 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.11 | 5.93 | 6.07 | 6.2 | 7.34 | 6.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 12.4 | 12.6 | 15.4 | 11.7 | 9.34
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.1 | 3.9 | 2.78 | 4.79 | 4.12 | 5.06
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.78 |  | 16.09 |  | 14.6
2#阳床 |  |  |  |  | 86 |  | 31.6 |  | 30.97 |  | 34.03
3#阳床 | 12.6 |  | 24.7 |  |  |  | 21.5 |  | 22.7 |  | 29.15
1#阴床 |  | 57 |  | 65.51 |  | 64.5 |  | 65.7 |  | 30.83 |  | 32.8
2#阴床 |  | 43 |  | 42.57 |  | 43.2 |  | 44.78 |  | 44.81 |  | 45.08
3#阴床 |  | 30
1#混床 | 1.42 | 8.85 | 1.61 | 8.54 | 2.43 | 8.43 | 3.27 | 8.55 | 2.42 | 8.35 | 3.42 | 8.35
2#混床 | 2.63 | 7.78 | 2.43 | 7.77 | 3.46 | 7.78 | 4.19 | 7.76 | 1.92 | 7.5 | 2.53 | 7.55
3#混床 | 2.97 | 9.61
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 79100 | [8 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 112680
| 自用（当班） | 500 |  |  | -79100 |  |  | 0 |  |  | -78600 | -111500
| 外送（当班） | 1180 |  |  | -112680 |  |  | 0
| A区水（使用流量t/h） | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 | [8 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 270 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 570 | 400 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2560
| 高位碱槽(mm) | 940
库存 | 氨水(桶) | 21
| NaOH(瓶) | 813
| 磷酸钠(包) | 1
除盐水站生产记录 |  | 00:40分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.6) 1:31分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 3:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 6:25分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.6) |  |  | 3:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.25 | 9.15 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.12 | 6.11 | 5.6 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 11.1 | 11.4 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.35 | 2.62 | 3.5 | 3.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.09 | 10.06 | 10.07 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 23.77 | 23.37 | 26.1 | 25.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.11 | 3.72 | 3.64 | 3.71
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.95 | 4.83 | 6.9 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 610 | 646 | 675 | 685
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.43 | 6.72 | 5.44 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 27.6 | 30.6 | 30.6 | 33
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.47 | 2.02 | 2.2 | 2.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.64 | 5.79 | 5.72 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 16.6 | 13.7 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.66 | 2.69 | 3.9 | 2.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.14 | 8.96 | 8.97
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.35 | 6.04 | 5.92 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 12.2 | 12.6 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.81 | 4.39 | 2.8 | 3.1
原水 | PH值 | 7.75 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.38 |  | 12.31 |  | 12.7 |  | 23.2
2#阳床 |  |  | 42.3 |  | 29.8 |  | 28.8
3#阳床 | 30.96
1#阴床 |  | 34.72 |  | 35.1 |  | 34.6 |  | 34.3
2#阴床 |  | 49.19 |  | 48.5 |  | 50.1 |  | 51.08
3#阴床 | [7 empty] | 26.2
1#混床 | 1.73 | 8.65 | 1.24 | 8.61 | 1.41 | 8.67 | 0.75 | 8.4
2#混床 | 8.84 | 7.64 | 2.36 | 7.67 | 0.92 | 7.7 | 0.82 | 7.5
3#混床 | [6 empty] | 0.93 | 9.94
4#混床

## 29日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 30日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床