## 样板表
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1360 |  |  | 2510
| 外送（累计） | 1040 |  |  | 2310
| 自用（当班） | 1360 |  |  | 1150 |  |  | -2510
| 外送（当班） | 1040 |  |  | 1270 |  |  | -2310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 390 | 390 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 500 | 500 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2280 |  |  | 1990
| 高位碱槽(mm) | 830 |  |  | 2440
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 811 |  |  | 811
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 6:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 9:00分中和排水（PH 1# 8.6 PH 2# 7.1) 11:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.33 | 9.42 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.51 | 6.47 | 6.52 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 11.6 | 12.5 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.73 | 3.91 | 12.5 | 5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.29 | 10.22 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 25.3 | 27.7 | 27.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.75 | 3.71 | 3.7 | 3.49
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.05 | 6.17 | 6.25 | 6.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 603 | 554 | 609 | 708
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 5.75 | 6.74 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.9 | 27.3 | 28.3 | 32.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.75 | 4.61 | 8.89 | 4.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.76 | 5.83 | 6.5 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 4.3 | 16.4 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.31 | 3.11 | 11.8 | 1.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.43 | 9.51 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.53 | 6.76 | 6.11 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 10.9 | 12.8 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.63 | 2.78 | 4.8 | 6.1
原水 | PH值 | 7.78 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.1 |  | 18.6 |  | 66.4
2#阳床 |  |  |  |  | 35.8
3#阳床 | 26.1 |  | 50.8
1#阴床 |  | 36.4 |  | 39.6 |  | 37.5
2#阴床 |  | 70.6 |  | 77.2 |  | 75
3#阴床 |  | 27.2 |  | 28.1 |  | 28.3
1#混床 | 1.41 | 8.9 | 1.23 | 8.8 | 1.24 | 8.64
2#混床 | 1.56 | 8.1 | 1.78 | 8.2 | 2.45 | 7.7
3#混床 | 2.07 | 9.7 | 2.15 | 9.5 | 6.94 | 9.6
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1360 |  |  | 2510 |  |  | 3170 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1040 |  |  | 2310 |  |  | 3580
| 自用（当班） | 1360 |  |  | 1150 |  |  | 660 |  |  | 3170 | 3580
| 外送（当班） | 1040 |  |  | 1270 |  |  | 1270
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 390 | 390 | 350 | 300 | 300 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 500 | 500 | 420 | 360 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2280 |  |  | 1990 |  |  | 1890
| 高位碱槽(mm) | 830 |  |  | 2440 |  |  | 2440
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 811 |  |  | 811 |  |  | 811
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 6:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 9:00分中和排水（PH 1# 8.6 PH 2# 7.1) 11:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 22:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.33 | 9.42 | 9.45 | 9.19 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.51 | 6.47 | 6.52 | 6.2 | 6.87 | 6.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 11.6 | 12.5 | 12.2 | 11 | 11.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.73 | 3.91 | 12.5 | 5 | 3.1 | 2.18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.29 | 10.22 | 10.2 | 20.21 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 25.3 | 27.7 | 27.4 | 24.7 | 24.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.75 | 3.71 | 3.7 | 3.49 | 3.49 | 3.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.05 | 6.17 | 6.25 | 6.7 | 6.36 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 603 | 554 | 609 | 708 | 720 | 980
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 5.75 | 6.74 | 6.4 | 7.03 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.9 | 27.3 | 28.3 | 32.8 | 32.1 | 33.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.75 | 4.61 | 8.89 | 4.1 | 1.93 | 0.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.76 | 5.83 | 6.5 | 6.41 | 6.79 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 4.3 | 16.4 | 10.8 | 16.1 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.31 | 3.11 | 11.8 | 1.7 | 2.31 | 1.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.42 | 9.43 | 9.51 | 9.5 | 9.36 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.53 | 6.76 | 6.11 | 6.36 | 6.74 | 6.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 10.9 | 12.8 | 13.5 | 10.1 | 11
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.63 | 2.78 | 4.8 | 6.1 | 3.36 | 2.68
原水 | PH值 | 7.78 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.1 |  | 18.6 |  | 66.4
2#阳床 |  |  |  |  | 35.8 |  | 18.8 |  | 19.2 |  | 23.4
3#阳床 | 26.1 |  | 50.8 |  |  |  | 10.9 |  | 9.61 |  | 12.6
1#阴床 |  | 36.4 |  | 39.6 |  | 37.5
2#阴床 |  | 70.6 |  | 77.2 |  | 75 |  | 78.1 |  | 62.3 |  | 65.9
3#阴床 |  | 27.2 |  | 28.1 |  | 28.3 |  | 30.09 |  | 27.6 |  | 28.3
1#混床 | 1.41 | 8.9 | 1.23 | 8.8 | 1.24 | 8.64 | 1.3 | 9.03 | 4.66 | 8.8 | 2.92 | 8.6
2#混床 | 1.56 | 8.1 | 1.78 | 8.2 | 2.45 | 7.7 | 0.74 | 7.73 | 3.13 | 7.8 | 1.36 | 7.6
3#混床 | 2.07 | 9.7 | 2.15 | 9.5 | 6.94 | 9.6 | 0.98 | 8.8 | 2.69 | 9.8 | 0.97 | 9.2
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4440 |  |  | 5800 |  |  | 6400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 4580 |  |  | 5600 |  |  | 6970
| 自用（当班） | 1270 |  |  | 1360 |  |  | 600 |  |  | 3230 | 3390
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 1020 |  |  | 1370
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 430 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1730 |  |  | 1640
| 高位碱槽(mm) | 2320 |  |  | 2230 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 811 |  |  | 809 |  |  | 809
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 5:00分再生2#阴床，，进碱浓度：3.2%，3.1% 7:20分中和排水，（PH 1# 8.1 PH 2# 7.5) |  |  | 9：45分再生3#阴床，，进碱浓度：3.2%，3.1% 11:24分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 14:00分中和排水，（PH 1# 8.1 PH 2# 7.4) |  |  | 19:06分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 9.05 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.65 | 6.32 | 7.2 | 6.15 | 7.21 | 7.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 11.7 | 12.7 | 13 | 12 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.93 | 3.05 | 7.2 | 5.4 | 4.62 | 3.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.26 | 10.25 | 10.15 | 10.04 | 10.05 | 10.03
|  | 电导率 | ≤150 | 25.2 | 24.8 | 28.1 | 27.4 | 24.9 | 24.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.85 | 5.33 | 5.17 | 5.73 | 5.77 | 5.75
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.05 | 7.01 | 7.4 | 7.2 | 6.02 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1474 | 1486 | 1486 | 1490 | 520 | 535
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.72 | 6.51 | 6.47 | 5.89 | 7.13 | 7.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.3 | 29.5 | 15.1 | 15.1 | 19 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.28 | 1.35 | 1.9 | 3.4 | 0.81 | 1.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.81 | 6.73 | 6.9 | 6.31 | 6.74 | 6.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 29.8 | 10.8 | 14.5 | 14.9 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.71 | 2.06 | 2.8 | 3.1 | 0.93 | 2.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.51 | 9.27 | 9.22 | 9.39 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.72 | 6.58 | 6.5 | 6.2 | 7.33 | 6.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 10.3 | 13.6 | 13.7 | 10.7 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.34 | 2.14 | 5.2 | 4.6 | 1.69 | 2.36
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.1 |  | 16.9 |  | 41.5 | [5 empty] | 20.3
2#阳床 | [6 empty] | 59.5 |  | 35.1 |  | 37.2
3#阳床 | 12 |  | 13.5 |  | 12.7 |  | 11.02 |  | 23.6
1#阴床 |  |  |  | 53.8 |  | 55.1 |  | 55.6 |  | 50.4 |  | 51.2
2#阴床 |  | 86 |  |  |  | 41.9 |  | 42.1 |  | 42.1 |  | 40.7
3#阴床 |  | 29.2 |  | 31.2 |  |  |  | 13.9 |  | 35.3 |  | 36.7
1#混床 | 3.1 | 8.6 | 2.8 | 9.1 | 0.96 | 8.69 | 0.7 | 8.6 | 2.76 | 8.5 | 2.93 | 8.3
2#混床 | 0.8 | 7.8 | 1.2 | 7.9 | 1.3 | 7.97 | 2.6 | 8.1 | 1.93 | 7.4 | 1.86 | 7.1
3#混床 | 1.3 | 9.7 | 1.7 | 10 |  |  | 2.5 | 7.1 | 1.04 | 9 | 1.45 | 9.2
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7000 |  |  | 8100 |  |  | 9250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8200 |  |  | 9200 |  |  | 10250
| 自用（当班） | 600 |  |  | 1100 |  |  | 1150 |  |  | 2850 | 3280
| 外送（当班） | 1230 |  |  | 1000 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 290 | 460 | 450 | 420 | 400 | 400 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 4点 0 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 490mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 460 | 450 | 400 | 340 | 340 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1640 |  |  | 1410 |  |  | 1410
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2060 |  |  | 2060
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 807 |  |  | 807 |  |  | 805
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 6:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% |  |  | 10:06分再生2#阴床，，进碱浓度：3.1%，3.1% 10:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 12:30分中和排水，（PH 1# 8.1 PH 2# 7.7) 13:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.17 | 9.18 | 9.14 | 9.06 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.4 | 6.54 | 7.8 | 7.11 | 6.93 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 10.6 | 15.1 | 14 | 14.8 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.4 | 10.03 | 1.3 | 2.7 | 7.2 | 5.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.18 | 10.22 | 10.25 | 10.27 | 10.12 | 10.14
|  | 电导率 | ≤150 | 25.64 | 26.32 | 28.1 | 28.5 | 22.7 | 23.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.82 | 4.61 | 4.29 | 4.4 | 4.58 | 4.45
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.36 | 5.58 | 7.2 | 6.8 | 5.78 | 5.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 580 | 560 | 1182 | 1415 | 1471 | 1467
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.32 | 6.34 | 5.81 | 7.2 | 5.43 | 5.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 25.7 | 22.8 | 17.9 | 18.3 | 31 | 26.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.32 | 4.98 | 6.1 | 2.7 | 2.05 | 3.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.64 | 5.48 | 6.3 | 6.95 | 6.02 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 11.2 | 10.8 | 12.3 | 32.5 | 31.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.02 | 3.09 | 5.82 | 4.5 | 4.2 | 2.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9 | 9.13 | 9.3 | 9.11 | 9.31 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.34 | 6.28 | 6.94 | 6.74 | 5.04 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.28 | 10.41 | 13.1 | 15.7 | 10.2 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.37 | 5.42 | 5.7 | 3.4 | 6.4 | 8.9
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.25 |  | 15.26 |  | 15.7
2#阳床 | 27.88 |  | 36.74 |  |  |  | 15.7 |  | 31.45 |  | 36.4
3#阳床 |  |  |  |  | 20.9 |  | 23.5 |  | 24.48 |  | 24.56
1#阴床 |  | 53.51 |  | 53.92 |  | 52.5 |  | 35 |  | 30.7 |  | 32.22
2#阴床 |  | 45.89 |  | 46.96 |  | 49.4 |  | 54.9
3#阴床 |  | 36.24 |  | 36.51 |  | 37.4 |  | 13.1 |  | 64.28 |  | 47.1
1#混床 | 0.72 | 8.86 | 127 | 8.74 | 1.6 | 9.04 | 0.94 | 8.7 | 2.3 | 8.7 | 3.6 | 8.74
2#混床 | 1.07 | 7.95 | 1.29 | 7.98 | 2.9 | 8 | 2.1 | 7.6 | 1.7 | 7.58 | 2.6 | 7.46
3#混床 | 6.04 | 10.11 | 6.38 | 10.09 | 1.8 | 10.07 | 5 | 12.1 | 2.2 | 11.5 | 3.1 | 10.86
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 10200 |  |  | 11450 |  |  | 12630 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 11400 |  |  | 12700 |  |  | 13730
| 自用（当班） | 950 |  |  | 1250 |  |  | 1180 |  |  | 3380 | 3480
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1300 |  |  | 1030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 270 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 300 | 290 | 500 | 450 | 450 | 370 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 0分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1160 |  |  | 1100 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1800 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 805 |  |  | 805 |  |  | 805
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 3:20分中和排水，（PH 1# 8.1 PH 2# 7.5) 4:35分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 7:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% | [5 empty] | 18:57分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 23:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控：叶绍文 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾凡律 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.06 | 9.12 | 9.08 | 9.06 | 9.03 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.92 | 6.84 | 7.06 | 6.83 | 4.87 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 12 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.08 | 5.5 | 4.32 | 3.76 | 2.9 | 5.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.23 | 10.16 | 10.15 | 10.17 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 25.44 | 24.97 | 25.54 | 24.8 | 21.7 | 23.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.2 | 4.23 | 4.23 | 4.31 | 3.94 | 4.04
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.18 | 4.83 | 5.68 | 5.48 | 5.16 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1481 | 1062 | 1467 | 1469 | 1472 | 1433
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.78 | 6.39 | 6.52 | 6.31 | 5.45 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.3 | 24 | 23.8 | 24.6 | 25.2 | 24.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.62 | 9.32 | 2.6 | 2.47 | 2.33 | 3.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.48 | 6.03 | 6.25 | 6.15 | 5.82 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.7 | 18.7 | 12.3 | 12.8 | 15.9 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.6 | 5.7 | 4.97 | 4.65 | 3.7 | 5.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.07 | 9.25 | 9.18 | 9.21 | 9.04 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.03 | 6.98 | 6.87 | 6.52 | 5.33 | 5.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 15.83 | 15.9 | 15.5 | 14 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.7 | 5.43 | 4.14 | 3.98 | 6.4 | 7.1
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 43.98 |  | 17.84 |  | 15.9
2#阳床 | 31.17 |  |  |  | 71.75 |  | 24.3 |  | 23.2 |  | 14
3#阳床 | 31.55 |  | 30.96 | [5 empty] | 33.7 |  | 47
1#阴床 |  | 21.7 |  | 36.59 |  | 36.77 |  | 21.7 |  | 39.46 |  | 59.3
2#阴床 |  | 44.35 |  | 26.24 |  | 39.22 |  | 37 |  | 46.2 |  | 89
3#阴床 | [5 empty] | 80.96 |  | 32.4
1#混床 | 2.9 | 8.71 | 3.4 | 8.65 | 2.63 | 8.79 | 2.15 | 8.8 | 6.3 | 8.62 | 2.36 | 9.17
2#混床 | 2.8 | 7.52 | 3.6 | 7.43 | 2.49 | 7.62 | 2.28 | 7.7 | 2.64 | 6.53 | 4.65 | 7.81
3#混床 |  |  |  |  | 3.25 | 10.25 | 3.06 | 9.8
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 13500 |  |  | 14700 |  |  | 16060 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 14930 |  |  | 16100 |  |  | 17260
| 自用（当班） | 870 |  |  | 1200 |  |  | 1360 |  |  | 3430 | 3530
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 1170 |  |  | 1160
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 410 | 410 | 380 | 360 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 450 | 450 | 370 | 300 | 290 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 620 |  |  | 450
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1560 |  |  | 1430
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 803 |  |  | 803 |  |  | 801
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:10分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 7.4) 2:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 6:34分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 9:00分中和排水（PH 1# 8.6 PH 2# 7.1) 12:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 19:06分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 21:30分中和排水（PH 1# 8.1 PH 2# 7.5) 22:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.03 | 9.02 | 9.17 | 9.22 | 9.21 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.12 | 7.07 | 6.83 | 6.54 | 6.78 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 14.8 | 11.8 | 11.7 | 10.8 | 11.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.69 | 3.31 | 11.63 | 18.82 | 5.3 | 4.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.15 | 10.18 | 10.23 | 10.25 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 24.2 | 24.5 | 24.32 | 25.82 | 24.8 | 25.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.49 | 4.37 | 4.17 | 5.1 | 5.56 | 5.71
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.04 | 6.31 | 5.94 | 5.87 | 5.87 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 720 | 780 | 840 | 860 | 830 | 790
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.27 | 7.16 | 7.58 | 7.62 | 7.32 | 7.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 18.7 | 19.8 | 19.4 | 21.8 | 23.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.88 | 3.13 | 6.75 | 7.32 | 5.12 | 5.06
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.96 | 6.81 | 6.97 | 7.03 | 6.75 | 7.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 9.2 | 13.6 | 14.9 | 15.9 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.47 | 3.68 | 6.53 | 6.73 | 4.23 | 4.08
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.09 | 9.05 | 9.2 | 9.23 | 9.27 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.13 | 7.21 | 7.23 | 7.82 | 6.96 | 7.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 12.4 | 18.5 | 18.9 | 13.6 | 14.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.66 | 2.65 | 8.23 | 7.65 | 4.37 | 3.96
原水 | PH值 | 7.82 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.2 | [7 empty] | 10.6 |  | 11
2#阳床 |  |  | 20.6 |  | 19.31 |  | 22.29 |  | 26.5 |  | 50.1
3#阳床 | 22.7 |  | 25.3 |  | 28.19 |  | 84.59
1#阴床 | [11 empty] | 29.2
2#阴床 |  | 38.1 |  | 40.2 |  | 38.3 |  | 56.3 |  | 47.6
3#阴床 |  | 4.4 |  | 9.7 |  | 7.2 |  | 29.22 |  | 17.5 |  | 26.8
1#混床 | 2.91 | 8.6 | 3.63 | 8.9 | 3.02 | 8.97 | 3.13 | 8.81 | 3.76 | 8.8 | 3.12 | 9.1
2#混床 | 2.66 | 7.4 | 2.52 | 7.5 | 2.54 | 7.85 | 2.59 | 7.91 | 2.13 | 7.5 | 2.06 | 7.8
3#混床 | 1.73 | 9 | 1.97 | 9.3 | 1.87 | 10.16 | 1.76 | 9.98 | 1.25 | 9.6 | 1.74 | 10
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16630 |  |  | 17170 |  |  | 18180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 18550 |  |  | 19850 |  |  | 21040
| 自用（当班） | 570 |  |  | 540 |  |  | 1010 |  |  | 2120 | 3780
| 外送（当班） | 1290 |  |  | 1300 |  |  | 1190
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 260 | 500 | 500 | 480 | 450 | 440 | 410 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 370 | 300 | 300 | 220 | 470 | 460 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 分，30向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 420 |  |  | 2540 |  |  | 2430
| 高位碱槽(mm) | 1310 |  |  | 1310 |  |  | 1140
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 801 |  |  | 799 |  |  | 799
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 4:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1% 6:50分中和排水（PH 1# 8.0 PH 2# 7.8) |  |  | 8:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 18:32分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 20:30分中和排水（PH 1# 8.2 PH 2# 7.1)
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.18 | 9.03 | 9.05 | 9.1 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.31 | 7.07 | 7.32 | 7.21 | 7.08 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 10.6 | 15.2 | 13.7 | 11 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.24 | 1.69 | 3.2 | 11.77 | 4.3 | 4.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.18 | 10.16 | 10.23 | 10.25 | 10.27
|  | 电导率 | ≤150 | 24.5 | 24.3 | 25.66 | 24.89 | 25.1 | 24.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.07 | 5.1 | 4.41 | 4.52 | 4.35 | 4.55
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.31 | 6.24 | 5.91 | 6.13 | 6.25 | 6.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 730 | 715 | 849 | 956 | 989 | 974
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.33 | 7.06 | 6.77 | 7.03 | 7.12 | 7.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 18 | 17.6 | 17 | 15.5 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.33 | 1.42 | 3.6 | 1.8 | 2.11 | 1.98
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.02 | 6.9 | 7.08 | 6.97 | 6.85 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 9.2 | 7.5 | 15.6 | 9.9 | 14.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.62 | 0.88 | 1.3 | 1.6 | 1.52 | 1.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.31 | 9.21 | 9.31 | 9.3 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.13 | 7.08 | 6.34 | 6.68 | 6.54 | 6.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 11.2 | 14.3 | 16.7 | 15.2 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.69 | 0.97 | 2.74 | 3.3 | 2.91 | 2.85
原水 | PH值 | 7.88 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.7 | [9 empty] | 15.6
2#阳床 |  |  | 20.7 |  | 29.25 |  | 27.06 |  | 28.1
3#阳床 | 26.2 |  | 29.6 |  | 33.52 |  | 24.18 |  | 23.6 |  | 30.6
1#阴床 |  | 29.6 |  | 30.1 |  | 28.89 |  | 28.63 |  | 28.9 |  | 28.6
2#阴床 | [5 empty] | 45.04 |  | 45.04 |  | 45.4 |  | 46.7
3#阴床 |  | 20.3 |  | 21.3
1#混床 | 4.06 | 8.6 | 3.86 | 8.8 | 3.78 | 8.83 | 4.02 | 8.92 | 3.95 | 9 | 3.81 | 8.9
2#混床 | 2.83 | 7.5 | 2.64 | 7.3 | 2.64 | 7.8 | 3.21 | 7.86 | 2.52 | 7.9 | 2.62 | 7.6
3#混床 | 1.65 | 8.9 | 1.53 | 9.3
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19290 |  |  | 20250 |  |  | 20680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 22170 |  |  | 23530 |  |  | 24850
| 自用（当班） | 1110 |  |  | 960 |  |  | 430 |  |  | 2500 | 3810
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 1360 |  |  | 1320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 280 | 280 | 250 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 440 | 440 | 350 | 290 | 290 | 210 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1140 |  |  | 1070 |  |  | 1070
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 799 |  |  | 799 |  |  | 797
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 04:04分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 10:51分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 13:30分中和排水（PH 1# 7.2 PH 2# 7.8) 15:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 22:25分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.07 | 9.04 | 9.08 | 9.03 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.48 | 5.91 | 6.2 | 5.76 | 6.78 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.3 | 8.7 | 17.76 | 17.3 | 8.63 | 8.44
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.6 | 4.62 | 4.7 | 6.1 | 6.09 | 6.47
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.2 | 10.17 | 10.14 | 10.16 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 22.7 | 27.4 | 26.1 | 25.33 | 26.77
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.78 | 4.86 | 4.55 | 4.56 | 4.57 | 4.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6320 | 5990 | 6.4 | 6.8 | 6.13 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1470 | 1490 | 914 | 1485 | 1407 | 1438
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.31 | 5.92 | 5.96 | 6.4 | 6.82 | 6.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 16.3 | 22.3 | 18.5 | 18.5 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 2.73 | 3.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.68 | 5.44 | 5.7 | 6.7 | 7.11 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 13.8 | 23.3 | 18.9 | 19.5 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.19 | 2.23
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.25 | 9.3 | 9.22 | 9.13 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.32 | 6.63 | 6.4 | 7.2 | 7.03 | 7.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 10.2 | 11.2 | 13.2 | 14.3 | 15.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.7 | 3.6 | 2 | 3.7 | 4.3 | 4.2
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.9 |  | 23.2
2#阳床 |  |  |  |  | 21.4 |  | 23.05 |  | 24.32 |  | 27.99
3#阳床 | 40.3 |  |  |  | 33.07 |  | 27.7 |  | 25.47 |  | 33.47
1#阴床 |  | 29.84 |  | 33.03 |  | 28.4
2#阴床 |  | 45.43 |  | 45.42 |  | 44.6 |  | 48.4 |  | 47.91 |  | 56.52
3#阴床 | [7 empty] | 28.1 |  | 27.84 |  | 28.33
1#混床 | 6.64 | 9.09 | 6.32 | 8.99 | 3 | 8.8 | 0.8 | 8.9 | 1.23 | 8.9 | 1.34 | 8.88
2#混床 | 4.53 | 7.93 | 4.83 | 8.06 | 1.5 | 8.1 | 1.98 | 8.4 | 2.32 | 7.94 | 2.21 | 8.18
3#混床 | [6 empty] | 0.72 | 10.6 | 1.43 | 10.23 | 1.58 | 10.11
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21690 |  |  | 22630 |  |  | 23400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 26100 |  |  | 27140 |  |  | 28500
| 自用（当班） | 1010 |  |  | 940 |  |  | 770 |  |  | 2720 | 3650
| 外送（当班） | 1250 |  |  | 1040 |  |  | 1360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 400 | 380 | 380 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 380 | 300 | 300 | 500 | 450 | 450 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 1910 |  |  | 1910
| 高位碱槽(mm) | 880 |  |  | 700 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 797 |  |  | 787 |  |  | 787
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:30分中和排水（PH 1# 7.6 PH 2# 7.4) 2:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 8:34分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 10:15分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.8) 11:36分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.07 | 9.08 | 9.2 | 9.11 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.16 | 6.21 | 7.3 | 6.92 | 7.03 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 9.1 | 15 | 9.8 | 8.47 | 8.49
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.65 | 11.3 | 1.3 | 3.03 | 5.32 | 8.73
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.2 | 10.16 | 10.27 | 10.16 | 10.22
|  | 电导率 | ≤150 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 25.1 | 25.66 | 26.32
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.03 | 4.45 | 4.6 | 4.77 | 4.73 | 5.89
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.21 | 6.28 | 3.42 | 5.92 | 5.67 | 5.86
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1485 | 1210 | 1171 | 750 | 1481 | 1447
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.17 | 6.32 | 5.95 | 7.23 | 6.77 | 6.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.4 | 19.6 | 17.1 | 18.9 | 17.2 | 16.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.03 | 1.85 | 1.8 | 0.76 | 6.16 | 3.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.96 | 6.58 | 6.1 | 6.81 | 7.32 | 7.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.6 | 12.8 | 9 | 18.9 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.31 | 3.85 | 0.9 | 0.62 | 3.31 | 2.98
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.15 | 9.13 | 9.03 | 9.33 | 9.07 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.17 | 6.92 | 6.4 | 7.16 | 6.98 | 6.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 14.3 | 11.7 | 10.2 | 9.43 | 10.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.51 | 4.29 | 6.3 | 5.79 | 3.42 | 4.03
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 53.1 |  | 68.1 |  | 78.2
2#阳床 | [6 empty] | 31.2 |  | 27.68 |  | 29.56
3#阳床 | 29.6 |  | 28.9 |  | 34.5 |  | 31.7 |  | 31.45 |  | 29.68
1#阴床 |  | 52.6 |  | 53 |  | 53.1 |  | 42.1 |  | 49.5 |  | 55.18
2#阴床 | [5 empty] | 54.2 |  | 43.8 |  | 42.87 |  | 43.62
3#阴床 |  | 29.6 |  | 29.5 | [5 empty] | 24.92 |  | 26.25
1#混床 | 1.51 | 9.2 | 1.22 | 9.2 | 2.8 | 9.6 | 3.16 | 8.7 | 2.87 | 9 | 3.03 | 8.82
2#混床 | 2.35 | 8.2 | 3.61 | 8.1 | 1.4 | 8.5 | 2.22 | 7.1 | 2.94 | 7.89 | 3.12 | 7.69
3#混床 | 2.26 | 10.6 | 2.58 | 10.8 |  |  |  |  | 3.03 | 10.41 | 3.45 | 10.29
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 24250 |  |  | 25500 |  |  | 26620 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 29450 |  |  | 30450 |  |  | 31800
| 自用（当班） | 850 |  |  | 1250 |  |  | 1120 |  |  | 3220 | 3300
| 外送（当班） | 950 |  |  | 1000 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 14 点 10 分行程由 70 %变为 100 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 280 | 520 | 520 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 35 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 10 点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 500 | 440 | 440 | 370 | 300 | 300 | 220 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 40 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1690 |  |  | 1660 |  |  | 1660
| 高位碱槽(mm) | 620 |  |  | 350 |  |  | 2420
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 785 |  |  | 785 |  |  | 783
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 4:00分中和排水（PH 1# 8.2 PH 2# 7.1) 4:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 5:54分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 8:20分中和排水（PH 1# 8.2 PH 2# 7.6) 9:54分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.16 | 9 | 9.02 | 9.03 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.85 | 6.71 | 7.2 | 6.76 | 6.79 | 6.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.34 | 8.87 | 9.84 | 9.84 | 10 | 9.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.49 | 6.02 | 7.3 | 7.3 | 2.64 | 3.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.18 | 10.15 | 10.2 | 10.17 | 10.17 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 27.1 | 25.3 | 25.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.22 | 6.35 | 6.29 | 5.9 | 6.41 | 6.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.92 | 6.37 | 4.6 | 4.8 | 6.55 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1217 | 1482 | 1322 | 1476 | 780 | 790
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.82 | 6.64 | 6.96 | 5.4 | 7.16 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18.2 | 21.2 | 22.2 | 17.9 | 18.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.47 | 2.56 | 1.1 | 2.5 | 1.61 | 1.96
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.77 | 6.35 | 6.1 | 5.2 | 6.79 | 6.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 7.9 | 18.8 | 20.5 | 7.9 | 9.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.43 | 1.97 | 1.4 | 1.4 | 0.81 | 1.68
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.19 | 8.99 | 8.93 | 9.08 | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.08 | 6.58 | 7.4 | 6.7 | 7.26 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 11.3 | 11.2 | 10.2 | 10 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.36 | 4.84 | 2 | 4.7 | 1.76 | 2.38
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 12.66 |  | 13.6 |  | 9.5 |  | 9.62 |  | 10.61
2#阳床 | 68.65 |  | 40.23 |  | 23.4 |  | 20.9 |  | 15.2 |  | 18.7
3#阳床 | 36.73
1#阴床 |  | 53.3 |  | 97 |  | 57.9 |  | 41.4 |  | 20.7 |  | 22.5
2#阴床 |  | 44.98 |  | 79.5 | [5 empty] | 42.3 |  | 45.1
3#阴床 |  | 26.97 |  | 72.3 |  |  |  | 55 |  | 30.7 |  | 35.7
1#混床 | 3.48 | 9.19 | 2.76 | 9.17 | 2.7 | 9.6 | 3.5 | 9.32 | 2.86 | 9.2 | 3.71 | 9.1
2#混床 | 2.91 | 7.88 | 3.05 | 8.05 | 1.3 | 8.2 | 1.3 | 7.6 | 2.07 | 8 | 2.61 | 7.6
3#混床 | 3.75 | 10.36 | 4.13 | 11.36 |  |  | 4.5 | 10.5 | 1.79 | 9.6 | 1.68 | 9.5
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | (甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 28100 |  |  | 29530 |  |  | 30550 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 32700 |  |  | 33957 |  |  | 35680
| 自用（当班） | 1480 |  |  | 1430 |  |  | 1020 |  |  | 3930 | 3880
| 外送（当班） | 900 |  |  | 1257 |  |  | 1723
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 330 | 300 | 300 | 250 | 200 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 370 | 310 | 310 | 500 | 400 | 400 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1540 |  |  | 1400 |  |  | 1260
| 高位碱槽(mm) | 2420 |  |  | 2350 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 9 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 783 |  |  | 781 |  |  | 779
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:41分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 3:55分中和排水（PH 1# 8.2 PH 2# 7.1) 5:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 8:21分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 10:44分中和排水（PH 1# 8.1 PH 2# 8.64) |  |  | 22:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.07 | 9.15 | 9.2 | 9.23 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.15 | 6.67 | 5.63 | 5.77 | 7.18 | 7.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 11.3 | 10.4 | 10.5 | 11 | 10.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.44 | 5.29 | 2.3 | 1.6 | 2.81 | 3.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.13 | 10.24 | 10.23 | 10.27 | 10.29
|  | 电导率 | ≤150 | 26.7 | 25.3 | 23.4 | 23.7 | 25.7 | 25.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.06 | 6.72 | 7 | 6.77 | 6.44 | 6.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.82 | 6.13 | 5.37 | 6.26 | 6.17 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1474 | 1311 | 1224 | 1390 | 740 | 780
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.38 | 5.86 | 6.11 | 6.07 | 7.33 | 7.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 13 | 17.3 | 17.4 | 17.9 | 18.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.27 | 2.03 | 3.4 | 2.7 | 3.09 | 1.07
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.74 | 6.32 | 5.96 | 5.84 | 7.07 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 12.7 | 15.2 | 14.6 | 8.7 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.23 | 2.64 | 6.2 | 4.7 | 2.66 | 3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.11 | 9.48 | 9.41 | 9.4 | 9.27 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.32 | 6.43 | 5.43 | 5.62 | 6.89 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 13.2 | 10.2 | 13.1 | 9.2 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.51 | 4.91 | 4.5 | 4.24 | 3.11 | 0.64
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.67 |  | 8.15
2#阳床 | 31.1 |  |  |  | 91.76 |  | 30.15 |  | 23.1 |  | 25.6
3#阳床 |  |  | 15.35 |  | 18.7 |  | 21.12 |  | 29.3 |  | 30.7
1#阴床 |  | 41.83 |  | 42.38 |  | 47.93 |  | 43.69 |  | 42.7 |  | 42.1
2#阴床 |  | 23.44 |  | 24.29 |  | 25.1 |  | 26.33 |  | 22.1 |  | 21.9
3#阴床 |  | 95.44 |  | 89.22 |  | 30.56 |  | 29.22 |  | 29.6 |  | 30.3
1#混床 | 4.16 | 9.04 | 3.88 | 9.64 | 2.17 | 9.27 | 2.42 | 9.66 | 3.85 | 9.6 | 2.87 | 9.1
2#混床 | 3.05 | 7.78 | 2.72 | 7.9 | 3.6 | 7.88 | 3.1 | 7.81 | 2.78 | 8 | 2.16 | 7.6
3#混床 | 4.78 | 10.9 | 4.16 | 10.95 | 3.32 | 10.69 | 4.68 | 10.47 | 1.66 | 9.1 | 1.76 | 9.3
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31250 |  |  | 32330 |  |  | 33500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 37380 |  |  | 39150 |  |  | 40660
| 自用（当班） | 700 |  |  | 1080 |  |  | 1170 |  |  | 2950 | 4980
| 外送（当班） | 1700 |  |  | 1770 |  |  | 1510
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# |  | 7930
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 410 | 380 | 380 | 310 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 16 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 360 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1260 |  |  | 1260 |  |  | 1030
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2230 |  |  | 2090
库存 | 氨水(桶) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 779 |  |  | 775 |  |  | 775
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 1:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 15:50分中和排水（PH 1# 8.2 PH 2# 7.5) |  |  | 16:47分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 19:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 21:40分中和排水（PH 1# 7.7 PH 2# 7.6)
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.35 | 9.13 | 9.07 | 9.1 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.74 | 6.54 | 5.92 | 6.42 | 5.88 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 11.23 | 14.1 | 8.8 | 8.68 | 8.41
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.38 | 5.31 | 3.5 | 5.1 | 6.42 | 6.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.32 | 10.17 | 10.08 | 10.1 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 26.33 | 25.97 | 26.4 | 27.3 | 26.5 | 27.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.35 | 6.83 | 7.09 | 7.24 | 7.29 | 6.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.3 | 4.76 | 6.28 | 5.79 | 5.91 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1345 | 961 | 1289 | 1452 | 1440 | 1420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.86 | 7.35 | 5.74 | 6.1 | 5.77 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 18.6 | 18.9 | 14.7 | 13.7 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.28 | 1.93 | 2.06 | 2.2 | 2.14 | 1.88
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.97 | 7.04 | 5.99 | 6.36 | 5.82 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 17.9 | 10.2 | 18.1 | 34.8 | 29.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.23 | 6.38 | 1.8 | 3.5 | 2.15 | 1.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.52 | 9.33 | 9.31 | 9.35 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.42 | 7.41 | 6.07 | 5.99 | 5.72 | 5.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.4 | 13.6 | 16.6 | 15.3 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.85 | 2.03 | 7.59 | 5.8 | 5.21 | 5.33
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.37 |  | 11.68 |  | 13.8 |  | 17.3 |  | 174
2#阳床 | [8 empty] | 51 |  | 23.6
3#阳床 | 22.31 |  | 22.11 |  | 23.4 |  | 56.1 |  |  |  | 17.9
1#阴床 |  | 43.73 |  | 43.3 |  | 43.7 |  | 44.9 |  |  |  | 20.5
2#阴床 |  | 24.27 |  | 24.39 |  | 24.6 |  | 27.4 |  | 26.2 |  | 26.2
3#阴床 |  | 30.04 |  | 31.34 |  | 31.6 |  | 31.8 |  | 32.7 |  | 33.2
1#混床 | 3.03 | 9.21 | 3.12 | 9.22 | 1.6 | 9.28 | 0.94 | 9.6 | 1.39 | 9.2 | 1.17 | 9.1
2#混床 | 2.87 | 7.75 | 2.94 | 7.76 | 0.93 | 7.8 | 1.5 | 7.7 | 1.8 | 7.8 | 1.23 | 7.8
3#混床 | 2.23 | 10.46 | 2.56 | 10.52 | 1.53 | 10.6 | 1.6 | 10.4 | 2.11 | 10.5 | 2.2 | 10.5
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35000 |  |  | 36560 |  |  | 37990 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 42750 |  |  | 44650 |  |  | 46600
| 自用（当班） | 1500 |  |  | 1560 |  |  | 1430 |  |  | 4490 | 5940
| 外送（当班） | 2090 |  |  | 1900 |  |  | 1950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 370 | 330 | 320 | 250 | 510 | 510 | 480 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 490 | 480 | 400 | 340 | 340 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点55分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1030 |  |  | 900 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 2090 |  |  | 2090 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 8 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 775 |  |  | 775 |  |  | 773
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% |  |  | 17:57分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 20:20分中和排水（PH 1# 7.0 PH 2# 6.9) 21:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.25 | 9.3 | 9.19 | 9.28 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.54 | 6.38 | 6.72 | 6.45 | 6.55 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 8.63 | 8.91 | 8.96 | 8.5 | 8.61
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.03 | 4.98 | 3.2 | 5.56 | 5.2 | 4.65
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.26 | 10.25 | 10.19 | 10.18 | 10.27 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 25.48 | 25.66 | 26.6 | 26.3 | 26.17 | 26.31
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.07 | 5.86 | 5.61 | 5.66 | 5.72 | 5.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.32 | 4.43 | 6.18 | 5.82 | 6.75 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1459 | 1145 | 1315 | 1429 | 1454 | 839
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.79 | 5.98 | 5.87 | 5.62 | 5.72 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 15.1 | 14.2 | 18.2 | 16.5 | 16.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.01 | 2.09 | 2.02 | 2.26 | 2.18 | 2.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.03 | 6.32 | 6.58 | 6.76 | 6.21 | 6.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 18.8 | 15.8 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.49 | 4.32 | 5.31 | 6.84 | 3.9 | 4.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.39 | 9.24 | 9.21 | 9.45 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.32 | 6.42 | 6.61 | 5.97 | 6.51 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.82 | 5.32 | 8.6 | 9.1 | 8.6 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.68 | 3.24 | 6.83 | 4.35 | 2.86 | 3.19
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 13.83 |  | 16.44 |  | 17 |  | 16.56
2#阳床 | 26.8 |  | 29.5 | [5 empty] | 54.53 |  | 46
3#阳床 | 21.49 |  | 19.39 |  | 21.49 |  | 20.39 |  | 29.41
1#阴床 |  | 20.86 |  | 20.85 |  | 21.11 |  | 20.74 |  | 21.24 | 21.69
2#阴床 |  | 26.96 |  | 28.74 |  | 28.75 |  | 37.03 |  | 67.51 | 40.04
3#阴床 |  | 33.86 |  | 34.06 |  | 34.6 |  | 35.55 |  | 37.31 | 37.23
1#混床 | 1.23 | 9.17 | 1.48 | 9.36 | 2.57 | 9.47 | 2.15 | 9.27 | 3.32 | 9.24 | 2.95 | 9.23
2#混床 | 1.56 | 7.81 | 1.67 | 7.86 | 2.84 | 7.84 | 2.28 | 7.86 | 3.21 | 7.9 | 2.94 | 7.6
3#混床 | 2.03 | 10.46 | 2.41 | 10.8 | 3.68 | 10.64 | 3.06 | 10.62 | 3.41 | 10.53 | 3.31 | 10.49
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 39340 |  |  | 40830 |  |  | 42200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 48600 |  |  | 50650 |  |  | 52160
| 自用（当班） | 1350 |  |  | 1490 |  |  | 1370 |  |  | 4210 | 5560
| 外送（当班） | 2000 |  |  | 2050 |  |  | 1510
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 390 | 350 | 350 | 300 | 250 | 240 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 310 | 310 | 240 | 430 | 420 | 370 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 590 |  |  | 590 |  |  | 380
| 高位碱槽(mm) | 1880 |  |  | 1880 |  |  | 1740
库存 | 氨水(桶) | 7 |  |  | 7 |  |  | 6
| NaOH(瓶) | 773 |  |  | 771 |  |  | 771
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 4:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 6:10分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 8.5) 7:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 15:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 17:45分中和排水（PH 1# 7.7 PH 2# 7.6) 18:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.15 | 9.19 | 9.32 | 9.12 | 9.09
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.87 | 7.09 | 6.32 | 6.34 | 6.75 | 6.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 10.7 | 9.57 | 9.27 | 9.94 | 9.99
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.07 | 2.65 | 3.69 | 4.01 | 4.1 | 8.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.2 | 10.25 | 10.31 | 10.14 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 25.1 | 25.67 | 24.98 | 25.8 | 25.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.77 | 5.84 | 5.83 | 5.87 | 5.34 | 5.25
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.51 | 6.17 | 3.86 | 4.32 | 5.85 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 760 | 780 | 860 | 815 | 1018 | 917
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.93 | 6.79 | 5.32 | 5.42 | 6.81 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 19.1 | 12.8 | 14.2 | 14 | 17.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.61 | 0.96 | 1.99 | 2 | 2.01 | 2.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.57 | 6.34 | 6.03 | 6.13 | 6.24 | 6.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 16.8 | 9.7 | 11.3 | 15.9 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.76 | 1.88 | 4.38 | 5.02 | 7.97 | 4.35
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.27 | 9.31 | 9.29 | 9.1 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.1 | 6.85 | 5.94 | 6.54 | 6.62 | 7.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.7 | 11.7 | 7.9 | 8.9 | 16.6 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.78 | 3.52 | 2.32 | 3.01 | 4.73 | 5.13
原水 | PH值 | 7.82 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18.1 | [7 empty] | 10.75 |  | 13.45
2#阳床 | 27.6 |  | 30.5 |  | 25.6 |  | 31.75
3#阳床 |  |  | 19.6 |  | 17.29 |  | 18.27 |  | 19.55 |  | 24.76
1#阴床 |  | 27.6 |  | 30.6 |  | 21.68 |  | 21.98 |  |  |  | 48.04
2#阴床 |  | 56.1 |  | 58.3 |  | 60.71 |  | 57.11 |  | 6+1.79 |  | 63.57
3#阴床 |  | 38 |  |  |  | 56.67 |  | 59.02 |  | 60.47 |  | 61.2
1#混床 | 3.65 | 9 | 4.05 | 9.5 | 1.42 | 9.62 | 1.56 | 9.44 | 2.37 | 9.44 | 1.51 | 9.44
2#混床 | 2.76 | 8 | 2.93 | 8.1 | 2.23 | 7.84 | 2.34 | 8.15 | 3.08 | 8.02 | 2.38 | 8.12
3#混床 | 1.33 | 9.3 |  |  | 2.54 | 11.15 | 3.02 | 11.01 | 3.82 | 10.96 | 2.27 | 10.87
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 43350 |  |  | 44200 |  |  | 45260 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53980 |  |  | 55780 |  |  | 57340
| 自用（当班） | 1150 |  |  | 850 |  |  | 1060 |  |  | 3060 | 5180
| 外送（当班） | 1820 |  |  | 1800 |  |  | 1560
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 390 | 390 | 340 | 290 | 280 | 230 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 440 | 440 | 370 | 560 | 550 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 260 |  |  | 2480 |  |  | 2480
| 高位碱槽(mm) | 1620 |  |  | 1620 |  |  | 1620
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 5
| NaOH(瓶) | 769 |  |  | 769 |  |  | 769
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 03:15分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 5:30分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.8) |  |  | 14:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.18 | 9.05 | 9.13 | 9.16 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.26 | 7.01 | 6.1 | 5.9 | 6.84 | 6.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 10.1 | 9.61 | 9.17 | 9.22 | 9.39
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.13 | 1.46 | 5.6 | 5.2 | 4.38 | 4.04
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.2 | 10.9 | 10.1 | 10.18 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 24.6 | 25.1 | 27.4 | 26.4 | 27.1 | 26.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.4 | 5.38 | 5.71 | 5.93 | 5.93 | 5.66
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.42 | 6.13 | 5.8 | 6.28 | 6.62 | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 800 | 780 | 769 | 982 | 1451 | 1021
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.07 | 6.71 | 5.4 | 5.7 | 6.65 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 19.2 | 17.2 | 16.6 | 17.4 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.36 | 1.39 | 2 | 1 | 1.89 | 1.79
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.81 | 6.27 | 5.61 | 5.99 | 6.18 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 11.7 | 12.2 | 11.4 | 17.8 | 16.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.89 | 0.97 | 1.5 | 3.7 | 4.43 | 5.22
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.2 | 9.25. | 8.9 | 9.01 | 9.11 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.71 | 6.51 | 5.95 | 6.02 | 6.23 | 5.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.7 | 13.6 | 13.7 | 9.6 | 13.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.27 | 0.97 | 4.1 | 3.59 | 3.95 | 2.04
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.6 |  | 15.6 |  | 15.3 |  | 29.4
2#阳床 |  |  | 24.6 |  | 47.7 |  | 38.5 |  | 25.24 |  | 27.74
3#阳床 | 30.1 | [7 empty] | 16.87 |  | 24.71
1#阴床 |  | 20.6 |  | 21.1 |  | 12.8 |  | 13.3 |  | 13.32 |  | 13.38
2#阴床 |  | 57.1 |  | 57.6 |  | 63.3 |  | 54.7 |  | 63.24 |  | 57.81
3#阴床 |  | 60.3 |  | 62.2 |  | 64.2 |  | 65.2 |  | 65.54 |  | 66.47
1#混床 | 3.61 | 9.5 | 3.8 | 9.1 | 1.8 | 9.7 | 1.8 | 9.5 | 2.39 | 9.68 | 1.97 | 9.71
2#混床 | 2.58 | 8.2 | 2.77 | 7.9 | 1.6 | 7.7 | 0.73 | 8.1 | 1.76 | 7.98 | 1.43 | 8.15
3#混床 | 1.67 | 9.3 | 1.89 | 9.6 | 0.95 | 10.9 | 1.6 | 10.9 | 2.04 | 10.99 | 2.86 | 10.85
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46700 |  |  | 48250 |  |  | 49640 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 58620 |  |  | 60680 |  |  | 62580
| 自用（当班） | 1440 |  |  | 1550 |  |  | 1390 |  |  | 4380 | 5240
| 外送（当班） | 1280 |  |  | 2060 |  |  | 1900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 450 | 400 | 400 | 360 | 310 | 310 | 250 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 0 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 360 | 280 | 280 | 200 | 490 | 490 | 410 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1400 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 5 |  |  | 5 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 769 |  |  | 765 |  |  | 765
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 3:30分中和排水（PH 1# 7.1 PH 2# 7.7) 4:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 7:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 8:50分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.7) |  |  | 20:03分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 22:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.14 | 9.11 | 9.06 | 9.05 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.43 | 6.45 | 5.72 | 6.04 | 6.04 | 6.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.87 | 10.2 | 10.8 | 12.6 | 13.4 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.74 | 3.65 | 4.4 | 4.4 | 4.19 | 3.93
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.12 | 10.11 | 10.06 | 10.09 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 27.5 | 26.9 | 26.4 | 26.1 | 24.32 | 22.18
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.45 | 5.42 | 5.48 | 5.6 | 5.77 | 5.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.77 | 5.74 | 5.7 | 7.9 | 5.34 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 927 | 757 | 885 | 1149 | 1145 | 1214
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.82 | 6.11 | 5.48 | 5.82 | 6.42 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 18.9 | 18.6 | 17 | 23.4 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.77 | 0.76 | 0.9 | 0.9 | 1.32 | 1.97
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.35 | 6.31 | 5.6 | 5.11 | 6.13 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 17.3 | 12.5 | 12.7 | 22.7 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.11 | 3.92 | 1.35 | 1.4 | 3.32 | 2.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.12 | 9.1 | 9.46 | 9.16 | 9.04 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.93 | 5.82 | 5.9 | 5.9 | 5.97 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.8 | 15.1 | 14.9 | 19.8 | 17.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.17 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 5.32 | 4.94
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 15.9 |  | 18.4 |  | 19.15
2#阳床 | 30.9 |  | 58.3 | [7 empty] | 94.98
3#阳床 | 24.9 |  | 25.9 |  | 33.7 |  | 26.8 |  | 27.84
1#阴床 |  | 13.2 |  | 13.6 |  | 13.4 |  | 14.4 |  | 14.2 |  | 14.48
2#阴床 |  | 68.3 |  | 85.6 |  |  |  | 60.3 |  | 62.09 |  | 67.37
3#阴床 |  | 68.3 |  |  |  | 47.4 |  | 47.2 |  | 48.66 |  | 51.52
1#混床 | 1.42 | 9.6 | 1.5 | 9.8 | 0.6 | 9.7 | 0.96 | 10.08 | 1.23 | 10.27 | 1.17 | 10.06
2#混床 | 1.59 | 7.8 | 2 | 7.9 | 1.5 | 8 | 0.82 | 8.2 | 1.34 | 8.07 | 2.14 | 7.98
3#混床 | 3.16 | 10.8 |  |  | 0.95 | 11.1 | 0.78 | 11.3 | 1.03 | 11.57 | 1.93 | 11.9
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 50950 |  |  | 52400 |  |  | 53530 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64600 |  |  | 66680 |  |  | 68400
| 自用（当班） | 1310 |  |  | 1450 |  |  | 1130 |  |  | 3890 | 5820
| 外送（当班） | 2020 |  |  | 2080 |  |  | 1720
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 480 | 440 | 440 | 390 | 330 | 320 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 550 | 550 | 480 | 420 | 420 | 330 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1890 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 765 |  |  | 765 |  |  | 763
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 00:40分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.7) |  |  | 12:21分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 16：56分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。18:50分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.7) 22:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.15 | 9.07 | 9.17 | 9.15 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.03 | 6.15 | 5.99 | 6.72 | 5.76 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 10.8 | 15.2 | 11.8 | 12.5 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.73 | 2.52 | 3.2 | 4.1 | 5.36 | 5.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.13 | 10.15 | 10.12 | 10.03 | 10.05
|  | 电导率 | ≤150 | 22.68 | 22.35 | 26.1 | 27.4 | 23.2 | 24.16
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.17 | 5.08 | 4.97 | 5.09 | 5.8 | 5.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.59 | 5.26 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1095 | 1171 | 1060 | 985 | 1150 | 1100
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.74 | 6.07 | 5.58 | 5.86 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 18.2 | 19.2 | 19.6 | 18.2 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.4 | 1.57 | 1.1 | 2.9 | 1.96 | 1.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.97 | 6.03 | 5.9 | 6.16 | 6.23 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 16.9 | 14.7 | 14.5 | 16.5 | 17.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.63 | 3.02 | 1.2 | 1.35 | 6.34 | 4.81
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9.12 | 9.32 | 9.26 | 9.38 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.84 | 6.04 | 5.14 | 5.9 | 6.35 | 6.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 12.6 | 11.8 | 14.1 | 6.3 | 8.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.72 | 2.93 | 1.6 | 3.1 | 3.13 | 2.64
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 15.1 |  | 15.45 |  | 15.58
2#阳床 | 29.29 |  | 28.5 |  | 29.7
3#阳床 | 20.47 |  | 24 |  | 28.9 |  | 33.7 |  | 26.4 |  | 30.87
1#阴床 |  | 13.95 |  | 14.2 |  | 14.5 |  | 16.4 |  | 14.9 |  | 14.5
2#阴床 |  | 67.07 |  | 68.29 |  | 67.3 |  | 69.1 |  | 67.5 |  | 68.2
3#阴床 |  | 52.55 |  | 54.38 |  | 54.7 |  | 57.4 |  | 54.4 |  | 42.6
1#混床 | 1.24 | 10.15 | 1.32 | 9.89 | 1.5 | 9.9 | 1.6 | 9.7 | 4.26 | 10.2 | 3.64 | 10.1
2#混床 | 2.06 | 8.22 | 2.11 | 8.06 | 0.97 | 8.02 | 0.5 | 8.1 | 3.52 | 8 | 2.81 | 8.2
3#混床 | 2.17 | 11.54 | 1.93 | 11.32 | 0.88 | 11.3 | 0.96 | 11.1 | 8.5 | 11.2 | 6.37 | 11
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 55060 |  |  | 56400 |  |  | 57830 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70500 |  |  | 72450 |  |  | 74450
| 自用（当班） | 1530 |  |  | 1340 |  |  | 1430 |  |  | 4300 | 6050
| 外送（当班） | 2100 |  |  | 1950 |  |  | 2000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 380 | 380 | 330 | 280 | 280 | 510 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 20分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 370 | 370 | 300 | 530 | 530 | 450 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1610 |  |  | 1480
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1010 |  |  | 890
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 3 |  |  | 2
| NaOH(瓶) | 763 |  |  | 759 |  |  | 759
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 6:42分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 8:50分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.9) 11:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 14:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% |  |  | 16:30分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 8.1) 18:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：韦国宏 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.16 | 9.2 | 9.31 | 9.28 | 9.2 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.6 | 5.4 | 5.04 | 6.27 | 6.1 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 12.8 | 12.3 | 13.8 | 13.6 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.9 | 6.1 | 3.7 | 1.7 | 4.37 | 3.89
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.21 | 10.2 | 10.07 | 10.03
|  | 电导率 | ≤150 | 22.4 | 23.7 | 27.5 | 27.4 | 25.9 | 24.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.76 | 5.86 | 5.86 | 5.48 | 5.73 | 5.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.7 | 5.4 | 5.48 | 5.7 | 6.67 | 6.56
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1222 | 1060 | 1040 | 1085 | 1356 | 1340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.3 | 5.1 | 5.22 | 6.11 | 5.97 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 18.2 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 5 | 3.74 | 2.97
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.4 | 5.9 | 5.19 | 5.16 | 5.84 | 5.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 16.8 | 12.7 | 15.2 | 14.3 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 2.25 | 4.25 | 3.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.37 | 9.44 | 9.46 | 9.32 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.6 | 5.7 | 5.19 | 6.05 | 5.69 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 6.8 | 14.9 | 12.5 | 12.9 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.7 | 2.83 | 1.2 | 4.4 | 4.83 | 5.14
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 35.4 |  | 47.2 | [7 empty] | 11.7
2#阳床 | 15.7 |  | 20.4 |  | 11.1 |  | 19.5 |  | 28.3
3#阳床 |  |  |  |  | 23 |  | 31.5 |  | 15.4 |  | 19.7
1#阴床 |  | 14.38 |  | 15.51 |  |  |  | 17.4 |  | 16.62 |  | 17.59
2#阴床 |  | 78.4 |  | 80.6 |  | 84.7 |  | 85.07 |  |  |  | 55
3#阴床 |  | 46.6 |  | 47.71 |  | 47.2 |  | 57.4 |  | 49.73 |  | 50.9
1#混床 | 5.8 | 10.36 | 5.5 | 10.5 | 0.93 | 10.4 | 1.6 | 9.7 | 1.05 | 10.14 | 2.54 | 10.4
2#混床 | 4.2 | 7.6 | 4.7 | 8.1 | 0.98 | 8.3 | 1.5 | 8.2 | 2.91 | 7.85 | 3.21 | 8
3#混床 | 6.8 | 11.4 | 7.4 | 11.66 | 1.1 | 11.4 | 1.95 | 12.2 | 2.28 | 11.08 | 2.96 | 11.23
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 59430 |  |  | 60980 |  |  | 62400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 76680 |  |  | 78850 |  |  | 80880
| 自用（当班） | 1600 |  |  | 1550 |  |  | 1420 |  |  | 4570 | 6430
| 外送（当班） | 2230 |  |  | 2170 |  |  | 2030
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 300 | 530 | 530 | 590 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 300 | 550 | 550 | 480 | 400 | 400 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1480 |  |  | 3440 |  |  | 3440
| 高位碱槽(mm) | 890 |  |  | 700 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| NaOH(瓶) | 759 |  |  | 757 |  |  | 755
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 12:50分中和排水（PH 1# 7.7 PH 2# 8.1) 15:17分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.18 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.15 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.15 | 6.08 | 7.4 | 5.4 | 6.83 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 13.6 | 13.9 | 15 | 15.6 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.72 | 3.32 | 7.4 | 6.2 | 2.61 | 1.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 10.1 | 10.16 | 10.17 | 10.27 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 24.8 | 25.3 | 26.4 | 27.3 | 25.3 | 24.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.69 | 5.61 | 5.34 | 5.23 | 5.31 | 5.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.43 | 6.5 | 5.1 | 5.4 | 6.26 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1480 | 1473 | 1485 | 1262 | 620 | 6.15
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.56 | 5.87 | 5.4 | 5.8 | 6.92 | 6.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 17.4 | 18.6 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.78 | 2.61 | 1.4 | 7.8 | 2.3 | 1.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.67 | 5.82 | 5.7 | 5.5 | 6.54 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.7 | 17.1 | 14 | 11 | 14.5 | 11.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.52 | 3.82 | 2.8 | 1.46 | 1.65 | 1.79
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.28 | 9.3 | 9.22 | 9.15 | 9.31 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.81 | 6.05 | 6.18 | 6.12 | 6.88 | 6.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 11.8 | 12.7 | 16.6 | 11.7 | 12.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.06 | 4.76 | 5.1 | 7.8 | 2.16 | 1.62
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.3 |  | 14.1 |  | 17.4 |  |  |  | 9.62 |  | 10.1
2#阳床 |  |  |  |  | 38.6 |  | 26.6 |  | 28.1 |  | 30.3
3#阳床 | 19.6 |  | 20.2 |  | 22.1
59.1
1#阴床 |  | 17.7 |  | 17.6 |  | 17.2 |  | 17.5 |  | 27.3 |  | 28.2
2#阴床 |  | 57.6 |  | 61.3 |  | 59.8 |  | 59.1 |  | 60.3 |  | 59.6
3#阴床 |  | 53.5 |  | 55.5 |  | 54.7 |  | 56.09 |  | 58.3 |  | 55.2
1#混床 | 2.64 | 10.8 | 2.52 | 10.7 | 1.5 | 10.8 | 1.7 | 10.7 | 4.62 | 10.1 | 5.25 | 9.7
2#混床 | 3.28 | 8.2 | 3.17 | 8.3 | 0.99 | 8.07 | 0.99 | 8.1 | 5.13 | 8.6 | 4.69 | 8.2
3#混床 | 3.01 | 10.3 | 2.85 | 11.7 | 0.94 | 11.5 | 1.94 | 11.4 | 2.66 | 10.5 | 2.89 | 10.3
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 63580 |  |  | 65100 |  |  | 66600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 82720 |  |  | 84340 |  |  | 86260
| 自用（当班） | 1180 |  |  | 1520 |  |  | 1500 |  |  | 4200 | 5380
| 外送（当班） | 1840 |  |  | 1620 |  |  | 1920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 400 | 360 | 350 | 310 | 550 | 550 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 360 | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3440 |  |  | 3050 |  |  | 3000
| 高位碱槽(mm) | 580 |  |  | 400 |  |  | 2320
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| NaOH(瓶) | 755 |  |  | 753 |  |  | 753
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1：56分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 3:50分中和排水（PH 1# 7.5 PH 2# 7.7) |  |  | 8:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 10：02分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。12:30分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 8.1) 13：52分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 |  |  | 16：00分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 12:30分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 8.1)
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.17 | 9.18 | 9.15 | 9.04 | 9.09
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.32 | 6.58 | 6.62 | 6.74 | 5.69 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 17.2 | 18.9 | 18.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.36 | 4.98 | 4.71 | 4.23 | 4.13 | 4.21
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.09 | 10.12 | 10.13 | 10.1 | 10.04 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 25.67 | 26.03 | 25.8 | 25.4 | 23.37 | 24.62
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.14 | 5.48 | 5.83 | 5.74 | 5.78 | 5.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.32 | 4.88 | 5.01 | 5.12 | 4.96 | 5.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1022 | 981 | 906 | 895 | 840 | 861
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 6.03 | 6.05 | 5.88 | 5.72 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 17.1 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 17.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.26 | 1.23 | 1.36 | 1.47 | 1.35 | 1.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.03 | 5.87 | 5.72 | 5.53 | 5.98 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 17.3 | 16.8 | 16.6 | 17.4 | 16.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.38 | 3.89 | 3.65 | 3.21 | 2.88 | 3.09
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.15 | 9.17 | 9.2 | 9.23 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.97 | 6.03 | 5.98 | 6.05 | 6.11 | 6.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 15.4 | 14.4 | 14.1 | 12.5 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.42 | 3.02 | 2.86 | 2.34 | 2.17 | 2.34
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.43 |  | 13.23 |  | 20.2 |  |  |  | 9.36 |  | 11.1
2#阳床 | 42.43 | [7 empty] | 25.08 |  | 25.4
3#阳床 |  |  | 26.53 |  | 29.8 |  | 39.1 |  |  |  | 12.57
1#阴床 |  | 17.37 |  | 17.95 |  | 17.9 |  | 17.8 |  | 17.13 |  | 18.45
2#阴床 |  | 66.05 |  | 67.35 |  | 70.5 |  | 83.2 |  |  |  | 56.91
3#阴床 |  | 61.42 |  |  |  | 67.8 |  | 68.4 |  | 69.97 |  | 76.83
1#混床 | 4.37 | 11.05 | 5.67 | 11.22 | 5.12 | 11.3 | 4.75 | 10.9 | 1.43 | 11.2 | 1.67 | 11.46
2#混床 | 4.62 | 8.23 | 5.82 | 8.19 | 4.89 | 8.1 | 4.92 | 7.7 | 2.54 | 8.3 | 2.42 | 8.11
3#混床 | 4.58 | 12.04 |  |  | 4.77 | 11.8 | 4.51 | 11.9 | 2.63 | 11.58 | 2.9 | 11.84
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 68150 |  |  | 69700 |  |  | 71200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 88430 |  |  | 90570 |  |  | 92230
| 自用（当班） | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1500 |  |  | 4600 | 5970
| 外送（当班） | 2170 |  |  | 2140 |  |  | 1660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 50 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 430 | 390 | 390 | 340 | 290 | 290 | 250 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水210至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 490 | 480 | 410 | 320 | 320 | 260 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3000 |  |  | 2880 |  |  | 2630
| 高位碱槽(mm) | 2320 |  |  | 2320 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 751 |  |  | 751 |  |  | 749
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 13:11分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 |  |  | 16:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。 18:00分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 8.1) 19:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.12 | 9.13 | 9.12 | 9.13 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.98 | 6.03 | 6.06 | 5.87 | 5.97 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.3 | 18.9 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.32 | 4.82 | 4.53 | 4.82 | 6.56 | 5.29
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.06 | 10.08 | 10.1 | 10.1 | 10.08 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 26.32 | 25.87 | 25.6 | 25.3 | 24.13 | 25.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.53 | 5.32 | 5.09 | 5.19 | 5.23 | 5.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.83 | 4.67 | 4.71 | 4.65 | 5.08 | 4.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 858 | 938 | 773 | 779 | 768 | 745
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.37 | 5.66 | 5.83 | 5.74 | 5.98 | 5.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 17.54 | 18.2 | 19 | 19.6 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.48 | 1.53 | 1.76 | 1.28 | 1.72 | 1.34
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 5.97 | 6.05 | 6.01 | 6.13 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 19.2 | 19.1 | 18.2 | 17.5 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.35 | 3.42 | 3.13 | 2.98 | 2.73 | 2.46
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.19 | 9.18 | 9.2 | 9.23 | 9.11 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.02 | 6.03 | 6.09 | 5.96 | 5.64 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 15.9 | 14.6 | 15.2 | 13.4 | 12.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.5 | 4.82 | 4.13 | 4.51 | 2.95 | 2.25
原水 | PH值 | 7.82 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.05 |  | 13.12 |  | 13.4 |  | 13.5 |  |  |  | 9.18
2#阳床 | 30.53 |  | 28.46 |  | 32.4 |  | 46.7 |  | 54.62 |  | 25
3#阳床 | 14.13 |  | 14.65 |  | 18.2 |  | 17.6 |  | 67.94
1#阴床 |  | 18.25 |  | 18.24 |  | 17.7 |  | 17.6 |  | 19.39 |  | 18.25
2#阴床 |  | 57.86 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 59.3 |  | 63.37 |  | 63.33
3#阴床 |  | 77.85 |  | 79.94 |  | 83.3 |  | 85.3 |  | 87.96 |  | 89.53
1#混床 | 2.32 | 11.69 | 2.43 | 11.31 | 2.86 | 11.4 | 2.52 | 11.7 | 2.12 | 11.46 | 2.24 | 11.85
2#混床 | 3.23 | 8.26 | 3.44 | 7.98 | 3.19 | 7.9 | 3.06 | 8.2 | 3.3 | 8.28 | 3.06 | 8.11
3#混床 | 3.45 | 12.04 | 3.79 | 11.61 | 3.65 | 11.7 | 3.33 | 11.5 | 3.12 | 12.21 | 3.22 | 11.57
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 72540 |  |  | 73680 |  |  | 75050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 94150 |  |  | 95580 |  |  | 97200
| 自用（当班） | 1340 |  |  | 1140 |  |  | 1370 |  |  | 3850 | 4970
| 外送（当班） | 1920 |  |  | 1430 |  |  | 1620
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 470 | 430 | 430 | 370 | 310 | 300 | 250 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 440 | 360 | 360 | 380 | 510 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2630 |  |  | 2440 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2120 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 749 |  |  | 749 |  |  | 749
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:00分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 10:10分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 8.1) 11:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 13:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 15:50分中和排水（PH 1# 8.0 PH 2# 8.1) |  |  | 17：49分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 20：14分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。22:30分中和排水（PH 1#7.5 PH 2# 7.8)
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.17 | 9.18 | 9.15 | 9.16 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.51 | 6.37 | 5.8 | 6.4 | 6.12 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 17.8 | 16.6 | 15.4 | 18.8 | 19.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.63 | 1.93 | 6.9 | 4.9 | 4.5 | 4.35
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.21 | 10.21 | 10.22 | 10.22 | 10.2 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 24.9 | 24.6 | 27.3 | 26.1 | 25.8 | 26.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.01 | 4.99 | 66.6 | 6.48 | 6.77 | 6.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.24 | 6.22 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 6.72
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 740 | 780 | 832 | 850 | 765 | 746
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.93 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 5.86 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 18.6 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 19.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.92 | 0.96 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 2.35
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.29 | 6.13 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 17.3 | 17.3 | 17.9 | 18.2 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.69 | 1.63 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.27 | 9.2 | 9.24 | 9.24 | 9.25 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.33 | 6.2 | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 10.7 | 14.7 | 13.6 | 12.9 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.92 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.7
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.62 |  | 10.61 |  | 10.5 |  | 14.53
2#阳床 | 26.7 |  | 29.3 |  | 32.6 |  |  |  | 75.5 |  | 21.8
3#阳床 | [6 empty] | 15.5 |  | 16.5 |  | 18.4
1#阴床 |  | 22.1 |  | 20.3 |  |  |  | 17.06 |  | 95.6 |  | 93.8
2#阴床 |  | 60.2 |  | 62.3 |  | 68.3 |  | 70.02 |  | 70
3#阴床 |  | 42.7 |  | 45.1 |  | 96.4 |  |  |  | 88.3 |  | 75.4
1#混床 | 5.23 | 10.1 | 5.03 | 10.3 | 0.8 | 11.6 | 1.5 | 11.5 | 1.8 | 12.2 | 2.2 | 12.7
2#混床 | 3.81 | 9.6 | 4.61 | 9.6 | 0.94 | 8.04 | 0.9 | 8.2 | 1.1 | 8.5 | 1.3 | 8.7
3#混床 | 2.47 | 11.3 | 2.3 | 11 | 1.1 | 11.6 | 1.1 | 12.2 | 1.5 | 11.8 | 1.8 | 11.6
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 76500 |  |  | 77400 |  |  | 79000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 99160 |  |  | 100800 |  |  | 103100
| 自用（当班） | 1450 |  |  | 900 |  |  | 1600 |  |  | 3950 | 5900
| 外送（当班） | 1960 |  |  | 1640 |  |  | 2300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 10 点 10 分行程由 100 %变为 90 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 490 | 450 | 450 | 400 | 350 | 340 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 35 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2050 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 747 |  |  | 747 |  |  | 745
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:59分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 10:31分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 12:20分中和排水（PH 1#8.2 PH 2# 7.8) 14：54分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.2 | 9.23 | 9.16 | 9.2 | 9.2 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.81 | 7.17 | 8.2 | 7.95 | 6.85 | 6.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 17.1 | 16.6 | 17 | 16.8 | 18.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.86 | 2.69 | 6.36 | 5.5 | 5.12 | 4.82
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.25 | 10.22 | 10.09 | 10.11 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 25.2 | 25.5 | 27.4 | 27.7 | 26.5 | 26.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.28 | 6.17 | 6.07 | 5.99 | 6.18 | 6.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.03 | 5.83 | 6.4 | 6.2 | 6.05 | 6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 750 | 770 | 1113 | 1201 | 1274 | 1273
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.8 | 6.92 | 7.5 | 6.2 | 5.89 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 18.6 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 16.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.78 | 3.16 | 8.2 | 6.4 | 5.4 | 5.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.37 | 6.54 | 7.3 | 6.51 | 6.35 | 6.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 19 | 16.6 | 15.9 | 19.5 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.93 | 1.77 | 7.3 | 2.9 | 2.5 | 1.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 9.31 | 9.16 | 9.14 | 9.18 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.54 | 7.21 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 11.6 | 14.4 | 11.75 | 11.3 | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.65 | 3.97 | 2.11 | 3.6 | 3.2 | 2.9
原水 | PH值 | 7.24 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 11 |  | 16.3 |  | 15.7
2#阳床 | 20.7 |  | 22.1 |  | 37.2 |  | 23.5 |  | 29.8 |  | 28.7
3#阳床 | 23.6 |  | 25.6 |  | 39.4 | [5 empty] | 14.3
1#阴床 |  | 80.6 |  | 50.3 |  | 19.5 |  |  |  | 30.4 |  | 30.7
2#阴床 |  | 44.2 |  | 45.7 |  | 52.7 |  | 52.3 |  | 51.1 |  | 51.7
3#阴床 |  | 47.3 |  | 51.5 |  | 80.9 |  | 80.9 |  | 80.2 |  | 83.4
1#混床 | 4.61 | 10.3 | 5.52 | 10.5 | 1.8 | 12.8 | 2.1 | 12.5 | 2 | 13 | 2.5 | 12.8
2#混床 | 5.04 | 9.2 | 4.78 | 9.5 | 0.96 | 8.5 | 1.6 | 8.9 | 1.4 | 8.6 | 1.8 | 8.3
3#混床 | 2.37 | 11 | 2.71 | 11.2 | 1.1 | 12.09 | 1.3 | 12.01 | 1.1 | 11.9 | 1.5 | 11.8
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 80325 |  |  | 81500 |  |  | 82770 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 105250 |  |  | 106200 |  |  | 108070
| 自用（当班） | 1325 |  |  | 1175 |  |  | 1270 |  |  | 3770 | 4970
| 外送（当班） | 2150 |  |  | 950 |  |  | 1870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 140 |  |  | 140（17：15分关闭）
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 360 | 360 | 320 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 340 | 340 | 270 | 530 | 530 | 470 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1880 |  |  | 1620 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1630 |  |  | 1440 |  |  | 1350
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 745 |  |  | 743 |  |  | 743
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 4:09分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 7:10分中和排水（PH 1#7.8 PH 2# 7.3) |  |  | 9:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 9:18分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 11:30分中和排水（PH 1#8.0 PH 2# 7.8) 13:41分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9% 14:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.3%，3.3% |  |  | 18:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 21:24分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 23:30分中和排水（PH 1#8.0 PH 2# 7.8)
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾凡律 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.15 | 9.05 | 9.06 | 9.01 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.31 | 6.42 | 6.4 | 7.2 | 6.17 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 19.4 | 11.4 | 25.3 | 17.6 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6 | 5.09 | 5.8 | 1.36 | 5.4 | 3.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.11 | 10.07 | 10.1 | 9.95 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 26.8 | 25.9 | 25.5 | 26.4 | 22.18 | 23.14
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.45 | 5.9 | 5.86 | 5.94 | 5.87 | 5.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.96 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.48 | 6.22
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1206 | 994 | 954 | 1113 | 1529 | 1526
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 6.02 | 5.7 | 6.5 | 6.12 | 5.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 18.5 | 16.2 | 19.7 | 18.1 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.38 | 0.67 | 4.4 | 6.2 | 6.12 | 5.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.11 | 6.23 | 6.02 | 6.3 | 6.05 | 5.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 18.7 | 11.4 | 12.4 | 19.4 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.67 | 4.62 | 1.2 | 5.3 | 4.14 | 3.17
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.2 | 9.05 | 9.03 | 9.11 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.22 | 6.33 | 5.99 | 6.5 | 5.8 | 5.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 13.3 | 14.6 | 15 | 16.2 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.27 | 4.17 | 3.8 | 3.1 | 5.24 | 4.78
原水 | PH值 | 7.73 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18 |  | 68.6 |  | 23.2 |  | 11.3 |  | 13.37
2#阳床 | 31.5 |  | 58.1 |  |  |  | 16.8 |  | 59.79 |  | 31.02
3#阳床 | 19.1 |  | 20.3 | [7 empty] | 20.39
1#阴床 |  | 31.3 |  | 33.4 |  | 39.8 |  | 36.5 |  | 36.32 |  | 36.88
2#阴床 |  | 51.7 |  | 51.3 |  |  |  | 40.1 |  | 36.92 |  | 36.93
3#阴床 |  | 84.6 |  | 84.8 | [5 empty] | 58.84 |  | 61.04
1#混床 | 2.33 | 13 | 2.43 | 13 | 2.7 | 13.7 | 0.9 | 13.5 | 1.2 | 13.54 | 0.8 | 13.79
2#混床 | 1.82 | 8.5 | 2.11 | 8.5 | 1.9 | 9.3 | 1 | 9 | 1.7 | 9.12 | 1.1 | 9.09
3#混床 | 3.12 | 11.7 | 3.52 | 11.9 |  |  | 0.83 | 14.8 | 1.6 | 12.95 | 1.2 | 12.3
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 83790 |  |  | 85050 |  |  | 86200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 109850 |  |  | 111100 |  |  | 112450
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 1260 |  |  | 1150 |  |  | 3430 | 4380
| 外送（当班） | 1780 |  |  | 1250 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 220 | 500 | 500 | 450 | 410 | 410 | 360 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 35 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 380 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1000 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 1350 |  |  | 1000 |  |  | 850
库存 | 氨水(桶) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 743 |  |  | 743 |  |  | 741
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 1:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 8：46分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 10:30分中和排水（PH 1#7.1 PH 2# 7.2) 12:29分再生1#混床，进酸浓度：3.1%，3.1% 、进碱浓度：2.9%，2.9% 15:30分中和排水（PH 1#7.4 PH 2# 7.5) |  |  | 18:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。20:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.06 | 9.05 | 9.06 | 9.2 | 9.12 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.36 | 6.27 | 6.4 | 7.2 | 6.23 | 5.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 17.5 | 16.5 | 14.8 | 18.6 | 17.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.39 | 7.91 | 5.7 | 4.6 | 4.17 | 8.06
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.15 | 10.15 | 10.08 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 24.5 | 23.9 | 25.5 | 28.1 | 24.5 | 24.85
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.72 | 5.59 | 6 | 5.49 | 6.15 | 6.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.31 | 6.26 | 7.2 | 7.5 | 7.48 | 6.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1526 | 1528 | 1527 | 1530 | 1530 | 1520
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.83 | 5.91 | 6.2 | 5.7 | 5.82 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 19.2 | 14 | 17.2 | 19 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.88 | 0.88 | 4.6 | 4.9 | 1.76 | 3.56
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.57 | 5.72 | 5.95 | 6.02 | 5.64 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 17.3 | 17.2 | 12.4 | 15.9 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.11 | 4.9 | 0.8 | 2.6 | 5.52 | 4.25
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9.1 | 9.11 | 9.1 | 9.18 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.79 | 5.66 | 5.79 | 5.63 | 6.1 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14.5 | 16.7 | 15.5 | 15.6 | 14.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.63 | 4.37 | 5.42 | 3.5 | 4.23 | 3.66
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 89 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 6.16 |  | 7.1 |  | 6.1 |  | 6.7
2#阳床 | 28.8 |  | 30.5 |  | 30 | [5 empty] | 52.8
3#阳床 | 22.5 | [5 empty] | 8.8 |  | 10.25 |  | 9.86
1#阴床 |  |  |  | 42.1 |  | 41.4 |  | 42.6 |  | 45.8 |  | 58.2
2#阴床 |  | 37.3 |  | 38.4 |  | 37.6 |  | 38.6 |  | 32.6
3#阴床 |  | 61.3 |  | 64.9 |  | 65.05 |  | 64.7 |  | 62.5 |  | 68.8
1#混床 | 1.51 | 13.8 | 1.13 | 8.9 | 1.5 | 14.1
2#混床 | 1.26 | 9.4 | 1.37 | 13 | 0.94 | 9.01 | 0.62 | 9.08 | 1.78 | 8.7 | 1.63 | 9.6
3#混床 | 2.11 | 13 | 1.92 | 13.2 | 1.8 | 12.9 | 1.43 | 12.9 | 2.65 | 12.9 | 2.15 | 12.5
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 87350 |  |  | 88500 |  |  | 89750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 114390 |  |  | 116100 |  |  | 117800
| 自用（当班） | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1250 |  |  | 3550 | 5350
| 外送（当班） | 1940 |  |  | 1710 |  |  | 1700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 500 | 500 | 460 | 410 | 410 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14 点 30分，向槽加氨水 10 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 360 | 360 | 280 | 510 | 510 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 650 |  |  | 530
| 高位碱槽(mm) | 850 |  |  | 740 |  |  | 570
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
| NaOH(瓶) | 741 |  |  | 741 |  |  | 741
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:25分中和排水（PH 1#7.4 PH 2# 7.5) |  |  | 12:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 8:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 0:25分中和排水（PH 1#7.4 PH 2# 7.5) |  |  | 16:32分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 19:06分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 21:00分中和排水（PH 1#7.8 PH 2# 7.9)
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.15 | 9.08 | 9.02 | 8.96 | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.17 | 5.83 | 6.8 | 5.8 | 6.52 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 18.6 | 17.4 | 15.1 | 18.5 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.5 | 4.33 | 4.6 | 5 | 1.74 | 3.74
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.02 | 10.11 | 10.03 | 10.05 | 10.12 | 10.09
|  | 电导率 | ≤150 | 27.2 | 25.7 | 27.4 | 26.9 | 25.1 | 25.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.25 | 6.35 | 6.51 | 6.4 | 6.28 | 6.31
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.48 | 7.16 | 6.3 | 6.1 | 5.97 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1529 | 1528 | 1525 | 1517 | 890 | 1070
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.05 | 5.98 | 6.5 | 6.8 | 6.57 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 18.5 | 19.5 | 18.4 | 19.3 | 19.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.22 | 2.48 | 1.8 | 2.6 | 2.63 | 3.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 6.12 | 5.9 | 6.5 | 5.93 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 17.9 | 12.7 | 11.5 | 18.9 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.37 | 6.09 | 0.99 | 3 | 2.42 | 3.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.42 | 9.15 | 9.1 | 9.07 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.13 | 5.83 | 7.2 | 7.4 | 6.34 | 6.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 14.4 | 15.5 | 14.9 | 17.3 | 16.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.71 | 7.65 | 6.6 | 3.7 | 2.79 | 3.72
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 4.4 |  | 6.19 |  | 9.27 |  | 8.57
2#阳床 | 21.93 |  | 21.23 |  | 21.3 |  | 41.3
3#阳床 | 10.96 |  | 11.31 | [5 empty] | 30.1 |  | 28.3
1#阴床 |  | 87.79 |  | 88.16 |  | 77.6 |  | 74.9
2#阴床 |  | 28.36 |  | 27.65 |  | 28.8 |  | 32.4 |  | 30.7 |  | 33.6
3#阴床 |  | 68.98 |  | 66.08 |  | 72.2 |  |  |  | 47.2 |  | 48.1
1#混床 | 5.82 | 12.87 | 4.91 | 13.23 | 0.82 | 13.2 | 0.87 | 12.8 | 6.42 | 10.2 | 5.56 | 11.6
2#混床 | 2.76 | 9.48 | 1.57 | 9.3 | 0.82 | 9.3 | 1.2 | 9.3 | 5.03 | 9.8 | 4.37 | 8.3
3#混床 | 3.13 | 12.65 | 2.26 | 12.6 | 0.99 | 12.9 |  |  | 2.93 | 11.3 | 2.81 | 12.7
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 90900 |  |  | 92150 |  |  | 93370 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 119490 |  |  | 121190 |  |  | 122780
| 自用（当班） | 1150 |  |  | 1250 |  |  | 1220 |  |  | 3620 | 4980
| 外送（当班） | 1690 |  |  | 1700 |  |  | 1590
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 280 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00分，向槽加氨水 35 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 290 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 280 | 600
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 380 |  |  | 2550 |  |  | 2430
| 高位碱槽(mm) | 570 |  |  | 570 |  |  | 360
库存 | 氨水(桶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 739 |  |  | 739 |  |  | 739
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 0:11分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 14:05分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 16:15分中和排水（PH 1#7.6 PH 2# 7.5) 18:07分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 9.06 | 9.1 | 9.12 | 9.03 | 9.01
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 6.02 | 5.91 | 6.17 | 6.5 | 6.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 18.1 | 18.2 | 16.7 | 19.3 | 19
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.59 | 3.92 | 3.19 | 3.2 | 2.66 | 3.88
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.06 | 10.04 | 10 | 10.1 | 10.12 | 10.07
|  | 电导率 | ≤150 | 26.3 | 25.5 | 25.1 | 25.9 | 25.5 | 25.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.98 | 5.85 | 5.81 | 6.13 | 6.45 | 6.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.41 | 5.93 | 6.17 | 6.12 | 6.09 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1515 | 1519 | 1521 | 1522 | 1260 | 1250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.53 | 6.48 | 6.39 | 6.51 | 6.27 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 18.9 | 19.5 | 19.7 | 19.2 | 19
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.17 | 1.19 | 1.13 | 1.3 | 3.86 | 4.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.39 | 6.11 | 5.97 | 6.02 | 5.73 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 17.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.81 | 4.12 | 3.86 | 4.94 | 2.92 | 4.07
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.04 | 9.01 | 9 | 9.05 | 9.1 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.81 | 6.73 | 6.62 | 6.55 | 6.43 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16 | 14.7 | 15.2 | 14.9 | 15.9 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.66 | 2.85 | 3.37 | 3.81 | 5.27 | 4.79
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 8.69 |  | 9.37
2#阳床 | 77.19 |  | 27.89 |  | 29.8 |  | 31.2
3#阳床 | 31.18 |  | 31.75 |  | 34.4 |  | 32.9 |  |  |  | 26.4
1#阴床 |  | 15.66 |  | 15.15 |  | 15.7 |  | 17 |  | 18.6 |  | 20.3
2#阴床 |  | 31.81 |  | 31.35 |  | 33.1 |  | 34 |  | 32.4 |  | 33.1
3#阴床 |  | 58.21 |  | 60.13 |  | 61.9 |  | 61.4 |  | 58.3 |  | 59.1
1#混床 | 4.84 | 12.36 | 2.98 | 13.69 | 3.31 | 12.1 | 2.66 | 12.2 | 4.62 | 11.2 | 5.78 | 11.1
2#混床 | 3.12 | 8.67 | 1.71 | 9.6 | 2.15 | 9 | 2.07 | 9.8 | 3.23 | 9.2 | 4.46 | 9.3
3#混床 | 3.07 | 13.08 | 2.24 | 13.76 | 2.52 | 13.1 | 3.11 | 12.9 | 2.96 | 12.1 | 3.27 | 12.2
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 94435 |  |  | 95660 |  |  | 97100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 124580 |  |  | 126150 |  |  | 127700
| 自用（当班） | 1065 |  |  | 1225 |  |  | 1440 |  |  | 3730 | 4920
| 外送（当班） | 1800 |  |  | 1570 |  |  | 1550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 510 | 500 | 460 | 420 | 420 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 600 | 550 | 500 | 500 | 400 | 340 | 340 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 35 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2410 |  |  | 2100 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 190 |  |  | 90 |  |  | 0
库存 | 氨水(桶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 739 |  |  | 739 |  |  | 736
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 4:09分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 6:30分中和排水（PH 1#7.8 PH 2# 7.3) |  |  | 9:16分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 10:49分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 12：45分中和排水（PH 1#7.4 PH 2# 7.5) 15:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 17：26分分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。19：40分中和排水（PH 1#7.1 PH 2# 7.9) 21:57分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.12 | 9.05 | 9.08 | 9.1 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.32 | 6.28 | 6.44 | 6.25 | 6.11 | 6.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19.2 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.69 | 5.47 | 5.58 | 2.42 | 2.89 | 3.86
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.18 | 10.16 | 10.14 | 10.12 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 26.28 | 25.8 | 26.5 | 26.1 | 25.6 | 26.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.79 | 6.33 | 6.62 | 6.7 | 6.84 | 6.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.86 | 5.43 | 6.13 | 5.84 | 5.86 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1516 | 1526 | 1529 | 1528 | 1526 | 1527
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.54 | 5.78 | 6.09 | 5.97 | 5.71 | 5.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 19.1 | 19.5 | 19
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.44 | 1.56 | 1.29 | 1.13 | 1.22 | 1.28
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.93 | 6.02 | 6.27 | 6.14 | 5.96 | 6.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.92 | 3.42 | 4.71 | 4.68 | 1.25 | 1.41
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.11 | 9.09 | 9.22 | 9.27 | 9.25 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.98 | 5.83 | 6.13 | 6.23 | 5.91 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 19.1 | 16.8 | 12.5 | 14.4 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.32 | 1.57 | 1.84 | 2.07 | 3.12 | 3.26
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.32 |  | 28.48 | [5 empty] | 10.3 |  | 10.6
2#阳床 |  |  |  |  | 31.05 |  | 47.18 |  |  |  | 38.5
3#阳床 | 22.7 |  | 22.74 |  | 21.83 |  | 35.77
1#阴床 |  | 15.71 |  | 15.68 |  | 20.19 |  | 17.57 |  | 16.8 |  | 19.4
2#阴床 |  | 37.37 |  | 46.16 |  | 45.17 |  | 45.67 |  | 43.1 |  | 48.8
3#阴床 |  | 63.3 |  | 64.77 |  |  |  | 45.98 |  | 38.5 |  | 41.5
1#混床 | 4.02 | 12.2 | 4.21 | 12.08 | 5.04 | 11.97 | 4.75 | 12.16 | 2.06 | 12.5 | 1.91 | 12
2#混床 | 3.79 | 9.21 | 3.92 | 9.7 | 3.51 | 8.92 | 2.54 | 8.85 | 1.31 | 9 | 1.05 | 9.2
3#混床 | 3.56 | 13 | 3.66 | 12.86 |  |  | 2.98 | 13.03 | 3.37 | 12.8 | 3.16 | 12.7
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 98200 |  |  | 99650 |  |  | 101500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 129400 |  |  | 131150 |  |  | 132890
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1450 |  |  | 1850 |  |  | 4400 | 5190
| 外送（当班） | 1700 |  |  | 1750 |  |  | 1740
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 270 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 4点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 370 | 370 | 390 | 500 | 500 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1550 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 0 |  |  | 2030 |  |  | 2030
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 736 |  |  | 734 |  |  | 734
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 5:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 9:00分中和排水（PH 1#7.8 PH 2# 7.9) 12:22分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 23:06分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 9.01 | 9.12 | 9.15 | 9.16 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.32 | 6.13 | 6.1 | 7.4 | 6.68 | 6.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 19.5 | 21 | 21.2 | 21 | 21
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.51 | 5.42 | 9 | 7.4 | 8.38 | 7.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.23 | 10.16 | 10.17 | 10.15 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 25.88 | 26.32 | 27.1 | 28.1 | 27.7 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.69 | 6.56 | 6.46 | 6.43 | 6.34 | 6.39
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.42 | 5.53 | 2.31 | 2.7 | 4.39 | 4.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1520 | 1414 | 1365 | 1364 | 1399 | 1522
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.08 | 6.03 | 6.4 | 6.1 | 5.88 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 19.7 | 35.8 | 55.1 | 55.1 | 61
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.56 | 1.83 | 1.3 | 5.2 | 1.5 | 1.31
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.13 | 6.15 | 5.7 | 6.5 | 6.16 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 19.8 | 25.3 | 26.5 | 28.6 | 34
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.01 | 2.12 | 5.2 | 1.8 | 3.98 | 4.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.01 | 9.04 | 8.79
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.94 | 5.89 | 5.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 18.7 | 18
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.86 | 3.94 | 5.41
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.98 |  | 52.84 |  |  |  | 5.9 |  | 6.6 |  | 28
2#阳床 | 20.93 |  | 23.76 |  | 25.8
3#阳床 |  |  |  |  | 11.9 |  | 12.4 |  | 14.3 |  | 14.7
1#阴床 |  | 13.83 |  | 14.03 |  | 14.05 |  | 13.2 |  | 13.7 |  | 14.6
2#阴床 |  | 48.24 |  | 48.8 |  | 48.6 |  | 49.5 |  | 51.3 |  | 56
3#阴床 |  | 42.13 |  | 41.87 |  | 43.1 |  | 43.09 |  | 44.3 |  | 47.6
1#混床 |  | 11.87 | 2.13 | 12.02 | 0.86 | 11.8 | 1.4 | 12.07 | 1.32 | 11.9 | 1.45 | 12.1
2#混床 | 1.35 | 9.26 | 1.43 | 8.93 | 1.31 | 9.12 | 0.96 | 9.1 | 1.06 | 9.1 | 1.1 | 9
3#混床 | 2.83 | 12.59 | 2.92 | 12.53 | 1.9 | 12.9 | 2.71 | 13.2 | 3.11 | 13.2 | 3.26 | 13.2
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 102430 |  |  | 103720 |  |  | 105220 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 134350 |  |  | 135480 |  |  | 137050
| 自用（当班） | 930 |  |  | 1290 |  |  | 1500 |  |  | 3720 | 4160
| 外送（当班） | 1460 |  |  | 1130 |  |  | 1570
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 500 | 500 | 470 | 430 | 420 | 350 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 290 | 500 | 500 | 430 | 360 | 350 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1380
| 高位碱槽(mm) | 1910 |  |  | 1710 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 732 |  |  | 732 |  |  | 732
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 0:57分中和排水（PH 1#7.9 PH 2# 7.5) 4:07分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8% |  |  | 12:35分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 14:50分中和排水（PH 1#7.9 PH 2# 7.3) |  |  | 17:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 19:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 21:50分中和排水（PH 1#7.9 PH 2# 7.3)
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.07 | 9 | 9.02 | 9.03 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.57 | 6.94 | 7.2 | 7.2 | 6.89 | 6.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.3 | 19.5 | 20.7 | 21.2 | 23.7 | 16.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.57 | 3.31 | 5.2 | 5 | 4.66 | 4.99
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.15 | 10.06 | 10.04 | 10.2 | 10.14
|  | 电导率 | ≤150 | 25.5 | 25.9 | 27.7 | 25.9 | 26.7 | 25.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.29 | 6.37 | 6.1 | 6.3 | 6.47 | 6.63
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.97 | 6.1 | 3.59 | 3.8 | 4.72 | 4.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1320 | 1310 | 1521 | 1522 | 1523 | 1511
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.39 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.28 | 6.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 19.2 | 18.3 | 16.3 | 18.4 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.03 | 3.07 | 1.3 | 3.6 | 1.56 | 1.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.96 | 6.21 | 6.84 | 6.3 | 6.24 | 6.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 18.2 | 13.9 | 10.8 | 15 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.79 | 3.61 | 5.8 | 1.7 | 2.39 | 2.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.26 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.79 | 6.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.4 | 16.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.99 | 3.18
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 65.2 |  | 7.09 |  | 9.4 |  | 7.94
2#阳床 | 30.1 |  | 27.6
3#阳床 | 27.3 |  | 22.6 |  | 15.6 |  | 14.01 |  | 14.52 |  | 67.32
1#阴床 |  | 23.6 |  | 21.2 |  | 15.15 |  | 15.7
2#阴床 |  |  |  | 38.1 |  | 30.9 |  | 14.4 |  | 85.46 |  | 81.86
3#阴床 |  | 54.3 |  | 49.2 |  | 49.3 |  |  |  | 42.53 |  | 40.96
1#混床 | 4.77 | 11.2 | 5.08 | 11.3 | 0.75 | 12.4 | 0.65 | 12.1 | 2.73 | 12.56 | 1.85 | 12.25
2#混床 | 3.92 | 9.6 | 3.36 | 9.3 | 0.88 | 9.15 | 0.91 | 9 | 1.86 | 9.44 | 1.28 | 9.29
3#混床 | 2.61 | 12.3 | 2.71 | 12.5 | 1.5 | 13.18 |  |  | 3.05 | 12.9 | 2.74 | 13.34
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 106650 |  |  | 108100 |  |  | 109450 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 138600 |  |  | 140320 |  |  | 142100
| 自用（当班） | 1430 |  |  | 1450 |  |  | 1350 |  |  | 4230 | 5050
| 外送（当班） | 1550 |  |  | 1720 |  |  | 1780
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 500 | 500 | 470 | 440 | 430 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 370 | 370 | 300 | 520 | 510 | 440 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 800
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1380 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 732 |  |  | 730 |  |  | 730
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 0:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 3:07分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 5:20分中和排水（PH 1#8.0 PH 2# 7.5) 7:01分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 14:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% |  |  | 16:20分中和排水（PH 1#7.9 PH 2# 7.3) 18:04分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 8.98 | 9.01 | 9.03 | 9.03 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.71 | 6.31 | 6.2 | 6.5 | 6.49 | 6.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 19 | 20.6 | 20.4 | 21.3 | 19.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.89 | 4.62 | 4.3 | 4.1 | 3.74 | 3.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.07 | 10.14 | 10.12 | 10.06 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 25.1 | 25.4 | 27.7 | 28.1 | 26.4 | 27.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.7 | 6.72 | 6.62 | 6.47 | 6.44 | 6.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.83 | 5.93 | 3.5 | 3.7 | 5.47 | 4.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1350 | 1380 | 1521 | 1517 | 1523 | 1521
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.81 | 6.52 | 7.5 | 7.3 | 6.78 | 6.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 19.3 | 19.6 | 17.1 | 19.5 | 19.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.88 | 3.72 | 3.8 | 3.5 | 2.06 | 2.31
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.45 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 6.52 | 6.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.8 | 19.5 | 13.9 | 15.1 | 18.6 | 18.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.76 | 2.97 | 1.7 | 1.2 | 4.75 | 3.28
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.81 |  | 32.7 | [5 empty] | 8.18 |  | 9.65
2#阳床 | 23.1 |  | 28.3 |  | 33.8 |  | 32.8
3#阳床 |  |  |  |  | 17.7 |  | 17.4 |  | 18.39 |  | 20.95
1#阴床 |  | 50.3 |  | 49.6 |  | 50.3 |  | 51.5 |  | 48.37 |  | 51.05
2#阴床 |  | 62.3 |  | 60.3 |  | 74 |  | 70.7 |  | 48.17 |  | 33.51
3#阴床 |  | 40.7 |  |  |  | 22.8 |  | 23.2 |  | 22.24 |  | 22.38
1#混床 | 5.1 | 11 | 5.08 | 11.2 | 0.93 | 12.2 | 1.1 | 11.49 | 4.62 | 12.27 | 3.07 | 12.4
2#混床 | 3.79 | 9.5 | 3.82 | 9.6 | 0.82 | 8.9 | 0.9 | 8.77 | 1.87 | 9.55 | 1.21 | 9.04
3#混床 | 2.66 | 12 |  |  | 1.1 | 13.08 | 1.5 | 13.08 | 5.11 | 13.01 | 3.42 | 13.04
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 110860 |  |  | 112400 |  |  | 113529 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 143860 |  |  | 145600 |  |  | 146811
| 自用（当班） | 1410 |  |  | 1540 |  |  | 1129 |  |  | 4079 | 4711
| 外送（当班） | 1760 |  |  | 1740 |  |  | 1211
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 260 | 560 | 560 | 420 | 480 | 480 | 440 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 7 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水220至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 550 | 550 | 470 | 390 | 390 | 300 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 640 |  |  | 500 |  |  | 360
| 高位碱槽(mm) | 1190 |  |  | 1190 |  |  | 1050
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
| NaOH(瓶) | 728 |  |  | 728 |  |  | 728
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 00:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 3:00分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 8.1) |  |  | 8:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 17:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 19:30分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 8.1) 22:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 9.07 | 8.87 | 8.91 | 9 | 9.02
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.24 | 5.94 | 6.2 | 5.42 | 5.84 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 19.6 | 11 | 12.1 | 18.2 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.6 | 3.5 | 8.8 | 7.2 | 5.9 | 4.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.11 | 10.04 | 10.14 | 10.15 | 10.16
|  | 电导率 | ≤150 | 25.7 | 26.6 | 27.9 | 28.1 | 23.5 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.32 | 6.31 | 6.39 | 6.54 | 6.82 | 7.08
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.15 | 4.27 | 3.17 | 3.6 | 6.06 | 5.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1522 | 1432 | 1519 | 1517 | 1520 | 1510
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.48 | 6.21 | 5.94 | 6.11 | 5.47 | 5.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 18.3 | 17.7 | 17.9 | 18.6 | 19
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.25 | 2.43 | 3.7 | 2.6 | 2.27 | 2.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.97 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.62 | 5.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 18.6 | 12.8 | 16.8 | 15.7 | 17.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.04 | 4.1 | 2 | 3.1 | 3.68 | 2.45
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  |  | 9.16 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  |  | 6.07 | 6.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  |  | 17.6 | 15.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  |  | 3.57 | 2.49
原水 | PH值 | 7.83 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.76 |  | 10.57 | [7 empty] | 7.16
2#阳床 | 38.89 |  | 50.76 |  | 26.8 |  | 30.6 |  | 45.62
3#阳床 |  |  |  |  | 7.3 |  | 9.5 |  | 8.9 |  | 9.9
1#阴床 |  | 55.27 |  | 51.7 |  | 55 |  | 51.6 |  | 51.8 |  | 51.6
2#阴床 |  | 36.75 |  | 34.26 |  | 36.5 |  | 36.2 |  | 36.9 |  | 35.5
3#阴床 |  | 23.44 |  | 23.48 |  | 24.2 |  | 24.08 |  | 23.9
1#混床 | 3.11 | 11.47 | 3.25 | 11.95 | 0.59 | 12.1 | 2.4 | 12.2 | 4.12 | 12.3 | 2.87 | 12
2#混床 | 1.06 | 9.23 | 1.19 | 8.96 | 0.78 | 8.9 | 0.94 | 9.4 | 4.76 | 9 | 3.6 | 9.6
3#混床 | 2.35 | 13.22 | 3.04 | 11.25 | 1.2 | 12.9 | 3.9 | 13.06 | 7.1 | 12.9
4#混床