## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1080 |  |  | 2300 |  |  | 3460 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1100 |  |  | 2370 |  |  | 3480
| 自用（当班） | 1080 |  |  | 1220 |  |  | 1160 |  |  | 3460 | 3480
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1270 |  |  | 1110
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 | [5 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 340 | 320 | 320 | 270 | 540 | 540 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 480 | 410 | 410 | 340 | 270 | 270 | 510 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 310 |  |  | 150 |  |  | 150
| 高位碱槽(mm) | 930 |  |  | 2710 |  |  | 2710
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 728 |  |  | 728 |  |  | 726
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 02:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 04:40分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 8.1) |  |  | 8:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 11:50分再生1#阳床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 15:00分中和排水（PH 1# 7.8 PH 2# 7.5)
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.04 | 9.03 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.11
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.97 | 6.11 | 6.42 | 5.75 | 5.24 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 16.8 | 18.4 | 22.7 | 17.9 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 3.64
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.16 | 10.2 | 10.18 | 10.16 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 23.61 | 22.5 | 27.7 | 26.1 | 23.14 | 22.17
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.1 | 7.14 | 6.85 | 6.62 | 6.45 | 6.31
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.69 | 4.99 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1520 | 1438 | 1526 | 1527 | 1526 | 1535
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.78 | 5.69 | 5.4 | 5.94 | 6.23 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 18.4 | 17.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.17 | 2.45 | 1.8 | 7.9 | 3.2 | 2.62
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 6.13 | 5.1 | 6.3 | 5.77 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 12.9 | 11.1 | 10.2 | 17.6 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.25 | 2.31 | 1.4 | 1.3 | 4.1 | 3.11
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.23 | 9.35 | 9.3 | 9.33 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.63 | 5.98 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 16.7 | 15.2 | 17.2 | 13.6 | 12.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.36 | 2.14 | 2.4 | 6.4 | 3.24 | 3.4
原水 | PH值 | 7.91 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.51 |  | 9.33 |  | 44.3
2#阳床 | [6 empty] | 40.5 |  | 22.41 |  | 24.07
3#阳床 | 10.19 |  | 9.64 |  | 10.4 |  | 10.3 |  | 9.22 |  | 9.95
1#阴床 |  | 52.37 |  | 52.4 |  | 50.4 | [5 empty] | 17.36
2#阴床 |  | 39.06 | [5 empty] | 31.8 |  | 30.82 |  | 32.41
3#阴床 |  | 98.09 |  | 39.7 |  | 36.5 |  | 36.4 |  | 35.51 |  | 39.64
1#混床 | 2.11 | 11.89 | 2.31 | 12.47 | 0.95 | 12.3 | 1.4 | 12.2 | 1.2 | 12.51 | 1.7 | 11.57
2#混床 | 1.07 | 9.43 | 1.2 | 9.52 | 1.42 | 9.4 | 1.9 | 9.5 | 1.4 | 9.48 | 1.3 | 9.43
3#混床 | 2.65 | 13.45 | 3.04 | 13.05 | 1.37 | 13.1 | 2.9 | 12.7 | 1.42 | 13.12 | 1.9 | 13.19
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4750 |  |  | 6100 |  |  | 7400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 4400 |  |  | 5800 |  |  | 7400
| 自用（当班） | 1290 |  |  | 1350 |  |  | 1300 |  |  | 3940 | 3920
| 外送（当班） | 920 |  |  | 1400 |  |  | 1600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 390 | 340 | 340 | 290 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 380 | 300 | 300 | 500 | 480 | 480 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 150 |  |  | 1950 |  |  | 1810
| 高位碱槽(mm) | 2620 |  |  | 2620 |  |  | 2430
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 2 |  |  | 2
| NaOH(瓶) | 726 |  |  | 724 |  |  | 724
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 1:33分再生3#阴，进碱浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 10:40分再生2#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 13:10分中和排水（PH 1#5.9 PH 2#6.8) |  |  | 16:00分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 21:01分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 22:22分中和排水（PH 1#7.41 PH 2#7.14)
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.08 | 9.05 | 9.1 | 9.07 | 9.05 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.35 | 5.48 | 6.04 | 6.13 | 5.97 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.5 | 18.6 | 18.3 | 17.6 | 18.5 | 18.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.71 | 3.65 | 4.3 | 2.3 | 5.1 | 4.81
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.05 | 10.17 | 10.34
|  | 电导率 | ≤150 | 23.2 | 22.8 | 22.3 | 23.4 | 24.1 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.73 | 5.92 | 5.97 | 6.21 | 7.26 | 6.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.5 | 4.38 | 5.63 | 6.38 | 5.94 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1525 | 1529 | 1529 | 1527 | 1526 | 1400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.87 | 5.91 | 5.47 | 5.86 | 6.33 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.9 | 17.3 | 18.7 | 18.9 | 18.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.05 | 3.15 | 3.2 | 2.1 | 3.81 | 4.13
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.56 | 5.74 | 6.07 | 6.42 | 5.91 | 5.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 18.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.3 | 3.58 | 3.14 | 4.7 | 4.26 | 3.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.27 | 9.2 | 9.17 | 9.06 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 6.05 | 5.49 | 6.02 | 5.89 | 5.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.8 | 11.7 | 10.8 | 11.2 | 15.1 | 14
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3 | 3.11 | 6.3 | 5.8 | 4.3 | 4.51
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 3.1 |  | 4.36 |  | 6.1 |  | 9.57 |  | 21.2
2#阳床 | 24 | [7 empty] | 23.4 |  | 24.7
3#阳床 | 26.1
1#阴床 |  | 17.9 |  | 17.5 |  | 21.9 |  | 17.36 |  | 17.17 |  | 17.3
2#阴床 |  | 33.8 |  | 32.9 |  | 32.9 |  | 33.28 |  | 31.44 |  | 31.7
3#阴床 |  | 40.5 |  | 31.5 |  | 25.17 |  | 24.59 |  | 24.94 |  | 25.1
1#混床 | 1.8 | 11.9 | 1.7 | 11.4 | 2.7 | 11.7 | 2.5 | 11.98 | 3.37 | 12.11 | 2.89 | 12.24
2#混床 | 1.5 | 9.2 | 1.2 | 9.6 | 4.5 | 12.93 | 3.3 | 8.88 | 0.85 | 9.07 | 1.26 | 9.26
3#混床 | 2.2 | 12.7 | 2.5 | 12.8 | 3.2 | 9.28 | 3.6 | 12.93 | 2.99 | 12.83 | 3.05 | 12.82
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8780 |  |  | 9980 |  |  | 11380 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8780 |  |  | 9900 |  |  | 11200
| 自用（当班） | 1380 |  |  | 1200 |  |  | 1400 |  |  | 3980 | 3800
| 外送（当班） | 1380 |  |  | 1120 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 310 | 310 | 260 | 570 | 570 | 500 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水230至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 240 | 500 | 500 | 410 | 320 | 320 | 250 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 6 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1550 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 2430 |  |  | 2310 |  |  | 2180
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 722 |  |  | 722 |  |  | 720
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 0:15分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 |  |  | 8:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 10:30分中和排水（PH 1#5.9 PH 2#6.8) 11:51分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 |  |  | 18:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 20:00分中和排水（PH 1#7.04 PH 2#7.49) 22:16分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.1 | 9.06 | 9.1 | 9.09 | 9.09 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.75 | 5.61 | 6.04 | 6.13 | 5.87 | 5.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 17.6 | 16.3 | 18.7 | 18.9 | 18.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.73 | 4.81 | 4.41 | 2.65 | 4.85 | 4.21
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.25 | 10.28 | 10.27 | 10.11 | 10.08
|  | 电导率 | ≤150 | 22.9 | 23.2 | 22.6 | 23.35 | 23.9 | 24.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.38 | 6.18 | 6.14 | 6.05 | 5.25 | 5.19
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.17 | 6.11 | 5.62 | 4.93 | 4.52 | 5.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1200 | 1109 | 1154 | 1104 | 1065 | 1195
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.05 | 6.13 | 6.25 | 6.21 | 6.15 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.2 | 19.9 | 18.7 | 19.4 | 19.1 | 18.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.96 | 3.87 | 2.96 | 2.37 | 4.32 | 3.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.62 | 5.72 | 6.37 | 6.43 | 5.83 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 17.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.82 | 3.73 | 3.35 | 2.86 | 2.28 | 3.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.15 | 9.12 | 9.16 | 9.11 | 9.1 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.66 | 5.54 | 5.97 | 6.18 | 6.05 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 13.8 | 14.9 | 15.3 | 15 | 14.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.21 | 4.25 | 3.68 | 3.74 | 3.55 | 2.93
原水 | PH值 | 7.83 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 7.06 |  | 9.2 |  | 9
2#阳床 | 26 |  | 28.5 |  | 48.38
3#阳床 | 14.7 |  | 17.4 |  | 16.78 |  | 18.23 |  | 17.9 |  | 20.4
1#阴床 |  | 17.9 |  | 18.5 |  | 20.83 |  | 20.25 |  | 20.3
2#阴床 | [7 empty] | 27.78 |  | 25.7 |  | 28.8
3#阴床 |  | 26.3 |  | 26 |  | 36.17 | [5 empty] | 23
1#混床 | 3.05 | 11.7 | 2.98 | 11.6 | 2.13 | 11.69 | 2.24 | 11.17 | 2.21 | 12.09 | 2.97 | 12.11
2#混床 | 1.1 | 9.1 | 1.7 | 9.2 | 1.65 | 9.38 | 2.02 | 9.55 | 1.36 | 9.36 | 0.96 | 9.19
3#混床 | 2.96 | 12.7 | 2.61 | 12.3 | 2.72 | 12.83 |  |  |  |  | 2.75 | 13.08
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12520 |  |  | 13900 |  |  | 15250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 12500 |  |  | 13940 |  |  | 15680
| 自用（当班） | 1140 |  |  | 1380 |  |  | 1350 |  |  | 3870 | 4480
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1440 |  |  | 1740
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 420 | 390 | 380 | 300 | 550 | 550 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 340 | 250 | 520 | 520 | 430 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1220 |  |  | 1040
| 高位碱槽(mm) | 2180 |  |  | 1980 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 720 |  |  | 718 |  |  | 718
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 7:15分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%。 |  |  | 9:30分中和排水 （PH 1#7.04 PH 2#7.49) 12:38分再生1#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 14:30分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%。 |  |  | 18:30分中和排水 （PH 1# 6.04 PH 2# 8.16) 23:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.21 | 9.2 | 9.18 | 9.14 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.54 | 6.32 | 6.19 | 6.13 | 6.18 | 6.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 18.9 | 19.7 | 19.8 | 19.3 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.5 | 2.76 | 2.56 | 2.75 | 2.3 | 3.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.12 | 10.1 | 10.12 | 10.11 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 26.32 | 25.87 | 24.8 | 25.3 | 26.7 | 23.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.68 | 4.67 | 4.87 | 5.24 | 5.18 | 5.25
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.32 | 5.44 | 5.51 | 5.42 | 5.36 | 5.45
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1147 | 1106 | 1108 | 1189 | 1195 | 1147
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.98 | 5.97 | 6.05 | 5.96 | 5.63 | 5.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 19 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 18.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.08 | 2.37 | 2.18 | 1.97 | 4.1 | 3.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.03 | 6.08 | 6.17 | 6.11 | 5.82 | 5.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.7 | 18.9 | 18.2 | 18.6 | 19.5 | 18.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 2.15 | 2.36 | 2.49 | 6.84 | 5.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.39 | 9.37 | 9.39 | 9.33 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.27 | 6.24 | 6.36 | 6.12 | 6.78 | 6.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 13.3 | 13.1 | 13.5 | 11.2 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.1 | 3.14 | 3.08 | 2.97 | 2.1 | 4.8
原水 | PH值 | 7.86 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.89 |  | 13.47
2#阳床 | 58.6 |  | 32.34 |  | 25.2 |  | 24.9 |  | 34.78 |  | 51.5
3#阳床 |  |  |  |  | 8.9 |  | 11.7 |  | 11.98 |  | 16.55
1#阴床 | [5 empty] | 21.4 |  | 19.5 |  | 19.39 |  | 20.25
2#阴床 |  | 29.89 |  | 31.33 |  |  |  | 25 |  | 27.49 |  | 29.22
3#阴床 |  | 24.45 |  | 25.36 |  | 25.7 |  | 25.1
1#混床 | 3.02 | 12.58 | 3.12 | 12.81 | 3.75 | 11.9 | 3.15 | 12.9 | 4.3 | 11.28 | 3.9 | 11.55
2#混床 | 1.05 | 9.49 | 1.15 | 9.56 | 1.06 | 9.9 | 1.38 | 9.6 | 5.11 | 8.97 | 4.24 | 9.26
3#混床 | 2.83 | 13.07 | 2.92 | 13.45 | 2.69 | 13 | 2.51 | 13.1
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16400 |  |  | 17720 |  |  | 18950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 17400 |  |  | 19220 |  |  | 21120
| 自用（当班） | 1150 |  |  | 1320 |  |  | 1230 |  |  | 3700 | 5440
| 外送（当班） | 1720 |  |  | 1820 |  |  | 1900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 410 | 370 | 360 | 310 | 270 | 270 | 220 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 55 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水200至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 300 | 500 | 490 | 410 | 360 | 360 | 280 | 560
| 溶液配制 时间和过程 | 7点0 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1030 |  |  | 900 |  |  | 720
| 高位碱槽(mm) | 1840 |  |  | 1840 |  |  | 1720
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 716 |  |  | 716 |  |  | 714
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 5:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 7:30分中和排水（PH 1#5.9 PH 2#6.8) |  |  | 10:11分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 15:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% |  |  | 18:00分中和排水（PH 1#5.9 PH 2#6.8) 19:26分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.02 | 9.05 | 9.08 | 9.05 | 9.07 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.32 | 6.03 | 6.05 | 6.23 | 6.15 | 5.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 18.5 | 17.1 | 17.3 | 18.6 | 17.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.73 | 1.71 | 1.93 | 1.93 | 2.31 | 2.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.12 | 10.15 | 10.11
|  | 电导率 | ≤150 | 25.98 | 26.32 | 25.3 | 24.8 | 23.37 | 22.78
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.22 | 5.15 | 5.03 | 5.07 | 5.17 | 5.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.73 | 5.97 | 5.86 | 5.75 | 4.98 | 5.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1146 | 1102 | 1037 | 984 | 918 | 924
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.02 | 6.11 | 6.19 | 6.11 | 6.26 | 6.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.7 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 17.9 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.72 | 1.75 | 1.88 | 1.36 | 1.46 | 1.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.18 | 6.09 | 6.01 | 6.05 | 5.95 | 6.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.1 | 19.2 | 17.4 | 18.5 | 16.4 | 18.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.83 | 4.32 | 4.17 | 4.75 | 3.25 | 2.36
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.13 | 9.15 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.94 | 6.02 | 5.93 | 5.87 | 5.93 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 17.9 | 16.8 | 16.3 | 15.3 | 16.13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.43 | 3.78 | 3.51 | 3.18 | 3.11 | 2.17
原水 | PH值 | 7.89 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.28 |  | 4.25 |  | 4.8 |  | 4.1 |  | 10.13
2#阳床 |  |  |  |  | 54.1 |  | 30.5 |  | 33.8 |  | 34.55
3#阳床 | 14.4 |  | 16.23 | [7 empty] | 16.15
1#阴床 |  | 19.76 |  | 21.26 |  | 24.5 |  | 14.1 |  | 14.18 |  | 14.18
2#阴床 |  | 27.63 |  | 29.57 |  | 28.8 |  | 30.6 |  | 30.96 |  | 32.41
3#阴床 | [5 empty] | 23.8 |  | 23.4 |  |  |  | 20.6
1#混床 | 4.02 | 12.49 | 4.13 | 12.66 | 3.47 | 12.9 | 3.56 | 12.8 | 2.42 | 12.44 | 2.53 | 13.2
2#混床 | 4.13 | 9.23 | 4.56 | 9.28 | 4.13 | 9.8 | 4.29 | 9.2 | 3.5 | 8.59 | 3.1 | 9.29
3#混床 |  |  |  |  | 2.58 | 13.5 | 2.86 | 13.3 |  |  | 2.04 | 13.17
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20350 |  |  | 21700 |  |  | 23150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 23250 |  |  | 25150 |  |  | 26930
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 1350 |  |  | 1450 |  |  | 4200 | 5810
| 外送（当班） | 2130 |  |  | 1900 |  |  | 1780
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 500 | 450 | 450 | 400 | 600 | 590 | 520 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 560 | 460 | 400 | 390 | 310 | 550 | 540 | 480 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 500 |  |  | 280 |  |  | 2470
| 高位碱槽(mm) | 1590 |  |  | 1400 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 714 |  |  | 712 |  |  | 712
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 3:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 5:11分中和排水（PH 1#6.8 PH 2#7.14) 7:08分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 |  |  | 11:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%。3.0%. 14:15分中和排水（PH 1#6.8 PH 2#7.5) |  |  | 16：55分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%。
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.01 | 9 | 9.02 | 9.03 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.89 | 5.74 | 5.95 | 5.78 | 5.83 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 18.7 | 18.1 | 17 | 18.6 | 19
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.26 | 4.17 | 2.96 | 1.78 | 1.59 | 4.38
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.06 | 10.13 | 10.2 | 10.16 | 10.18 | 10.06
|  | 电导率 | ≤150 | 24.7 | 25.3 | 24.2 | 23.7 | 24.4 | 25.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.03 | 5.32 | 5.99 | 6.44 | 6.62 | 6.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.04 | 5.21 | 5.1 | 5.27 | 5.76 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 889 | 986 | 960 | 930 | 859 | 772
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.08 | 5.97 | 5.81 | 5.65 | 6.22 | 5.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 19.3 | 19.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.44 | 4.29 | 1.36 | 2.34 | 2.03 | 2.02
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.01 | 5.83 | 5.46 | 5.53 | 6.08 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 18.4 | 18.5 | 17.3 | 19.8 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.36 | 3.74 | 4.82 | 3.69 | 2.99 | 1.51
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9.15 | 9.43 | 9.35 | 9.38 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.87 | 5.95 | 6.07 | 6.2 | 6.17 | 6.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 15.7 | 12.6 | 11.5 | 13.1 | 15.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.24 | 4.71 | 1.68 | 2.14 | 2.38 | 5.11
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 74.58 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 16.7 |  | 85 |  |  |  | 62.4 |  | 1.64 |  | 2.87
2#阳床 | 36.7 |  |  |  | 82.95 |  |  |  | 45.15 |  | 47.08
3#阳床 | 17.3 |  | 16.9 |  | 17.8 |  | 39.25
1#阴床 |  | 13.9 |  | 14.9 |  | 15.7 |  | 14.6 |  | 13.65 |  | 14.71
2#阴床 |  | 32.2 |  | 33.6 |  | 35.3 |  | 46.5 |  |  |  | 47.75
3#阴床 |  | 18.04 |  | 19.2 |  | 19 |  | 18.8 |  | 18.63 |  | 19.01
1#混床 | 3.42 | 13.1 | 3.13 | 13.06 | 1.68 | 12.7 | 1.36 | 12.5 | 2.05 | 13.03 | 1.84 | 12.79
2#混床 | 0.87 | 9.26 | 1.69 | 9 | 2 | 9.3 | 1.82 | 9.6 | 2.57 | 9.13 | 1.96 | 8.86
3#混床 | 4.21 | 13.47 | 3.74 | 13.86 | 3.92 | 13.5 | 3.27 | 13.2 | 4.12 | 13.36 | 3.05 | 13.07
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23450 |  |  | 25100 |  |  | 26150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 28630 |  |  | 30450 |  |  | 32260
| 自用（当班） | 300 |  |  | 1650 |  |  | 1050 |  |  | 3000 | 5330
| 外送（当班） | 1700 |  |  | 1820 |  |  | 1810
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 420 | 380 | 380 | 340 | 440 | 440 | 400 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加氨水 10 升，补入除盐水至 450 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 340 | 280 | 280 | 200 | 470 | 460 | 410 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2340 |  |  | 2340 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 1190 |  |  | 1190 |  |  | 1190
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 712 |  |  | 710 |  |  | 710
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:21分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。 2:50分中和排水（PH 1#6.8 PH 2#7.01) 4:33分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%。 |  |  | 14:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 17:40分中和排水（PH 1#6.8 PH 2#7.01) 20:23分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%。3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 易东星 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.14 | 9.31 | 9.3 | 9.1 | 9.07
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.79 | 5.59 | 5.3 | 6.1 | 5.98 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 17.9 | 16.1 | 18.9 | 18.3 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.53 | 2.95 | 4.3 | 5.1 | 3.11 | 2.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.11 | 10.15 | 10.19 | 10.2 | 10.09 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 25.7 | 24.8 | 27.4 | 26.4 | 27.2 | 26.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.04 | 6.12 | 6.06 | 6.04 | 5.92 | 5.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.84 | 6100 | 4.1 | 4.5 | 5.63 | 4.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 769 | 770 | 798 | 792 | 814 | 835
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.96 | 6.01 | 5.42 | 5.5 | 5.74 | 5.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 18.7 | 17.3 | 18.3 | 19.1 | 19.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.27 | 3.73 | 1.8 | 2.1 | 1.95 | 1.71
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 5.53 | 5.5 | 5.1 | 5.68 | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 18.2 | 18.7 | 18.1 | 18.9 | 19.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.71 | 3.26 | 1.6 | 0.5 | 3.62 | 2.99
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.11 | 9.16 | 9.18 | 9.11 | 9.05 | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.1 | 5.87 | 5.11 | 5.72 | 5.51 | 5.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.7 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 18.7 | 17.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.33 | 3.69 | 5.2 | 4.7 | 5.04 | 4.82
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.31 |  | 16.7 |  | 76.3 |  | 77.2 |  |  |  | 9.79
2#阳床 | 47.5 | [7 empty] | 48.5 |  | 43.52
3#阳床 |  |  | 14.4 |  | 15.1 |  | 17.1 |  | 17.22
1#阴床 |  | 15.6 |  | 17.5 |  | 16.3 |  | 15.9 |  | 18.37 |  | 16.71
2#阴床 |  | 53.5 |  | 54.7 |  | 55.9 |  | 55.5 |  | 56.73 |  | 61.27
3#阴床 |  | 19.8 |  |  |  | 25.3 |  | 25.7 |  | 27.29 |  | 27.9
1#混床 | 1.13 | 13.35 | 2.41 | 13.2 | 1.7 | 12.9 | 0.94 | 12.8 | 2.19 | 12.37 | 1.95 | 12.66
2#混床 | 0.45 | 9.34 | 1.28 | 9.4 | 2.6 | 9.3 | 1.6 | 8.9 | 2.73 | 8.87 | 1.57 | 8.87
3#混床 | 3.41 | 13.6 |  |  | 3.1 | 13.5 | 2.2 | 13.2 | 4.04 | 12.76 | 3.02 | 12.67
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27400 |  |  | 28400 |  |  | 29430 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 34150 |  |  | 35850 |  |  | 37350
| 自用（当班） | 1250 |  |  | 1000 |  |  | 1030 |  |  | 3280 | 5090
| 外送（当班） | 1890 |  |  | 1700 |  |  | 1500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 300 | 260 | 260 | 220 | 280 | 280 | 250 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点30 分，向槽加氨水 5 升，补入除盐水至 300 mm液位 |  |  | 22点00 分，向槽加氨水 5 升，补入除盐水至 350 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 280 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 400mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 1890 |  |  | 1770
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 2950 |  |  | 2830
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 23:50分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%。 2:40分中和排水（PH 1#6.9 PH 2#6.88) |  |  | 11：50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%。3.0% |  |  | 18:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 20:00分中和排水（PH 1#7.04 PH 2#7.49) 22:16分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.12 | 9.15 | 9.11 | 9.12 | 9.22 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.82 | 6.32 | 5.2 | 6.2 | 6.02 | 5.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.6 | 19.3 | 20.5 | 20.6 | 19.8 | 19.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.4 | 2.16 | 1.06 | 0.15 | 0.15 | 1.01
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.08 | 10.1 | 10.09 | 10.04 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 25.4 | 23.6 | 26.4 | 27.1 | 25.2 | 24.98
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.43 | 5.42 | 5.35 | 5.24 | 5.26 | 5.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.62 | 5.04 | 4.07 | 4.1 | 5.34 | 5.23
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 812 | 844 | 901 | 860 | 822 | 798
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.66 | 5.83 | 6.1 | 5.5 | 6.12 | 5.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 13.6 | 14.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.2 | 3.9 | 6.9 | 1.9 | 1.26 | 1.39
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.88 | 5.62 | 5.2 | 5.2 | 6.07 | 5.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.8 | 18.9 | 13.3 | 10.4 | 12.5 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.3 | 2.94 | 1.5 | 1.6 | 1.87 | 2.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.03 | 9 | 9.16 | 9.2 | 9.01 | 9.1
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.07 | 6.21 | 5.95 | 5.9 | 5.93 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 15.3 | 19.2 | 19.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.06 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 4.1 | 4.5
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.47 |  | 12.21 |  | 12.9 |  | 13 |  | 43.02
2#阳床 | 45.54 |  | 56.13 |  | 60.2 | [5 empty] | 72.86
3#阳床 | [6 empty] | 22.7 |  | 23.72 |  | 25.29
1#阴床 |  | 19.09 |  | 18.81 |  | 18.3 |  | 18.02 |  | 18.36 |  | 35.47
2#阴床 |  | 63.65 |  | 65.39 |  | 58.2 |  | 64.1 |  | 60.43
3#阴床 | [11 empty] | 22.82
1#混床 | 2.85 | 11.54 | 2.9 | 11.14 | 0.9 | 12.7 | 1.13 | 12.2 | 1.23 | 12.71 | 1.34 | 13.27
2#混床 | 3.24 | 8.88 | 3.86 | 8.85 | 1.27 | 8.7 | 0.5 | 8.4 | 0.65 | 8.49 | 0.94 | 8.87
3#混床 | [10 empty] | 1.24 | 12.46
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 30460 |  |  | 31000 |  |  | 32250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39150 |  |  | 40950 |  |  | 43150
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 540 |  |  | 1250 |  |  | 2820 | 5800
| 外送（当班） | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 2200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1600 |  |  | 1480
| 高位碱槽(mm) | 2700 |  |  | 2620 |  |  | 2620
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 00:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。02:40分中和排水（PH 1#7.04 PH 2#7.49) |  |  | 10:05分再生3#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 12:36分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，2.9%。15:02分中和排水（PH 1#7.14 PH 2#7.30) |  |  | 17:00分再生2#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 12.09 |  | 13.41
2#阳床 | 41.49 |  | 44.22 |  | 45.5
3#阳床 | 26.91 |  | 24.25 |  | 27.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.96
1#阴床 |  | 34.43 |  | 34.15 |  | 35.1 |  |  |  | 34.83 |  | 36.97
2#阴床 | [9 empty] | 646.44 |  | 48.91
3#阴床 |  | 24.88 |  | 23.67 |  | 24.1
1#混床 | 1.47 | 13.28 | 2.06 | 12.82 | 1.55 | 12.75 |  |  | 1.76 | 12.73 | 1.33 | 13
2#混床 | 1.03 | 7.81 | 1.1 | 8.1 | 2.18 | 7.98 |  |  | 2.13 | 7.87 | 2.14 | 7.91
3#混床 | 1.6 | 12.91 | 1.45 | 12.97 | 3.11 | 12.7
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 33770 |  |  | 35060 |  |  | 35600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 45550 |  |  | 47590 |  |  | 49600
| 自用（当班） | 1520 |  |  | 1290 |  |  | 540 |  |  | 3350 | 6450
| 外送（当班） | 2400 |  |  | 2040 |  |  | 2010
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 50 |  |  | 43 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1330 |  |  | 1200 |  |  | 1170
| 高位碱槽(mm) | 2510 |  |  | 2510 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 5:17再生1#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 7:27分中和排水（PH 1#7.14 PH 2#7.30) |  |  | 11:28分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 13:42分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 |  |  | 16:40分中和排水（PH 1#7.01 PH 2#7.11)
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.54 |  | 66.9 |  |  |  | 8.68 |  | 10.8 |  | 16.4
2#阳床 |  |  |  |  | 57.64 |  | 42.82 |  | 44.6 |  | 41
3#阳床 | 24.36 |  | 23.78 |  | 23.55
1#阴床 |  | 36.75 |  | 37.62 |  | 38.77 |  | 41.67 |  | 37.3 |  | 39.3
2#阴床 |  | 50.64 |  | 52.66 |  | 53.53 |  | 54.98 |  | 53.2 |  | 50.9
3#阴床 |  | 20.83 |  | 21.7 |  | 23.15 |  | 22.86
1#混床 | 2.31 | 13.28 | 1.86 | 13.35 | 4.62 | 11.69 | 5.1 | 11.83 | 2.98 | 13.26 | 3.37 | 13.4
2#混床 | 2.84 | 7.84 | 2.27 | 7.87 | 3.7 | 8.22 | 4.3 | 7.84 | 0.89 | 7.87 | 1.54 | 8.02
3#混床 | 3.97 | 13.37 | 3.09 | 13.46 | 2.63 | 13.63 | 3.66 | 12.91
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 37150 |  |  | 37825 |  |  | 38510 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 51860 |  |  | 53750 |  |  | 55560
| 自用（当班） | 1550 |  |  | 675 |  |  | 685 |  |  | 2910 | 5960
| 外送（当班） | 2260 |  |  | 1890 |  |  | 1810
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1030 |  |  | 870 |  |  | 1620
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 2070 |  |  | 1940
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 3:58分再生2#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 8:10分再生3#混床，进碱浓度：3.1%，3.0%， 进酸浓度：3.0%，3.0%。 10：50分中和排水（PH 1#7.5 PH 2#7.3) 14：20分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 16:30分中和排水（PH 1#6.7 PH 2#7.2) 19:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。23:04分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.28 |  | 12.15 |  | 28.2 |  | 17.2
2#阳床 | 47.51 | [5 empty] | 37 |  | 43.5 |  | 47.4
3#阳床 |  |  | 20.54 |  | 23.9 |  |  |  | 28.2 |  | 30.1
1#阴床 |  | 38.19 |  | 40.22 |  | 37.9 |  | 37.8 |  | 38.1
2#阴床 |  | 54.98 |  | 56.42 |  | 62.4 |  | 61.9 |  |  |  | 49.7
3#阴床 |  |  |  | 20.83 | [5 empty] | 19.5 |  | 21.7
1#混床 | 3.56 | 13.45 | 1.68 | 13.43 | 1.7 | 13.5 | 0.8 | 14.4 | 1.73 | 13.3 | 2.95 | 13.5
2#混床 | 2.81 | 8.07 | 2.03 | 8.1 | 0.9 | 7.96 | 0.74 | 7.4 | 0.96 | 8.24 | 2.13 | 8.02
3#混床 |  |  | 3.92 | 13.77 |  |  |  |  | 3.51 | 14.2 | 1.96 | 11.28
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 39750 |  |  | 40930 |  |  | 41650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 57450 |  |  | 58950 |  |  | 62000
| 自用（当班） | 1240 |  |  | 1180 |  |  | 720 |  |  | 3140 | 6440
| 外送（当班） | 1890 |  |  | 1500 |  |  | 3050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1420 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1940 |  |  | 1840 |  |  | 1840
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0：50分中和排水（PH 1#7.5 PH 2#7.3) 4:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 10:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 12:00分中和排水（PH 1#7.4 PH 2#7.8) |  |  | 21:47分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.06 |  | 11.86 |  | 12.8 |  |  | 13.6 | 13.59
2#阳床 | 49.14 | [9 empty] | 70.08
3#阳床 |  |  | 22.31 |  | 25.8 |  |  | 30.3 | 30.15 |  | 30.2
1#阴床 |  |  |  | 66.06 |  | 65.4 |  | 64.5 |  | 65.68 |  | 70.89
2#阴床 |  | 48.16 |  | 49.34 |  | 48.7 |  | 49 |  | 51.21 |  | 56.13
3#阴床 |  | 20.14 |  | 20.98 |  | 21.2 |  |  |  | 21.9 |  | 23.14
1#混床 | 1.39 | 13.87 | 1.57 | 14.57 | 0.97 | 14.4 | 0.68 | 13.6 | 2.3 | 11.68 | 2.8 | 11.48
2#混床 | 1.24 | 7.95 | 1.83 | 8.56 | 1.3 | 8.09 | 0.88 | 7.8 | 4.7 | 7.98 | 3.9 | 7.95
3#混床 | 0.56 | 10.59 | 1.25 | 9.67 | 0.83 | 9.56 |  |  | 2.1 | 9.66 | 2.3 | 9.67
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 43000 |  |  | 44330 |  |  | 45100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 63400 |  |  | 65170 |  |  | 67300
| 自用（当班） | 1350 |  |  | 1330 |  |  | 770 |  |  | 3450 | 5300
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1770 |  |  | 2130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1070 |  |  | 890
| 高位碱槽(mm) | 1840 |  |  | 1830 |  |  | 1670
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 6:43分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 9:10分中和排水（PH 1#7.5 PH 2#7.8) 11:57分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 17:16分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。19:57分中和排水（PH 1# 6.8 PH 2# 7.14) 21:13分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 8.5 |  | 9.2 |  |  |  | 11.11
2#阳床 | 57.23 |  | 43.98 |  | 45.7 |  | 48.9 |  | 80.4
3#阳床 | 34.5 |  | 30.96 | [5 empty] | 65.94 |  | 26.62
1#阴床 |  | 67.9 |  | 67.1 |  | 67.4 |  | 66.5 |  | 67.99
2#阴床 |  | 53.8 |  | 50.2 | [7 empty] | 32.11
3#阴床 |  | 23.1 |  | 23.5 |  | 23.3 |  | 23.1 |  | 24.3 |  | 23.72
1#混床 | 3.83 | 12.8 | 4.36 | 13.95 | 1.3 | 13.7 | 1.5 | 14 | 1.7 | 11.77 | 1.14 | 11.74
2#混床 | 2.5 | 8 | 2.17 | 7.6 | 0.72 | 7.8 | 0.9 | 8.3 | 2.3 | 8.15 | 2.1 | 8.27
3#混床 | 2.66 | 9.5 | 3.45 | 9.2 | 0.84 | 9.3 | 0.81 | 9.52 | 3.02 | 9.46 | 2.8 | 9.57
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46190 |  |  | 47190 |  |  | 48080 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 69530 |  |  | 71780 |  |  | 73700
| 自用（当班） | 1090 |  |  | 1000 |  |  | 890 |  |  | 2980 | 6400
| 外送（当班） | 2230 |  |  | 2250 |  |  | 1920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 9 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 830 |  |  | 780 |  |  | 580
| 高位碱槽(mm) | 1530 |  |  | 1530 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:22分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。6:25分中和排水（PH 1# 6.8 PH 2# 7.14) |  |  | 9:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 19:24分再生2#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 21:35分中和排水（PH 1#7.14 PH 2#7.30) 23:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.57 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.2 |  | 122 | [7 empty] | 15.9
2#阳床 |  |  |  |  | 58.6 |  | 50.9 |  | 54.4
3#阳床 | 29.9 |  | 25.7 |  | 29.2 |  | 29.7 |  | 30.32 |  | 32.9
1#阴床 | [7 empty] | 20.83 |  | 21.7 |  | 21.7
2#阴床 |  | 35.3 |  | 35.8 |  | 33.4 |  | 35.8 |  | 33.85 |  | 47.7
3#阴床 |  | 25.8 |  | 25.2 |  | 24.5 |  | 25.7 |  | 25.75 |  | 98.5
1#混床 | 3.17 | 15.08 | 2.74 | 14.7 | 1.75 | 14.06 | 1.38 | 14.5 | 2.13 | 14.24 | 1.66 | 14.18
2#混床 | 2.36 | 8.39 | 1.59 | 8.42 | 0.83 | 7.9 | 0.8 | 7.96 | 1.28 | 8.36 | 1.31 | 8.02
3#混床 | 1.95 | 9.9 | 2.83 | 10.1 | 0.86 | 9.8 | 0.98 | 9.6 | 2.45 | 9.98 | 2.07 | 9.6
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | (甲)白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 49430 |  |  | 49750 |  |  | 51170 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 75380 |  |  | 77160 |  |  | 78620
| 自用（当班） | 1350 |  |  | 320 |  |  | 1420 |  |  | 3090 | 4920
| 外送（当班） | 1680 |  |  | 1780 |  |  | 1460
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 36 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 560 |  |  | 200 |  |  | 100
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1030 |  |  | 860
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:43分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。5:11分中和排水（PH 1# 7.10 PH 2# 7.14) |  |  | 8:10分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%。进酸浓度：3.0%，3.0% 12:10中和排水（PH 1# 7.6 PH 2# 7.4) 14:50分再生1#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 17:20分再生2#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 19:40分中和排水（PH 1#7.14 PH 2#7.30)
操作者签名： |  | 中控： 左邓欢 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18 |  | 20.7 |  | 22.2 | [5 empty] | 11.92
2#阳床 | 86 |  | 47.7 |  | 50.2 |  | 61.7 |  | 66.61
3#阳床 | [6 empty] | 25.4 |  | 26.85 |  | 26.97
1#阴床 |  | 23 |  | 23.3 |  | 22.8 |  | 23.4 |  | 23.15 |  | 23.44
2#阴床 |  | 62.8 |  |  |  | 32.4 |  | 28.6 |  | 28.07 |  | 28.56
3#阴床 |  | 63 |  | 68.3 |  | 67.2 |  | 59.1 |  | 57.87 |  | 55.27
1#混床 | 2.19 | 14.3 | 3.25 | 14.5 |  |  |  |  | 1.87 | 10.56 | 1.84 | 9.38
2#混床 | 0.87 | 8.28 | 1.39 | 8.36 | 1.1 | 8.1 | 0.91 | 8.25 | 1.13 | 7.87 | 1.96 | 7.55
3#混床 | 3.28 | 9.75 | 3.74 | 9.87 | 0.88 | 9.9 | 0.94 | 10.3 | 2.64 | 9.26 | 3.05 | 9.61
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52130 |  |  | 52130 |  |  | 52130 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 80600 |  |  | 82260 |  |  | 83900
| 自用（当班） | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 960 | 5280
| 外送（当班） | 1980 |  |  | 1660 |  |  | 1640
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 100 |  |  | 1830 |  |  | 1730
| 高位碱槽(mm) | 860 |  |  | 860 |  |  | 730
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 11:30分再生1#阳床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 |  |  | 18:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 20:30分中和排水（PH 1#7.5PH 2#7.8) 22:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.99 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.15 |  | 13.08 |  | 14 | [5 empty] | 9.26
2#阳床 | [6 empty] | 57.6 |  | 52.3 |  | 48
3#阳床 | 27.31 |  | 25.98 |  | 25.04 |  | 26.2 |  | 30.68
1#阴床 |  | 23.72 |  | 23.44 |  | 23.04 |  | 22.9 |  | 24.5
2#阴床 | [11 empty] | 27.8
3#阴床 |  | 62.78 |  | 56.13 |  | 54.15 |  | 50.3 |  | 50.8 |  | 54.2
1#混床 | 1.26 | 9.46 | 1.14 | 8.74 | 0.96 | 8.49 | 0.83 | 8.36 | 1.68 | 8.5 | 0.84 | 8.8
2#混床 | 0.93 | 7.92 | 0.87 | 7.84 | 0.65 | 7.85 | 0.75 | 8.02 | 1.72 | 7.8 | 1.15 | 8.4
3#混床 | 1.21 | 10.1 | 1.03 | 9.9 | 1.03 | 10.01 | 1.03 | 9.6 | 2.64 | 9.4 | 1.97 | 9.7
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52130 |  |  | 52300 |  |  | 52380 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 85760 |  |  | 87480 |  |  | 89250
| 自用（当班） | 0 |  |  | 170 |  |  | 80 |  |  | 250 | 5350
| 外送（当班） | 1860 |  |  | 1720 |  |  | 1770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1730 |  |  | 1560 |  |  | 1440
| 高位碱槽(mm) | 580 |  |  | 2500 |  |  | 2350
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 06:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 |  |  | 8:58分中和排水（PH 1#7.6 PH 2#8.0) 10:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 15:53分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1% 18:00分中和排水（PH 1#7.6 PH 2#8.0) 20:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.02 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.11 |  | 12.13 |  | 13.6 |  | 20.7
2#阳床 | 54.63 |  | 56.41 | [5 empty] | 35.64 |  | 29.06
3#阳床 |  |  |  |  | 19.1 |  | 20.1 |  | 18.79 |  | 21.64
1#阴床 |  | 47.45 |  | 48.03 |  | 48.2 |  | 48.3 | 45.11 |  | 48.03
2#阴床 |  | 28.45 |  | 27.41 |  | 25.1 |  | 25.4 |  |  | 28.07
3#阴床 |  | 51.22 |  | 49.48 |  |  |  |  | 28.79 |  | 31.54
1#混床 | 1.37 | 8.65 | 1.26 | 8.74 | 2.78 | 7.8 | 3.62 | 8.2 | 2.44 | 8.79 | 1.88 | 8.83
2#混床 | 1.46 | 7.81 | 1.34 | 8.51 | 2.63 | 8.3 | 2.96 | 8.6 | 2.79 | 8.05 | 2.18 | 8.13
3#混床 | 2.11 | 9.69 | 2.09 | 9.75 |  |  |  |  | 3.13 | 9.26 | 3.31 | 9.43
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52400 |  |  | 52748 |  |  | 52750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90850 |  |  | 92850 |  |  | 94580
| 自用（当班） | 20 |  |  | 348 |  |  | 2 |  |  | 370 | 5330
| 外送（当班） | 1600 |  |  | 2000 |  |  | 1730
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1280 |  |  | 1280 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 2350 |  |  | 1910 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 6:49分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 8:30分中和排水（PH 1#7.8 PH 2#8.1) 11:30分再生2#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%。进酸浓度：3.0%，3.0% 15:50中和排水（PH 1# 7.2 PH 2# 6.8) |  |  | 21:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 12.15 |  | 10.8 |  | 17 |  | 24
2#阳床 | 42 |  | 42.65
3#阳床 | 22.6 |  | 22.28 |  | 22.5 |  | 21.4 |  | 21.9 |  | 23.2
1#阴床 |  | 48.3 |  | 48.03 |  | 49.1 |  | 47.7 |  | 48.5 |  | 49.5
2#阴床 |  | 28.9 |  | 29.51 |  | 32.9 |  | 33.9 |  | 31.22 |  | 33
3#阴床 |  | 32.1 |  | 69.73 |  | 44.8 |  | 70.6 |  | 43.8 |  | 41.9
1#混床 | 1.51 | 8.5 | 1.37 | 8.83 | 0.99 | 8.3 | 0.77 | 8.1 | 1.93 | 8.56 | 2.74 | 8.74
2#混床 | 1.79 | 8.2 | 1.42 | 8.3 | 0.89 | 7.6 | 1.36 | 7.8 | 2.19 | 7.82 | 1.59 | 8.28
3#混床 | 2.31 | 9.3 | 2.08 | 9.58 | 0.92 | 9.46 | 0.85 | 9.51 | 3.12 | 9.57 | 2.89 | 9.58
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52750 |  |  | 52750 |  |  | 52750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 96380 |  |  | 98100 |  |  | 99950
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5370
| 外送（当班） | 1800 |  |  | 1720 |  |  | 1850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 930 |  |  | 750
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1640 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:05分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 5:00分中和排水（PH 1#7.8 PH 2#8.1) |  |  | 11:45分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% 15:11分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 |  |  | 18:07分中和排水（PH 1#6.8 PH 2# 7.1) 19:36分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验： 蔡彬彬 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 71.6 |  | 7.93 |  | 9.1 |  | 11.3
2#阳床 | 51.5 |  | 42.59 |  | 39.1 |  |  |  | 90 |  | 56.8
3#阳床 | 25.8 |  | 23.55 |  |  |  | 59.6
1#阴床 |  | 50.6 |  | 48.32 |  | 49.7 |  | 47.2 |  |  |  | 17.1
2#阴床 |  | 33.6 |  | 43.11 |  | 39.3 |  | 38.4 |  | 39.63 |  | 39.6
3#阴床 |  | 43.4 | [5 empty] | 21.9 |  | 23.16 |  | 23.4
1#混床 | 1.27 | 7.8 | 1.34 | 8.39 | 9.2 | 8.65 | 0.84 | 8.7 | 3.41 | 8.92 | 2.19 | 8.88
2#混床 | 1.58 | 9.5 | 1.16 | 8.56 | 0.8 | 7.93 | 0.93 | 8.2 | 2.13 | 8.01 | 0.93 | 7.96
3#混床 | 1.98 | 8.6 |  |  |  |  | 1.1 | 9.43 | 3.16 | 9.44 | 2.97 | 9.55
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52750 |  |  | 53750 |  |  | 54442 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 101750 |  |  | 103400 |  |  | 105300
| 自用（当班） | 0 |  |  | 1000 |  |  | 692 |  |  | 1692 | 5350
| 外送（当班） | 1800 |  |  | 1650 |  |  | 1900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 750 |  |  | 600 |  |  | 450
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1460 |  |  | 1330
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 12:30分中和排水（PH 1#6.5 PH 2#7.2) 14:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1% |  |  | 17:22分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 20:00分中和排水（PH 1#5.9 PH 2#6.3) 21:20分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.34 |  | 12.5 |  | 13.02 | [5 empty] | 11.22
2#阳床 | 33.62 |  | 36.75 |  | 39.06 |  | 48.8
3#阳床 | [6 empty] | 11.5 |  | 12.44 |  | 13.25
1#阴床 |  | 17 |  | 16.2 |  | 15.9 |  | 18.1 |  | 16.49 |  | 16.49
2#阴床 |  | 40.5 |  | 40.51 |  | 39.6 |  | 16.8 |  | 37.32 |  | 39.6
3#阴床 |  | 23.7 |  | 23.15 |  | 23.4
1#混床 | 1.85 | 8.9 | 2.32 | 8.74 | 0.74 | 8.7 | 0.93 | 8.3 | 1.1 | 8.5 | 1.3 | 8.44
2#混床 | 1.17 | 8.1 | 1.96 | 8.33 | 0.96 | 8.2 | 0.84 | 7.5 | 2.3 | 7.87 | 1.7 | 9.43
3#混床 | 2.58 | 9.6 | 2.05 | 9.86 | 0.91 | 9.8
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54740 |  |  | 55860 |  |  | 56450 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 107300 |  |  | 109460 |  |  | 111600
| 自用（当班） | 298 |  |  | 1120 |  |  | 590 |  |  | 2008 | 6300
| 外送（当班） | 2000 |  |  | 2160 |  |  | 2140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 340 |  |  | 340 |  |  | 160
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 1040
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 5:00分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8%。 |  |  | 14:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 |  |  | 16:30分中和排水（PH 1#5.9 PH 2#6.3) 21:36分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8%。
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.84 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 18.56 |  | 67.25 | [7 empty] | 9.9
2#阳床 | 12.47 |  | 13.95 |  | 35.06 |  | 39 |  | 41.3
3#阳床 |  |  |  |  | 11.5 |  | 11.5 |  | 11.63 |  | 14.76
1#阴床 |  | 18.5 |  | 17 |  | 15.9 |  | 11.2
2#阴床 |  | 43.6 |  | 41.6 |  | 34.6 |  | 39 |  | 42.4 |  | 46.59
3#阴床 | [5 empty] | 21.4 |  | 36.7 |  | 21.74 |  | 22.86
1#混床 | 1.44 | 8.6 | 1.29 | 8.4 | 0.84 | 8.7 | 0.7 | 8.9 | 1.69 | 8.53 | 1.72 | 8.94
2#混床 | 2.05 | 7.9 | 1.86 | 7.7 | 96 | 8.4 | 0.75 | 8.1 | 1.28 | 7.96 | 1.39 | 8.02
3#混床 |  |  |  |  | 1.05 | 9.16 | 0.83 | 9.6 | 2.71 | 9.74 | 2.51 | 9.98
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57200 |  |  | 57200 |  |  | 57380 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 113380 |  |  | 115250 |  |  | 116940
| 自用（当班） | 750 |  |  | 0 |  |  | 180 |  |  | 930 | 5340
| 外送（当班） | 1780 |  |  | 1870 |  |  | 1690
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 40 |  |  | 40 |  |  | 820
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 820 |  |  | 820
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0：52分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 2:45分中和排水（PH 1#7.14 PH 2#7.30) 5:21分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% | [5 empty] | 18:20分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8% 20:50分中和排水（PH 1#5.9 PH 2#6.3) 22:33分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.8 |  | 14.5
2#阳床 |  |  | 69.5 |  | 26.5 |  | 46.1 |  | 70.25
3#阳床 | 65.2 |  |  |  | 35.8 |  | 30.4 |  | 37.04 |  | 80.21
1#阴床 | [5 empty] | 15.9 |  | 16.2 |  | 17.36 |  | 19.97
2#阴床 |  | 49.7 |  | 79.8
3#阴床 |  | 23.7 |  | 26 |  | 27.8 |  | 25.5 |  | 29.22 |  | 32.41
1#混床 | 2.83 | 8.74 | 3.21 | 8.71 | 0.84 | 8.68 | 1.1 | 8.2 | 2.38 | 8.56 | 2.07 | 9.11
2#混床 | 2.19 | 8.07 | 1.26 | 8.02 | 0.88 | 8.39 | 0.86 | 7.2 | 1.42 | 8.22 | 1.16 | 8.94
3#混床 | 3.47 | 10.13 | 3.17 | 10 | 0.82 | 9.95 | 1.26 | 9.8 | 3.25 | 10.01 | 2.84 | 9.95
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58000 |  |  | 58005 |  |  | 58005 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 119000 |  |  | 120850 |  |  | 122760
| 自用（当班） | 620 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 625 | 5820
| 外送（当班） | 2060 |  |  | 1850 |  |  | 1910
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 670 |  |  | 670 |  |  | 550
| 高位碱槽(mm) | 630 |  |  | 630 |  |  | 530
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 3:30分中和排水（PH 1#6.5 PH 2#7.0) 4:48分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.8% | [5 empty] | 18:28分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 20:30分中和排水（PH 1#5.9 PH 2#6.3) 22:14分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8%
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.9 |  | 6.48 |  | 7.42 |  | 6.7 |  | 8.74
2#阳床 |  |  | 45.2 |  | 25.87 |  | 31.25 |  | 33.54 |  | 36.52
3#阳床 | [10 empty] | 23.21
1#阴床 | [5 empty] | 16.2 |  | 15.6 |  | 15.69 |  | 27.2
2#阴床 |  | 35.3 |  | 37.7 |  | 34.7 |  | 35.8 |  | 35.3 |  | 41.09
3#阴床 |  | 36.2 |  | 36.7 |  | 31.5 |  | 32.1 |  | 33.85
1#混床 | 3.43 | 9.52 | 3.26 | 9.09 | 1.69 | 9 | 0.87 | 9.17 | 2.61 | 8.51 | 2.14 | 8.71
2#混床 | 1.65 | 8.68 | 2.19 | 8.02 | 1.33 | 8.3 | 0.92 | 8.25 | 1.73 | 7.97 | 1.38 | 8.39
3#混床 | 3.1 | 10.42 | 2.73 | 10 | 2.14 | 10.1 | 1.7 | 10.01 | 2.87 | 9.81
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58010 |  |  | 58220 |  |  | 58220 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 124700 |  |  | 126400 |  |  | 128230
| 自用（当班） | 5 |  |  | 210 |  |  | 0 |  |  | 215 | 5470
| 外送（当班） | 1940 |  |  | 1700 |  |  | 1830
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 380 |  |  | 350 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 450 |  |  | 160 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 00:45分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 02:30分中和排水（PH 1#6.1 PH 2#6.8) 05:51分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8% |  |  | 12:49分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 15:00分中和排水（PH 1#6.8 PH 2#7.2) |  |  | 17:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%。 22:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 9.54 |  | 11.6 |  | 11.4 |  | 12.76 |  | 65.8
2#阳床 | [8 empty] | 30.47 |  | 35.1
3#阳床 | 28.7 |  | 31.3 |  | 31.9 |  | 43.4
1#阴床 |  | 19.28 |  | 17.07 |  | 16.2 |  | 17.07 |  | 15.8 |  | 14.2
2#阴床 | [9 empty] | 14.2 |  | 16.5
3#阴床 |  | 16.2 |  | 15.3 |  | 19.6 |  | 20.2 |  | 21.6 |  | 19.9
1#混床 | 1.12 | 9.17 | 1.04 | 8.94 | 0.72 | 9.5 | 0.9 | 8.9 | 1.15 | 9 | 0.89 | 9.1
2#混床 | 1.34 | 8.07 | 2.1 | 8.36 | 0.64 | 8.4 | 0.72 | 8.2 | 0.88 | 8.1 | 1.05 | 8.3
3#混床 | 1.1 | 10.01 | 2.13 | 10.24 | 1.3 | 10 | 1.1 | 9.9 | 1.36 | 10 | 1.25 | 10.3
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58410 |  |  | 58410 |  |  | 58410 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 130080 |  |  | 132100 |  |  | 133900
| 自用（当班） | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 190 | 5670
| 外送（当班） | 1850 |  |  | 2020 |  |  | 1800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 980 |  |  | 830 |  |  | 700
| 高位碱槽(mm) | 2240 |  |  | 2150 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:00分中和排水（PH 1#6.8 PH 2#7.2) |  |  | 9:16分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 12:34分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8% 15:00分中和排水（PH 1#6.5 PH 2#6.8) |  |  | 19：35分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 6.7 |  | 7.3 |  | 8.68
2#阳床 | 37.27 |  | 38.87 |  | 41.9
3#阳床 | 31.66 |  | 32.18 |  | 32.3 |  | 37.3 |  | 35.1 |  | 83.6
1#阴床 |  | 14.18 |  | 14.47 |  | 13.6 |  | 14.4 |  | 14.2 |  | 14.5
2#阴床 |  | 17.36 |  | 16.5 |  | 14.8 |  | 17.3 |  | 17 |  | 17.4
3#阴床 |  | 20.54 |  | 19.61 |  |  |  | 21.4 |  | 19.1 |  | 19.8
1#混床 | 1.02 | 9.23 | 1.11 | 9.38 | 0.93 | 8.8 | 0.84 | 9.09 | 1.08 | 8.9 | 1.34 | 9
2#混床 | 1.06 | 8.39 | 1.23 | 8.25 | 0.72 | 7.9 | 0.9 | 8.7 | 0.96 | 8.5 | 1.26 | 8.1
3#混床 | 1.33 | 10.01 | 1.35 | 10.19 |  |  | 0.72 | 10.3 | 1.47 | 10.4 | 1.7 | 10.5
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 59220 |  |  | 59390 |  |  | 59600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 135530 |  |  | 137300 |  |  | 139100
| 自用（当班） | 810 |  |  | 170 |  |  | 210 |  |  | 1190 | 5200
| 外送（当班） | 1630 |  |  | 1770 |  |  | 1800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 700 |  |  | 680 |  |  | 530
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 2050 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 5:28分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 |  |  | 8:30分中和排水（PH 1#7 PH 2#7.4) |  |  | 17：23分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.2 |  | 9 |  | 9.6 |  | 9.9 |  | 18
2#阳床 | 62.62 |  | 47.2 |  | 37.3 |  | 37.5 |  | 35.7 |  | 47.7
3#阳床 | [10 empty] | 19.1
1#阴床 |  | 14.47 |  | 14.4 |  | 14.7 |  | 14.7 |  | 14.3 |  | 15.05
2#阴床 |  | 17.36 |  | 21.4 |  | 25 |  | 15.9 |  | 15.4 |  | 16.2
3#阴床 |  | 19.1 |  | 20.5 |  | 56.1 |  | 35.01 |  | 33.6 |  | 33.6
1#混床 | 1.72 | 9 | 1.57 | 9.3 | 0.82 | 9.1 | 0.94 | 9.1 | 2.39 | 9.29 | 1.21 | 9.26
2#混床 | 1.45 | 8.42 | 1.22 | 7.9 | 0.7 | 8.6 | 0.88 | 8.59 | 0.92 | 8.71 | 0.83 | 8.45
3#混床 | 2.18 | 10.16 | 1.89 | 10.4 | 1.02 | 10.3 | 0.9 | 10.5 | 3.17 | 10.6 | 0.95 | 10.27
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | (甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60150 |  |  | 60560 |  |  | 60920 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 141060 |  |  | 142880 |  |  | 144880
| 自用（当班） | 550 |  |  | 410 |  |  | 360 |  |  | 1320 | 5780
| 外送（当班） | 1960 |  |  | 1820 |  |  | 2000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 38
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 0 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | / | / | /
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | 点 分行程由 %变为 %
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | / | / | /
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | / | / | /
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | 点 分行程由 %变为 %
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | / | / | /
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 410 |  |  | 1350 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 1920 |  |  | 1920 |  |  | 1920
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:41分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 3:42分中和排水（PH 1#6.5 PH 2#6.8) 6:02分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 8.8 |  | 10.7 |  | 12.4 |  | 10.8 |  | 10.7
2#阳床 | 49.02
3#阳床 | 21.64 |  | 19.9 |  | 20 |  | 21.7 |  | 19.6 |  | 19.4
1#阴床 |  | 15.05 |  | 15.9 |  | 15.1 |  | 15.6 |  | 15.6 |  | 16.2
2#阴床 |  | 16.2 |  | 16.2 |  | 14.8 |  | 20.5 |  | 24.3 |  | 20.2
3#阴床 |  | 31.83 |  | 19.1 |  | 22.6 |  | 21.4 |  | 21.7 |  | 22.3
1#混床 | 1.64 | 9 | 1.78 | 9.3 | 0.83 | 9.1 | 0.9 | 9.5 | 2.51 | 9.58 | 2.13 | 9.38
2#混床 | 1.27 | 8.22 | 1.56 | 8.7 | 0.74 | 8.5 | 0.88 | 8.5 | 1.28 | 8.8 | 0.74 | 8.65
3#混床 | 2.41 | 10.53 | 2.26 | 10.5 | 1.1 | 10.6 | 0.95 | 10.8 | 2.36 | 10.27 | 1.91 | 10.5
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60920 |  |  | 60930 |  |  | 60936 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 146800 |  |  | 148570 |  |  | 150370
| 自用（当班） | 0 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 16 | 5490
| 外送（当班） | 1920 |  |  | 1770 |  |  | 1800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1330 |  |  | 1200 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1740
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 3:39分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 5:42分中和排水（PH 1#6.5 PH 2#6.8) 7：00分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 | [5 empty] | 18:13分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%。 20:42分中和排水（PH 1#6.5 PH 2#6.8) 22:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 35.14 | [9 empty] | 6.8
2#阳床 |  |  | 80.9 |  | 42.01 |  | 54.7 |  | 30.6 |  | 37.6
3#阳床 | 15.59 |  | 16.84 |  | 19.04 |  | 15.3 |  | 20.8
1#阴床 |  | 17.36 |  |  |  | 14.1 |  | 14.05 |  | 13.6 |  | 16.3
2#阴床 |  | 25.19 |  | 29.22 |  | 46.8 |  | 30.1 |  | 27.5
3#阴床 |  | 21.13 |  | 23.15 |  | 23.1 |  | 21.9 |  | 20.3 |  | 22.9
1#混床 | 1.21 | 9.05 | 1.36 | 9.17 | 0.92 | 8.3 | 0.76 | 9.1 | 0.93 | 9.3 | 1.1 | 9.4
2#混床 | 1.79 | 7.89 | 1.98 | 7.99 | 0.88 | 9.2 | 0.91 | 7.9 | 0.86 | 8 | 0.93 | 8.6
3#混床 | 2.15 | 10.21 | 2.24 | 10.3 | 1.02 | 10.5 | 1.5 | 10.2 | 1.25 | 10.1 | 1.39 | 10.62
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60936 |  |  | 61850 |  |  | 62760 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 152300 |  |  | 153850 |  |  | 155850
| 自用（当班） | 0 |  |  | 914 |  |  | 910 |  |  | 1824 | 5480
| 外送（当班） | 1930 |  |  | 1550 |  |  | 2000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 2000 |  |  | 1930
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1360 |  |  | 1360
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 2:05分中和排水（PH 1#6.5 PH 2#6.8) 6:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 11：00分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 14:30分中和排水（PH 1#7.5 PH 2#7.2)
操作者签名： |  | 中控：蒙广年 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.58 |  | 7.29 |  | 10.7 |  | 12.4 |  | 12.73 |  | 14.81
2#阳床 | 38.46 |  | 42.65
3#阳床 |  |  |  |  | 20 |  | 27 |  | 23.21 |  | 24.88
1#阴床 |  | 16.4 |  | 15 |  | 15.1 |  | 15.6 |  | 14.47 |  | 15.05
2#阴床 |  | 40.3 |  | 41.9 |  | 14.8 |  | 20.5 |  | 42.53 |  | 43.98
3#阴床 |  |  |  | 22.3 |  | 26.2 |  |  |  | 17.07 |  | 17.65
1#混床 | 0.95 | 9.2 | 1.34 | 9.6 | 0.83 | 9.1 | 0.9 | 9.5 | 1.02 | 9.52 | 1.17 | 9.4
2#混床 | 1.96 | 8.8 | 2.45 | 8.5 | 0.7 | 8.5 | 0.8 | 8.5 | 0.97 | 8.3 | 2.04 | 8.13
3#混床 |  |  | 1.75 | 10.7 | 1.1 | 10.6 | 0.95 | 10.8 | 1.12 | 10.71 | 1.85 | 10.47
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 63440 |  |  | 64350 |  |  | 65460 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 157800 |  |  | 159950 |  |  | 162080
| 自用（当班） | 680 |  |  | 910 |  |  | 1110 |  |  | 2700 | 6230
| 外送（当班） | 1950 |  |  | 2150 |  |  | 2130
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 1780
| 高位碱槽(mm) | 1360 |  |  | 1360 |  |  | 1360
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:08分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 78.46 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.03
2#阳床 |  |  | 95 |  | 51.27 |  | 50.4 |  | 53.94 |  | 57.2
3#阳床 | 24.6 |  | 26.6 |  | 26.9 |  | 28.94 |  | 28.18 |  | 28.3
1#阴床 |  | 14.5 |  | 15.1 |  | 15.6 |  | 14.1 |  | 15.63 |  | 14.4
2#阴床 |  | 43.6 |  | 46.3 |  | 44.5 |  | 43.4 |  | 43.98 |  | 43.1
3#阴床 |  | 17.1 |  | 17.4 |  | 17.9 |  | 17 |  | 17.94 |  | 17.05
1#混床 | 2.74 | 9.38 | 2.36 | 9.26 | 1.87 | 8.8 | 1.28 | 8.9 | 2.46 | 8.8 | 1.88 | 9.3
2#混床 | 0.89 | 8.71 | 1.18 | 8.3 | 1.36 | 8 | 1.06 | 7.7 | 1.72 | 7.84 | 1.34 | 7.7
3#混床 | 3.02 | 10.47 | 2.61 | 10.4 | 2.54 | 10 | 1.97 | 10.2 | 3.05 | 9.98 | 2.18 | 10.3
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | -65460 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -65460 | -162080
| 外送（当班） | -162080 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床