## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 90 |  |  | 90 |  |  | 285 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1600 |  |  | 3480 |  |  | 5143
| 自用（当班） | 90 |  |  | 0 |  |  | 195 |  |  | 285 | 5143
| 外送（当班） | 1600 |  |  | 1880 |  |  | 1663
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1550 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1000 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:00分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 10:30分中和排水（PH 1#8.2 2#7.88). 11:40分再生1#混床，进碱浓度；3.2%，3.2% ，进酸浓度；2.9%，3.0% 14:50分再生1#阳床，进酸浓度；2.9%，3.0% |  |  | 17:00分中和排水（PH 1#6.9 2#7.44). 18：17分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 20:05分中和排水（PH 1#7.1 2#8.04). 21:52分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.76 |  | 12.21 |  | 12.5 |  | 17.1 |  |  |  | 7.81
2#阳床 | 85.94 | [7 empty] | 19.5 |  | 14.75
3#阳床 |  |  | 24.65 |  | 23.2 |  | 27.6 |  | 30.09
1#阴床 |  | 20.3 |  | 21.41 |  |  |  | 20.9 |  | 21.7 |  | 23.7
2#阴床 |  | 22.9 |  | 23.15 |  | 71.1 | [5 empty] | 40.7
3#阴床 |  | 64.5 |  | 71 |  | 26.6 |  | 28.03 |  | 28.65
1#混床 | 1.51 | 13.8 | 2.1 | 13.74 | 1.7 | 17.07 | 2.5 | 16.7
2#混床 | 1.95 | 10.76 | 1.47 | 10.68 | 1.1 | 10.7 | 1.02 | 9.9 | 2.1 | 9.98 | 1.45 | 9.95
3#混床 | 2.36 | 11.4 | 3.01 | 11.55 | 0.99 | 11.05 | 1.3 | 11.07 | 1.3 | 10.78
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1040 |  |  | 1950 |  |  | 2400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7100 |  |  | 9300 |  |  | 11150
| 自用（当班） | 755 |  |  | 910 |  |  | 450 |  |  | 2115 | 6007
| 外送（当班） | 1957 |  |  | 2200 |  |  | 1850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1280 |  |  | 1150 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 640 |  |  | 540 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:13分再生3#阳床，进酸浓度；2.9%，2.9% 3:30分中和排水（PH 1#6.8 2#7.4) 7:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% |  |  | 14:00分再生1#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 15:30分中和排水（PH 1#6.8 2#7.4) |  |  | 16:10分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 18:50分再生1#阳床，进酸浓度；2.9%，2.9% 21:20分中和排水（PH 1#6.8 2#7.4)
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.73 |  | 13.14 |  | 12.9 |  | 15.6
2#阳床 | 15.45 |  | 15.97 | [5 empty] | 12.15 |  | 8.56
3#阳床 |  |  |  |  | 14.3 |  | 17.1 |  | 18.3 |  | 14.77
1#阴床 |  | 22.28 |  | 39 |  | 21.7 |  | 20.8 |  | 22.78 |  | 20.2
2#阴床 |  | 19.39 |  | 19.1 |  | 19.1 |  | 18.5 |  | 80.46 |  | 42.56
3#阴床 |  | 23.44 |  | 23.7 |  | 24.3 |  | 23.1 |  |  |  | 27.72
1#混床 |  |  |  |  | 2.36 | 12.9 | 2.05 | 12.7 | 1.89 | 13.72 | 1.82 | 13.72
2#混床 | 1.37 | 10.39 | 1.69 | 10.5 | 1.41 | 10.7 | 1.27 | 10.3 | 1.36 | 10.23 | 1.43 | 10.36
3#混床 | 1.97 | 11.98 | 2.28 | 12.1 | 1.88 | 11.6 | 1.53 | 11.8 |  |  | 1.65 | 11.24
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3450 |  |  | 3880 |  |  | 5150 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13250 |  |  | 15300 |  |  | 17630
| 自用（当班） | 1050 |  |  | 430 |  |  | 1270 |  |  | 2750 | 6480
| 外送（当班） | 2100 |  |  | 2050 |  |  | 2330
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 690 |  |  | 690
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2500 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:10分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 10:10分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.1% 12:20分中和排水（PH 1#6.8 2#7.4) 13:56分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 16:00分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 18:20分中和排水（PH 1#6.8 2#7.4)
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.01 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 9.9 |  | 13.71 |  | 10.7 |  | 11.8
2#阳床 | 7.29 |  | 8.97 | [5 empty] | 15.9 |  | 10.2
3#阳床 | 9.26 |  | 8.79 |  | 21.53 |  | 87
1#阴床 |  | 21.4 |  | 21.7 |  | 19.39 |  | 22.28 |  | 18.8 |  | 19.1
2#阴床 |  | 37.16 |  | 36.9 |  |  |  | 19.39 |  | 22.2 |  | 22.8
3#阴床 |  | 26.6 |  | 26.1 |  | 70.72 |  | 36.8 |  |  |  | 26.6
1#混床 | 1.57 | 13.89 | 1.32 | 13.64 | 1.33 | 12.47 | 1.97 | 12.53 | 1.84 | 12.3 | 1.91 | 12.1
2#混床 | 1.36 | 10.39 | 1.11 | 10.45 | 1.6 | 10.53 | 1.63 | 10.39 | 1.71 | 10.5 | 1.57 | 10.6
3#混床 | 1.91 | 11.69 | 2.16 | 12.37 | 2.53 | 12.73 | 2.13 | 11.98 |  |  | 2.16 | 12.4
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6400 |  |  | 7335 |  |  | 8300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19650 |  |  | 21900 |  |  | 23850
| 自用（当班） | 1250 |  |  | 935 |  |  | 965 |  |  | 3150 | 6220
| 外送（当班） | 2020 |  |  | 2250 |  |  | 1950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 550 |  |  | 2600 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2250 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:28分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 6:58分再生1#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.1 2#6.8) 10:30分再生2#阳床进酸浓度；3.1%，3.0% |  |  | 20:45分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 23:10分中和排水（PH 1#7.1 2#8.04)
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 71.58 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 39.8 |  |  |  | 7.29 |  | 9.95 |  | 10.4 |  | 11.8
2#阳床 | 10.42 |  | 11.98
3#阳床 |  |  | 17.42 |  | 18.92 |  | 21.76 |  | 21.5 |  | 32.3
1#阴床 |  | 18.8 |  | 19.1 |  |  |  | 17 |  | 16.2 |  | 16.4
2#阴床 |  | 23.4 |  | 24.8 |  | 25.2 |  | 26 |  | 24.5 |  | 25.1
3#阴床 |  | 20.3 |  | 27.5 |  | 28 |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 28.6
1#混床 | 1.91 | 13.89 | 1.46 | 133.57 | 2.14 | 12.2 | 1.88 | 12 | 1.95 | 12.4 | 1.72 | 12.5
2#混床 | 1.57 | 10.47 | 1.06 | 10.39 | 1.65 | 10.4 | 1.34 | 10.1 | 1.48 | 10.3 | 1.15 | 10.2
3#混床 | 2.21 | 12.44 | 1.83 | 12.47 | 1.97 | 13 | 1.76 | 13.3 | 2.03 | 13 | 1.81 | 13.5
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8550 |  |  | 9550 |  |  | 9900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 25850 |  |  | 28050 |  |  | 29980
| 自用（当班） | 250 |  |  | 1000 |  |  | 350 |  |  | 1600 | 6130
| 外送（当班） | 2000 |  |  | 2200 |  |  | 1930
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 39 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2320 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 1910
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 00:18分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 04:12分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 07:00分中和排水（PH 1#6.97 2#6.82) |  |  | 10:17分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% |  |  | 17:55分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 。 20:10分中和排水（PH 1#6.7 2#6.8)
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.76 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.26 |  | 73.9 | [7 empty] | 7.93
2#阳床 | 12.84 |  | 9.26 |  | 9.66 |  | 10.1 |  | 42.8
3#阳床 |  |  |  |  | 15.54 |  | 20.3 |  | 18.87 |  | 25.54
1#阴床 |  | 16.2 |  |  |  | 17.36 |  | 16.49 |  | 16.2 |  | 17.3
2#阴床 |  |  |  | 17.36 |  | 20.83 |  | 18.8 |  | 20.8 |  | 20.1
3#阴床 |  | 28.9 |  | 29.51 |  | 36.75 |  | 35 |  | 38.4 |  | 41.5
1#混床 | 1.93 | 12.9 | 1.88 | 12.93 | 2.03 | 12.27 | 1.83 | 13.14 | 2.21 | 12.5 | 1.94 | 13.2
2#混床 | 1.74 | 10.18 | 1.65 | 10.56 | 1.69 | 10.47 | 1.16 | 10.42 | 1.35 | 10.4 | 1.07 | 10.6
3#混床 | 2.03 | 13.62 |  |  | 1.57 | 14.09 | 1.9 | 14.2 | 1.87 | 14.5 | 2.04 | 14.9
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11060 |  |  | 12110 |  |  | 12760 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 32320 |  |  | 34450 |  |  | 36300
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 1050 |  |  | 650 |  |  | 2860 | 6320
| 外送（当班） | 2340 |  |  | 2130 |  |  | 1850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1980 |  |  | 1930 |  |  | 1930
| 高位碱槽(mm) | 1910 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 3:23分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% |  |  | 8:52分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 12:15分中和排水（PH 1#7.5 2#7.2) |  |  | 3:23分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 22:30分再生1#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.09 |  | 8.97 |  | 9.5 |  | 10.3 |  | 74
2#阳床 |  |  | 11.63 |  | 10.02 |  | 10.01 |  | 60 |  | 81.2
3#阳床 | 20.83 | [9 empty] | 15.34
1#阴床 |  | 16.49 |  | 16.2 |  | 15.9 |  | 15.7 |  | 16.49 |  | 17.21
2#阴床 |  | 21.99 |  | 21.41 |  | 19.2 |  | 19.8 |  | 21.7 |  | 27.9
3#阴床 |  | 88.54 |  | 80.15 |  | 78.1 |  |  |  | 33.56 |  | 36.13
1#混床 | 1.86 | 13.63 | 1.92 | 13.45 | 0.91 | 12.7 | 0.95 | 12.7 | 1.27 | 13.31 | 0.88 | 13.73
2#混床 | 1.24 | 10.73 | 1.13 | 10.42 | 0.88 | 10.5 | 0.62 | 10.4 | 1.36 | 10.53 | 1.06 | 9.91
3#混床 | 1.65 | 15.09 | 1.97 | 15.35 | 1.2 | 16.09 |  |  | 2.11 | 15.83 | 1.76 | 14.9
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14000 |  |  | 14947 |  |  | 16170 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 38330 |  |  | 40250 |  |  | 41950
| 自用（当班） | 1240 |  |  | 947 |  |  | 1223 |  |  | 3410 | 5650
| 外送（当班） | 2030 |  |  | 1920 |  |  | 1700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1570 |  |  | 1280
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1550 |  |  | 1330
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:45分中和排水（PH 1#7.5 2#7.2) 3:30分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 6:05分再生2#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% |  |  | 8:25分中和排水（PH 1#7.8 2#7.4) 9.38分再生3#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% 12:00分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% |  |  | 16:27分中和排水（PH 1#7.53 2# 7.12） 20:08分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%，进酸浓度：3.1%，3.0%。 22:10分中和排水（PH 1#7.7 2# 7.4） 23:20分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.71 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 26.6 |  | 30.6 |  | 33.2
2#阳床 | [6 empty] | 18.3 |  | 12.85 |  | 13.45
3#阳床 | 17.5 |  | 18.1 |  | 24.02 |  | 20.2 |  | 20.25 |  | 22.34
1#阴床 |  |  |  | 17.5 |  | 17.3 |  | 17.07 |  | 17.6 |  | 16.49
2#阴床 |  | 21.7 |  | 31.7 |  | 55.5 |  | 60.4 |  | 62.2 |  | 62.79
3#阴床 |  | 33.5 |  | 38.9 |  |  |  | 30.3 |  | 28.9
1#混床 | 1.05 | 13.3 | 1.17 | 14.2 | 1.1 | 12.7 | 1.07 | 12.7 | 1.66 | 12.79 | 1.83 | 12.65
2#混床 | 1.32 | 10.5 | 1.43 | 10.3 | 1.4 | 10.5 | 1.11 | 10.1 | 1.39 | 10.1 | 1.01 | 10.39
3#混床 | 2.21 | 16.1 | 2.09 | 17.1 |  |  | 1.4 | 17.9 | 2.47 | 17.9
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16870 |  |  | 17750 |  |  | 18760 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43880 |  |  | 45660 |  |  | 47650
| 自用（当班） | 700 |  |  | 880 |  |  | 1010 |  |  | 2590 | 5700
| 外送（当班） | 1930 |  |  | 1780 |  |  | 1990
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1150 |  |  | 1000 |  |  | 870
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1060 |  |  | 860
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 5:24分再生2#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.55 2#7.84) 11:00分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 14:20分再生3#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% |  |  | 17:00分中和排水（PH 1#7.43 2#6.95) 19:20分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7 |  | 8.6 |  | 8.9 |  | 10.4 |  | 9.85
2#阳床 | 12.5 |  | 14.2 |  | 13.4 | [5 empty] | 15.39
3#阳床 | [6 empty] | 12.2 |  | 16.3 |  | 19.04
1#阴床 |  | 17.1 |  | 16.4 |  | 12.6 |  | 18.4 |  | 19.36 |  | 16.49
2#阴床 |  | 61.9 |  | 63.6 |  |  |  | 35.5 |  | 21.46 |  | 21.41
3#阴床 |  | 30.3 |  | 32.1 |  | 32.9 |  | 40.6 |  |  |  | 35.9
1#混床 | 1.58 | 13.1 | 1.39 | 13.2 | 1.4 | 12.9 | 1.3 | 12.4 | 1.16 | 12.88 | 1.57 | 13.03
2#混床 | 1.23 | 10.2 | 1.42 | 10.6 | 1.55 | 10.5 | 1.22 | 10.1 | 1.27 | 10.47 | 0.95 | 10.24
3#混床 | 2.12 | 16.7 | 2.07 | 15 | 1.31 | 12.07 | 1.15 | 11.09 |  |  | 1.74 | 11.2
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18760 |  |  | 19050 |  |  | 19051 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 49450 |  |  | 51360 |  |  | 53000
| 自用（当班） | 0 |  |  | 290 |  |  | 1 |  |  | 291 | 5350
| 外送（当班） | 1800 |  |  | 1910 |  |  | 1640
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 | [5 empty] | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 | [5 empty] | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 750 |  |  | 600
| 高位碱槽(mm) | 750 |  |  | 650 |  |  | 600
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:00分再生2#阴床，进碱浓度；3.1%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.65 2#7.88) 12:26分再生3#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% 14:11分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% |  |  | 16:30分中和排水（PH 1#8.47 2#5.69) 22:24分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 8.91 |  | 9.61
2#阳床 | 7.81 |  | 8.1 |  | 8 |  | 11.8
3#阳床 | 20.83 |  | 20.66 |  | 19.3 |  | 21.7 |  | 21.47 |  | 73.4
1#阴床 |  | 17.07 |  | 18.52 |  | 17.1 |  | 17.3 |  | 17.07 |  | 16.2
2#阴床 |  | 21.41 |  | 105 |  | 20.5 |  | 20.8 |  | 21.41 |  | 21.41
3#阴床 |  | 35.3 |  | 89.5 |  | 47.9
1#混床 | 0.76 | 12.33 | 1.15 | 12.5 | 1.23 | 12.4 | 1.47 | 12.5 | 2.7 | 12.01 | 2.13 | 12.27
2#混床 | 1.63 | 10.76 | 0.98 | 10.76 | 1.06 | 10.6 | 1.13 | 10.1 | 1.96 | 10.16 | 2.06 | 10.42
3#混床 | 2.77 | 11.55 | 1.68 | 11.69 | 1.89 | 11.8
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19051 |  |  | 19051 |  |  | 19051 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 54500 |  |  | 56000 |  |  | 57500
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 600 |  |  | 600 |  |  | 2720
| 高位碱槽(mm) | 600 |  |  | 600 |  |  | 360
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 17:20分再生2#阴床，进碱浓度；3.1%，3.0% 21:00分中和排水（PH 1#7.65 2#7.88) 22:30分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.08 |  | 10.47 |  | 10.3 |  | 11.2 |  | 18.6
2#阳床 | 19.97 |  | 7.23 |  | 6.7 |  | 7.3 |  | 7.29 |  | 8.51
3#阳床 | [10 empty] | 15.09
1#阴床 |  | 17 |  | 17.6 |  | 17.9 |  | 17.1 |  | 17.94 |  | 16.29
2#阴床 |  | 22.9 |  | 23.5 |  | 24.3 |  | 23.7 |  | 23.44
3#阴床 | [11 empty] | 33.5
1#混床 | 2.17 | 12.4 | 1.87 | 12.6 | 1.92 | 12.2 | 1.68 | 12 | 1.47 | 12.04 | 1.55 | 12.32
2#混床 | 1.65 | 10.3 | 1.34 | 10.9 | 1.76 | 10.5 | 1.43 | 10.2 | 1.25 | 9.84 | 1.21 | 10.31
3#混床 | [10 empty] | 1.62 | 11.31
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19300 |  |  | 19620 |  |  | 19620 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 59240 |  |  | 60760 |  |  | 62400
| 自用（当班） | 249 |  |  | 320 |  |  | 0 |  |  | 569 | 4900
| 外送（当班） | 1740 |  |  | 1520 |  |  | 1640
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2720 |  |  | 2550 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 360 |  |  | 2300 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 6:09分再生1#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% |  |  | 9:45分中和排水（PH 1#7.8 2#7.2) 11.02分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% |  |  | 16:06分再生3#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% 18:35分中和排水（PH 1#7.8 2#7.2)
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 14.2 |  | 15.05 |  | 14.2
2#阳床 | 4.57 |  | 9.3
3#阳床 | 18.9 |  | 17.4 |  | 15.3 |  | 18.06 |  | 18.5
1#阴床 |  | 17 |  | 16.5 |  |  |  | 16.4 |  | 17.3
2#阴床 | [5 empty] | 27.7 |  | 28.6 |  | 28.9
3#阴床 |  | 34.4 |  | 33.1 |  | 30.6 |  | 32.9
1#混床 | 1.47 | 13.2 | 1.61 | 12.9 | 0.96 | 12.2 | 1.04 | 12.7 | 1.33 | 12.3
2#混床 | 1.13 | 10.6 | 0.95 | 10.9 | 1.04 | 10.1 | 1.1 | 10.3 | 0.86 | 10.8
3#混床 | 1.36 | 12 | 1.7 | 11.97 | 1.12 | 11.4 | 1.3 | 11.6
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19870 |  |  | 19900 |  |  | 20350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64260 |  |  | 65900 |  |  | 67780
| 自用（当班） | 250 |  |  | 30 |  |  | 450 |  |  | 730 | 5380
| 外送（当班） | 1860 |  |  | 1640 |  |  | 1880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 36 |  |  | 25 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2360 |  |  | 2360 |  |  | 2360
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:40分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% | [5 empty] | 22:58分再生3#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.17 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 49.3
2#阳床 |  |  | 23.1 |  | 7.5 |  | 7.47 |  | 8.9 |  | 10.3
3#阳床 | 26.3 |  | 28.7 |  | 20.8 |  | 25.9 |  | 22.4 |  | 21.8
1#阴床 |  | 17 |  | 28.6 |  | 16.5 |  | 173 |  | 17.1 |  | 17.3
2#阴床 |  | 30.9 |  | 33.7 |  | 29.6 |  | 32.1 |  | 31.8 |  | 33.2
3#阴床 |  | 41.2 |  | 42.7 |  | 70.3 |  | 50.9 |  | 49.7 |  | 49.1
1#混床 | 1.33 | 13 | 1.54 | 12.6 | 1.1 | 13.3 | 1.32 | 12.8 | 1.78 | 12.2 | 1.61 | 12
2#混床 | 2.07 | 10.4 | 2.39 | 10.5 | 1.05 | 10.3 | 1.9 | 10.3 | 2.23 | 10.4 | 2.05 | 10.5
3#混床 | 2.61 | 11.6 | 3.07 | 12 | 1.4 | 11.6 | 1.47 | 11.7 | 2.12 | 11.7 | 1.86 | 11.6
4#混床

## 13日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20780 |  |  | 21370 |  |  | 21880 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 69600 |  |  | 71450 |  |  | 73300
| 自用（当班） | 430 |  |  | 590 |  |  | 510 |  |  | 1530 | 5520
| 外送（当班） | 1820 |  |  | 1850 |  |  | 1850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 703
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 01:15分中和排水（PH 1#7.2 2#7.6) 03:40分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 06:04分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#8.2 2#6.88) 11:20分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.34 |  | 8.22 |  | 11.05 |  | 11.3 |  | 10.07 |  | 10.07
2#阳床 |  |  |  |  | 13.5 |  | 8.7 |  | 10.13 |  | 9.61
3#阳床 | 24.65 |  | 36.51
1#阴床 |  | 17.65 |  | 17.65 |  | 16.7 |  | 16.6 |  | 17.94 |  | 18.52
2#阴床 |  | 34.72 |  | 23.99 |  |  |  | 27.1 |  | 32.12 |  | 33.56
3#阴床 | [5 empty] | 35.2 |  | 33.7 |  | 35.88 |  | 36.75
1#混床 | 1.73 | 12.01 | 1.62 | 12.79 | 0.95 | 13.1 | 0.94 | 12.8 | 0.67 | 12.41 | 1.26 | 12.44
2#混床 | 1.07 | 10.3 | 1.33 | 11.05 | 1.06 | 11.1 | 1.07 | 10.5 | 1.01 | 10.3 | 2.01 | 10.59
3#混床 |  |  |  |  | 1.5 | 12.3 | 1.15 | 11.8 | 1.91 | 11.83 | 1.88 | 11.92
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23167 |  |  | 24200 |  |  | 24340 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74950 |  |  | 76900 |  |  | 78600
| 自用（当班） | 1287 |  |  | 1033 |  |  | 140 |  |  | 2460 | 5300
| 外送（当班） | 1650 |  |  | 1950 |  |  | 1700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 37 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 17 点 30 分2#泵行程由0 %变为 60 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | 2# | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 18点 40分2#泵行程由0 %变为60%
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | 480 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 40分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1700 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 1910 |  |  | 1800 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 703 |  |  | 703 |  |  | 702
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:06分再生3#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% |  |  | 8:00分中和排水（PH 1#7.5 2#7.1) 9:40分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 11:20分再生1#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% 12:05分中和排水（PH 1#7.8 2#7.2) |  |  | 16:00分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.84 | [5 empty] | 9.6 |  | 11.2 |  | 9.78
2#阳床 | 9.9 |  | 34.55 |  | 14.8
3#阳床 |  |  | 14 |  |  |  | 20.1 |  | 23.67 |  | 28.07
1#阴床 |  | 18.52 |  | 17.94 |  | 18.09 |  |  |  | 46.2 |  | 48
2#阴床 |  | 33.85 |  | 36.75 |  | 39.7 |  | 34.6 |  | 35.3 |  | 36.5
3#阴床 |  | 37.91 |  |  |  | 40.4 |  | 35.3 |  | 37 |  | 36.2
1#混床 | 1.18 | 12.44 | 1.25 | 13.22 | 1.8 | 13.6 | 0.96 | 12.9 | 2.4 | 12.4 | 1.55 | 12.8
2#混床 | 1.94 | 10.53 | 1.85 | 11.02 | 1.42 | 11.2 | 1.7 | 10.7 | 1.67 | 10.4 | 1.95 | 10.6
3#混床 | 1.73 | 11.98 |  |  | 1.1 | 12.8 | 1.4 | 11.9 | 1.25 | 12 | 1.77 | 12.3
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25050 |  |  | 25589 |  |  | 26510 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 80320 |  |  | 82170 |  |  | 84050
| 自用（当班） | 710 |  |  | 539 |  |  | 921 |  |  | 2170 | 5450
| 外送（当班） | 1720 |  |  | 1850 |  |  | 1880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 410
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 550 | 550 | 510 | 480 | 550 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 340 | 580 | 580 | 530 | 480 | 580 | 530 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 580 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1280 |  |  | 1170
| 高位碱槽(mm) | 1670 |  |  | 1670 |  |  | 1540
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 47
| NaOH(瓶) | 700 |  |  | 700 |  |  | 700
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:21分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.7 2#8.02) 11:30分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% |  |  | 18:26分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 20:20分中和排水（PH 1#7.7 #8.2) 21:42分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.1 |  | 54.1 | [7 empty] | 4.69
2#阳床 |  |  |  |  | 6.89 |  | 7.1 |  | 7.06 |  | 36.98
3#阳床 | 22.2 |  | 23.4 |  | 21.4 |  | 23.1 |  | 20.4
1#阴床 |  | 49.7 |  | 53.2 |  | 53.8 |  | 52.9 |  | 49.8 |  | 54.69
2#阴床 |  | 35.8 |  | 37.6 |  |  |  | 25.5 |  | 28.9 |  | 30.09
3#阴床 |  | 36.9 |  | 38.7 |  | 39.3 |  | 38.01 |  | 39.1 |  | 3.77
1#混床 | 1.75 | 12.6 | 1.48 | 13.3 | 1.3 | 13.8 | 0.9 | 13.1 | 2.07 | 13.43 | 3.07 | 13.34
2#混床 | 2.03 | 10.9 | 1.82 | 11.4 | 0.89 | 11.1 | 1.01 | 10.8 | 3.38 | 10.82 | 3.66 | 10.82
3#混床 | 1.97 | 12.1 | 1.59 | 12.9 | 1.17 | 12.9 | 1.5 | 11.8 | 2.96 | 12.07 | 3.97 | 12.21
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27800 |  |  | 28432 |  |  | 29750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 86150 |  |  | 88050 |  |  | 89850
| 自用（当班） | 1290 |  |  | 632 |  |  | 1318 |  |  | 3240 | 5800
| 外送（当班） | 2100 |  |  | 1900 |  |  | 1800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 400 | 330 | 330 | 280 | 250 | 250 | 220 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点50分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 280 | 500 | 500 | 430 | 370 | 370 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 2880 |  |  | 2730
| 高位碱槽(mm) | 1400 |  |  | 1290 |  |  | 1290
库存 | 氨水(桶) | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 698 |  |  | 698 |  |  | 698
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:04分再生1#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% 2:17分中和排水（PH 1#7.8 2#7.2) 3:26分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 7:00分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 10:10分中和排水（PH 1#7.8 2#7.2) |  |  | 17:55分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.01 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.4 |  | 7.8 |  | 9.3 |  | 9.2 |  | 49.59
2#阳床 | [10 empty] | 15.39
3#阳床 | 21.7 |  | 21.1 |  | 21.99 |  | 27.2 |  | 27 |  | 26.45
1#阴床 |  |  |  | 19.3 |  | 19.36 |  | 20.25 |  | 19.1 |  | 20.2
2#阴床 |  | 29.5 |  | 29.2 |  | 28.91 |  | 30.67 |  | 36.6 |  | 30.3
3#阴床 |  | 38.1 |  | 39.7 | [5 empty] | 27.4 |  | 27.7
1#混床 | 2.37 | 12.9 | 1.94 | 13.4 | 1.65 | 14.5 | 1.82 | 13.02 | 2.37 | 13.6 | 2.56 | 13.4
2#混床 | 2.62 | 11.1 | 2.09 | 11.5 | 2.01 | 11.25 | 1.93 | 10.91 | 3.08 | 10.8 | 3.71 | 11
3#混床 | 3.08 | 12.4 | 2.15 | 12.7 |  |  |  |  | 3.31 | 13.4 | 3.09 | 12.4
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 30480 |  |  | 30850 |  |  | 30894 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 91650 |  |  | 93580 |  |  | 95250
| 自用（当班） | 730 |  |  | 370 |  |  | 44 |  |  | 1144 | 5400
| 外送（当班） | 1800 |  |  | 1930 |  |  | 1670
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 410 | 410 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 420 | 410 | 340 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2600 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
| NaOH(瓶) | 698 |  |  | 696 |  |  | 696
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 3:20分再生2#阴床，进碱浓度；3.2%，3.1% |  |  | 10:17分中和排水（PH 1#8.2 2#6.88) 11:50分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 15:16 分再生1#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% |  |  | 19:08分中和排水（PH 1#5.6 2#6.7) 21:03分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 4.63 |  | 6.9 |  | 8.9 |  | 9.78 |  | 10.53
2#阳床 | 32.12 |  | 14.12 |  | 13.8 |  | 15.2
3#阳床 | 27.78 | [7 empty] | 6.94 |  | 11.34
1#阴床 |  | 20.54 |  | 21.41 |  | 21.4 |  | 20.5
2#阴床 |  | 32.12 | [7 empty] | 13.6 |  | 21.7
3#阴床 |  | 27.78 |  | 28.65 |  | 29.2 |  | 28.1 |  | 28.06 |  | 28.94
1#混床 | 1.95 | 12.76 | 2.09 | 13.17 | 1.86 | 13.3 | 1.91 | 13.2 | 1.17 | 12.93 | 1.23 | 13.17
2#混床 | 2.76 | 11.43 | 2.37 | 11.4 | 2.12 | 11.6 | 2.06 | 11.3 | 1.63 | 11.25 | 1.57 | 11.34
3#混床 | 3.11 | 13.05 | 2.96 | 13.34 | 2.58 | 13.1 | 2.37 | 13.2 | 2.02 | 12.47 | 2.11 | 12.73
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31370 |  |  | 31910 |  |  | 31910 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 97100 |  |  | 99000 |  |  | 100650
| 自用（当班） | 476 |  |  | 540 |  |  | 0 |  |  | 1016 | 5400
| 外送（当班） | 1850 |  |  | 1900 |  |  | 1650
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 260 | 490 | 490 | 450 | 410 | 410 | 370 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 290 | 480 | 480 | 430 | 390 | 390 | 250 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 23 分，向槽加磷酸盐1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 540 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2430 |  |  | 2430
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 880 |  |  | 880
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 695 |  |  | 695 |  |  | 693
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 9:10 分再生3#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% 12:30分中和排水（PH 1#7.7 2#8.2） 13:50分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.4 |  | 10.65 |  | 48.9
2#阳床 | [6 empty] | 14.2 |  | 12.09 |  | 11.63
3#阳床 | 9.32 |  | 7.23 |  | 5.9 |  | 9.7 |  | 8.1 |  | 6.42
1#阴床 | [7 empty] | 17.9 |  | 19.1 |  | 18.74
2#阴床 |  | 21.7 |  | 22.3 |  | 23.1 |  | 19.9 |  | 22.86 |  | 20.43
3#阴床 |  | 28.6 |  | 29.5 |  | 29.2 |  | 28.8 |  | 43.98 |  | 45.33
1#混床 | 1.47 | 13.6 | 1.65 | 13.2 | 1.7 | 14.2 | 0.97 | 13.5 | 1.14 | 13.63 | 1.04 | 14.74
2#混床 | 2.04 | 12.1 | 1.77 | 11.8 | 1.14 | 11.6 | 1.13 | 10.9 | 1.22 | 11.86 | 1.15 | 11.82
3#混床 | 1.85 | 13.2 | 2.23 | 13.1 | 1.5 | 13.3 | 1.02 | 13.7 | 1.08 | 13.19 | 1.09 | 13.05
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31910 |  |  | 32420 |  |  | 33660 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 102480 |  |  | 104520 |  |  | 106590
| 自用（当班） | 0 |  |  | 510 |  |  | 1240 |  |  | 1750 | 5940
| 外送（当班） | 1830 |  |  | 2040 |  |  | 2070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 290 | 500 | 500 | 450 | 410 | 410 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 10 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 340 | 340 | 260 | 150 | 500 | 430 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2430 |  |  | 2250 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 880 |  |  | 2760 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
| NaOH(瓶) | 693 |  |  | 693 |  |  | 693
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 6:04分再生2#阴床，进碱浓度；3.1%，3.2% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.5 2#8.0） 11:30分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% |  |  | 16:03分再生1#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 18:40分中和排水（PH 1#7.7 #8.2) 19:51分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 17.48 |  | 11.7 |  | 13.1 |  | 12.8 |  | 13.7
2#阳床 | 12.21 | [7 empty] | 30.1 |  | 9.5
3#阳床 | 10.13 |  | 7.75 |  | 6.7 |  | 11.1
1#阴床 |  | 19.3 |  | 19.3 |  | 18.8 |  | 19.9 |  |  |  | 18.8
2#阴床 |  | 22.2 |  | 23.1 | [5 empty] | 19.1 |  | 19.4
3#阴床 |  | 46.5 |  | 47.7 |  | 48.7 |  | 19.3 |  | 48.3 |  | 53.2
1#混床 | 1.69 | 14.6 | 1.13 | 14.3 | 1.35 | 14.3 | 1.39 | 14.3 | 1.79 | 12.8 | 1.42 | 13.6
2#混床 | 2.03 | 11.9 | 1.96 | 11.9 | 1.22 | 11.9 | 1.6 | 11.8 | 2.15 | 11.2 | 1.87 | 11.5
3#混床 | 1.38 | 13.3 | 1.88 | 13.4 | 1.65 | 13.05 | 1.86 | 12.9 | 2.41 | 12.5 | 2.09 | 12.8
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34150 |  |  | 34150 |  |  | 34180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 108400 |  |  | 110150 |  |  | 111850
| 自用（当班） | 490 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 520 | 5260
| 外送（当班） | 1810 |  |  | 1750 |  |  | 1700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 3 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 290 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 310 | 500 | 500 | 430 | 360 | 360 | 300 | 250
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2020 |  |  | 1800 |  |  | 1740
| 高位碱槽(mm) | 2550 |  |  | 2550 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 44 |  |  | 44
| NaOH(瓶) | 693 |  |  | 693 |  |  | 693
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 5:11分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.2 #7.9) 11:30分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% |  |  | 19:58分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 22:20分中和排水（PH 1#8.3 2#7.1)
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 73 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.9 | [9 empty] | 5.42
2#阳床 | 7.92 |  | 7.58 |  | 8.04 |  | 9 |  | 15.17
3#阳床 |  |  | 23.62 |  | 21.8 |  | 21.4 |  | 22.82 |  | 25.52
1#阴床 |  | 18.5 |  | 18.5 |  | 18.5 |  | 18.1 |  | 18.1 |  | 19.14
2#阴床 |  | 20.1 |  | 19.9 |  | 20.5 |  | 17.3 |  | 17.5
3#阴床 |  | 54.1 | [9 empty] | 49.4
1#混床 | 1.39 | 14.2 | 1.39 | 14.4 | 1.36 | 13.7 | 1.52 | 14.5 | 1.62 | 13.59 | 1.9 | 14.14
2#混床 | 2.07 | 11.7 | 1.63 | 12.1 | 1.12 | 11.1 | 1.4 | 12.1 | 1.34 | 11.24 | 1.52 | 12.19
3#混床 | 2.16 | 13.3 | [8 empty] | 2.6 | 13.24
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34781 |  |  | 35430 |  |  | 35540 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 113680 |  |  | 115690 |  |  | 117350
| 自用（当班） | 601 |  |  | 649 |  |  | 110 |  |  | 1360 | 5500
| 外送（当班） | 1830 |  |  | 2010 |  |  | 1660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 310 | 310 | 270 | 510 | 510 | 480 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 250 | 500 | 430 | 430 | 360 | 310 | 300 | 230 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 04 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2240
库存 | 氨水(桶) | 44 |  |  | 43 |  |  | 43
| NaOH(瓶) | 691 |  |  | 691 |  |  | 690
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 23:50分再生2#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% |  |  | 15:17分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 17:50分中和排水（PH 1#8.0 2#7.5) 20:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 20:10分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 22:20分中和排水（PH 1#7.8 2#7.4)
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.26 |  | 6.02 |  | 6.37 |  | 6.13
2#阳床 | [8 empty] | 27.14 |  | 10.19
3#阳床 | 28.56 |  | 27.31 |  | 28.1 |  | 30.09 |  | 28.47 |  | 35
1#阴床 |  | 18.8 |  | 19.39 |  | 18.8 |  | 18.7 |  | 18.5
2#阴床 | [9 empty] | 19.1 |  | 21.9
3#阴床 |  | 61.34 |  | 58.16 |  | 58.1 |  | 59.9 |  |  |  | 37.9
1#混床 | 1.2 | 14 | 1.46 | 15.05 | 1.6 | 14.9 | 1.36 | 14 | 1.66 | 13.3 | 1.39 | 13.9
2#混床 | 2.13 | 12.12 | 2.07 | 12.18 | 1.8 | 11.7 | 1.09 | 11.6 | 1.35 | 11.4 | 1.57 | 11.8
3#混床 | 1.71 | 13.71 | 1.83 | 13.77 | 1.54 | 13.4 | 1.97 | 13.3 |  |  | 1.87 | 13.2
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35900 |  |  | 37150 |  |  | 38460 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 119300 |  |  | 121380 |  |  | 123200
| 自用（当班） | 360 |  |  | 1250 |  |  | 1310 |  |  | 2920 | 5850
| 外送（当班） | 1950 |  |  | 2080 |  |  | 1820
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 35 |  |  | 28 |  |  | 26 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 380 | 380 | 330 | 280 | 280 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 300 | 550 | 550 | 480 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1320 |  |  | 1200 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 2240 |  |  | 2150 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 43 |  |  | 43 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 690 |  |  | 690 |  |  | 690
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:20分再生3#阳床，进酸浓度；3.0%，3.0% 6:42分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.8 2#7.5) 11:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 22:00分再生2#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控:韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 12.31 |  | 5.2 |  | 4.9 |  | 8.91 |  | 4.28
2#阳床 | 9.78 |  | 10.67 |  | 32.7
3#阳床 | 46.01 | [5 empty] | 16.9 |  | 21.47 |  | 19.33
1#阴床 |  | 35.3 |  | 32.18 |  | 32.5 |  | 33.7 |  | 18.4 |  | 34.72
2#阴床 |  | 19.97 |  | 18.1 |  | 15.9 |  | 16.6 |  | 15.5 |  | 19.39
3#阴床 |  | 36.17 |  | 14.47 |  |  |  | 25.7 |  | 20.6 |  | 26.04
1#混床 | 1.16 | 14.72 | 1.21 | 14.47 | 1.6 | 13.9 | 1.58 | 14.1 | 1.79 | 12.8 | 1.71 | 13.45
2#混床 | 1.44 | 12.12 | 1.37 | 12.19 | 1.77 | 11.2 | 1.9 | 11.4 | 2.15 | 11.2 | 2.11 | 12.12
3#混床 | 1.69 | 13.13 | 1.65 | 13.22 |  |  | 1.84 | 12.8 | 2.41 | 12.5 | 1.97 | 13.17
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 38910 |  |  | 40144 |  |  | 41600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 125100 |  |  | 126916 |  |  | 128830
| 自用（当班） | 450 |  |  | 1234 |  |  | 1456 |  |  | 3140 | 5630
| 外送（当班） | 1900 |  |  | 1816 |  |  | 1914
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 32 |  |  | 26 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 8 |  |  | 8 |  |  | 10
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 440 | 410 | 410 | 380 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 340 | 280 | 280 | 200 | 530 | 530 | 450 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1020
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 42 |  |  | 42
| NaOH(瓶) | 690 |  |  | 690 |  |  | 690
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:42分再生1#阳床，进酸浓度；3.0%，3.1% | [5 empty] | 19:47分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0%。 22:34分中和排水（PH 1#7.2 2#7.5)
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 1.16
2#阳床 | 11.1 |  | 8.1 |  | 8.33 |  | 9.84 |  | 9.02
3#阳床 | 25.2 |  | 24 |  | 15.25 |  | 25.52 |  | 24.8 |  | 26.33
1#阴床 |  | 36.1 |  | 35.8 |  | 35.53 |  | 36.46 |  | 37.2
2#阴床 |  |  |  | 20.2 |  | 19.07 |  | 19.39 |  | 20.25 |  | 19.1
3#阴床 |  | 28.6 |  | 28.4 |  | 26.34 |  | 27.49 |  | 28.9 |  | 28.65
1#混床 | 1.75 | 12.9 | 1.86 | 13.1 | 1.56 | 14.22 | 1.49 | 14.45 | 1.58 | 14.15 | 1.91 | 13.89
2#混床 | 2.23 | 11.4 | 2.12 | 11.3 | 2.11 | 11.58 | 2.04 | 11.49 | 1.14 | 11.02 | 1.45 | 11.83
3#混床 | 1.97 | 12.7 | 2.09 | 12.6 | 1.88 | 12.11 | 1.24 | 12.79 | 2.08 | 12.73 | 1.86 | 13.22
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42630 |  |  | 43793 |  |  | 44840 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 130560 |  |  | 132407 |  |  | 134240
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 1163 |  |  | 1047 |  |  | 3240 | 5410
| 外送（当班） | 1730 |  |  | 1847 |  |  | 1833
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 30 |  |  | 26 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 21 |  |  | 21 |  |  | 17
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 240 | 210 | 210 | 500 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 300 | 250 | 250 | 540 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 920 |  |  | 700 |  |  | 630
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1800 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 42 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 690 |  |  | 688 |  |  | 688
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:00分再生2#阳床，进酸浓度；2.7%，2.8% 6:42分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 10:20分中和排水（PH 1#7.2 2#7.5) 12:30分再生3#阳床，进酸浓度；2.7%，2.8% 6:42分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 19:41分中和排水（PH 1#7.05 2#7.5) 12:30分再生1#阳床，进酸浓度；2.7%，2.8%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.7 |  | 1.9 |  | 2.43 |  | 2.37 |  | 8.09
2#阳床 |  |  |  |  | 6.43 |  | 9.46 |  | 9.26 |  | 8.97
3#阳床 | 30.3 |  | 70.5 | [7 empty] | 11.05
1#阴床 |  | 19.1 |  | 19.3 |  | 19.12 |  | 18.86 |  | 19.97 |  | 19.39
2#阴床 |  | 19.9 |  | 19.7 |  | 17.04 |  | 17.82 |  | 19.39 |  | 19.59
3#阴床 |  | 29.2 |  | 49.4 | [7 empty] | 32.1
1#混床 | 1.97 | 13.2 | 1.67 | 13.2 | 1.83 | 14.34 | 1.66 | 14.31 | 2.13 | 14.73 | 1.74 | 14.61
2#混床 | 1.73 | 11.3 | 1.39 | 11.1 | 1.25 | 11.61 | 1.19 | 11.61 | 1.89 | 11.78 | 1.51 | 11.34
3#混床 | 2.15 | 13.1 | 1.82 | 12.7 | [6 empty] | 1.97 | 14.44
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46150 |  |  | 47450 |  |  | 48480 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 135650 |  |  | 137360 |  |  | 138800
| 自用（当班） | 1310 |  |  | 1300 |  |  | 1030 |  |  | 3640 | 4560
| 外送（当班） | 1410 |  |  | 1710 |  |  | 1440
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 30 |  |  | 26 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 290 | 290 | 480 | 460 | 460 | 430 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 300 | 250 | 250 | 550 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 430 |  |  | 3000
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1500 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 41 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 688 |  |  | 486 |  |  | 486
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:30分再生2#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 4:16分中和排水（PH 1#6.85 2#7.0) 5:40分再生2#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% |  |  | 11:10分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 12:30分中和排水（PH 1#7.5 2#7.2)
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 1.29 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.52 |  | 0.93
2#阳床 | 31.94
3#阳床 | 14.99 |  | 13.37 |  | 13.3 |  | 15.6 |  | 15.33 |  | 12.29
1#阴床 |  | 20.25 |  | 19.97 |  | 20.2 |  | 20.1 |  | 20.54 |  | 20.83
2#阴床 |  | 19.97 |  | 21.7 |  | 18.6 |  | 17.3 |  | 20.25 |  | 21.41
3#阴床 |  | 26.33 |  | 26.62 |  | 26.2 |  |  |  | 26.62 |  | 28.07
1#混床 | 1.63 | 13.57 | 1.37 | 13.66 | 1.87 | 14.4 | 1.4 | 13.9 | 1.43 | 14.03 | 1.24 | 14.09
2#混床 | 1.91 | 11.2 | 1.43 | 12.27 | 1.5 | 11.4 | 1.63 | 11.6 | 1.32 | 11.97 | 1.68 | 11.72
3#混床 | 2.19 | 12.7 | 1.79 | 12.79 | 1.34 | 12.8 |  |  | 1.68 | 13.19 | 2.06 | 13.8
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 49250 |  |  | 50290 |  |  | 51253 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 140180 |  |  | 141880 |  |  | 143407
| 自用（当班） | 770 |  |  | 1040 |  |  | 963 |  |  | 2773 | 4607
| 外送（当班） | 1380 |  |  | 1700 |  |  | 1527
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 25 |  |  | 31 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 25 |  |  | 26
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 370 | 340 | 340 | 290 | 540 | 540 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 310 | 550 | 550 | 490 | 420 | 420 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 7点10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2570 |  |  | 2570
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1310 |  |  | 1310
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 484 |  |  | 484 |  |  | 484
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 3:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.4 2#7.6) 11:00分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 13:40分再生3#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% |  |  | 16:30分中和排水（PH 1#7.4 2#7.6) 19:00分再生2#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 19.9 | [7 empty] | 9.36 |  | 15.33
2#阳床 |  |  | 13.72 |  | 9.4 |  | 10.3 |  | 19.96 |  | 18.36
3#阳床 | 27.89 |  | 15.39 |  | 5.5 |  | 8.8
1#阴床 |  | 21.2 |  | 21.7 |  | 20.3 |  | 18.8 |  | 18.81 |  | 19.36
2#阴床 |  | 19 |  | 20.5 |  | 18.1 |  | 19.9 |  | 19.96
3#阴床 |  | 28.3 |  | 27.8 | [7 empty] | 22.37
1#混床 | 2.27 | 14.3 | 2.4 | 13.3 | 1.35 | 14.2 | 1.51 | 14.6 | 1.47 | 14.93 | 1.56 | 14.87
2#混床 | 1.65 | 12.1 | 1.36 | 11.2 | 1.01 | 11.3 | 1.38 | 11.5 | 1.33 | 11.83 | 1.26 | 11.85
3#混床 | 1.78 | 13.3 | 1.92 | 12.8 | [6 empty] | 1.92 | 12.97
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52170 |  |  | 53600 |  |  | 54160 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 144700 |  |  | 146520 |  |  | 147900
| 自用（当班） | 917 |  |  | 1430 |  |  | 560 |  |  | 2907 | 4493
| 外送（当班） | 1293 |  |  | 1820 |  |  | 1380
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 25 |  |  | 31 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 21 |  |  | 13
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 390 | 390 | 350 | 310 | 300 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 560 | 490 | 490 | 420 | 340 | 330 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2200 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 1140 |  |  | 1140 |  |  | 1030
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 482 |  |  | 482 |  |  | 480
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:42分再生2#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% 4:50分中和排水（PH 1#8.4 2#8.6) |  |  | 13：30分再生3#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% |  |  | 17:10分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 19:30分中和排水（PH 1#8.4 2#8.6) 22:27分再生3#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.85 |  | 4.77 |  | 0.36 |  | 6.8 |  | 4.3 |  | 36.5
2#阳床 | 11.11
3#阳床 |  |  | 13.43 |  | 14.2 |  | 65.8 |  | 48.5 |  | 12.2
1#阴床 |  | 18.5 |  | 19.3 |  | 16.05 |  | 19.1 |  | 16.5 |  | 19.9
2#阴床 | [5 empty] | 20.5 |  | 22.2 |  | 22.3 |  | 20
3#阴床 |  | 67.1 |  | 59.2 |  | 84.3 |  | 79.8 |  | 78.7 |  | 59.6
1#混床 | 1.56 | 15 | 2.26 | 15.1 | 1.74 | 13.9 | 1.28 | 14.4 | 1.68 | 14 | 1.55 | 14
2#混床 | 2.03 | 12.7 | 2.73 | 11.4 | 1.19 | 11.4 | 1.86 | 11.5 | 1.21 | 11.8 | 1.34 | 11.6
3#混床 | 1.83 | 13.7 | 1.73 | 12.8 | 1.8 | 12.6 | 1.5 | 13.4 | 1.96 | 13.2 | 2.03 | 13.3
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 55050 |  |  | 56180 |  |  | 56180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 149460 |  |  | 150980 |  |  | 152330
| 自用（当班） | 890 |  |  | 1130 |  |  | 0 |  |  | 2020 | 4430
| 外送（当班） | 1560 |  |  | 1520 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 31 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 29 |  |  | 4 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 460 | 460 | 410 | 380 | 370 | 330 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 23 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 390 | 390 | 320 | 270 | 260 | 490 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2040 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1030 |  |  | 940 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 480 |  |  | 480 |  |  | 478
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12:30分再生1#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 14:50分中和排水（PH 1#8.4 2#8.6) |  |  | 17:02分再生2#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% 18:29分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 20:50分中和排水（PH 1#8.4 2#8.6) 22:05分再生2#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 10.2 |  | 9.5
2#阳床 | 12.5 |  | 13.33 |  | 13.9 |  | 77.8
3#阳床 | 34.1 |  | 27.61 |  | 3.7 |  | 10.07 |  | 9.8 |  | 10.1
1#阴床 |  | 17.9 |  | 19.3 |  | 17.9 |  |  |  | 20.8 |  | 20.5
2#阴床 |  | 23.1 |  | 22.8 |  | 23.1 |  | 22.2 |  | 21.9
3#阴床 |  | 33.8 |  | 34.7 |  | 35.3 |  | 34.7 |  | 33.8
1#混床 | 1.66 | 15 | 1.89 | 15.1 | 1.96 | 14.3 | 1.32 | 14.2 | 1.73 | 13.7 | 1.48 | 14
2#混床 | 2.03 | 11.5 | 2.23 | 11.6 | 1.94 | 11.2 | 1.5 | 11.8 | 1.85 | 11.9 | 1.26 | 11.5
3#混床 | 1.97 | 12.6 | 2.71 | 12.7 | 1.15 | 12.6 | 1.84 | 13 | 1.97 | 13.6
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 56283 |  |  | 56490 |  |  | 56910 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 153600 |  |  | 155050 |  |  | 156500
| 自用（当班） | 103 |  |  | 207 |  |  | 420 |  |  | 730 | 4170
| 外送（当班） | 1270 |  |  | 1450 |  |  | 1450
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 28 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 20 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 230 | 500 | 500 | 440 | 380 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 8 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 350 | 290 | 290 | 480 | 430 | 420 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1800 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 2580 |  |  | 2580
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 478 |  |  | 476 |  |  | 476
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 19：00分再生2#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% 20:40分中和排水（PH 1#8.0 2#8.1) 22:20分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.89 |  | 10.17 |  | 4.4 |  | 1.97 |  | 26.39 |  | 11.34
2#阳床 | [10 empty] | 24.65
3#阳床 | 11.69 |  | 16.78 |  | 9.7 |  | 16.9 |  | 10.47
1#阴床 |  | 17.94 |  | 17.07 |  | 17 |  | 14.7 |  | 21.4 |  | 21.8
2#阴床 | [9 empty] | 74.3 |  | 62.5
3#阴床 |  | 32.99 |  | 32.4 |  | 32.3 |  | 11.6
1#混床 | 1.41 | 14.2 | 1.58 | 13.85 | 1.8 | 12.9 | 1.5 | 14.7 | 1.74 | 13.4 | 1.59 | 13.6
2#混床 | 2.11 | 12.27 | 2.02 | 11.83 | 1.8 | 14.1 | 1.94 | 11.6 | 2.28 | 14.8 | 2.37 | 17.5
3#混床 | 1.37 | 13.45 | 1.88 | 12.99 | 1.42 | 11.4 | 1.77 | 13.1
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 57234 |  |  | 58020 |  |  | 58850 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 157892 |  |  | 159540 |  |  | 161200
| 自用（当班） | 324 |  |  | 786 |  |  | 830 |  |  | 1940 | 4700 | 6640
| 外送（当班） | 1392 |  |  | 1648 |  |  | 1660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 570 | 570 | 530 | 490 | 490 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 7点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 550 | 470 | 470 | 400 | 330 | 330 | 250 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 1 点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点20分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1420 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 2360 |  |  | 2310 |  |  | 2310
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 474 |  |  | 474 |  |  | 472
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 00：36分再生1#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% 3:20分中和排水（PH 1#8.0 2#8.1) |  |  | 8:00分再生2#混床，进碱浓度；3.2%，3.2% ，进酸浓度；2.9%，3.0% 11:05分中和排水（PH 1#7.5 2#7.4) 15:40分再生2#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.1 | [7 empty] | 2.65 |  | 4.2
2#阳床 | 11.34 |  | 10.42 |  | 11.34 |  | 13.14
3#阳床 |  |  | 19.33 |  | 20.5 |  | 24.13 |  | 22.69 |  | 23.84
1#阴床 |  | 21.99 |  | 19.39 |  | 2.02 |  | 17.3 |  | 18.5 |  | 19.4
2#阴床 |  | 60.76 |  | 24.59 |  | 24.6 |  | 24.5 |  | 23.4 |  | 23.7
3#阴床 |  |  |  | 39.06 |  | 39.6 |  | 39 |  | 40.5 |  | 41
1#混床 | 1.49 | 14.61 | 1.63 | 14.47 | 2.04 | 14.6 | 2.33 | 13.5 | 2.48 | 13.5 | 2.15 | 13.7
2#混床 | [10 empty] | 1.46 | 11.6
3#混床 |  |  | 1.35 | 12.91 | 1.76 | 12.7 | 1.9 | 11.8 | 2.04 | 12.8 | 1.76 | 12.5
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60130 |  |  | 60519 |  |  | 61270 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 162900 |  |  | 164493 |  |  | 166100
| 自用（当班） | 1280 |  |  | 389 |  |  | 751 |  |  | 2420 | 4900
| 外送（当班） | 1700 |  |  | 1593 |  |  | 1607
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 22 |  |  | 22 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 320 | 320 | 280 | 240 | 510 | 480 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 470 | 400 | 400 | 340 | 280 | 280 | 520 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 2310 |  |  | 2220 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 472 |  |  | 472 |  |  | 470
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:30分再生1#阴床，进碱浓度；3.1%，3.0% 12:35分中和排水（PH 1#7.6 2#7.7) 14:08分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 16:39分再生3#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% 12:35分中和排水（PH 1#7.4 2#7.9) 21:50分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.59 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.1 |  | 10.6 |  | 4.8 |  | 23.2 |  | 5.32 |  | 3.113
2#阳床 | [8 empty] | 18.63 |  | 12.38
3#阳床 | 23.6 |  | 24.1 |  | 24.5 |  | 27.4
1#阴床 |  | 17.7 |  | 18.8 |  | 18.4 |  | 23.4 |  | 19.9 |  | 20.5
2#阴床 |  | 24.3 |  | 25.1 |  | 22.3 |  | 55.8 |  | 59.9
3#阴床 |  | 41.9 |  | 41.9 |  | 39.2 |  |  |  | 47.3 |  | 33.1
1#混床 | 2.07 | 13.5 | 1.86 | 13.6 | 2.11 | 13.5 | 1.63 | 12.9 | 2.03 | 14.3 | 2.11 | 9.8
2#混床 | 1.83 | 11.8 | 1.49 | 11.6 | 1.72 | 10.9 | 1.4 | 10.4 | 1.69 | 10.5 | 1.54 | 10.5
3#混床 | 1.91 | 12.7 | 1.74 | 12.4 | 1.59 | 12.1 |  |  | 1.93 | 13.6 | 3.03 | 12.1
4#混床