## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1320 |  |  | 2370 |  |  | 2840 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1550 |  |  | 2560 |  |  | 3680
| 自用（当班） | 1320 |  |  | 1050 |  |  | 470 |  |  | 2840 | 3680
| 外送（当班） | 1550 |  |  | 1010 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 80
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 430 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 430 | 370 | 370 | 280 | 570 | 570 | 540 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 950 |  |  | 2960
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1800 |  |  | 1710
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 470 |  |  | 468 |  |  | 468
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:05分再生2#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% 10:00分中和排水（PH 1#7.6 2#7.4) 11:40分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 15:00分再生1#混床，进碱浓度；3.0%，3.0%，进酸浓度；2.9%，2.9% |  |  | 接上班再生1#混床，进碱浓度；3.0%，3.0%，进酸浓度；2.9%，2.9% 16:40分中和排水（PH 1#7.5 2#7.8) 20:49分中和排水（PH 1#7.6 2#7.7) 23:17分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：韦国宏 |  |  | 中控：曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.9 |  | 8.74 |  | 18.4 |  | 16.7 |  | 37.5 |  | 56.4
2#阳床 | 13.5 |  | 14.9
3#阳床 |  |  |  |  | 25.5 |  | 27.4 |  | 29.5 |  | 33.1
1#阴床 |  | 25.72 |  | 24.88 |  | 17.1 |  | 16.8 |  | 13.5 |  | 16.2
2#阴床 | [5 empty] | 25.4 |  | 27.1 |  | 15.9 |  | 16.4
3#阴床 |  | 37.93 |  | 29.29 |  | 30.8 |  |  |  | 25.3
1#混床
2#混床 | 4.7 | 10.8 | 5.2 | 11.49 | 1.82 | 13.7 | 1.9 | 15.7 | 2.13 | 18.7 | 2.96 | 17.6
3#混床 | 5.5 | 11.81 | 6.3 | 12.25 | 1.7 | 14.9 |  |  | 3.79 | 19.5
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 4270 |  |  | 5140 |  |  | 6495 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5440 |  |  | 7190 |  |  | 8969
| 自用（当班） | 1430 |  |  | 870 |  |  | 1355 |  |  | 3655 | 5289
| 外送（当班） | 1760 |  |  | 1750 |  |  | 1779
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 430 | 430 | 350 | 270 | 270 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 410 | 410 | 370 | 340 | 340 | 220 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 54 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2600 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1510 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 468 |  |  | 468 |  |  | 466
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:45分再生1#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% 3:00分中和排水（PH 1#7.6 2#7.7) 6:15分再生3#混床，进碱浓度；3.0%，3.0%，进酸浓度；2.9%，2.9% |  |  | 10:30分中和排水（PH 1#7.6 2#7.2) 11:40分再生3#阳床，进酸浓度；2.7%，2.9% |  |  | 16:25分再生2#阳床，进酸浓度；2.7%，2.8% 18:40分中和排水（PH 1#7.17 2#6.37) 20:50分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 3.1 |  | 6.3 |  | 17.91 |  | 12.56
2#阳床 | 46.5 |  | 13.6 |  | 50.7
3#阳床 | 36.4 |  | 48.6 | [5 empty] | 28.41 |  | 31.02
1#阴床 |  | 28.9 |  | 13.5 |  | 10 |  | 10.7 |  | 11.57 |  | 12.15
2#阴床 |  | 19.9 |  | 14.7 |  | 12.9 |  | 13.02 |  | 13.31 |  | 13.6
3#阴床 | [9 empty] | 85.65 |  | 85.36
1#混床 | 2.73 | 9.7 | 2.56 | 8.5 | 2.4 | 10.1 | 1.7 | 9.2 | 1.31 | 11.49 | 0.96 | 11.46
2#混床 | 3.12 | 17 | 3.05 | 12.3 | 2.2 | 12 | 2.6 | 8.8 | 1.88 | 11.28 | 2.11 | 10.68
3#混床 | [8 empty] | 2.28 | 16.06 | 3.07 | 15.63
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 7050 |  |  | 8200 |  |  | 9600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10550 |  |  | 12400 |  |  | 14325
| 自用（当班） | 555 |  |  | 1150 |  |  | 1400 |  |  | 3105 | 5356
| 外送（当班） | 1581 |  |  | 1850 |  |  | 1925
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 370 | 370 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 330 | 330 | 250 | 500 | 500 | 440 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2000 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1100 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 466 |  |  | 466 |  |  | 466
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:50分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1%。 4：:30分中和排水（PH 1#7.7 2#8) 6：00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 8:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1%。 10:30分中和排水（PH 1#7.8 2#8.02) 12:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 19:00分中和排水（PH 1#7.5 2#7.5) 20:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.45 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.18 |  |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.1 |  | 1.4
2#阳床 |  |  | 29.8 |  | 15.9 |  | 16 |  | 14.4 |  | 15.2
3#阳床 | 39.12 |  | 35.3
1#阴床 |  | 13 |  | 26.3 |  | 12.7 |  | 11.1 |  | 12.3 |  | 12.7
2#阴床 |  | 32.9 |  |  |  | 32.8 |  | 18.4 |  | 10.2 |  | 10.9
3#阴床 |  | 70 |  | 37.9 |  | 78.1 |  |  |  | 16.5 |  | 18.1
1#混床 | 2.17 | 9.3 | 1.85 | 8.8 | 2.9 | 9.07 | 1.5 | 9.5 | 1.7 | 9 | 1.9 | 9.1
2#混床 | 3.14 | 15.7 | 2.46 | 16.8 | 3 | 18.8 | 3.02 | 12.2 | 2.53 | 11.6 | 2.61 | 12.1
3#混床 | 4.26 | 16.7 | 2.74 | 13.6 | 1.4 | 14.3 |  |  | 1.92 | 12.6 | 1.88 | 12.4
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 11100 |  |  | 12600 |  |  | 13640 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15700 |  |  | 17670 |  |  | 19400
| 自用（当班） | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1040 |  |  | 4040 | 5075
| 外送（当班） | 1375 |  |  | 1970 |  |  | 1730
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 260 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 290 | 500 | 500 | 420 | 340 | 340 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点00分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1620 |  |  | 1500 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 910 |  |  | 800 |  |  | 2780
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 464 |  |  | 464 |  |  | 462
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:47分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 3:10分中和排水（PH 1#7.5 2#8.1) |  |  | 11:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 14:00分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% |  |  | 17:10分中和排水（PH 1#7.5 2#7.9） 18:27分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.41 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.66 | [7 empty] | 11.26 |  | 13.52
2#阳床 |  |  | 12.15 |  | 9.2 |  | 7.7 |  | 12.57
3#阳床 | 14.81 |  | 15.16 |  | 15.9 |  | 9.5 |  |  |  | 11.27
1#阴床 |  | 79.5 |  |  |  | 32.8 |  | 33.2 |  | 33.8 |  | 32.41
2#阴床 |  | 54.6 |  | 21.4 |  | 18.7 |  | 20.8 |  | 22.3 |  | 22.28
3#阴床 |  | 13.3 |  | 14.1 |  | 13.5
1#混床 | 2.54 | 9.1 | 2.34 | 8.8 | 1.06 | 8.5 | 1.14 | 9.2 | 1.28 | 9.3 | 1.34 | 7.87
2#混床 | 3.06 | 16.6 | 2.66 | 11.3 | 1.5 | 8.7 | 1.2 | 7.3 | 1.5 | 7.55 | 1.52 | 8.54
3#混床 | 2.77 | 13.7 | 1.87 | 13.6 | 1.3 | 13.5 | 1.7 | 13.08
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14450 |  |  | 15950 |  |  | 16450 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 21180 |  |  | 22900 |  |  | 24500
| 自用（当班） | 810 |  |  | 1500 |  |  | 500 |  |  | 2810 | 5100
| 外送（当班） | 1780 |  |  | 1720 |  |  | 1600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 270 | 270 | 230 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 380 | 320 | 250 | 240 | 470 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1200 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 2780 |  |  | 2680 |  |  | 2680
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 462 |  |  | 462 |  |  | 460
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 7:16分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 9:30分中和排水（PH 1#7.7 2#7.5） 11:30分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 88 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.32 |  | 3.64
2#阳床 |  |  |  |  | 14.1 |  | 7.8 |  | 10.1 |  | 10.19
3#阳床 | 11.23 |  | 12.31 |  | 14.8 |  | 18.5 |  | 16.69 |  | 16.73
1#阴床 |  | 34.4 |  | 35.1 |  | 35.4 |  | 34.7 |  | 33.6 |  | 33.7
2#阴床 |  | 20.8 |  | 21.6 | [5 empty] | 22.4 |  | 23.3
3#阴床 |  | 51.6 |  | 30.2 |  | 16.6 |  | 15.6 |  | 15.28 |  | 15.8
1#混床 | 1.69 | 9.1 | 2.03 | 9.2 | 1.68 | 8.7 | 1.87 | 8.6 | 1.77 | 7.98 | 1.78 | 8.15
2#混床 | 2.37 | 8.5 | 2.56 | 8.7 | 1.65 | 12.8 | 1.52 | 8.1 | 1.54 | 6.54 | 1.66 | 7.67
3#混床 | 2.91 | 13.1 | 1.97 | 12.4 | 1.2 | 13.3 | 1.28 | 12.8 | 1.82 | 11.44 | 1.83 | 12.96
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17314 |  |  | 18280 |  |  | 18500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 25910 |  |  | 27720 |  |  | 29080
| 自用（当班） | 864 |  |  | 966 |  |  | 220 |  |  | 2050 | 4580
| 外送（当班） | 1410 |  |  | 1810 |  |  | 1360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 380 | 340 | 340 | 300 | 270 | 270 | 220 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 350 | 280 | 280 | 210 | 460 | 450 | 380 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 900 |  |  | 760
| 高位碱槽(mm) | 2570 |  |  | 2380 |  |  | 2380
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 460 |  |  | 460 |  |  | 460
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:36分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 4:00分中和排水（PH 1#7.4 2#6.8） 5:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:06分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 10:02分中和排水（PH 1#7.6 2#6.9） |  |  | 21:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 23:49分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 14.2 |  | 1.64 |  | 1.77 |  | 6.75 |  | 57.8
2#阳床 | 10.71
3#阳床 | 30.03 |  | 65 |  | 18.92 |  | 26.04 |  | 22.97 |  | 24.71
1#阴床 |  | 33.85 |  | 36.43 |  | 32.9 |  | 32.4 |  | 33.2 |  | 33.85
2#阴床 |  | 25.17 |  | 23.03 |  | 26 |  | 24.8 |  | 23.6 |  | 26.6
3#阴床 |  | 16.49 |  | 17.37 |  | 18.8 |  | 18.8 |  | 17.9 |  | 18.8
1#混床 | 1.63 | 9.46 | 1.13 | 8.61 | 1.96 | 8 | 2.05 | 7.9 | 2.17 | 8.3 | 1.87 | 7.8
2#混床 | 2.86 | 7.7 | 1.37 | 8.03 | 2.33 | 7.6 | 1.79 | 7.2 | 1.45 | 7.6 | 1.66 | 9.1
3#混床 | 3.3 | 12.7 | 1.8 | 12.69 | 2.64 | 12.5 | 1.63 | 12.1 | 2.36 | 12.4 | 2.18 | 11.8
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 19900 |  |  | 21300 |  |  | 21740 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 30800 |  |  | 32840 |  |  | 34060
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 440 |  |  | 3240 | 4980
| 外送（当班） | 1720 |  |  | 2040 |  |  | 1220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 360 | 310 | 300 | 260 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 240 | 500 | 500 | 440 | 380 | 370 | 320 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 05 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 760 |  |  | 620 |  |  | 2730
| 高位碱槽(mm) | 2220 |  |  | 2220 |  |  | 2180
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 458 |  |  | 458 |  |  | 456
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:10分中和排水（PH 1#7.5 2#7.2） 5:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 15:13分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 18:00分中和排水（PH 1#7.5 2#7.2） 20:45分再生2#阳床，进碱浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡永鹏 化验：曾凡律 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 4.5
2#阳床 | 4.6 |  | 4.3 |  | 4.11 |  | 6.6
3#阳床 | 34.6 |  | 28.9 |  | 30.3 |  | 34.49 |  | 54.9
1#阴床 |  | 31.7 |  | 31.3 |  | 10.4 |  | 10.1 |  | 11.7
2#阴床 |  | 25.6 |  | 26.3 |  | 26.6 |  | 27.2 |  | 30.6
3#阴床 |  |  |  | 17.2 |  | 17.9 |  | 17.6 |  | 16.8
1#混床 | 1.49 | 7.7 | 1.31 | 7.4 | 2.24 | 8 | 2.16 | 7.4 | 1.96 | 9.1
2#混床 | 1.55 | 7.6 | 1.59 | 6.8 | 2.69 | 7.2 | 2.51 | 6.8 | 2.75 | 7
3#混床 |  |  | 1.03 | 11.8 | 1.9 | 11.6 | 1.78 | 11.8 | 1.68 | 11.6
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23100 |  |  | 24026 |  |  | 24620 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 35100 |  |  | 36264 |  |  | 37930
| 自用（当班） | 1360 |  |  | 926 |  |  | 594 |  |  | 2880 | 3870
| 外送（当班） | 1040 |  |  | 1164 |  |  | 1666
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 460 | 430 | 430 | 350 | 270 | 270 | 520 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2730 |  |  | 2730 |  |  | 2670
| 高位碱槽(mm) | 2180 |  |  | 2070 |  |  | 2070
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 456 |  |  | 456 |  |  | 454
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:16分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.5 2#7.4） |  |  | 16:19分再生3#阳床，进碱浓度：2.9%，3.0% 22:02分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.71 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.26 |  | 17.8 |  | 5.2 |  | 10.7
2#阳床 | 11.98 |  | 12.23 |  | 11.9 |  | 12.9 |  | 14.04 |  | 16.55
3#阳床 | 22.45 |  | 22.55 |  | 23.9 |  | 30.6 |  | 25.1 |  | 25.87
1#阴床 |  | 9.45 |  | 9.55 |  | 9.3 |  | 9.2 |  | 10.4 |  | 9.2
2#阴床 | [7 empty] | 14.7 |  | 26 |  | 26.6
3#阴床 |  | 15.34 |  | 16.27 |  | 16.4 |  | 16.2 |  | 16.2 |  | 16.2
1#混床 | 1.23 | 9.3 | 1.34 | 9.33 | 1.6 | 7.7 | 0.96 | 7.7 | 1.57 | 7.5 | 1.93 | 7.5
2#混床 | 1.5 | 7.55 | 1.52 | 7.05 | 1.83 | 7.5 | 1.2 | 7.2 | 1.88 | 6.8 | 1.91 | 6.7
3#混床 | 1.55 | 11.23 | 1.62 | 11.43 | 1.2 | 11.8 | 1.66 | 11.7 | 2.73 | 11.5 | 2.56 | 11.2
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25600 |  |  | 26950 |  |  | 27820 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39600 |  |  | 41250 |  |  | 43100
| 自用（当班） | 980 |  |  | 1350 |  |  | 870 |  |  | 3200 | 5170
| 外送（当班） | 1670 |  |  | 1650 |  |  | 1850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 250 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 400 | 320 | 320 | 250 | 480 | 480 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2470 |  |  | 2470 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 1980 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 454 |  |  | 452 |  |  | 452
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:30分中和排水（PH 1#7.7 2#7.5） 2:45分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% |  |  | 15:10分中和排水（PH 1#7.2 2#7.5） |  |  | 18:26分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 23:35分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.67 |  | 8.32 |  | 10.1 |  | 10.1 |  | 1.66 |  | 1.37
2#阳床 | [8 empty] | 10.19 |  | 9.61
3#阳床 | 27.28 |  | 29.34 |  | 27.6 |  | 27.5
1#阴床 |  | 9.2 |  | 9.26 |  | 8.9 |  | 9.2 |  | 9.2 |  | 9.8
2#阴床 |  | 24.09 |  | 26.62 |  | 23.1 |  | 25.1 |  | 23.7 |  | 24.3
3#阴床 | [9 empty] | 20.7 |  | 56.4
1#混床 | 1.43 | 7.31 | 1.56 | 7.44 | 1.6 | 7.4 | 1.9 | 7.6 | 2.11 | 7.7 | 2.07 | 7.5
2#混床 | 1.32 | 6.91 | 1.43 | 6.8 | 1.4 | 6.6 | 1.7 | 6.5 | 3.26 | 7.5 | 2.93 | 6.8
3#混床 | [8 empty] | 1.84 | 11.1 | 1.88 | 11
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 29200 |  |  | 30240 |  |  | 31060 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 45060 |  |  | 46900 |  |  | 48560
| 自用（当班） | 1380 |  |  | 1040 |  |  | 820 |  |  | 3240 | 5460
| 外送（当班） | 1960 |  |  | 1840 |  |  | 1660
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 270 | 270 | 240 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 330 | 530 | 530 | 460 | 400 | 400 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 25 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2040 |  |  | 1780 |  |  | 1630
| 高位碱槽(mm) | 1780 |  |  | 1650 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 452 |  |  | 452 |  |  | 452
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:20分中和排水（PH 1#7.5 2#7.8） 4：44分再生1#阳床，进碱浓度：2.9%，3.0% |  |  | 12:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 14:00分中和排水（PH 1#7.7 2#7.18） |  |  | 17:47分再生2#阳床，进碱浓度：2.9%，3.0% 18:11分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 5.2 |  | 12.6 |  | 22.6
2#阳床 | 10.5 |  | 11.6 |  | 36.6
3#阳床 | 5.5 |  | 7.1 |  | 9.2 |  | 8.6 |  | 7.6 |  | 8.16
1#阴床 |  |  |  | 7.8 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 6.64 |  | 7.23
2#阴床 |  | 23.4 |  | 19.9 |  | 24.8 |  | 34.4 |  |  |  | 15.05
3#阴床 |  | 44.5 |  | 37.1 |  | 60.4 |  |  |  | 10.83
1#混床 | 1.87 | 8.2 | 2.05 | 8.1 | 1.9 | 6.8 | 1.2 | 7.06 | 1.27 | 6.68 | 1.33 | 7.7
2#混床 | 2.75 | 6.4 | 2.52 | 6.3 | 1.6 | 6.4 | 1.7 | 6.3 | 1.66 | 6.2 | 1.8 | 7.23
3#混床 | 1.63 | 10.3 | 1.83 | 10.4 | 1.23 | 10.01 |  |  | 2.03 | 9.64
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32250 |  |  | 33620 |  |  | 34100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 50420 |  |  | 51390 |  |  | 52850
| 自用（当班） | 1190 |  |  | 1370 |  |  | 480 |  |  | 3040 | 4290
| 外送（当班） | 1860 |  |  | 970 |  |  | 1460
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 390 | 350 | 350 | 340 | 270 | 270 | 230 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 200 | 480 | 480 | 400 | 330 | 330 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 0 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1300 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 1450 |  |  | 1360 |  |  | 1360
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 450 |  |  | 450 |  |  | 448
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 6:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.2 2#7.5） 11:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.47 |  | 45.3 |  | 3.3
2#阳床 | 8.51 |  | 4.65 |  |  |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 22.7
3#阳床 |  |  |  |  | 22.7 |  | 20.7 |  | 22.8 |  | 25.1
1#阴床 |  | 6.9 |  | 7.3 |  | 6.49 |  | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.1
2#阴床 |  | 15.1 |  | 15.6 |  | 12.5 |  | 12.9 |  | 11.8 |  | 12.4
3#阴床
1#混床 | 1.36 | 7.4 | 1.82 | 7 | 1.4 | 6.7 | 1.9 | 6.3 | 2.12 | 6.4 | 1.91 | 6.5
2#混床 | 1.75 | 6.7 | 1.26 | 6.3 | 1.3 | 6.3 | 1.5 | 5.9 | 1.71 | 6.5 | 1.62 | 6.2
3#混床
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34800 |  |  | 35200 |  |  | 36556 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 54530 |  |  | 56100 |  |  | 57415
| 自用（当班） | 700 |  |  | 400 |  |  | 1356 |  |  | 2456 | 4565
| 外送（当班） | 1680 |  |  | 1570 |  |  | 1315
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 410 | 410 | 380 | 340 | 340 | 320 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 20 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 380 | 320 | 270 | 270 | 490 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1250 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 1360 |  |  | 1270 |  |  | 1130
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 448 |  |  | 448 |  |  | 446
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 14:00分中和排水（PH 1#7.7 2#7.5） |  |  | 16:05分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% 18:20分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:50分中和排水（PH 1#7.7 2#7.5）
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 21.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 12.1
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 2.5 |  | 3.2 |  | 3.5
2#阳床 | 22.22 |  | 22.21 |  | 22.7 |  | 22.7 |  | 27.22 |  | 28.32
3#阳床 | 25 |  | 24.88 |  | 24.6
1#阴床 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.2 |  |  |  | 29.71 |  | 30.01
2#阴床 |  | 14.1 |  | 13.3 |  | 11.3 |  | 22.7
3#阴床 |  |  |  | 8.3 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 27.2 |  | 28.9
1#混床 | 2.07 | 6.7 | 2.07 | 6.6 | 1.7 | 6.4 | 1.71 | 6.03 | 1.34 | 7.87 | 1.42 | 7.88
2#混床 | 1.63 | 5.9 | 1.93 | 5.9 | 1.9 | 6.1 | 1.2 | 6.1 | 1.65 | 6.11 | 1.55 | 6.32
3#混床 |  |  | 1.65 | 9 | 1.67 | 8.4 | 1.5 | 8.08 | 1.66 | 7.45 | 1.68 | 8.33
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 37630 |  |  | 38450 |  |  | 39300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 58780 |  |  | 60620 |  |  | 62300
| 自用（当班） | 1074 |  |  | 820 |  |  | 850 |  |  | 2744 | 4885
| 外送（当班） | 1365 |  |  | 1840 |  |  | 1680
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 28 |  |  | 26 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 28 |  |  | 26
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 260 | 520 | 520 | 470 | 400 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 550 | 540 | 480 | 450 | 450 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 990 |  |  | 2400 |  |  | 2240
| 高位碱槽(mm) | 1130 |  |  | 1000 |  |  | 1000
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 444 |  |  | 444 |  |  | 444
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
除盐水站生产记录 |  | 6:20分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.1% |  |  | 9:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 12:00分中和排水（PH 1#7.8 2#7.5） |  |  | 16:08分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.24 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 72.6 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.07 |  |  |  | 3.52 |  | 5.18
2#阳床 | 22.22 |  | 20.1 | [5 empty] | 21.34 |  | 22.22
3#阳床 |  |  | 32.62 |  | 9.6 |  | 11.69 |  | 13.98 |  | 14.7
1#阴床 |  | 30.3 |  | 30 |  | 9.3
2#阴床 |  |  |  | 30.9 |  | 10.4 |  | 10.6 |  | 8.32 |  | 8.44
3#阴床 |  | 30.3 | [5 empty] | 8.7 |  | 7.43 |  | 7.59
1#混床 | 1.63 | 13.8 | 3.6 | 13.3 | 2.77 | 8.4 | 1.76 | 6.3 | 1.82 | 5.34 | 1.83 | 5.45
2#混床 | 3.07 | 6.1 | 4.72 | 6.1 | 1.58 | 6.3 | 1.36 | 6 | 1.28 | 6.02 | 1.33 | 6.11
3#混床 | 4.82 | 7.4 |  |  |  |  | 2.75 | 10.5 | 2.34 | 7.21 | 2.77 | 8.43
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 40480 |  |  | 41500 |  |  | 42390 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64150 |  |  | 65530 |  |  | 67270
| 自用（当班） | 1180 |  |  | 1020 |  |  | 890 |  |  | 3090 | 4970
| 外送（当班） | 1850 |  |  | 1380 |  |  | 1740
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 29 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 29
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 520 | 520 | 490 | 460 | 450 | 420 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 7点 08 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 230 | 480 | 480 | 420 | 360 | 350 | 300 | 570
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 16 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 570mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2240 |  |  | 2040 |  |  | 1840
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 2940 |  |  | 2900
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 442 |  |  | 442 |  |  | 440
| 磷酸钠(包) | 21 |  |  | 21 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 4:59分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 13:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 15:50分再生2#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 18:10分中和排水（PH 1#7.5 2#7.9） 20:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 4.47 |  | 3.85 |  | 6.7
2#阳床 | 22.2 |  | 27.1 |  | 22.2
3#阳床 | 14.7 |  | 25.5 |  | 15.16 |  |  |  | 23.26 |  | 21
1#阴床 | [5 empty] | 6.37 |  | 6 |  | 6.4 |  | 5.8
2#阴床 |  | 10.42 |  | 8.07 |  | 10.13 |  | 15
3#阴床 |  | 8.68 |  | 7.61 | [5 empty] | 9.8 |  | 8.9
1#混床 | 1.37 | 7.09 | 1.33 | 5.92 | 4.27 | 5.9 | 2.27 | 11.6 | 2.45 | 5.7 | 2.7 | 5.7
2#混床 | 1.45 | 6.13 | 2.3 | 6.11 | 5.56 | 6.1 | 6.54 | 6 | 3.17 | 7.2 | 2.45 | 5.2
3#混床 | 1.93 | 8.16 | 1.87 | 7.7 |  |  |  |  | 2.86 | 7.5 | 3.66 | 7.15
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 43550 |  |  | 44080 |  |  | 45000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 68750 |  |  | 70370 |  |  | 71800
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 530 |  |  | 920 |  |  | 2610 | 4530
| 外送（当班） | 1480 |  |  | 1620 |  |  | 1430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 22 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 370 | 340 | 340 | 300 | 590 | 580 | 550 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 570 | 500 | 430 | 430 | 350 | 280 | 270 | 550 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1840 |  |  | 1830 |  |  | 1730
| 高位碱槽(mm) | 2900 |  |  | 2680 |  |  | 2680
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 440 |  |  | 440 |  |  | 438
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:20分再生3#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 13:30分中和排水（PH 1#7.6 2#7.9） |  |  | 17:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 22:30分再生1#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾凡律 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.03 |  | 3.53 |  | 5.3
2#阳床 |  |  |  |  | 18.4 |  | 9.7 |  | 2.5 |  | 2.8
3#阳床 | 20.2 |  | 19.5 |  |  |  | 19.4 |  | 26.5 |  | 39
1#阴床 |  | 5.6 |  | 6 |  | 6.4 |  | 8.3 |  | 3.6 |  | 5.7
2#阴床 | [5 empty] | 5.6 |  | 37.3 |  | 7.2 |  | 8.9
3#阴床 |  | 9 |  | 9.5 |  | 43.3 |  |  |  | 8.5 |  | 6.9
1#混床 | 2.51 | 4.9 | 2.29 | 5 | 1.3 | 5.2 | 1.6 | 8.3 | 1.5 | 5.2 | 1.9 | 5.5
2#混床 | 2.11 | 4.6 | 1.98 | 4.8 | 1.7 | 5.5 | 1.3 | 5.6 | 1.8 | 4.1 | 2.06 | 4.6
3#混床 | 3.26 | 6.6 | 3.13 | 6.2 | 2.2 | 6.5 |  |  | 2.6 | 6.3 | 2.75 | 6.5
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 46000 |  |  | 46930 |  |  | 47970 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 73200 |  |  | 74560 |  |  | 76150
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 930 |  |  | 1040 |  |  | 2970 | 4350
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1360 |  |  | 1590
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 430 | 400 | 400 | 360 | 320 | 310 | 280 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 350 | 270 | 300 | 520 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1320 |  |  | 1180
| 高位碱槽(mm) | 2550 |  |  | 2440 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 438 |  |  | 438 |  |  | 436
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:42分中和排水（PH 1#7.5 2#7.9） 2:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 6:56分再生2#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.2 2#7.4） 12：30分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 15:20分再生3#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 16:30分中和排水（PH 1#7.55 2#7.8） 19:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.61 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.27 |  | 4.92 |  | 3.1 |  | 5.7 |  | 1.77
2#阳床 | 2.84 |  | 2.89 | [7 empty] | 6.37
3#阳床 |  |  |  |  | 19.1 |  | 19.4 |  | 23.44 |  | 25.17
1#阴床 | [5 empty] | 15.8 |  | 5.7 |  | 11.2 |  | 10.7
2#阴床 |  | 9.84 |  | 9.26 | [5 empty] | 15.9 |  | 16.2
3#阴床 |  | 6.94 |  | 48.03 |  | 16 |  | 15.4
1#混床 | 1.42 | 5.38 | 1.53 | 5.35 | 1.4 | 7.5 | 1.8 | 9.6 | 3.07 | 10.5 | 3.54 | 10.4
2#混床 | 1.87 | 4.4 | 1.71 | 4.76 | 1.6 | 6.4 | 1.81 | 8.3 | 2.56 | 8.9 | 2.87 | 8.8
3#混床 | 2.15 | 5.99 | 1.88 | 6.11 | 1.3 | 15.4 | 1.6 | 13.7
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 49000 |  |  | 50020 |  |  | 50900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 77700 |  |  | 79300 |  |  | 80790
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 1020 |  |  | 880 |  |  | 2930 | 4640
| 外送（当班） | 1550 |  |  | 1600 |  |  | 1490
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 210 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 390 | 320 | 320 | 250 | 480 | 480 | 430 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1180 |  |  | 1050 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 26
| NaOH(瓶) | 436 |  |  | 434 |  |  | 434
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 12:20分中和排水（PH 1#7.3 2#7.9）
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 5.7 |  | 32.71 |  | 34.72
2#阳床 | 5.9 |  | 6.66 |  | 4.9
3#阳床 | 25.75 |  | 26.91 |  | 25.9 |  | 26.6 |  | 27.03 |  | 26.62
1#阴床 |  | 10.42 |  | 10.71 |  | 10.2 |  | 10.7 |  | 11.2 |  | 10.7
2#阴床 |  | 16.2 |  | 17.36 |  | 15.4 |  | 17.3 |  | 17.6 |  | 17.9
3#阴床 | [5 empty] | 16.4 |  | 16.4 |  | 17 |  | 17.6
1#混床 | 2.51 | 10.33 | 2.13 | 10.62 | 1.6 | 10.8 | 1.5 | 10.4 | 2.07 | 11 | 2.66 | 10.8
2#混床 | 2.74 | 8.74 | 2.57 | 9.38 | 1.2 | 9.4 | 1.8 | 8.9 | 3.81 | 9.4 | 3.08 | 9.2
3#混床 |  |  |  |  | 1.8 | 18.8 | 2.2 | 17.5 | 2.62 | 18 | 2.14 | 18.2
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 52000 |  |  | 53180 |  |  | 54120 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 82200 |  |  | 83630 |  |  | 84860
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1180 |  |  | 940 |  |  | 3220 | 4070
| 外送（当班） | 1410 |  |  | 1430 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 290 | 290 | 260 | 230 | 540 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16点 26 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 540mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 380 | 330 | 550 | 550 | 480 | 400 | 400 | 350 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 760 |  |  | 760
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 1950 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 26 |  |  | 26 |  |  | 25
| NaOH(瓶) | 432 |  |  | 432 |  |  | 432
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 6:55分再生1#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.4 2#7.5） 11;50分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 63.8
2#阳床 |  |  | 8.1 |  | 15.2 |  | 23.5 |  | 10.19 |  | 25.98
3#阳床 | 48.7 |  | 88.2 |  | 17.5 |  | 21 |  | 27.5 |  | 26.39
1#阴床 |  | 9.5 |  | 11.2
2#阴床 |  | 16.8 |  | 18.5 |  | 16.3 |  | 11.4 |  | 23.7 |  | 19.1
3#阴床 |  | 14.3 |  | 17.3 |  | 16.7 |  | 16.3 |  | 20.7 |  | 17.86
1#混床 | 2.68 | 12.8 | 2.75 | 12.7 | 1.8 | 11.3 | 1.7 | 10.2 | 2.49 | 7 | 1.37 | 13.63
2#混床 | 2.93 | 8.6 | 3.06 | 9.4 | 1.5 | 9.2 | 1.3 | 9.9 | 1.63 | 7.7 | 2.25 | 9.11
3#混床 | 2.16 | 18 | 2.11 | 18.1 | 2.2 | 12.9 | 2.1 | 15.1 | 3.01 | 17.1 | 2.99 | 18.72
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 55080 |  |  | 56250 |  |  | 57050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 86440 |  |  | 87620 |  |  | 88900
| 自用（当班） | 960 |  |  | 1170 |  |  | 800 |  |  | 2930 | 4040
| 外送（当班） | 1580 |  |  | 1180 |  |  | 1280
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 370 | 320 | 320 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 200 | 480 | 480 | 410 | 340 | 340 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点00 分，向槽加磷酸盐2kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 620 |  |  | 550 |  |  | 400
| 高位碱槽(mm) | 1820 |  |  | 1700 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 25 |  |  | 25 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 430 |  |  | 430 |  |  | 428
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 3:10分分中和排水（PH 1#7.5 2#7.8） 4:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 9:37分再生3#混床，进碱浓度；3.0%，3.0%，进酸浓度；2.9%，2.9% 14:09分中和排水（PH 1#7.7 2#7.18） 15:32分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% |  |  | 22:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 13.25 |  | 32.2 |  | 30.7 |  | 16.7 |  | 18
2#阳床 | 25.1
3#阳床 | 26.9 |  | 29.17 |  | 29.6 |  | 16.1 |  | 29.4 |  | 33
1#阴床 |  |  |  | 10.7 |  | 10.2 |  | 10.4 |  | 14 |  | 10.3
2#阴床 |  | 29.1 | [5 empty] | 25.6 |  | 25 |  | 25.9
3#阴床 |  | 18.5 |  | 17.8 |  | 10.6 | [5 empty] | 23.1
1#混床 | 2.47 | 11.2 | 2.17 | 11.7 | 1.8 | 11.8 | 1.25 | 10.7 | 1.33 | 10.7 | 1.41 | 10.5
2#混床 | 1.68 | 9.5 | 1.32 | 10 | 1.9 | 9.2 | 1.7 | 9.2 | 2.12 | 9.1 | 1.95 | 9.1
3#混床 | 2.87 | 16.8 | 2.47 | 18 | 3.2 | 18.6 |  |  |  |  | 3.35 | 14.3
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58330 |  |  | 59350 |  |  | 60300 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 90350 |  |  | 91800 |  |  | 92850
| 自用（当班） | 1280 |  |  | 1020 |  |  | 950 |  |  | 3250 | 3950
| 外送（当班） | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 420 | 380 | 330 | 330 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 370 | 320 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 200 |  |  | 2500 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 428 |  |  | 426 |  |  | 426
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:53分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 | [5 empty] | 18:28分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 20:25分中和排水（PH 1#7.8 2#7.5） 22:01分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 10.6
2#阳床 | 48.9 |  | 26.2 |  | 28.3 |  | 28.6 |  | 29.1
3#阳床 |  |  | 25.2 |  | 27.4 |  | 31.8 |  | 30.3 |  | 31.3
1#阴床 |  | 10.7 |  | 10.7 |  | 10.7 |  | 11.5 |  | 14.4 |  | 11.8
2#阴床 |  | 28.6 |  | 27.7 |  | 28.6 |  | 28.9 |  | 28.1
3#阴床 |  | 49.6 |  | 61 |  | 58.1 |  | 54.6 |  | 52.6 |  | 97.3
1#混床 | 2.96 | 10.8 | 3.07 | 10.9 | 2.94 | 11.7 | 2.86 | 11 | 2.78 | 10.6 | 2.49 | 10.8
2#混床 | 3.91 | 9.2 | 2.36 | 9 | 3.15 | 9.1 | 3.01 | 9 | 3.24 | 9.1 | 3.05 | 9.5
3#混床 | 2.86 | 14.5 | 2.27 | 13.3 | 2.75 | 12.7 | 2.57 | 12.3 | 2.81 | 12.1 | 2.76 | 12.2
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 61530 |  |  | 62600 |  |  | 63600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 94250 |  |  | 95750 |  |  | 97100
| 自用（当班） | 1230 |  |  | 1070 |  |  | 1000 |  |  | 3300 | 4250
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1500 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 500 | 500 | 470 | 420 | 420 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 330 | 550 | 540 | 480 | 400 | 400 | 350 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2280 |  |  | 2150 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 1290 |  |  | 1290 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 426 |  |  | 426 |  |  | 426
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:13分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 3:05分中和排水（PH 1#7.9 2#7.4） |  |  | 12:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 16:10分再生3#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 18:50分中和排水（PH 1#7.6 2#7.9）
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控：韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 76.4 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.3 |  | 14.3 |  | 17.6 |  | 28.94
2#阳床 | [8 empty] | 26.3 |  | 22.8
3#阳床 | 29.2 |  | 29.1 |  | 28.24 |  | 30.9 |  | 30.7 |  | 31.9
1#阴床 |  | 11.8 |  | 10.7 |  | 12.4 |  | 10.4 |  | 10.4 |  | 10.1
2#阴床 |  |  |  | 14.4 |  | 13.8 |  | 15 |  | 13.6 |  | 15.9
3#阴床 |  | 69.3 |  | 72.8 |  | 90 |  | 88 |  | 83.5
1#混床 | 3.62 | 11.6 | 3.78 | 11.6 | 2.14 | 11.2 | 2.38 | 10.8 | 2.61 | 11 | 2.27 | 11.6
2#混床 | 5.82 | 10.2 | 5.02 | 9.6 | 1.92 | 9.3 | 2.1 | 9.1 | 2.48 | 9.1 | 2.02 | 9.3
3#混床 | 4.36 | 12.5 | 3.71 | 12 | 3.14 | 12.3 | 2.75 | 11.7 | 3.04 | 11.6
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 64590 |  |  | 64920 |  |  | 64920 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 98380 |  |  | 100100 |  |  | 101700
| 自用（当班） | 990 |  |  | 330 |  |  | 0 |  |  | 1320 | 4600
| 外送（当班） | 1280 |  |  | 1720 |  |  | 1600
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | / | / | /
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16 点 00 分行程由60 %变为 0%
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 270 | 270 | 520 | 500 | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | / | / | /
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 16 点 00 分行程由60 %变为 0%
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 230 | 480 | 480 | 420 | 350 | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 36 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1620 |  |  | 1620
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1040 |  |  | 1040
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 424 |  |  | 424 |  |  | 424
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:21分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% |  |  | 9:20分再生1#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 12:20分中和排水（PH 1#7.1 2#7.4） 14:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 80 |  | 7.8 |  | 10.2 |  | 10.65 |  | 11.57
2#阳床 | 22.1 |  | 23.56 |  | 46.4
3#阳床 | 41.38 | [5 empty] | 15.7 |  | 19.16 |  | 20.2
1#阴床 |  | 10.42 |  | 11.71 |  | 10.1 |  |  |  | 15.6 |  | 16.2
2#阴床 |  | 16.2 |  | 16.49 |  | 14.8 |  | 15.06 |  | 15.9 |  | 16.8
3#阴床 | [7 empty] | 19.1 |  | 18.8 |  | 20.7
1#混床 | 2.11 | 11.02 | 2.26 | 11.57 | 1.3 | 10.8 | 1.8 | 10.7 | 2.16 | 10.7 | 1.87 | 11
2#混床 | 2.36 | 9.4 | 2.69 | 9.69 | 1.9 | 9.3 | 1.5 | 9.1 | 1.33 | 9 | 1.42 | 9.3
3#混床 | [6 empty] | 1.7 | 12.01 | 2.5 | 11.5 | 2.24 | 11.2
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 65030 |  |  | 65030 |  |  | 65200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 103450 |  |  | 105200 |  |  | 106990
| 自用（当班） | 110 |  |  | 0 |  |  | 170 |  |  | 280 | 5290
| 外送（当班） | 1750 |  |  | 1750 |  |  | 1790
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 0% |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 21 点 00分行程由0 %变为 60 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2#
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 0% |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 21 点 00分行程由0 %变为 60 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 660 |  |  | 660
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| NaOH(瓶) | 424 |  |  | 424 |  |  | 422
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 2:35分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 4:50分中和排水（PH 1#6.8 2#8.1） |  |  | 11:50分再生3#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 20：45分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。22:45分中和排水（PH 1#7.3 2#8.0）
操作者签名： |  | 中控： 蔡永鹏 化验：曾凡律 |  |  | 中控：秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.8
2#阳床 |  |  | 35.3 |  | 22.6 |  | 22.2 |  | 22.69 |  | 76.5
3#阳床 | 21.9 |  | 22.7 |  | 22.4 |  | 23.3 |  | 26.04 |  | 27.84
1#阴床 |  | 16.3 |  | 17.6 |  | 17.2 |  | 18.8 |  | 17.9 |  | 19.1
2#阴床 |  | 14.2 | 16.3 | 14.8 |  | 14.7 |  | 14.5 |  | 16.5 |  | 17.6
3#阴床 |  | 18.6 |  | 19.3 |  | 19.1 |  |  |  | 15.6 |  | 17.5
1#混床 | 1.91 | 10.7 | 1.85 | 11.2 | 1.9 | 11.6 | 1.5 | 10.8 | 1.76 | 11.3 | 2.05 | 10.9
2#混床 | 1.33 | 9.2 | 1.51 | 9.4 | 1.6 | 9.3 | 1.3 | 9.1 | 1.25 | 9.7 | 1.6 | 9.1
3#混床 | 2.12 | 11.4 | 2.3 | 12 | 1.2 | 11.4 |  |  | 2.34 | 11.8 | 2.61 | 11.4
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 65400 |  |  | 65670 |  |  | 66700 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 108700 |  |  | 110400 |  |  | 112150
| 自用（当班） | 200 |  |  | 270 |  |  | 1030 |  |  | 1500 | 5160
| 外送（当班） | 1710 |  |  | 1700 |  |  | 1750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 9 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 350 | 320 | 320 | 500 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 37 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 380 | 320 | 270 | 270 | 550 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 10分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1170 |  |  | 1130
| 高位碱槽(mm) | 660 |  |  | 2730 |  |  | 2540
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 422 |  |  | 422 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12:10分再生3#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 14:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% |  |  | 17:26分中和排水（PH 1#7.1 2#7.41）
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.99 |  | 15.9 |  | 16.6
2#阳床 | [6 empty] | 20.4 |  | 31.02 |  | 29.5
3#阳床 | 32.54 |  | 33.84 |  | 31.1 |  | 30.3 |  | 30.86 |  | 31.81
1#阴床 |  | 19.12 |  | 19.18 |  | 19.3 |  | 20.2 |  | 18.9 |  | 19.21
2#阴床 |  | 15.34 |  | 15.75 |  | 16.5 |  | 17.4 |  | 15.62 |  | 15.15
3#阴床 |  | 16.94 |  | 16.99 |  | 16.9 |  |  |  | 15.9 |  | 25.3
1#混床 | 2.11 | 11.2 | 2.1 | 11.27 | 1.6 | 10.9 | 1.5 | 10.7 | 2.13 | 11.4 | 1.91 | 11.44
2#混床 | 1.7 | 9.38 | 1.71 | 9.87 | 1.4 | 9.2 | 1.7 | 9.6 | 1.37 | 9.4 | 1.57 | 9.88
3#混床 | 1.83 | 11.34 | 2.12 | 11.65 | 1.6 | 11.5 |  |  | 2.51 | 12.02 | 2.09 | 11.63
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 67650 |  |  | 68860 |  |  | 70100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 113700 |  |  | 115430 |  |  | 117200
| 自用（当班） | 950 |  |  | 1210 |  |  | 1240 |  |  | 3400 | 5050
| 外送（当班） | 1550 |  |  | 1730 |  |  | 1770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 26 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 420 | 390 | 390 | 530 | 480 | 480 | 560 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 11分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 18 点 30分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 560mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 7 点 00分行程由 60 %变为 80 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 510 | 490 | 490 | 470 | 580 | 580 | 550 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 50 分，向槽加海兰明药剂 25 kg， 补入除盐水至 580 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加海兰明药剂 kg， 补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1000 |  |  | 900 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 2540 |  |  | 2440 |  |  | 2440
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:51分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% |  |  | 10:30分再生2#阴床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 12:40分中和排水（PH 1#6.9 2#7.5） 14:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 17.9 |  | 5.7 |  | 6.4 |  | 10.76 |  | 12.39
2#阳床 | 34.5 | [5 empty] | 18.7 |  | 27.86 |  | 28.6
3#阳床 | 39.7 |  | 40.2 |  | 15.5
1#阴床 |  | 18.69 |  | 19.31 |  | 19.9 |  | 19.3 |  | 19.39 |  | 19.57
2#阴床 |  | 17.92 |  | 18.72 |  | 56.5 |  |  |  | 31.83 |  | 31.12
3#阴床 |  | 20.3 |  | 22.08 |  | 20.8 |  | 20.1 |  | 20.54 |  | 20.72
1#混床 | 1.54 | 10.98 | 1.69 | 11.48 | 1.2 | 11 | 1.2 | 10.8 | 1.86 | 11.14 | 1.59 | 11.09
2#混床 | 1.43 | 9.48 | 1.33 | 9.52 | 1.9 | 9.1 | 1.9 | 9.1 | 1.21 | 9.42 | 1.43 | 9.38
3#混床 | 1.97 | 11.92 | 2.11 | 12.11 | 1.6 | 11.4 | 1.5 | 11.4 | 1.83 | 11.6 | 2.01 | 11.57
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 71230 |  |  | 72337 |  |  | 73780 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 119000 |  |  | 120070 |  |  | 121990
| 自用（当班） | 1130 |  |  | 1107 |  |  | 1443 |  |  | 3680 | 4790
| 外送（当班） | 1800 |  |  | 1070 |  |  | 1920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 390 | 350 | 350 | 310 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 500 | 480 | 480 | 400 | 520 | 520 | 460 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 2 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 750 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 2320 |  |  | 2320 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:10再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 9:40分中和排水（PH 1#6.9 2#7.5） 10:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%。 14:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0% |  |  | 17:20分中和排水（PH 1#6.1 2#8.33） 17:44分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22：14分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡永鹏 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | [5 empty] | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | [5 empty] | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | [5 empty] | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 37.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | [5 empty] | 7.33
| 炉水 | 硬度 | 参考 | [5 empty] | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | [5 empty] | 9.44
|  | 电导率 | ≤150 | [5 empty] | 13.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | [5 empty] | 1.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | [5 empty] | 179.2
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | [5 empty] | 12.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 35
|  | Na+，μg/L | ≤10 | [5 empty] | 10.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | [5 empty] | 19.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 45.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | [5 empty] | 7.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.9 | [9 empty] | 7.29
2#阳床 | 28.9 |  | 32.1 | [5 empty] | 10.65 |  | 26.2
3#阳床 |  |  | 35.8 |  | 40.33 |  | 42.82 |  | 19.16
1#阴床 |  | 20.2 |  |  |  | 18.83 |  | 19.97 |  | 15.6 |  | 11.28
2#阴床 |  | 32.1 |  | 34.4 |  | 30.28 |  | 33.85 |  | 15.9 |  | 36.75
3#阴床 |  | 21.4 |  | 20.5 |  | 42.3 | [5 empty] | 43.98
1#混床 | 1.78 | 11.8 | 1.88 | 11.6 | 1.98 | 10.98 | 2.02 | 11.78 | 1.8 | 10.7 | 1.76 | 11.98
2#混床 | 1.32 | 9.8 | 1.21 | 9.9 | 1.44 | 9.77 | 1.98 | 9.98 | 1.5 | 9.1 | 2.19 | 10.1
3#混床 | 2.15 | 12 | 2.36 | 12.3 | 2.23 | 9.98 |  |  |  |  | 1.99 | 11.49
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 74800 |  |  | 75650 |  |  | 76340 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 123450 |  |  | 124700 |  |  | 125900
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 850 |  |  | 690 |  |  | 2560 | 3910
| 外送（当班） | 1460 |  |  | 1250 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 29
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 230 | 520 | 520 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7点00 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 350 | 300 | 300 | 210 | 540 | 540 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 25 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2720 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1940 |  |  | 1940
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:30分中和排水（PH 1#7.0 2#7.5） |  |  | 10:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0%。 12:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 14:30分中和排水（PH 1#7.0 2#7.5） |  |  | 23:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.42 | 9.35 | 9.41 | 9.46 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.5 | 9.27 | 8.2 | 8.1 | 9.22 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 12.2 | 9.5 | 10.32 | 9.6 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.3 | 9.48 | 10.2 | 9.98 | 7.62 | 6.57
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.55 | 9.3 | 9.49 | 9.45 | 9.44 | 9.39
|  | 电导率 | ≤150 | 9.2 | 8.68 | 8.2 | 7.9 | 8 | 7.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.59 | 0.15 | 0.37 | 0.29 | 0.23 | 0.31
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.056 | 0.049 | 0.05 | 0.071 | 0.033 | 0.028
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 90 | 60 | 112 | 145 | 215 | 169
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.15 | 10.26 | 8.86 | 8.22 | 9.15 | 7.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 9.2 | 7.8 | 8.3 | 13.9 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.76 | 0.45 | 0.56 | 0.43 | 6.45 | 1.29
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.74 | 12.94 | 8.66 | 8.72 | 10.5 | 9.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 56.4 | 51.3 | 53.8 | 15.3 | 16.9 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.57 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 7.5 | 2.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.68 |  | 11.92 |  | 14.5 |  | 15.79 |  | 16.8 |  | 17.7
2#阳床 | 26.36 |  | 26.9 |  | 28.01
3#阳床 | [6 empty] | 25.73 |  | 29.5 |  | 33.7
1#阴床 |  | 10.7 |  | 11.3 |  | 10.38 |  | 10.57 |  | 10.3 |  | 10.5
2#阴床 |  | 34.1 |  | 35 |  | 34.85 |  | 33.93 |  | 35.1 |  | 35
3#阴床 |  | 41.3 |  | 39.6 |  | 38.51
1#混床 | 3.17 | 11.7 | 2.64 | 11.4 | 1.43 | 11.82 | 1.66 | 11.41 | 1.79 | 11.6 | 1.63 | 11.2
2#混床 | 1.64 | 9.9 | 1.85 | 9.8 | 1.87 | 10.17 | 1.93 | 10.01 | 1.88 | 9.8 | 1.35 | 9.8
3#混床 | 2.03 | 11.9 | 2.39 | 12.3 | 2.23 | 11.95
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 76850 |  |  | 77400 |  |  | 78100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 127400 |  |  | 128700 |  |  | 130200
| 自用（当班） | 510 |  |  | 550 |  |  | 700 |  |  | 1760 | 4300
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1300 |  |  | 1500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 330 | 280 | 280 | 240 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 370 | 300 | 290 | 240 | 550 | 550 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 40 分，向槽加海兰明药剂 14 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2560 |  |  | 2450 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1820 |  |  | 1820 |  |  | 1710
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 2:49分再生2#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0%。 5:08分中和排水（PH 1#7.0 2#6.87） |  |  | 11:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 15:08分再生1#阴床，进碱浓度：3.2%，3.0%。 |  |  | 17:05分中和排水（PH 1#6.9 2#7.5） 18:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.27 | 9.37 | 9.25 | 9.2 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.29 | 6.38 | 5.15 | 6.03 | 9.2 | 9.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 16.7 | 12.6 | 10.2 | 9.19 | 10.09
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.88 | 2.96 | 3.72 | 3.15 | 3.8 | 2.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.38 | 9.4 | 9.27 | 9.37 | 9.31 | 9.32
|  | 电导率 | ≤150 | 9.9 | 8.14 | 10.8 | 6.4 | 9.4 | 9.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.031 | 0.029 | 0.025 | 0.021 | 0.049 | 0.052
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 137.8 | 132.7 | 125.6 | 105.3 | 101.3 | 126.3
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.91 | 9.97 | 9.52 | 9.45 | 9.8 | 9.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 6.4 | 7.7 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.94 | 1.58 | 1.5 | 1.78 | 1.89 | 1.93
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.2 | 9.85 | 10.2 | 9.6 | 9.33 | 9.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.9 | 16.3 | 14 | 12.9 | 16.8 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.49 | 0.98 | 1.3 | 0.62 | 1.18 | 1.22
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 14.2 |  | 18.07 |  | 22.62
2#阳床 | 83.7 |  | 80.8 |  | 41.3 |  | 63.6
3#阳床 | 37.5 |  | 8.9 |  | 42.7 |  |  |  | 18.7 |  | 19.2
1#阴床 |  | 10.5 |  | 10.63 |  | 10.7 |  | 10.6
2#阴床 |  | 56.18 | [5 empty] | 30 |  | 31.52 |  | 32.11
3#阴床 |  |  |  | 22.2 |  | 22.3 |  | 21.7 |  | 21.48 |  | 21.7
1#混床 | 1.3 | 11.23 | 2.19 | 11.82 | 2.03 | 11.3 | 2.31 | 11.2 | 1.97 | 11.54 | 2.02 | 11.15
2#混床 | 0.91 | 9.91 | 1.67 | 9.85 | 1.52 | 9.4 | 1.62 | 9.3 | 1.37 | 10.14 | 1.45 | 9.41
3#混床 |  |  | 2.07 | 12.19 | 1.86 | 11.6 | 1.93 | 11.5 | 1.82 | 11.94 | 1.93 | 11.64
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 78260 |  |  | 79110 |  |  | 80200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 131550 |  |  | 132800 |  |  | 133900
| 自用（当班） | 160 |  |  | 850 |  |  | 1090 |  |  | 2100 | 3700
| 外送（当班） | 1350 |  |  | 1250 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 390 | 340 | 340 | 310 | 280 | 280 | 510 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 380 | 320 | 320 | 280 | 540 | 540 | 490 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 1900 |  |  | 60
| 高位碱槽(mm) | 1710 |  |  | 1600 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 7:43分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.2 2#7.5） 11:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 14:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 16:20分中和排水（PH 1#7.2 2#7.5） 18:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.0% 21:58分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：陈卓
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.19 | 9.2 | 9.41 | 9.47 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.1 | 6.4 | 5.9 | 14.5 | 11.9 | 12.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 14.1 | 9.2 | 12.2 | 12.23 | 11.53
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.53 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 1.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.33 | 9.3 | 9.34 | 9.47 | 9.61 | 9.61
|  | 电导率 | ≤150 | 13.5 | 6.9 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.03 | 0.021 | 0.26 | 0.5 | 0.02 | 0.022
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 140 | 110 | 111.9 | 125.5 | 125.37 | 126.77
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.6 | 9.3 | 10.9 | 13.4 | 14.3 | 13.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 16.3 | 8.1 | 8.06 | 6.58 | 6.17
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.94 | 3.28 | 1.25 | 1.33 | 1.22 | 1.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.6 | 9 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 8.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 15.1 | 15.7 | 14.5 | 12.31 | 7.97
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.84 | 2.34 | 1.7 | 1.51 | 1.64 | 1.87
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 22.59 |  | 23.1 | [5 empty] | 10.46
2#阳床 |  |  |  |  | 32.5 |  | 23.7 |  | 17.22
3#阳床 | 40.9 |  | 48.7 |  | 49.7 |  | 56.04
1#阴床 | [7 empty] | 10.4 |  | 10.39
2#阴床 |  | 34.8 |  | 35.6 |  | 56.7
3#阴床 |  | 22.7 |  | 22 |  | 28.05 |  | 22.2 |  | 22.75
1#混床 | 1.57 | 11.64 | 1.96 | 11.89 | 1.6 | 11.3 | 1.5 | 11.4 | 1.43 | 11.89 | 1.62 | 11.37
2#混床 | 1.9 | 10.29 | 1.39 | 10.09 | 1.84 | 9.4 | 1.4 | 9.5 | 1.93 | 10.25 | 1.87 | 9.77
3#混床 | 1.71 | 12.08 | 2.03 | 12.37 | 1.7 | 11.4 | 1.6 | 11.7 | 2.02 | 12.18 | 1.93 | 12.4
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 81106 |  |  | 81190 |  |  | 81900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 135020 |  |  | 136100 |  |  | 136600
| 自用（当班） | 906 |  |  | 84 |  |  | 710 |  |  | 1700 | 2700
| 外送（当班） | 1120 |  |  | 1080 |  |  | 500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 380 | 380 | 340 | 300 | 300 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 380 | 330 | 330 | 270 | 540 | 540 | 480 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 60 |  |  | 60 |  |  | 0
| 高位碱槽(mm) | 150 |  |  | 2180 |  |  | 2180
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 4:20分中和排水（PH 1#6.0 2#6.11） |  |  | 12：30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 19:20分中和排水（PH 1#7.2 2#7.8） 21:30分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.16 | 9.3 | 9.28 | 9.42 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.03 | 8.7 | 9.6 | 11.5 | 9.8 | 10.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 13.33 | 12.9 | 12.5 | 15.8 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.3 | 12.9 | 7.1 | 6.4 | 8.94 | 9.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.37 | 9.35 | 9.45 | 9.43 | 9.3 | 9.36
|  | 电导率 | ≤150 | 6.4 | 9.4 | 8.7 | 9.1 | 9 | 8.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.12
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.021 | 0.0442 | 0.031 | 0.042 | 0.048 | 0.045
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 123.1 | 140 | 126.7 | 130 | 300 | 290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.45 | 10.6 | 9.86 | 7 | 12.8 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 6.25 | 7.8 | 8.1 | 6.1 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.78 | 1.13 | 1.5 | 1.43 | 0.56 | 1.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.6 | 10 | 9.49 | 10.3 | 12.3 | 10.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 10.84 | 10.2 | 11.7 | 11.7 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.2 | 5.22 | 1.77 | 1.5 | 0.52 | 0.96
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.67 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.6 |  | 13.14 |  | 14.1 |  | 14
2#阳床 | 13.1
3#阳床 |  |  | 23.73 |  | 26.1 |  |  |  | 27.72 |  | 27.3
1#阴床 |  | 10.81 |  | 10.71 |  | 10.6 |  | 13.3
2#阴床 |  | 13.55 |  | 16.2 |  | 14.5 |  | 13.8 |  | 16.2 |  | 18
3#阴床 | [9 empty] | 16 |  | 16.5
1#混床 | 1.66 | 11.47 | 1.53 | 11.55 | 1.5 | 11.7 | 1.74 | 11.3 | 2.14 | 12.3 | 2.31 | 11.4
2#混床 | 1.86 | 9.61 | 2.27 | 10.04 | 1.8 | 9.9 | 1.1 | 9.9 | 1.54 | 10 | 1.82 | 9.5
3#混床 | [8 empty] | 2.36 | 11.8 | 3.2 | 13.1
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 83100 |  |  | 84130 |  |  | 85020 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 138000 |  |  | 138950 |  |  | 139750
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 1030 |  |  | 890 |  |  | 3120 | 3150
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 950 |  |  | 800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370 | 360 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 380 | 310 | 310 | 260 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 高位碱槽(mm) | 2180 |  |  | 2100 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12：30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 17:45分再生，3#阳床进酸浓度：2.6%，2.8%。 20:00分中和排水（PH 1#7.3 2#7.5）
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.57 | 9.77 | 9.46 | 9.43 | 9.41 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.6 | 14.9 | 9.7 | 15.4 | 15.5 | 16.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 17.1 | 9.3 | 9.2 | 15.3 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.96 | 16.7 | 41.1 | 45.8 | 36.5 | 34.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.84 | 10.02 | 9.85 | 9.66 | 9.37 | 9.35
|  | 电导率 | ≤150 | 12.3 | 13.8 | 19.3 | 12.2 | 18.6 | 18.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.19 | 0.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.039 | 0.063 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.38
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 280 | 263 | 430 | 437 | 320 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.2 | 13.6 | 10.5 | 9.07 | 10.5 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 8.4 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 9.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.49 | 0.34 | 2.41 | 1.95 | 1.73 | 1.65
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.6 | 15.6 | 10.2 | 8.8 | 10.3 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 6.5 | 8 | 9.4 | 9.8 | 10.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.43 | 1.44 | 3.66 | 2.1 | 1.36 | 1.13
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.04
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 16.88 |  | 9.14 |  |  |  | 5.7 |  | 13.5 |  | 86.7
3#阳床 | 28.56 |  | 28.4 |  | 29.8 |  | 33.2
1#阴床 | [7 empty] | 16.2 |  | 11.2 |  | 11.5
2#阴床 |  | 14.62 |  | 15.49 |  | 15.5
3#阴床 |  | 16.9 |  | 16.83 |  | 17.1 |  | 16.4 |  | 17 |  | 17.2
1#混床 | 2.25 | 13.05 | 2.53 | 12.42 | 1.7 | 12.5 | 1.6 | 11.4 | 1.75 | 12.3 | 1.83 | 12.1
2#混床 | 1.69 | 12.12 | 1.92 | 10.93 | 1.4 | 11.03 | 1.5 | 9.3 | 1.39 | 10.3 | 1.51 | 10.4
3#混床 | 2.52 | 11.87 | 2.26 | 12.72 | 1.2 | 12.3 | 1.2 | 11.8 | 1.05 | 11.8 | 1.12 | 11.9
4#混床