## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 840 |  |  | 1925 |  |  | 2950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 620 |  |  | 1260 |  |  | 2430
| 自用（当班） | 840 |  |  | 1085 |  |  | 1025 |  |  | 2950 | 2430
| 外送（当班） | 620 |  |  | 640 |  |  | 1170
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 550 | 550 | 520 | 490 | 490 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 360 | 300 | 300 | 250 | 530 | 520 | 470 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 1960
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 21:15分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.54 | 9.81 | 9.49 | 9.48 | 9.42 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.1 | 13.5 | 10.5 | 13.7 | 11.07 | 12.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 31.3 | 32.1 | 27.6 | 32.5 | 35.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 58.2 | 82.7 | 34.7 | 32.4 | 55.7 | 37.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.08 | 9.85 | 9.79 | 9.87 | 9.92
|  | 电导率 | ≤150 | 19.4 | 17.9 | 6.04 | 12.6 | 10.89 | 1.33
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.29 | 0.22 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.36
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.36 | 0.41 | 0.196 | 0.21 | 1.32 | 1.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 360 | 330 | 500 | 520 | 554 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.75 | 9.43 | 9.86 | 8.3 | 9.35 | 9.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.02 | 1.55 | 2.75 | 2.5 | 3.51 | 2.13
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.97 | 9.58 | 10.5 | 7.2 | 10.12 | 10.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 10.4 | 10.5 | 9.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.14 | 6.19 | 1.71 | 1.8 | 1.24 | 1.33
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | [8 empty] | 91.2 |  | 57.2
3#阳床 | 18.9 |  | 20.8 |  | 23.6 |  | 50.9
1#阴床 |  | 11.8 |  | 11.2 |  | 11.2 |  | 14.8 |  | 20.4 |  | 20.3
2#阴床 | [11 empty] | 21.7
3#阴床 |  | 17.6 |  | 16.7 |  | 16.6 |  | 36.1 |  | 123.7
1#混床 | 1.91 | 13.1 | 1.78 | 12.7 | 1.9 | 12.7 | 2.1 | 12.7 | 1.52 | 17.3 | 2.03 | 18.6
2#混床 | 1.63 | 11.6 | 1.39 | 10.6 | 1.6 | 10.5 | 1.8 | 16.5 | 3.37 | 15.9 | 2.57 | 15.1
3#混床 | 2.06 | 12.5 | 1.81 | 12.4 | 1.2 | 12.8 | 1.5 | 12.1 | 2.72 | 12.5
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3830 |  |  | 4800 |  |  | 5680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3140 |  |  | 4000 |  |  | 4750
| 自用（当班） | 880 |  |  | 970 |  |  | 880 |  |  | 2730 | 2320
| 外送（当班） | 710 |  |  | 860 |  |  | 750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | / | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | / | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 330 | 330 |  | 330 | 330 | 290 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 360 | 310 | 310 | 260 | 530 | 530 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 10 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 0 |  |  | 1600
| 高位碱槽(mm) | 1960 |  |  | 1960 |  |  | 1930
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 19:31分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%。 20:41分中和排水（PH 1#7.0 2#7.5） 22:04分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.5 | 11 | 10.02 | 10.4 | 10.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.4 | 14.7 | 73 | 72.4 | 63.9 | 57.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 61.2 | 70.1 | 73.2 | 76.9 | 75.3 | 78.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 62.8 | 76.3 | 64.8 | 80.2 | 82.3 | 81.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.07 | 10.15 | 10.2 | 10.48 | 10.52 | 10.44
|  | 电导率 | ≤150 | 11.8 | 15.4 | 104 | 190 | 107 | 169
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.59 | 0.37
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.03 | 3.25 | 0.57 | 0.55 | 0.97 | 1.02
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 120 | 100 | 111.7 | 116.3 | 114 | 117
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.58 | 9.82 | 11.4 | 10.5 | 10.7 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 8.7 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 6.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.74 | 1.65 | 5.5 | 4.8 | 5.62 | 5.25
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.13 | 9.39 | 10.2 | 8.3 | 9.83 | 9.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.8 | 9.1 | 4.4 | 6.1 | 7.9 | 5.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.83 | 4.09 | 4.6 | 4.5 | 5.66 | 3.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 47.5 |  | 46.9 |  | 84.5 |  | 88.3 |  | 93.6 |  | 19.7
3#阳床
1#阴床 |  | 25.1 |  | 25.8 | [7 empty] | 97.3
2#阴床 |  | 70.2 |  |  |  | 88.7 |  | 90.4 |  | 96.3
3#阴床 |  |  |  | 59.1
1#混床
2#混床 | 3.47 | 15.1 | 3.28 | 15.2 | 11.7 | 17.3 | 17.3 | 20.2 | 5.37 | 17.9 | 6.82 | 17.9
3#混床 |  |  | 3.07 | 14.3
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6580 |  |  | 7680 |  |  | 8380 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 5700 |  |  | 7200 |  |  | 8430
| 自用（当班） | 900 |  |  | 1100 |  |  | 700 |  |  | 2700 | 3680
| 外送（当班） | 950 |  |  | 1500 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 240 | 330 | 290 | 290 | 250 | 400 | 400 | 360 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 1点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 360mm液位 |  |  | 1500 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 370 | 320 | 320 | 270 | 530 | 530 | 480 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 12.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1550 |  |  | 1230 |  |  | 1230
| 高位碱槽(mm) | 1750 |  |  | 1510 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 2:30分中和排水（PH 1#7.0 2#7.5） 4:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 6：45分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%。 |  |  | 9:40分中和排水（PH 1#7.5 2#7.2） 11:10分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.0% 进酸浓度：2.8%，3.0%。 |  |  | 17:03分中和排水（PH 1#6.8 2# 7） 20:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 22:10分再生1#混床，进碱浓度：3.1%，3.1% 进酸浓度：2.8%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.64 | 10.48 | 10.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 68.6 | 65.2 | 67.8 | 71.2 | 80.2 | 79.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 64.3 | 94.6 | 94.8 | 97.3 | 115 | 82
|  | Na+，μg/L | 参考 | 92.6 | 117 | 125.3 | 114.1 | 128 | 137.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.06 | 10.92 | 10.75 | 10.85
|  | 电导率 | ≤150 | 88.9 | 119.1 | 109.1 | 104.6 | 104 | 83.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.31
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 1.56 | 2.03 | 3.28 | 3.05 | 8.87 | 6.49
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 100 | 125.6 | 130 | 160 | 167.2 | 182
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.4 | 9.8 | 11.2 | 10.5 | 11.9 | 14.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 5.1 | 5.3 | 7.2 | 6.61 | 7.01
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.9 | 2.6 | 5.64 | 5.88 | 2.68 | 3.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.2 | 11.3 | 10.7 | 9.8 | 12.9 | 9.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 6.68 | 8.61
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.8 | 15.6 | 2.46 | 9.01 | 16.5 | 15.8
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 22.7 |  | 27.8 |  | 11.1 |  | 12.1 |  | 10.2 |  | 89
2#阳床
3#阳床 |  |  | 32.1 |  | 30.1 |  | 27.3 |  | 25.7 |  | 22.05
1#阴床 |  | 77.9 |  | 43.1 |  | 37.6 |  | 35.3 |  | 30.87 |  | 32.99
2#阴床 |  |  |  | 22.8 |  | 19.5 |  | 21.4 |  | 21.26 |  | 21.7
3#阴床 | [7 empty] | 84.9
1#混床 | [8 empty] | 7.72 | 22.39 | 7.34 | 22.19
2#混床 | 6.5 | 17.6 | 7.1 | 17.9 | 7.8 | 17 | 7.19 | 17.2 | 8.9 | 17.75 | 7.66 | 17.53
3#混床
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9330 |  |  | 10400 |  |  | 11400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 9110 |  |  | 10400 |  |  | 11500
| 自用（当班） | 950 |  |  | 1070 |  |  | 1000 |  |  | 3020 | 3070
| 外送（当班） | 680 |  |  | 1290 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7 点30 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 400 | 350 | 340 | 290 | 540 | 540 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 30 分，向槽加磷酸盐 12.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 750 |  |  | 670
| 高位碱槽(mm) | 1200 |  |  | 1000 |  |  | 890
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:10分中和排水（PH 1#7.5 2#7.8） 4:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 6:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 9:50分中和排水（PH 1#7.0 2#7.5） 11:38分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% 13:29分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 15:21分中和排水（PH 1#7.3 2#7.4） |  |  | 20:10分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.0% 进酸浓度：2.8%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁霞 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 10.3 | 10.13 | 10.29 | 10.01 | 9.74 | 9.76
|  | 电导率 | ≤0.2 | 50.6 | 42.5 | 52.3 | 46.8 | 34.9 | 33.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 77 | 68 | 89.9 | 91.6 | 65.3 | 67.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 105 | 112 | 59.7 | 49.3 | 43.7 | 40.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.46 | 10.4 | 10.83 | 10.8 | 10.99 | 10.82
|  | 电导率 | ≤150 | 95 | 84 | 91.7 | 88.2 | 72.3 | 68.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.2 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.53 | 0.53 | 0.75 | 0.37 | 0.32 | 0.39
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 180 | 160 | 210 | 240 | 185 | 191
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.3 | 12.5 | 11.8 | 10.9 | 9.37 | 9.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.65 | 3.47 | 1.78 | 1.84 | 0.83 | 1.51
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.4 | 11.4 | 12.1 | 11.5 | 9.09 | 9.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 8.5 | 12.3 | 11.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.4 | 9.26 | 5.82 | 8.07 | 4.06 | 4.09
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 20.4 |  | 1.83 |  | 9.32
2#阳床 | 2.68 |  | 3.59 |  | 12.1 |  | 8.8 |  | 1.09
3#阳床 | 3.75 |  | 12.5 |  | 12.7 | [5 empty] | 2.11
1#阴床 |  | 25.6 |  | 30.2 |  |  |  | 30.1 |  | 14.18 |  | 13.83
2#阴床 |  | 26.5 |  | 21.7 |  | 19.7 |  | 16.8 |  | 13.8 |  | 13.42
3#阴床 | [5 empty] | 77.1
1#混床 | [8 empty] | 4.11 | 18.37 | 4.24 | 19.26
2#混床 | 15.75 | 13.8 | 18.26 | 12.4 | 4.31 | 12.2 | 3.25 | 11.6 | 3.12 | 11.77 | 3.06 | 13.01
3#混床
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12430 |  |  | 13350 |  |  | 14350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 12460 |  |  | 13550 |  |  | 14500
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 920 |  |  | 1000 |  |  | 2950 | 3000
| 外送（当班） | 960 |  |  | 1090 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 270 | 270 | 240 | 360 | 360 | 320 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 360mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 380 | 320 | 260 | 200 | 550 | 540 | 500 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 500 |  |  | 500 |  |  | 370
| 高位碱槽(mm) | 890 |  |  | 890 |  |  | 600
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:24分中和排水（PH 1#7.8 2#6.5） 0:59分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% | [5 empty] | 18:00分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%。 20:00分中和排水（PH 1#7.0 2#7.5）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.74 | 9.35 | 9.24 | 9.3 | 9.61 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 29.7 | 10.87 | 15.8 | 15.5 | 8.6 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 60.8 | 45.1 | 41.5 | 30.6 | 24.1 | 18.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 25.4 | 16.3 | 5.43 | 5.71 | 4.62 | 4.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.73 | 10.75 | 10.82 | 10.9 | 10.7 | 10.65
|  | 电导率 | ≤150 | 103.5 | 122.9 | 131.7 | 149.2 | 118.1 | 105.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 0.62 | 0.31 | 0.44 | 0.39 | 0.31 | 0.39
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 210 | 180 | 270 | 240 | 230 | 310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.8 | 12.7 | 8.1 | 7.3 | 10.1 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 12.1 | 9.5 | 10.7 | 14.8 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.74 | 4.73 | 2.73 | 1.8 | 2.34 | 3.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 9.7 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 13.5 | 10.2 | 10.4 | 9.5 | 7.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.93 | 2.07 | 1.86 | 1.55 | 1.39 | 1.91
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.04
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.4 |  | 13.1 |  | 1.93 |  | 2.65 |  | 41.4
2#阳床 | [10 empty] | 13.4
3#阳床 | 14.1 |  | 19.2 |  | 20.3 |  | 21.5 |  | 22.7 |  | 22.9
1#阴床 |  | 12.7 |  | 13.07 |  | 12.5 |  | 12.6 |  | 12.2 |  | 12.5
2#阴床 |  | 12.81 |  | 12.6 |  | 12.8 |  | 12.8 |  | 12.9 |  | 13.1
3#阴床
1#混床 | 5.73 | 16.8 | 4.93 | 13.88 | 2.1 | 13.8 | 1.9 | 13.3 | 2.38 | 10.6 | 1.85 | 12.5
2#混床 | 6.21 | 11.4 | 6.58 | 11.48 | 3.6 | 10.9 | 2.1 | 10.5 | 2.96 | 10.2 | 2.14 | 10.1
3#混床
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 15250 |  |  | 16150 |  |  | 17000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15700 |  |  | 16900 |  |  | 17900
| 自用（当班） | 900 |  |  | 900 |  |  | 850 |  |  | 2650 | 3400
| 外送（当班） | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 200 | 260 | 250 | 210 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 270mm液位 |  |  | 15 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 400 | 340 | 330 | 280 | 550 | 540 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 370 |  |  | 200 |  |  | 2000
| 高位碱槽(mm) | 600 |  |  | 2550 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 10:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 13:25分中和排水（PH 1#7.8 2#7.5） |  |  | 21:00分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.22 | 9.2 | 9.3 | 9.46 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.95 | 9.45 | 7.72 | 8.25 | 7.9 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 32.5 | 31 | 24 | 17.5 | 13.6 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.09 | 2.58 | 3.92 | 5.64 | 3.69 | 1.85
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.54 | 10.44 | 10.34 | 10.38 | 10.07 | 9.85
|  | 电导率 | ≤150 | 94 | 66.4 | 56.9 | 41.4 | 22.4 | 20.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0.11 | 0.08 | 0.48 | 0.3 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 34 | 29 | 15.7 | 28.2 | 8.49 | 1.13
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 780 | 500 | 650 | 770 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.47 | 9.55 | 8.31 | 9.14 | 9.7 | 9.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 15.6 | 11.2 | 10.3 | 15.3 | 10.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.6 | 1.42 | 1.4 | 1.28 | 1.38 | 1.11
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.71 | 9.38 | 7.82 | 8.2 | 9.3 | 8.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 10.7 | 10 | 8.7 | 9.7 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.74 | 1.99 | 1.27 | 1.72 | 1.41 | 1.05
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 0.15
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 18 |  | 31.6 |  | 37.1 |  | 10.1
2#阳床 | 15.3 |  | 10.9 |  | 2.54 |  | 18 |  | 19.8 |  | 54.6
3#阳床 | 22.8 |  | 25.3
1#阴床 |  | 12.59 |  | 13.1 |  | 13 |  | 12.96 |  | 12.1 |  | 13.2
2#阴床 |  | 13.48 |  | 14.8 |  | 20.8 |  |  |  | 28.5 |  | 33.3
3#阴床
1#混床 | 1.74 | 12.79 | 2.3 | 13.17 | 6.37 | 13.2 | 4.22 | 13.7 | 2.59 | 12.3 | 2.17 | 12.5
2#混床 | 2.59 | 11.08 | 2.09 | 10.92 | 15.8 | 11 | 10.53 | 10.4 | 5.46 | 10.4 | 4.85 | 10.6
3#混床
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17900 |  |  | 18800 |  |  | 19500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 18900 |  |  | 20300 |  |  | 23000
| 自用（当班） | 900 |  |  | 900 |  |  | 700 |  |  | 2500 | 5100
| 外送（当班） | 1000 |  |  | 1400 |  |  | 2700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 25 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 25
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 350 | 420 | 380 | 350 | 340 | 300 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 380 | 320 | 430 | 380 | 530 | 520 | 480 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2000 |  |  | 1900 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 2420 |  |  | 2420 |  |  | 2420
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 2:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 4:46分中和排水（PH 1#6.83 2#7.5） |  |  | 10:38分再生1#阳床，进酸浓度:3.0%，3.0% 。 |  |  | 22:30分再生3#阳床进酸浓度:3.0%，3.0% 。
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：党召超 |  |  | 中控： 梁霞 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.16 | 9.27 | 9.35 | 9.32 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.65 | 8.05 | 7.37 | 9.1 | 9.8 | 9.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 26.5 | 21.9 | 17.3 | 18.6 | 19.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.01 | 1.46 | 4.69 | 4.81 | 5.6 | 5.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.75 | 9.54 | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 9.76
|  | 电导率 | ≤150 | 19.96 | 22.6 | 15.9 | 17.1 | 18.9 | 18.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 11.5 | 10.3 | 21.8 | 21.3 | 22 | 19.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 333 | 590 | 250 | 280 | 510 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.9 | 9.36 | 8.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14 | 10.3 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.89 | 0.66 | 2.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.82 | 9.52 | 9.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 5.3 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.64 | 0.91 | 3.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 76.8 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 42.5
2#阳床 |  |  | 20.26 |  | 12.1 |  | 12.4 |  | 65.2 |  | 58.8
3#阳床 | 22.6 |  | 28.99 |  | 29.57 |  | 29.83 |  | 30.6 |  | 51.4
1#阴床 |  | 13.02 |  |  |  | 13.02 |  | 11.6 |  | 12.1 |  | 11.6
2#阴床 |  | 34.43 |  | 36.75 |  | 35.67 |  | 34.54 |  | 37.9 |  | 41.7
3#阴床
1#混床 | 3.14 | 13.43 | 2.25 | 12.91 | 3.98 | 12.8 | 4.1 | 12.94 | 3.96 | 12.7 | 4.12 | 12.5
2#混床 | 5.2 | 10.82 | 4.17 | 11.6 | 15.6 | 13.1 | 16.2 | 11.25 | 12.3 | 10.6 | 11.9 | 10.5
3#混床
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 20360 |  |  | 21730 |  |  | 22480 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1400 |  |  | 2730 |  |  | 3750
| 自用（当班） | 860 |  |  | 1370 |  |  | 750 |  |  | 2980 | 3750 | 6730
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 1330 |  |  | 1020
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 35 |  |  | 31 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 31 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 490 | 450 | 450 | 410 | 370 | 370 | 320 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 0 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 350 | 350 | 270 | 530 | 520 | 490 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1640 |  |  | 1640
| 高位碱槽(mm) | 2220 |  |  | 2220 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:00分中和排水（PH 1#6.83 2#7.5） 07:12分再生2#阳床进酸浓度:3.0%，3.0% 。 | [5 empty] | 17:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 19:50分中和排水（PH 1#7.2 2#7.5） 23:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，.0%。
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：党召超 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.11 | 9.09 | 9.12 | 9.04 | 9.08
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.9 | 9.4 | 6.16 | 6.75 | 7.27 | 8.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.5 | 17.72 | 18.2 | 13.65 | 17.5 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.97 | 3.62 | 2 | 2.8 | 3.18 | 2.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.67 | 9.62 | 9.46 | 9.49 | 9.35 | 9.42
|  | 电导率 | ≤150 | 19.3 | 18.6 | 11.8 | 12.1 | 10.87 | 9.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 15.9 | 14.8 | 24.7 | 25.9 | 31.8 | 28.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 510 | 270 | 290 | 440 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 8.43 | 12 | 11.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 11.3 | 9.1 | 7.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 1.5 | 1.7 | 2.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 7.91 | 12.91 | 12.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 10.2 | 18.9 | 25
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 1.32 | 3.38 | 2.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 75.3 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.05 |  | 35.25 |  | 42 |  | 43 |  | 49.76 |  | 50.93
2#阳床 | 63.27 |  | 67.08
3#阳床 |  |  |  |  | 18.23 |  | 20.1 |  | 26.91 |  | 28.9
1#阴床 |  | 11.54 |  | 11.89 |  | 11.5 |  | 11.4 |  | 11 |  | 12.2
2#阴床 |  | 38.88 |  | 36.99 |  | 36.9 |  | 36.1 |  | 37.5 |  | 20.3
3#阴床
1#混床 | 3.82 | 13.18 | 3.59 | 12.93 | 6.5 | 13.1 | 6.9 | 12.39 | 5.48 | 12.2 | 3.27 | 13.3
2#混床 | 10.53 | 11.16 | 9.77 | 11.3 | 15.9 | 10.96 | 16.2 | 10.15 | 13.71 | 10.5 | 15.23 | 11
3#混床
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 23500 |  |  | 24145 |  |  | 25170 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 4900 |  |  | 6177 |  |  | 7300
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 645 |  |  | 1025 |  |  | 2690 | 3550
| 外送（当班） | 1150 |  |  | 1277 |  |  | 1123
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 370 | 320 | 320 | 370 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 05 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 370 | 320 | 320 | 270 | 530 | 530 | 460 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1450 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2020 |  |  | 2020
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 13:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 19:50分中和排水（PH 1#7.2 2#7.5） |  |  | 16:56分再生3#阳床，进酸浓度:3.0%，3.0% 。 22:36分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：党召超 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.39 | 9.33 | 9.3 | 9.21 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.2 | 8.6 | 5.98 | 6.1 | 10.24 | 8.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 11.9 | 13.69 | 15.2 | 16.7 | 15.82
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.96 | 3.79 | 4.72 | 4.8 | 4.55 | 3.77
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.49 | 9.47 | 9.37 | 9.47 | 9.43 | 9.45
|  | 电导率 | ≤150 | 10.3 | 10.4 | 18.1 | 18.5 | 24 | 10.29
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 48.6 | 43.3 | 14.5 | 14.7 | 50.2 | 45.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 550 | 200 | 230 | 680 | 610
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.7 | 10.1 | 3.46 | 4.3 | 9.98 | 9.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 6.6 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.93 | 1.94 | 4.43 | 4.62 | 1.9 | 2.42
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.5 | 10.2 | 10 | 11.2 | 12.21 | 9.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 13.4 | 11.3 | 18.3 | 18.7 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.31 | 1.51 | 2.41 | 2.54 | 4.29 | 3.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.16 | 硬度 | 78.5 | 总碱度 | 75.4 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 20.6 |  | 28.1
2#阳床 | 59.6 |  | 84.8 |  | 6.71 |  | 7.2 |  | 16.7 |  | 40.6
3#阳床 | 28.9 |  | 31.2 |  | 28 |  | 29.1
1#阴床 |  | 11.4 |  | 11.7 |  | 11.34 |  | 11.8 |  | 12.05 |  | 10.92
2#阴床 |  | 18.4 |  | 19.9 |  | 18.53 |  | 19.2 |  | 10.98 |  | 11.78
3#阴床
1#混床 | 4.18 | 13.2 | 3.98 | 13.1 | 7.2 | 12.8 | 7.5 | 12.3 | 6.3 | 12.24 | 4.97 | 13.06
2#混床 | 14.31 | 10.8 | 12.97 | 10.9 | 10.1 | 11.2 | 10.3 | 10.98 | 8.43 | 10.6 | 7.63 | 11.12
3#混床
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 26100 |  |  | 27050 |  |  | 27950 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 8400 |  |  | 9500 |  |  | 10750
| 自用（当班） | 930 |  |  | 950 |  |  | 900 |  |  | 2780 | 3450
| 外送（当班） | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 510 | 460 | 410 | 410 | 390 | 360 | 360 | 320 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 320 | 280 | 280 | 220 | 530 | 530 | 460 | 390
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1100 |  |  | 980 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 1820 |  |  | 1690 |  |  | 1690
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:50分中和排水（PH 1#6.83 2#7.5） 03:02分再生2#阳床进酸浓度:3.0%，3.0% 。 |  |  | 13:00分中和排水（PH 1#6.83 2#7.5） 14:49分再生1#阳床进酸浓度:3.0%，3.0% 。
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.46 | 9.37 | 9.35 | 9.34 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 11.86 | 9.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 10.9 | 14.32 | 16.6 | 17.93 | 16.91
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.58 | 4.69 | 4.55 | 4.75 | 5.46 | 4.58
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.39 | 9.58 | 9.45 | 9.41 | 9.43 | 9.49
|  | 电导率 | ≤150 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 10.5 | 11.18 | 9.37
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 68.2 | 86.4 | 41.9 | 53.3 | 52.3 | 43.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 460 | 300 | 320 | 429 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 12.81 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 11.9 | 9.8 | 10.7 | 14.1 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.14 | 2.56 | 3.17 | 3.62 | 3.42 | 2.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.5 | 11.1 | 9.7 | 10.4 | 12.53 | 10.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 12.1 | 5.8 | 5.3 | 8.4 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.95 | 1.62 | 1.47 | 1.52 | 2.93 | 4.21
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 35.5 |  | 39.1 |  | 43.59 |  | 44.62
2#阳床 | [8 empty] | 17.1 |  | 15.3
3#阳床 | 42.4 |  | 40.6 |  | 41.92 |  | 40.28 |  | 42.1 |  | 39.6
1#阴床 |  | 11.7 |  | 10.9 |  | 11.05 |  | 11.86 |  | 10.58 |  | 11.59
2#阴床 |  |  |  | 11 |  | 11.16 |  | 13.31 |  | 11.26 |  | 11.18
3#阴床
1#混床 | 5.34 | 13 | 3.97 | 12.7 | 2.89 | 13.04 | 3.63 | 13.62 | 7.78 | 12.45 | 6.12 | 13.17
2#混床 | 7.29 | 11 | 5.62 | 11.1 | 5.04 | 11.61 | 4.82 | 10.68 | 8.16 | 10.64 | 6.74 | 10.97
3#混床
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 28880 |  |  | 29900 |  |  | 30690 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 11980 |  |  | 13000 |  |  | 14250
| 自用（当班） | 930 |  |  | 1020 |  |  | 790 |  |  | 2740 | 3500
| 外送（当班） | 1230 |  |  | 1020 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 390 | 330 | 290 | 280 | 210 | 530 | 530 | 470 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 980 |  |  | 840 |  |  | 700
| 高位碱槽(mm) | 1690 |  |  | 1600 |  |  | 1470
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 12:09分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 14:15分中和排水（PH 1#6.83 2#7.5） |  |  | 16:18分再生2#阳床进酸浓度:3.0%，3.0% 19.28分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 21:45分中和排水（PH 1#6.83 2#7.5） 22:38分再生3#阳床进酸浓度:3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.41 | 9.49 | 9.5 | 9.69 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 10.7 | 16.7 | 10.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 15 | 15.3 | 17.1 | 22.5 | 18.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.54 | 5.21 | 6.38 | 3.16 | 6.26 | 14.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.11 | 9.45 | 9.54 | 9.39 | 9.74 | 9.83
|  | 电导率 | ≤150 | 10.2 | 10.1 | 9.4 | 9.8 | 29.8 | 23.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 35.7 | 37.3 | 60.2 | 31.6 | 28.8 | 25.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 436.73 | 386.47 | 480 | 520 | 419 | 272
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 13.8 | 11.4 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 17.2 | 12.7 | 12.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.2 | 2.61 | 2.26 | 1.73 | 1.32 | 0.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 11.6 | 12 | 11.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | 11 | 7.6 | 6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.48 | 1.62 | 1.55 | 1.51 | 3.16 | 5.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.7 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 21.1 |  | 29.7 |  | 35.2
2#阳床 | 21.5 |  | 25.7 |  | 19.3 | [5 empty] | 19.53
3#阳床 | 42.98 |  | 42.65 |  | 44.1 |  | 42.2 |  | 43.7
1#阴床 |  | 10.4 |  | 10.95 |  | 10.7 |  | 14.1 |  | 11.38 |  | 11.2
2#阴床 |  | 10.79 |  | 11.33 |  | 11.1 |  | 14.4 |  | 10.83
3#阴床
1#混床 | 7.11 | 13.06 | 7.41 | 12.82 | 6.82 | 12.9 | 9.65 | 13.1 | 7.38 | 13.52 | 6.4 | 12.62
2#混床 | 8.14 | 11.07 | 8.26 | 11.45 | 8.51 | 11.2 | 9.14 | 12.3 | 9 | 11.6 | 6.81 | 11.42
3#混床
4#混床

## 12日
项目 |  | (丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 31770 |  |  | 32600 |  |  | 33305 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15930 |  |  | 17200 |  |  | 18550
| 自用（当班） | 1080 |  |  | 830 |  |  | 705 |  |  | 2615 | 4300
| 外送（当班） | 1680 |  |  | 1270 |  |  | 1350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 280 | 270 | 230 | 540 | 540 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 350 | 290 | 280 | 210 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 520 |  |  | 400
| 高位碱槽(mm) | 1470 |  |  | 1300 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 11:46分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 14:20分中和排水（PH 1#7.0 2#7.5） |  |  | 16:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.52 | 9.47 | 9.41 | 9.47 | 9.47 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 22.3 | 22.6 | 21.4 | 18.1 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.58 | 5.51 | 8.42 | 8.45 | 7.17 | 6.88
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.92 | 9.8 | 9.57 | 9.56 | 9.49 | 9.47
|  | 电导率 | ≤150 | 10.15 | 10.14 | 12.9 | 11.7 | 11.3 | 11.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 30.5 | 31.2 | 41.1 | 70.2 | 43.3 | 38.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 380.73 | 447.26 | 620 | 650 | 615 | 500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.6 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 10.7 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 13.4 | 14.5 | 15.2 | 13.8 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.7 | 2.1 | 1.12 | 1.17 | 1.31 | 1.26
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.8 | 10.4 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 10.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.4 | 8.6 | 6.2 | 7.8 | 7.3 | 7.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.71 | 1.59 | 4.53 | 3.86 | 4.11 | 3.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 38.35 |  | 39.23 |  | 41.2 |  |  |  | 32.6 |  | 52
2#阳床 | 62.23 |  | 57.84 |  | 59.1 |  | 56.6
3#阳床 | [6 empty] | 11.5 |  | 12.1 |  | 12.5
1#阴床 |  | 10.46 |  | 10.68 |  | 10.4 |  | 10.3 |  | 10.1 |  | 10.1
2#阴床 |  | 11.37 |  | 11.87 |  | 11.6 |  | 11.7 |  | 11.4 |  | 12
3#阴床
1#混床 | 6.62 | 12.55 | 6.71 | 12.8 | 7.05 | 12.8 | 6.28 | 12.5 | 5.86 | 12.3 | 5.53 | 12.2
2#混床 | 6.81 | 11.5 | 6.91 | 11.34 | 7.39 | 10.9 | 6.76 | 10.7 | 6.35 | 10.7 | 6.11 | 11.1
3#混床
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 34380 |  |  | 35100 |  |  | 36000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19770 |  |  | 20850 |  |  | 22000
| 自用（当班） | 1075 |  |  | 720 |  |  | 900 |  |  | 2695 | 3450
| 外送（当班） | 1220 |  |  | 1080 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 32 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 28 |  |  | 32
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 410 | 410 | 380 | 350 | 340 | 300 | 260
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 360 | 280 | 280 | 220 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 360 |  |  | 2000 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1140 |  |  | 1140 |  |  | 1140
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 5:21分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 10:20分中和排水（PH 1#7.3 2#7.5） 12:05分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 22:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.41 | 9.36 | 9.4 | 9.44 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.83 | 11.06 | 10.9 | 11.1 | 10.4 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.6 | 14.7 | 10.4 | 12.2 | 16.1 | 17.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.16 | 6.06 | 5.1 | 5.7 | 7.06 | 8.04
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.45 | 9.48 | 9.49 | 9.47 | 9.47 | 9.57
|  | 电导率 | ≤150 | 12.23 | 12.37 | 12.4 | 12.2 | 9.7 | 9.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 1360 | 1540 | 54 | 47.1 | 42.7 | 56.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 550 | 420 | 455 | 430 | 490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.33 | 6.71 | 3.42 | 3.3 | 11.6 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.96 | 10.1 | 9.4 | 9.7 | 12.3 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.16 | 5.66 | 3.2 | 4.1 | 1.81 | 1.69
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.63 | 5.03 | 2.27 | 2.6 | 11.4 | 11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.96 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 9 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.39 | 3.72 | 2.6 | 3.1 | 1.74 | 1.12
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.46 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 64.6 |  | 69.1
2#阳床 |  |  |  |  | 31.6 |  | 30.3 |  | 32.1 |  | 30.1
3#阳床 | 12.73 |  | 13.7 |  | 12.4 |  | 13.5 |  | 14.1 |  | 14.2
1#阴床 |  | 11.8 |  | 11.2 |  | 11.2 |  | 11.5 |  | 10.1 |  | 10.3
2#阴床 |  | 14.4 |  | 14.7 |  | 12.3 |  | 14.4 |  | 11.5 |  | 12.2
3#阴床
1#混床 | 3.27 | 12.7 | 3.21 | 13 | 4.1 | 13.1 | 3.7 | 12.4 | 3.72 | 12.3 | 2.68 | 12.6
2#混床 | 4.51 | 11.1 | 4.63 | 11 | 2.6 | 11.01 | 2.2 | 10.7 | 4.19 | 10.9 | 2.91 | 10.7
3#混床
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 37030 |  |  | 37800 |  |  | 38700 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 23230 |  |  | 24550 |  |  | 25700
| 自用（当班） | 1030 |  |  | 770 |  |  | 900 |  |  | 2700 | 3700
| 外送（当班） | 1230 |  |  | 1320 |  |  | 1150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 28 |  |  | 34 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 28 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 260 | 220 | 480 | 480 | 450 | 400 | 400 | 360 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 5点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 360 | 290 | 290 | 250 | 550 | 530 | 460 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1730 |  |  | 1730 |  |  | 1730
| 高位碱槽(mm) | 960 |  |  | 960 |  |  | 960
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 0:30分中和排水（PH 1#7.5 2#7.9） 5:58分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.45 | 9.25 | 9.3 | 9.45 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.16 | 10.43 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 14.7 | 17.4 | 17.8 | 16.8 | 18.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.01 | 5.69 | 5.9 | 6.2 | 4.49 | 7.63
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.43 | 9.4 | 9.32 | 9.35 | 9.31 | 9.39
|  | 电导率 | ≤150 | 11.91 | 12.03 | 11 | 11.3 | 9.2 | 9.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 2010 | 1790 | 3450 | 3230 | 42.4 | 39.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 480 | 580 | 290 | 310 | 370 | 550
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.73 | 7.07 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 12.1 | 10.3 | 10.7 | 11.7 | 13.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.51 | 5.83 | 2.8 | 2.9 | 1.76 | 4.54
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.17 | 6.37 | 13.4 | 13.5 | 11.1 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.3 | 9.7 | 8.1 | 8.6 | 5.3 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.86 | 4.29 | 2.2 | 2.5 | 1.58 | 2.47
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 33.2 |  | 34.1 |  | 51.1 |  | 55.3
2#阳床 | 40.3 |  | 36.1 |  | 35.5
3#阳床 | 20.3 |  | 21.3 |  |  |  | 35.8 |  | 16.8 |  | 15.6
1#阴床 |  | 10.7 |  | 10.9 |  | 10.36 |  | 10.39 |  | 10.6 |  | 9.7
2#阴床 |  | 12.6 |  | 12.1 |  | 12.52 |  | 12.75 |  | 12 |  | 11.4
3#阴床
1#混床 | 4.07 | 12.7 | 5.13 | 12.6 | 4.16 | 12.3 | 4.32 | 12.7 | 4.17 | 11.3 | 3.98 | 11.7
2#混床 | 4.88 | 11.6 | 4.74 | 11.5 | 5.78 | 10.8 | 5.81 | 10.9 | 5.69 | 10.1 | 5.16 | 10.2
3#混床
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 39600 |  |  | 40600 |  |  | 41631 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 27200 |  |  | 28420 |  |  | 29477
| 自用（当班） | 900 |  |  | 1000 |  |  | 1031 |  |  | 2931 | 3777
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1220 |  |  | 1057
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 28 |  |  | 34 |  |  | 32 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 28 |  |  | 34 |  |  | 32
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 500 | 500 | 480 | 430 | 430 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 6 点 55 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 350 | 270 | 270 | 230 | 550 | 550 | 490 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1520 |  |  | 1490 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 790 |  |  | 620 |  |  | 560
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 2:06分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 4:36分中和排水（PH 1#6.38 2#6.4） 6:32分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 12:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 14:20分中和排水（PH 1#7.3 2#7.9） |  |  | 16:52分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.19 | 9.45 | 9.35 | 9.25 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.76 | 9.19 | 10.73 | 11.5 | 10.5 | 10.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.6 | 31.7 | 27.1 | 12.3 | 29.3 | 18.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.9 | 4.64 | 5.26 | 8.2 | 3.61 | 3.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.17 | 9.02 | 9.37 | 9.38 | 9.36 | 9.4
|  | 电导率 | ≤150 | 9.57 | 8.15 | 12.62 | 9.5 | 10.1 | 10.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 19.8 | 24.7 | 1790 | 2010 | 28 | 30.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 612 | 563 | 530 | 553 | 644.69 | 535.98
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.28 | 10.1 | 6.91 | 11.8 | 10.4 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 16.6 | 11.2 | 10.3 | 13.8 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.77 | 1.38 | 5.07 | 2.8 | 1.61 | 1.72
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11 | 9.82 | 5.53 | 12.1 | 10.3 | 10.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 7 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.15 | 4.28 | 4.28 | 2.3 | 1.46 | 1.54
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 84.1 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 58.2 | [5 empty] | 33.8 |  | 45.8 |  | 51.6
2#阳床 |  |  | 36.59 |  | 37.1
3#阳床 | 16.45 |  | 18.1 |  | 19.8 |  | 20.2 |  | 19.7 |  | 19.2
1#阴床 |  | 9.79 |  | 10.27 |  | 11.9 |  |  |  | 10.2 |  | 9.8
2#阴床 |  | 11.61 |  |  |  | 27.8 |  | 12.5 |  | 38.4 |  | 41.2
3#阴床
1#混床 | 4.41 | 12.14 | 6.1 | 12.21 | 6.24 | 12.6 | 4.41 | 11.5 | 4.4 | 11.9 | 6.1 | 12.3
2#混床 | 5.36 | 10.71 | 6.74 | 10.95 | 4.37 | 11.3 | 5.73 | 10.8 | 4.9 | 9.9 | 7.3 | 10.5
3#混床
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 42400 |  |  | 43540 |  |  | 44444 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 30800 |  |  | 31900 |  |  | 33100
| 自用（当班） | 769 |  |  | 1140 |  |  | 904 |  |  | 2813 | 3623
| 外送（当班） | 1323 |  |  | 1100 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 34 |  |  | 28 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 34 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 240 | 550 | 550 | 510 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 360 | 270 | 270 | 220 | 550 | 540 | 480 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1100 |  |  | 900
| 高位碱槽(mm) | 320 |  |  | 2420 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 00:00分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.0% 进酸浓度：2.8%，3.0%。 4:40分中和排水（PH 1#7.3 2#7.9） |  |  | 13:58分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% |  |  | 17:16再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 22:10再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：党召超 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.39 | 9.45 | 9.38 | 9.19 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.61 | 9.7 | 15.3 | 14.5 | 10.5 | 10.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 18.1 | 18.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 5.8 | 5.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.42 | 9.44 | 9.36 | 9.3 | 9.33 | 9.4
|  | 电导率 | ≤150 | 11.8 | 10.9 | 17 | 16.5 | 10.1 | 10.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 26.3 | 28.8 | 3450 | 3520 | 37.2 | 36.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 540 | 511 | 460 | 481 | 534 | 415
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.1 | 10.2 | 17.5 | 17.1 | 10.3 | 10.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 14.8 | 13.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.34 | 2.45 | 2.37 | 2.5 | 1.6 | 1.7
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.4 | 10.5 | 21 | 18.8 | 10.4 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 6.6 | 8.4 | 8.5 | 11 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.62 | 2.03 | 4.2 | 4 | 1.3 | 1.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 78.5 | 总碱度 | 76.5 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 53.24 |  | 60.71 | [5 empty] | 35.3 |  | 42.6
2#阳床 |  |  |  |  | 8.7 |  | 9.5 |  | 39.6 |  | 32.3
3#阳床 | 19.68 |  | 20.43 |  | 18.2 |  | 19.3
1#阴床 |  | 19.68 |  | 11.28 |  | 10.57 |  |  |  | 10.3 |  | 9.4
2#阴床 |  | 10.42 |  | 40.3 |  | 34.7 |  | 35.2
3#阴床 | [5 empty] | 17.76 |  | 18.6 |  | 18.4 |  | 16.1
1#混床 | 5.13 | 13.14 | 5.66 | 11.75 | 8.9 | 11.6 | 9.2 | 11.65 | 6.7 | 10.4 | 6.3 | 10.7
2#混床 | 6.55 | 10.39 | 5.97 | 10.1 | 12.4 | 10.5 | 11.5 | 10.13 | 6.9 | 9.5 | 6.9 | 9.1
3#混床 |  |  |  |  | 18.8 | 5.5 | 16.4 | 7.1 | 2.8 | 9.6 | 3.1 | 8.4
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 45500 |  |  | 46416 |  |  | 47500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 34400 |  |  | 35642 |  |  | 36850
| 自用（当班） | 1056 |  |  | 916 |  |  | 1084 |  |  | 3056 | 3750
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1242 |  |  | 1208
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 28 |  |  | 34 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 28 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 3 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 380 | 380 | 350 | 310 | 310 | 270 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 340 | 280 | 280 | 220 | 490 | 490 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 10 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 700 |  |  | 700 |  |  | 560
| 高位碱槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 1970
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3：10分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 5:05分中和排水（PH 1#6.83 2#7.5） 6:50分再生2#阳床进酸浓度:3.0%，3.0% |  |  | 14:36分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% |  |  | 16:25分中和排水（PH 1#7.9 2#7.5） 18:00分再生1#阳床，进酸浓度:3.0%，3.0% 20:49分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 22:45分中和排水（PH 1#7.0 2#7.8）
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.49 | 9.3 | 9.27 | 9.47 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.9 | 10.1 | 9.6 | 10.36 | 10.21 | 10.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 18.4 | 21.2 | 18.6 | 25.1 | 19.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.28 | 2.14 | 4.75 | 3.38 | 4.31 | 2.68
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.41 | 9.48 | 9.27 | 9.2 | 9.39 | 9.36
|  | 电导率 | ≤150 | 9.4 | 9.2 | 8.41 | 9.17 | 11.93 | 11.63
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 30.7 | 39.7 | 26.6 | 24.7 | 28.3 | 34.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 450 | 590 | 553 | 654 | 703
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.1 | 10.9 | 10.35 | 10.28 | 9.27 | 9.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 15.8 | 10.2 | 10.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.76 | 1.93 | 2.35 | 1.38 | 3.61 | 2.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.3 | 11 | 10.17 | 9.82 | 9.83 | 9.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 7.1 | 8 | 6.5 | 9.8 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.94 | 1.48 | 1.64 | 1.15 | 3.13 | 2.66
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.77 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 54.2 |  | 60.7 |  | 67.5 |  | 71.6
2#阳床 | 35.1 | [7 empty] | 35.6 |  | 31.3
3#阳床 |  |  | 2.7 |  | 3.38 |  | 3.42 |  | 4.81 |  | 5.62
1#阴床 |  | 10.1 |  | 10.3 |  | 10.25 |  | 9.2
2#阴床 |  |  |  | 22.5 |  | 22.01 |  | 21.9 |  | 22.1 |  | 22.7
3#阴床 |  | 16.3 | [7 empty] | 18.3 |  | 19.1
1#混床 | 6.5 | 11.4 | 5.8 | 11.1 | 1.19 | 10.73 | 3.3 | 10.49 | 5.57 | 10.1 | 3.18 | 10.7
2#混床 | 7.1 | 9.4 | 6.5 | 9.7 | 8.75 | 9.4 | 5.54 | 8.96 | 3.68 | 9.2 | 3 | 9
3#混床 | 3.4 | 9.5 | [6 empty] | 2.93 | 8.9 | 2.03 | 8.8
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 48200 |  |  | 49070 |  |  | 50240 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 38200 |  |  | 39300 |  |  | 40850
| 自用（当班） | 700 |  |  | 870 |  |  | 1170 |  |  | 2740 | 4000
| 外送（当班） | 1350 |  |  | 1100 |  |  | 1550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 30 |  |  | 26 |  |  | 32 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 30 |  |  | 26 |  |  | 32
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 510 | 470 | 470 | 430 | 390 | 390 | 370 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 270 | 210 | 210 | 130 | 540 | 540 | 470 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 460 |  |  | 460 |  |  | 410
| 高位碱槽(mm) | 1970 |  |  | 1970 |  |  | 1820
库存 | 氨水(桶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 7:00分再生2#阳床进酸浓度:3.0%，3.0% | [5 empty] | 16:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 18:10分中和排水（PH 1#7.5 2#7.7）
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.46 | 9.38 | 9.34 | 9.39 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.6 | 11.1 | 10.51 | 10.23 | 10.13 | 9.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.1 | 18.6 | 19.7 | 17.7 | 17.6 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.02 | 8.51 | 8.59 | 6.53 | 2.33 | 2.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.38 | 9.44 | 9.4 | 9.35 | 9.35 | 9.31
|  | 电导率 | ≤150 | 9.1 | 10.2 | 9.37 | 9.17 | 11.93 | 10.07
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 35.2 | 42.9 | 33.4 | 47.5 | 30.2 | 32.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 35.2 | 420 | 302 | 360 | 469 | 503
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.8 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 9.63 | 9.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 10.7 | 13.1 | 12.4 | 10.9 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.28 | 4.68 | 1.6 | 1.91 | 2.13 | 1.77
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.7 | 12.3 | 12.28 | 11.63 | 10.31 | 9.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6 | 5.6 | 7.4 | 6.3 | 9.6 | 7.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.73 | 1.93 | 2.08 | 1.73 | 1.93 | 0.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 77 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 39.41 |  | 40.8 |  | 32.1 |  | 35.1
2#阳床 | 37.1 |  | 39.4
3#阳床 | 4.1 |  | 4.2 |  | 5.21 |  | 4.67 |  | 5.13 |  | 6.37
1#阴床 |  | 9.9 |  | 9.4 |  | 9.5 |  | 9.41 |  | 36.3 |  | 37.1
2#阴床 |  | 23.8 |  | 24.3 |  | 22.83 |  | 23.55 |  |  |  | 22
3#阴床 | [9 empty] | 60.9 |  | 13.4
1#混床 | 3.82 | 10.6 | 2.97 | 10.4 | 2.13 | 10.3 | 3.09 | 9.81 | 2.73 | 9.8 | 1.87 | 9.5
2#混床 | 3.24 | 9.2 | 3.06 | 9.3 | 2.88 | 8.88 | 2.57 | 8.52 | 1.93 | 9.3 | 1.63 | 9.3
3#混床 | [8 empty] | 1.62 | 8.8 | 0.93 | 8.7
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 50900 |  |  | 50900 |  |  | 50970 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 41930 |  |  | 43500 |  |  | 45200
| 自用（当班） | 660 |  |  | 0 |  |  | 70 |  |  | 730 | 4350
| 外送（当班） | 1080 |  |  | 1570 |  |  | 1700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 30 |  |  | 26 |  |  | 32 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 8 点 35 分行程由 60 %变为 0 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 310 | 280 | 270 | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 8 点 36分行程由 60 %变为 0 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 350 | 280 | 270 | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 410 |  |  | 230 |  |  | 230
| 高位碱槽(mm) | 1820 |  |  | 1710 |  |  | 1710
库存 | 氨水(桶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 7:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 9:33分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% 12:00分中和排水（PH 1#7.3 2#7.9）
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：党召超 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，ug/L | ≥1000
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 40 |  | 40.1 |  | 40.1
2#阳床 | [6 empty] | 34.5 |  | 33.1 |  | 32.75
3#阳床 | 4.9 |  | 4.8 |  | 4.9 |  | 4.6 |  | 4.7 |  | 5.21
1#阴床 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 11.8 |  | 11.5 |  | 9.4 |  | 9.84
2#阴床 |  | 10.4 |  | 11.3 |  | 26.7 |  | 20.2 |  | 10.88 |  | 12.15
3#阴床 |  | 13.6 |  | 13.7
1#混床 | 2.3 | 9.4 | 2.2 | 9.7 | 13.8 | 14.1 | 13.3 | 19.1 | 3.44 | 11.33 | 2.81 | 9.95
2#混床 | 2.8 | 8.2 | 2.8 | 8.7 | 12.4 | 17.6 | 12.4 | 15.6 | 6.1 | 10.71 | 3 | 8.8
3#混床 | 1.8 | 8.2 | 1.9 | 8.4
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 51013 |  |  | 51600 |  |  | 52340 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 46787 |  |  | 48300 |  |  | 49700
| 自用（当班） | 43 |  |  | 587 |  |  | 740 |  |  | 1370 | 4500
| 外送（当班） | 1587 |  |  | 1513 |  |  | 1400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 30 |  |  | 26 |  |  | 29 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 29
加氨泵 | 泵号 | / | / | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | 560 | 560 | 540 | 530 | 530 | 510 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | / | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | 280 | 280 | 240 | 530 | 530 | 460 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 230 |  |  | 2400 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 1710 |  |  | 1630 |  |  | 1630
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:40分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 12:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 14:20分中和排水（PH 1#7.1 2#7.5） |  |  | 19:50分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦风 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  | 9.31 | 9.27 | 9.3 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 7.9 | 8.5 | 9.41 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  | 8.8 | 9.1 | 4.6 | 5.05
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 9.4 | 9.38 | 9.36 | 9.39
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 10.4 | 10.1 | 9.12 | 10.17
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 |  |  | 59.6 | 52.4 | 46.5 | 41.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 520 | 480 | 464 | 430
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 63.4 |  | 22.9 |  | 16.03 |  | 15.38
2#阳床 | 34.4 | [7 empty] | 52.43 |  | 35.57
3#阳床 | 5.1 |  | 6.8 |  | 33.7 |  | 56.1
1#阴床 |  | 8.8 |  | 9 |  | 8.75 |  | 9.8
2#阴床 |  | 9.9 |  | 12.7 |  | 10.25 |  | 12.7 |  | 9.59 |  | 9.74
3#阴床 | [9 empty] | 13.59 |  | 13.6
1#混床 | 4.3 | 9.4 | 5.1 | 9.6 | 4.2 | 9.05 | 3.8 | 9.5 | 3.36 | 9.2 | 3.06 | 9.27
2#混床 | 5.1 | 8.9 | 6.4 | 9 | 3.6 | 8.8 | 3.1 | 8.3 | 2.95 | 8.16 | 3.11 | 8.33
3#混床 | [8 empty] | 4.3 | 7.76 | 2.5 | 8
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 53660 |  |  | 54530 |  |  | 55400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 51200 |  |  | 52360 |  |  | 53700
| 自用（当班） | 1320 |  |  | 870 |  |  | 870 |  |  | 3060 | 4000
| 外送（当班） | 1500 |  |  | 1160 |  |  | 1340
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 28 |  |  | 34 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 28 |  |  | 34
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 460 | 420 | 420 | 380 | 340 | 340 | 320 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 250 | 250 | 230 | 530 | 520 | 470 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg，加强液1L， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2080 |  |  | 1680
| 高位碱槽(mm) | 1630 |  |  | 1530 |  |  | 1320
库存 | 氨水(桶) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 10:30分中和排水（PH 1#7.6 2#7.5） 12:30分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 18:07分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% 20:10分中和排水（PH 1#7.3 2#7.9） 21:53分再生1#阳床进酸浓度:3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.21 | 9.2 | 9.45 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.86 | 10.02 | 6.2 | 18.5 | 9.2 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.8 | 15.6 | 13.1 | 16.6 | 16.8 | 15.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.46 | 2.8 | 9.2 | 9.4 | 1.46 | 1.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.32 | 9.31 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.41
|  | 电导率 | ≤150 | 9.8 | 9.92 | 10.2 | 6.4 | 9.4 | 8.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 48.1 | 31.2 | 74 | 56.2 | 64.2 | 52.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 405 | 350 | 380.8 | 567.9 | 520 | 480
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 9.03 | 8.6 | 10.4 | 13.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 11.8 | 8.3 | 12.8 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 7.1 | 8.6 | 1.28 | 1.92
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 6.5 | 7.3 | 10.7 | 11.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 7.6 | 11.4 | 13.7 | 10.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 5.5 | 7.1 | 2.54 | 1.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 38 |  | 45 |  | 62.3 |  | 67.7 |  | 8.3
2#阳床 | 32.3 |  | 33.5 |  | 39.7 |  |  |  | 23.5 |  | 45.4
3#阳床
1#阴床 | [7 empty] | 41.6 |  | 18.1 |  | 56.6
2#阴床 |  | 10.61 |  | 10.45 |  | 10.4 |  | 16.4 |  | 16.5 |  | 62.2
3#阴床 |  | 13.79 |  | 13.65 |  | 13.7 |  | 14.1 |  | 13.3 |  | 15.4
1#混床 | 3.65 | 9.27 | 3.13 | 9.3 | 2.5 | 9.5 | 2.2 | 8.2 | 2.4 | 8.6 | 1.9 | 9.3
2#混床 | 4.15 | 8.47 | 3.91 | 8.5 | 1.4 | 8.4 | 3.1 | 8.8 | 3.3 | 7.7 | 2.7 | 8.4
3#混床 | 2.71 | 8 | 2.96 | 8.1 | 2.3 | 7.9 | 3.02 | 7.8 | 3.6 | 7.2 | 3.2 | 7.6
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 56560 |  |  | 57680 |  |  | 58800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 54880 |  |  | 55780 |  |  | 56500
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 1120 |  |  | 1120 |  |  | 3400 | 2800
| 外送（当班） | 1180 |  |  | 900 |  |  | 720
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 34 |  |  | 39 |  |  | 36 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 34 |  |  | 39 |  |  | 36
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 240 | 550 | 550 | 510 | 470 | 470 | 430 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 370 | 320 | 320 | 270 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1680 |  |  | 1680 |  |  | 1220
| 高位碱槽(mm) | 1320 |  |  | 1150 |  |  | 870
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:40分再生2#混床，进碱浓度：3.1%，3.0%，进酸浓度：2.8%，2.9% 13:10分中和排水（PH 1#7.1 2#7.3） |  |  | 16:18分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 18:41分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 20:40分中和排水（PH 1#7.1 2#7.5） 21:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:56分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.33 | 9.31 | 9.17 | 9.25 | 9.42 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.09 | 10.06 | 15.08 | 10.6 | 9.6 | 7.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 17.6 | 17.78 | 12.5 | 16.8 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.96 | 4.07 | 9.1 | 8.4 | 3.25 | 1.18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.41 | 9.35 | 9.33 | 9.31 | 9.37 | 9.35
|  | 电导率 | ≤150 | 8.1 | 9.37 | 6.3 | 8.4 | 7.2 | 6.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 56.2 | 48.9 | 58.2 | 50.4 | 51.4 | 52.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 610 | 635 | 713 | 680 | 660 | 650
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.38 | 12.14 | 14.3 | 11.1 | 8.9 | 7.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 16.2 | 11.4 | 10.2 | 11.4 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.63 | 3.48 | 7.1 | 3.1 | 1.86 | 1.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.13 | 10.17 | 14.8 | 13.2 | 8.7 | 7.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.4 | 12.1 | 10.2 | 9.7 | 10.7 | 12.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.83 | 2.49 | 5.5 | 6.5 | 1.38 | 1.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.57 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 35.8 |  | 55.2 |  | 57.1
2#阳床 | 47.4 |  | 50 |  | 55.5 | [5 empty] | 47.3
3#阳床 | 16.7 |  | 18.4 |  | 19.8 |  | 19.2
18.4
1#阴床 |  | 42.2 |  | 34.4 |  | 31.7
2#阴床 |  | 39.3 |  | 34.8 |  | 28.1 |  | 25.6 |  | 45.6
3#阴床 |  | 15.6 |  | 13.6 |  | 12.7 |  | 14.7 |  | 14.1 |  | 13.3
1#混床 | 2.35 | 9.41 | 1.87 | 9.25 | 4.3 | 8.8 | 2.1 | 8.5 | 2.4 | 9.4 | 1.9 | 8.4
2#混床 | 4.21 | 9.12 | 3.69 | 38.64
3#混床 | 3.04 | 8.09 | 2.73 | 7.98 | 1.9 | 7.8 | 1.9 | 7.6 | 2.8 | 11.1 | 2.3 | 7.7
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 60280 |  |  | 61630 |  |  | 62900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 57620 |  |  | 58610 |  |  | 59600
| 自用（当班） | 1480 |  |  | 1350 |  |  | 1270 |  |  | 4100 | 3100
| 外送（当班） | 1120 |  |  | 990 |  |  | 990
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 320 | 320 | 280 | 240 | 240 | 220 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 390 | 350 | 350 | 270 | 530 | 550 | 510 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg，加强液3L， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1220 |  |  | 1000 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 870 |  |  | 650 |  |  | 650
库存 | 氨水(桶) | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 2:36分中和排水（PH 1#6.83 2#6.85） 5:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 8:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:10分中和排水（PH 1#7.4 2#7.85） 11:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 14:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 7:00分中和排水（PH 1#7.02 2#7.15）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.15 | 9.18 | 9.36 | 9.32 | 9.17 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.85 | 6.58 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.3 | 17.3 | 13.7 | 12.5 | 12.2 | 10.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.15 | 1.38 | 4.4 | 4.1 | 3.2 | 4.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 8.54 | 9.01 | 9.02 | 9.17 | 9.22 | 9.3
|  | 电导率 | ≤150 | 8.3 | 6.36 | 24.7 | 25.5 | 12.5 | 15.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 51.7 | 19.4 | 69 | 58 | 53.2 | 54.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 640 | 820 | 782 | 612 | 804 | 718
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.1 | 6.69 | 8.2 | 7.4 | 10.2 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.1 | 12.6 | 12.5 | 11.7 | 9.3 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.33 | 6.6 | 0.88 | 1.6 | 2.1 | 3.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.95 | 6.81 | 7.1 | 7.2 | 10.3 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 14.5 | 11.9 | 11.5 | 6.7 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.47 | 0.64 | 1.41 | 1.52 | 1.33 | 1.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.42 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 62.85 |  | 63.48 |  |  |  | 42.7 |  | 69.9 |  | 72.3
2#阳床 | 36.46 |  | 37.15 |  | 38.5
3#阳床 |  |  |  |  | 1.73 |  | 17.7 |  | 22.2 |  | 22
1#阴床 |  | 325 |  |  |  | 11.3 |  | 11.5 |  | 15.9 |  | 24.8
2#阴床 |  |  |  | 13.02 |  | 10.6 |  | 13.02 |  | 11.7 |  | 15.1
3#阴床 |  | 15.05 |  | 89 | [5 empty] | 56.2 |  | 58.3
1#混床 | 2.23 | 9.23 | 5.2 | 8.71 | 1.3 | 8.2 | 1.4 | 9.1 | 3.3 | 9.5 | 4.1 | 12.4
2#混床 | 4.6 | 20.5 |  |  | 12.7 | 15.3 | 10.7 | 15.2 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 5.2
3#混床 | 3.11 | 8.4 | 2.91 | 7.78 |  |  |  |  | 3.2 | 8.3 | 3.5 | 10.5
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 64190 |  |  | 65530 |  |  | 66750 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 60710 |  |  | 61290 |  |  | 62300
| 自用（当班） | 1290 |  |  | 1340 |  |  | 1220 |  |  | 3850 | 2700
| 外送（当班） | 1110 |  |  | 580 |  |  | 1010
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 41 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 510 | 480 | 480 | 450 | 420 | 420 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 420 | 350 | 350 | 240 | 550 | 550 | 520 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 30 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg，加强液3L， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 860 |  |  | 730 |  |  | 730
| 高位碱槽(mm) | 650 |  |  | 500 |  |  | 300
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 6:11分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 6:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 10:03分中和排水（PH 1#7.4 2#7.85） 11:11分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 14:09分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 17:00分中和排水（PH 1#6.9 2#7.1）
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.26 | 9.27 | 9.25 | 9.2 | 9.2 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.7 | 9.3 | 9.51 | 10.46 | 9.5 | 9.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.38 | 7.5 | 15.1 | 13 | 8.7 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.6 | 2.9 | 2.72 | 1.79 | 1.8 | 2.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.34 | 9.32 | 9.34 | 9.27 | 9.14 | 9.69
|  | 电导率 | ≤150 | 12.6 | 10.9 | 10.64 | 8.45 | 11.7 | 11.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 43.2 | 37.6 | 52.1 | 49.1 | 57.1 | 55.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 670 | 610 | 589 | 608 | 708 | 745
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.5 | 10.1 | 9.85 | 8.59 | 10.1 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 12.5 | 14.3 | 12.6 | 5.7 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.06 | 1.69 | 2.12 | 1.93 | 1.25 | 1.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.2 | 9.4 | 10.08 | 9.36 | 10.2 | 10.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.87 | 11.8 | 13.2 | 10.8 | 11.7 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.15 | 1.33 | 1.06 | 2.13 | 1.23 | 1.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.89 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 89 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 78.72 |  | 82.58 |  |  |  | 25.1 |  | 37.4 |  | 41.9
2#阳床 |  |  |  |  | 59 |  | 35.4 |  | 40.7 |  | 39.4
3#阳床 | 23.68 |  | 23.84 |  | 110
1#阴床 |  | 47.62 |  | 43.11 |  |  |  | 20.7 |  | 11.7 |  | 11.2
2#阴床 |  | 15.32 |  | 17.36 | [5 empty] | 15.7
3#阴床 |  | 60.39 |  | 62.21 |  | 66.9 |  | 67.5 |  | 66.9 |  | 69.4
1#混床 | 3.46 | 12.63 | 4.06 | 11.83 | 0.93 | 12.8 | 5.91 | 12.26 | 4.3 | 11.3 | 4.2 | 11.9
2#混床 | 4.04 | 5.22 | 3.99 | 5.2 | 2.8 | 5.22 | 2.03 | 7.91 | 3.1 | 13.7 | 3.3 | 13.7
3#混床 | 3.35 | 11.53 | 3.11 | 11.55 | 1.93 | 10.69 | 2.16 | 9.91 | 2.1 | 10.1 | 1.9 | 9.5
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 68100 |  |  | 69270 |  |  | 70650 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 63100 |  |  | 63980 |  |  | 65100
| 自用（当班） | 1350 |  |  | 1170 |  |  | 1380 |  |  | 3900 | 2800
| 外送（当班） | 800 |  |  | 880 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 42 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 300 | 270 | 270 | 540 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 440 | 400 | 400 | 320 | 530 | 530 | 480 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 35 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 610 |  |  | 600 |  |  | 450
| 高位碱槽(mm) | 300 |  |  | 120 |  |  | 120
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 3:33分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.8% |  |  | 10:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 14:10 分中和排水（PH 1#8.3 2#7） |  |  | 16:26分再生1#阳床，进酸浓度：2.6%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.47 | 9.26 | 9.42 | 9.38 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.4 | 8.1 | 7.92 | 9.18 | 9.58 | 9.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 17.8 | 18.75 | 17.77 | 17.9 | 18.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.17 | 1.58 | 2.53 | 0.87 | 1.8 | 1.06
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.85 | 9.75 | 9.33 | 9.47 | 9.5 | 9.65
|  | 电导率 | ≤150 | 13.9 | 12.8 | 12.22 | 14.29 | 12.9 | 12.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 53.9 | 54.1 | 144 | 121 | 89.6 | 135
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 760 | 690 | 722 | 611.2 | 575 | 560.9
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.1 | 9.8 | 8.62 | 9.43 | 9.94 | 9.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 12.5 | 15.35 | 14.12 | 15.8 | 16.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.33 | 3.52 | 1.71 | 4.43 | 0.9 | 2.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.6 | 9.1 | 7.99 | 9.5 | 9.58 | 9.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 18.3 | 18.9 | 16.99 | 16.35 | 15.39
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.06 | 1.49 | 1.07 | 2.45 | 1.05 | 1.43
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 44.9 |  | 46.2 |  | 48.9
2#阳床 | 42.1 | [5 empty] | 53.8 |  | 37.2 |  | 29.1
3#阳床 |  |  | 19.3 |  | 22.3 |  | 23.17 |  | 24.1 |  | 24.8
1#阴床 |  | 10.2 |  | 10.1 |  | 10.23 |  | 9.71 |  | 10.13 |  | 9.99
2#阴床 |  | 86.1 |  | 72.9 |  | 65.09 |  | 62.92 |  | 60.37 |  | 57.68
3#阴床 |  | 69.7 |  | 69.9 |  | 70.8 |  |  |  | 48.7 |  | 52.29
1#混床 | 4.5 | 11.7 | 3.8 | 11.5 | 2.23 | 10.84 | 3.31 | 10.62 | 1.59 | 10.58 | 2.06 | 11.14
2#混床 | 3.7 | 13.7 | 2.9 | 13.7 | 3.01 | 13.7 | 2.57 | 14.25 | 2.15 | 12.41 | 1.83 | 12.2
3#混床 | 2.6 | 10.2 | 2.2 | 9.5 | 3.41 | 9.71 |  |  | 2.63 | 9.91 | 2.21 | 9.33
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 71800 |  |  | 73251 |  |  | 74400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 66000 |  |  | 66718 |  |  | 67400
| 自用（当班） | 1150 |  |  | 1361 |  |  | 1149 |  |  | 3660 | 2300
| 外送（当班） | 900 |  |  | 718 |  |  | 682
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 42 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 360 | 320 | 320 | 280 | 530 | 530 | 490 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 380 | 330 | 330 | 280 | 530 | 530 | 500 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 35 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 450 |  |  | 310 |  |  | 250
| 高位碱槽(mm) | 120 |  |  | 0 |  |  | 2150
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 6:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 10:00 分中和排水（PH 1#8.3 2#7） 11:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% 15:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 19:13分中和排水（PH 1# 8.8 2# 7.0） 20:19分再生2#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.49 | 9.4 | 9.42 | 9.41 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.9 | 8.7 | 9.17 | 8.79 | 10.34 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.7 | 19.8 | 18.7 | 12.5 | 14.3 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.94 | 1.29 | 2.3 | 2.1 | 2.93 | 2.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.74 | 9.66 | 9.67 | 9.62 | 9.5 | 9.45
|  | 电导率 | ≤150 | 11.7 | 10.6 | 12.57 | 12.5 | 11.62 | 11.92
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 141 | 53.4 | 101 | 132 | 88.7 | 78.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 540 | 290 | 86 | 608 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.8 | 9.3 | 11.38 | 3.4 | 9.93 | 9.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 11.3 | 8.1 | 11.7 | 13.1 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.89 | 1.62 | 3 | 2.6 | 4.01 | 2.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.6 | 9.7 | 11.34 | 8.2 | 9.55 | 10.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.3 | 16.6 | 9.6 | 11.5 | 15.5 | 14.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.23 | 1.81 | 3.2 | 2.52 | 3.69 | 2.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 2.8 |  | 32.7 |  | 48.4 |  | 49.5
2#阳床 | 39.2 |  | 40.9
3#阳床 | 26.4 |  | 25.5 |  |  |  | 17.7 |  | 28.2 |  | 32.9
1#阴床 |  | 10.1 |  | 9.9 |  | 9.39 | [5 empty] | 10.56
2#阴床 |  | 58.7 |  | 56.2 |  |  |  | 13.02 |  | 15.68 |  | 15.3
3#阴床 |  | 59.1 |  | 57.5 |  | 20.3 |  | 63.5 |  | 64.9 |  | 63.9
1#混床 | 2.36 | 10.5 | 1.97 | 10.9 | 8.6 | 1.4 | 9.1 |  | 3.13 | 10.48 | 2.03 | 11.58
2#混床 | 2.18 | 12.4 | 1.91 | 12.3 | 11.5 | 4.7 | 12.2 |  | 2.61 | 12.41 | 1.59 | 12.9
3#混床 | 2.51 | 9.1 | 2.14 | 8.9 | 10.3 | 2.2 | 8.6 |  | 2.26 | 9.36 | 1.84 | 8.91
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 75550 |  |  | 76800 |  |  | 77880 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 67970 |  |  | 68900 |  |  | 69580
| 自用（当班） | 1150 |  |  | 1250 |  |  | 1080 |  |  | 3480 | 2180
| 外送（当班） | 570 |  |  | 930 |  |  | 680
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 40 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 420 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 540
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 36 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 430 | 350 | 350 | 300 | 530 | 530 | 490 | 420
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 35 分，向槽加海兰明药剂 12.5 kg， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 250 |  |  | 80 |  |  | 970
| 高位碱槽(mm) | 2010 |  |  | 2010 |  |  | 1880
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 4:08分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1# 8.05 2# 7.96） 11:40分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0% |  |  | 19:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 22:16分中和排水（PH 1# 6.83 2# 5.5）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾凡律 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.34 | 9.26 | 9.37 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 10.3 | 8.73 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.4 | 13.2 | 13.6 | 13.4 | 5.96 | 8.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.9 | 2.2 | 7.3 | 3.1 | 0.91 | 3.33
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.37 | 9.38 | 9.37 | 9.3 | 9.45 | 9.4
|  | 电导率 | ≤150 | 10.1 | 9.8 | 9.2 | 8.9 | 8.25 | 8.38
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 68.6 | 59.5 | 74.2 | 62.7 | 35 | 43.6
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 593 | 574 | 579.1 | 527.4 | 481 | 506
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.5 | 9.1 | 7.8 | 8 | 10.29 | 9.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 13.3 | 16.3 | 12.2 | 7.18 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.53 | 2.33 | 1.9 | 1.9 | 0.91 | 2.45
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.8 | 10.5 | 8.09 | 9.4 | 9.84 | 9.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 17 | 12.2 | 10.4 | 5.96 | 12.39
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.47 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.05 | 1.43
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.36 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 51.5 |  | 55.5 | [5 empty] | 67.1 |  | 53.2
2#阳床 | 24 |  |  |  | 43.3 |  | 40.3 |  | 40 |  | 45
3#阳床 | 35.5 |  | 34.9 |  | 36.4 |  | 36.7
1#阴床 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 9.06 |  | 10.1 |  | 9.27 |  | 10.29
2#阴床 |  | 16.2 |  | 16.3 |  | 16.9 |  | 19.3 |  | 18.02 |  | 22.1
3#阴床 |  | 66.3 | [5 empty] | 37.3 |  | 41.33 |  | 40
1#混床 | 7.2 | 10.9 | 6.5 | 10.9 | 3.7 | 10.7 | 2.1 | 10.3 | 2.37 | 10.09 | 3.6 | 10.36
2#混床 | 6.5 | 12.4 | 5.8 | 12.4 | 1.4 | 11.1 | 1.7 | 11.1 | 2.1 | 11.14 | 2.74 | 11.2
3#混床 | 6.7 | 8.9 | 6.8 | 8.9 | 1.9 | 9.4 | 2.2 | 8.6 | 1.66 | 8.44 | 2.5 | 9.01
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 78900 |  |  | 80080 |  |  | 81260 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 70500 |  |  | 71800 |  |  | 73050
| 自用（当班） | 1020 |  |  | 1180 |  |  | 1180 |  |  | 3380 | 3470
| 外送（当班） | 920 |  |  | 1300 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 35 |  |  | 34 |  |  | 41 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 34 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 540 | 500 | 460 | 450 | 420 | 380 | 380 | 340 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 420 | 380 | 340 | 330 | 280 | 540 | 540 | 490 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 40 分，向槽加海兰明药剂 15 kg，加强剂0.5L， 补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 850 |  |  | 820 |  |  | 700
| 高位碱槽(mm) | 1880 |  |  | 1780 |  |  | 1780
库存 | 氨水(桶) | 0 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 04:37分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 11:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 14:25 分中和排水（PH 1# 8.05 2# 7.96） |  |  | 16:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%.
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：易东星 |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.31 | 9.35 | 9.37 | 9.5 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.1 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.1 | 6.2 | 7.8 | 7.3 | 8.8 | 8.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.5 | 2.7 | 1.39 | 1.51 | 1.79 | 1.66
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.25 | 9.26 | 9.31 | 9.29 | 9.26 | 9.34
|  | 电导率 | ≤150 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 54.3 | 60 | 58.6 | 59.2 | 55.9 | 57.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 442 | 453 | 610 | 660 | 552 | 440
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.7 | 1.8 | 1.53 | 1.38 | 2.11 | 1.83
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.1 | 8.2 | 8.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.6 | 2 | 1.41 | 1.16 | 1.32 | 1.21
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.02 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 84.1 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 75.7 |  | 86 |  | 87.3
2#阳床 | 42.7 | [5 empty] | 28.4 |  | 45.8 |  | 42.6
3#阳床 |  |  | 23 |  | 28.4 |  | 31.1 |  | 34.1 |  | 34.5
1#阴床 |  | 9.1 |  | 9.8 |  | 10.4 |  | 10.1 |  | 9.2 |  | 9.2
2#阴床 |  | 17.8 |  | 17.4 |  | 20.2 |  |  |  | 8.9 |  | 9.2
3#阴床 |  | 42.7 |  | 42.7 |  | 43.1 |  | 44.8 |  | 44.6 |  | 48.4
1#混床 | 2.1 | 10.4 | 2.1 | 10.4 | 2.06 | 9.9 | 1.97 | 10.2 | 1.93 | 10.5 | 1.83 | 10.3
2#混床 | 1.9 | 11.1 | 1.9 | 11.1 | 2.13 | 11.1 | 2.02 | 11.3 | 1.9 | 11.1 | 1.88 | 11.1
3#混床 | 2.3 | 8.5 | 2.3 | 8.5 | 2.68 | 9.2 | 2.29 | 9 | 2.35 | 8.7 | 2.26 | 9
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 82480 |  |  | 83600 |  |  | 84800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 74500 |  |  | 75150 |  |  | 76100
| 自用（当班） | 1220 |  |  | 1120 |  |  | 1200 |  |  | 3540 | 3050
| 外送（当班） | 1450 |  |  | 650 |  |  | 950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 35 |  |  | 34 |  |  | 42 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 34 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 240 | 550 | 550 | 510 | 470 | 460 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 25分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 400 | 340 | 340 | 300 | 270 | 260 | 510 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 16 点 10 分，向槽加海兰明药剂 15 L，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 700 |  |  | 560 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 1680 |  |  | 1540 |  |  | 1480
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 1:59分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 4:55分中和排水（PH 1#7.3 2# 8.78） 6:33分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%. |  |  | 9:51分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 13:00分中和排水（PH 1#7.0 2# 7.1） 14:02分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%. |  |  | 16:36分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 19:40分中和排水（PH 1# 6.83 2# 5.5）
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：鄂忠浒 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.44 | 9.26 | 9.24 | 9.49 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.5 | 8.46 | 9.4 | 9.6 | 8.6 | 8.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.59 | 7.71 | 7.4 | 7 | 7.2 | 6.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.8 | 1.73 | 2.1 | 1.9 | 1.86 | 1.59
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.37 | 9.32 | 9.17 | 9.15 | 9.48 | 9.45
|  | 电导率 | ≤150 | 8.98 | 8.79 | 8.8 | 8.8 | 7.3 | 7.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 47.2 | 40.3 | 41.1 | 51.1 | 62.9 | 58.7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 486 | 572 | 561 | 545 | 550 | 520
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.3 | 9.27 | 9.2 | 9.2 | 10.1 | 9.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.23 | 8.95 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.74 | 1.47 | 1.2 | 1.5 | 1.71 | 1.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.01 | 9.58 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.76 | 7.95 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2 | 1.54 | 1.51 | 1.61 | 1.05 | 1.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.51 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 62.8 |  | 67.6 |  | 72.5 |  | 84.1
2#阳床 | 44.5 |  | 47.7 |  |  |  | 53.7 |  |  |  | 42.1
3#阳床 | 34.9 | [7 empty] | 21.3 |  | 23.7
1#阴床 |  | 9.57 | [5 empty] | 9.8 |  | 9.9 |  | 9.5
2#阴床 |  | 9.06 |  | 9.38 |  | 9 |  | 9.4 |  | 9.5 |  | 9.6
3#阴床 |  | 49 |  | 48.93 |  | 48.7 |  | 48.7 |  | 43.4 |  | 43.6
1#混床 | 1.71 | 10.52 | 2.13 | 10.93 | 1.8 | 10.6 | 1.9 | 10.7 | 2.04 | 9.5 | 1.88 | 9.6
2#混床 | 0.93 | 11.14 | 1.27 | 11.51 | 1.22 | 11 | 1.11 | 11.1 | 1.52 | 11.2 | 1.27 | 11.1
3#混床 | 1.59 | 9.04 | 1.96 | 9.15 | 1.4 | 8.8 | 1.7 | 8.9 | 1.97 | 7.6 | 1.63 | 7.8
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 85900 |  |  | 86900 |  |  | 88100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 77230 |  |  | 78350 |  |  | 79460
| 自用（当班） | 1100 |  |  | 1000 |  |  | 1200 |  |  | 3300 | 3360
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 1120 |  |  | 1110
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38
加氨泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 350 | 330 | 320 | 290 | 250 | 250 | 550 | 510
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 0 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1# | 1#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 410 | 370 | 370 | 320 | 270 | 550 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 4点 00分，向槽加磷酸盐 12.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 950 |  |  | 850
| 高位碱槽(mm) | 1480 |  |  | 1480 |  |  | 1260
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 420 |  |  | 420 |  |  | 420
| 磷酸钠(包) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
除盐水站生产记录 |  | 7:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% | [5 empty] | 17:49分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 20:40分中和排水（PH 1#7.0 2# 7.9） 22:45分再生1#阳床，进酸浓度：2.6%，2.6%.
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：党召超
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.47 | 9.46 | 9.5 | 9.48 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.03 | 9.33 | 8.69 | 9.5 | 15.2 | 14.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 9.1 | 10.2 | 9.5 | 15.7 | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.87 | 2.03 | 1.41 | 1.8 | 1.7 | 1.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.43 | 9.43 | 9.35 | 9.3 | 9.24 | 9.31
|  | 电导率 | ≤150 | 9.87 | 9.16 | 9.4 | 9.7 | 12.7 | 11.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，ug/L | ≥1000 | 58.3 | 55.3 | 48.5 | 60.2 | 13.4 | 15.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 396 | 403 | 380 | 330 | 280 | 300
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.63 | 9.13 | 8.9 | 9.5 | 9.7 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 11.9 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.73 | 2.16 | 1.76 | 1.24 | 1.6 | 1.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.22 | 8.65 | 8.7 | 9.58 | 9.2 | 9.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7.8 | 9 | 9.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.66 | 1.92 | 1.77 | 2.14 | 2 | 2.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75.84 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 62.56 |  | 67.77 |  | 70.6
2#阳床 | 38.7 |  | 48.3 | [7 empty] | 53.1
3#阳床 | 23 |  | 24.3 |  | 26.27 |  | 25.58 |  | 25.9 |  | 29.7
1#阴床 |  | 9.8 |  | 9.5 |  | 10.2 |  | 11.5 |  | 9.18 |  | 9.02
2#阴床 |  | 11.8 |  | 11.9 |  | 12.1 |  | 12.8 |  | 9.23
3#阴床 |  | 45.1 |  | 43.2 |  | 50.6 |  | 51.8 |  | 49.8 |  | 52.1
1#混床 | 2.38 | 9.6 | 2.1 | 9.1 | 1.85 | 9 | 1.25 | 8.8 | 1.5 | 9.11 | 2 | 9.32
2#混床 | 1.93 | 11.1 | 1.87 | 11.3 | 3.29 | 11.2 | 2.71 | 11 | 2.6 | 11.1 | 2.8 | 11.2
3#混床 | 1.67 | 8.2 | 1.53 | 8.5 | 2.75 | 7.7 | 2.38 | 7.9 | 2.9 | 8 | 2.5 | 7.89
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | -88100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -88100 | -79460
| 外送（当班） | -79460 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，ug/L | ≥1000
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床