## 样板表
1月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：

## 1日
1月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1220 |  |  | 2455 |  |  | 3700
| 外送 | 390(+848) |  |  | 1750 |  |  | 2350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 300 | 290 | 250 | 490 | 480 | 430 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 380 | 370 | 260 | 460 | 450 | 360 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3460 |  |  | 3380 |  |  | 3300
| 高位碱槽(mm) | 1260 |  |  | 1180 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 24 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 230 |  |  | 227 |  |  | 227
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 3:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 5:50中和排水（PH7.5) 7:35分再生2#阳床，至交班。 |  |  | 清洗5#过滤器 13:15分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 15:20中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗3#过滤器 17:43分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 梁霞 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 罗继念 化验：陈长灵 |  |  | 中控：曾凡律 化验：冯柳琴

## 2日
1月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4930 |  |  | 6235 |  |  | 7520
| 外送 | 3760 |  |  | 5015 |  |  | 5620
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 330 | 280 | 280 | 240 | 500 | 500 | 460 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 490 | 420 | 420 | 350 | 530 | 520 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3150 |  |  | 3000 |  |  | 2880
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 900 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 224 |  |  | 221 |  |  | 219
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:17分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 2:08中和排水（PH7.5) 3:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 3:43分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 5:50中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗1#过滤器 8:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.2% 12:37分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 15:00中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗2#过滤器 16:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 17:28分再生3#混床，进碱浓度：3.5%，3.5% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.5%，3.5% 21:55中和排水（PH7.5) 23:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：银邦君 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴

## 3日
1月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 8700 |  |  | 9890 |  |  | 11100
| 外送 | 6800 |  |  | 7880 |  |  | 8900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 340 | 290 | 290 | 240 | 500 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 510 | 510 | 430 | 350 | 340 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2750 |  |  | 2650 |  |  | 2560
| 高位碱槽(mm) | 650 |  |  | 650 |  |  | 550
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 217 |  |  | 217 |  |  | 215
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:29分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 2:38中和排水（PH7.5) 4:18分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 10:41再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 13:00中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗1#过滤器 17:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:46分再生3#混床，进碱浓度：3.5%，3.5% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：3.5%，3.5%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 4日
1月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12329 |  |  | 13680 |  |  | 14795
| 外送 | 9766 |  |  | 10950 |  |  | 11928
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 440 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 360 | 500 | 440 | 440 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2490 |  |  | 3200 |  |  | 3080
| 高位碱槽(mm) | 470 |  |  | 370 |  |  | 1420
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 215 |  |  | 213 |  |  | 213
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 中和排水：1:20 06:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 9:25分中和排水（PH7.5) 10:45再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 21:20分再生2#混床，进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：4.0%，4.0%
操作者签名： |  | 中控： 易东星 曾凡律 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：黎嘉诚

## 5日
1月
项目 |  | ( 丁)夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15606 |  |  | 16590 |  |  | 17580
| 外送 | 12775 |  |  | 14200 |  |  | 15370
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 460 | 400
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 200 | 500 | 500 | 440 | 370 | 360 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2750 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1110
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 211 |  |  | 211 |  |  | 208
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:00分中和排水（PH7.5） 2:30分再生1#混床，进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0%进碱浓度：4.0%，4.0% 2:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 5:00分中和排水（PH7.5） 6:50再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 13:39分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 16:40分中和排水（PH7.5） 18:08再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 18:24再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 20:30分中和排水（PH7.5） 23:10再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韦国宏 |  |  | 中控：梁霞 化验：银邦君

## 6日
1月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18760 |  |  | 19560 |  |  | 20650
| 外送 | 16440 |  |  | 17570 |  |  | 18700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 340 | 300 | 300 | 240 | 500 | 500 | 460 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 360 | 360 | 290 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点10 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2550 |  |  | 2490
| 高位碱槽(mm) | 1040 |  |  | 1040 |  |  | 970
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 206 |  |  | 204 |  |  | 204
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 3:50分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗5#过滤器 13:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 18:36分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:00分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 7日
1月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21650 |  |  | 22800 |  |  | 23450
| 外送 | 19900 |  |  | 21100 |  |  | 22190
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 360 | 310 | 300 | 250 | 500 | 500 | 500 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 460 | 450 | 370 | 300 | 300 | 510 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2440 |  |  | 2340 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 970 |  |  | 870 |  |  | 780
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 202 |  |  | 202 |  |  | 201
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 15:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 08:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗3#过滤器 17:44分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 20:20分中和排水（PH7.5) 21:24分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 8日
1月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 24404 |  |  | 25300 |  |  | 25970
| 外送 | 23413 |  |  | 24650 |  |  | 25680
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 43 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 360 | 360 | 320 | 280 | 280 | 230 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21 点 35 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 350 | 290 | 290 | 500 | 450 | 450 | 360 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2150 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 1750 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 201 |  |  | 199 |  |  | 199
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 1:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 4:33分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗1#过滤器 8:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器. 19:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 21:25分中和排水（PH7.5).
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 银邦君 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：秦忠文 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律

## 9日
1月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 26900 |  |  | 27770 |  |  | 29000
| 外送 | 26760 |  |  | 28050 |  |  | 29200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 430 | 390 | 380 | 330 | 280 | 270 | 220 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 500 | 460 | 450 | 370 | 300 | 290 | 220 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1850 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1550 |  |  | 1470 |  |  | 1370
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 196 |  |  | 196 |  |  | 194
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器. 0:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 2:30分再生2#混床，进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：4.0%，4.0% 6:20分中和排水（PH7.5) 7:50 再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% |  |  | 清洗5#过滤器. 11:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 14:00分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗1#过滤器. 16:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 16:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 19:40分中和排水（PH7.5) 21:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2%
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 秦忠文 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：易东星

## 10日
1月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 29230 |  |  | 30500 |  |  | 31465
| 外送 | 30300 |  |  | 31200 |  |  | 23150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 41 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 41 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 390 | 340 | 330 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 320 | 300 | 500 | 440 | 430 | 310 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1620 |  |  | 1550 |  |  | 1420
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1200 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 194 |  |  | 191 |  |  | 188
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器. 0:59分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 3:00分中和排水（PH7.5) 4:28分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器. 10:58分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 13:20分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗5#过滤器. 18:21分再生2#混床，进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：4.0%，4.0% 22:27分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：银邦君 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴

## 11日
1月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 32300 |  |  | 33320 |  |  | 34100
| 外送 | 33250 |  |  | 34150 |  |  | 35220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 49 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 430 | 370 | 320 | 310 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 320 | 320 | 220 | 450 | 440 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1280 |  |  | 1200 |  |  | 1150
| 高位碱槽(mm) | 1020 |  |  | 2050 |  |  | 1950
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 188 |  |  | 186 |  |  | 184
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.2% 0:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 2:30分中和排水（PH7.5) 3:47分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 12:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:20分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗3#过滤器 19:58分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 12日
1月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34717 |  |  | 35800 |  |  | 36666
| 外送 | 36275 |  |  | 37600 |  |  | 38871
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 330 | 330 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 05 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 360 | 360 | 260 | 470 | 470 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1030 |  |  | 3030 |  |  | 2960
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1740 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 13 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 184 |  |  | 183 |  |  | 183
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 3:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 5:40中和排水(PH:7) 6:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 11:55分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:00中和排水(PH:7) 15:12分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 接上班再生3#混床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：4.0%，4.0% 20:43分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:45中和排水(PH:7)
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 银邦君 化验：黎嘉诚

## 13日
1月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37800 |  |  | 38520 |  |  | 39430
| 外送 | 39999 |  |  | 40900 |  |  | 41900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 450 | 410 | 410 | 350 | 280 | 280 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 220 | 500 | 500 | 420 | 350 | 340 | 280 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2890 |  |  | 2830 |  |  | 2700
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1400
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 181 |  |  | 181 |  |  | 179
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 7:05分再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 0:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 9:00中和排水(PH:7) 14:18分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:32分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 16:50中和排水(PH:7.5) 20:20再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 22:50再生1#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 秦忠文 化验：银邦君

## 14日
1月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43000 |  |  | 40970 |  |  | 41850
| 外送 | 40200 |  |  | 43740 |  |  | 44850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 490 | 440 | 390 | 390 | 340 | 290 | 290 | 240 | 470
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点10 分，向槽加氨水 15 升，补入除盐水至 510mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 380 | 300 | 300 | 495 | 410 | 410 | 320 | 510
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10点 40分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2470 |  |  | 2400 |  |  | 2350
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1190
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 179 |  |  | 177 |  |  | 176
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:38分中和排水（PH7.5) 1:57分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 4:23分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 6:25分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗2#过滤器. 12.05分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#过滤器. 16:55分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. 19:02分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 15日
1月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 42760 |  |  | 43900 |  |  | 44510
| 外送 | 45900 |  |  | 47000 |  |  | 47900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 9点 00 分行程由 70 %变为 60 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 410 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 390 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 340 | 330 | 450 | 380 | 380 | 290 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 20 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 450 mm液位 |  |  | 23点 05 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 1190 |  |  | 1100 |  |  | 1020
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 61 |  |  | 61
| NaOH(瓶) | 176 |  |  | 176 |  |  | 174
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器. 6:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗5#过滤器. 9:17分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%. 13:17分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗1#过滤器 16:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 18:45分中和排水（PH7.5) 23:31分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 23:48分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 16日
1月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 45405 |  |  | 46320 |  |  | 47101
| 外送 | 48841 |  |  | 49830 |  |  | 50866
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 420 | 370 | 340 | 340 | 270 | 530
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 340 | 500 | 470 | 470 | 390 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2060 |  |  | 1920 |  |  | 1850
| 高位碱槽(mm) | 850 |  |  | 850 |  |  | 750
库存 | 氨水(桶) | 61 |  |  | 61 |  |  | 61
| NaOH(瓶) | 174 |  |  | 173 |  |  | 172
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器. 2:00分中和排水（PH7.5) 4:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗3#过滤器 9:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 11:48分中和排水（PH7.5) 12:53分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 20:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 23:10分中和排水（PH7.5)
操作者签名： |  | 中控：黎嘉诚 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：罗继念

## 17日
1月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 48000 |  |  | 48800 |  |  | 49322
| 外送 | 51874 |  |  | 52900 |  |  | 53563
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 530 | 490 | 460 | 450 | 400 | 370 | 360 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 300 | 290 | 500 | 450 | 440 | 370 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1770 |  |  | 1770
| 高位碱槽(mm) | 750 |  |  | 650 |  |  | 650
库存 | 氨水(桶) | 61 |  |  | 61 |  |  | 61
| NaOH(瓶) | 172 |  |  | 171 |  |  | 171
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:57分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 7:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗5#过滤器 9:42分中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 秦忠文 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：易东星

## 18日
1月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 50100 |  |  | 51047 |  |  | 51990
| 外送 | 54730 |  |  | 56100 |  |  | 57800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 250 | 510 | 510 | 470 | 440 | 430 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10 分，向槽加氨水 15 升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 420 | 410 | 350 | 300 | 290 | 550 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 50 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1620 |  |  | 1500 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 560 |  |  | 400 |  |  | 1040
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
| NaOH(瓶) | 170 |  |  | 170 |  |  | 169
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 0:55分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%. 3:00分中和排水（PH7.5) 4:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 9:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12：00分中和排水（PH7.5） 13：00分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%. ，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 16:50再生2#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% 19:32分中和排水（PH7.5） 21:08分再生3#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% 23:20再生1#阳床进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：蔡彬彬

## 19日
1月
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 52750 |  |  | 53600 |  |  | 54500
| 外送 | 58660 |  |  | 59699 |  |  | 60730
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 310 | 270 | 270 | 230 | 500 | 500 | 450 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 480 | 480 | 400 | 330 | 330 | 280 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 00 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 0 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 3100 |  |  | 3020
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 740 |  |  | 740
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 169 |  |  | 169 |  |  | 168
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:31分中和排水（PH7.5） 2:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 4:35分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.0% 3.0%，3.0% ，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 8:10分中和排水（PH7.5） 9:33再生2#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% 13:05再生3#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% 15:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗3#过滤器 20:10分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 20日
1月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 55200 |  |  | 55970 |  |  | 56750
| 外送 | 61900 |  |  | 63300 |  |  | 64350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 460 | 310 | 310 | 260 | 510 | 510 | 460 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 15 分，向槽加氨水 15升，补入除盐水至 510mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 330 | 330 | 500 | 450 | 450 | 370 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2920 |  |  | 2920 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 650 |  |  | 650 |  |  | 1760
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 168 |  |  | 166 |  |  | 166
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 2:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 5:00中和排水PH:76 6:33再生2#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器 17:00中和排水PH:7.5 17:50再生1#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% 20:15再生3#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% 22:20中和排水PH:7.5
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：秦忠文

## 21日
1月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 58000 |  |  | 58300 |  |  | 59240
| 外送 | 65500 |  |  | 67650 |  |  | 69779
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 400 | 370 | 330 | 330 | 290 | 470 | 470 | 440 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 30 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 200 | 500 | 500 | 420 | 370 | 370 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2620 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 1660 |  |  | 1560 |  |  | 1560
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 165 |  |  | 165 |  |  | 164
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 5:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 7:23分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 9:27中和排水PH:7.5 11:06分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:55分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 15:06中和排水PH:7.5 |  |  | 清洗5#过滤器 20:50分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君

## 22日
1月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 60100 |  |  | 60780 |  |  | 61800
| 外送 | 71540 |  |  | 72680 |  |  | 74200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 330 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 55 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 350 | 350 | 260 | 500 | 500 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2420 |  |  | 2320 |  |  | 2180
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1450 |  |  | 1310
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 58 |  |  | 58
| NaOH(瓶) | 164 |  |  | 163 |  |  | 163
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:20分再生3#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% 3:28分再生1#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% 2:20中和排水PH:(7.5) |  |  | 清洗2#过滤器. 12:40分再生2#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% . 15:10中和排水PH:(7.5) |  |  | 清洗3#过滤器 18:21分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 18:21分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:15分中和排水PH:(7.5) 22:06分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:06分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 23日
1月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 62650 |  |  | 63700 |  |  | 64350
| 外送 | 75600 |  |  | 76600 |  |  | 78320
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 370 | 340 | 330 | 300 | 550 | 550 | 510 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 440 | 430 | 370 | 300 | 300 | 510 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1960 |  |  | 1900 |  |  | 1800
| 高位碱槽(mm) | 1120 |  |  | 1020 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 58 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 162 |  |  | 162 |  |  | 161
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器. 0:36分中和排水PH:(7.5) 1:36分再生2#混床，进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：4.0%，4.0% 3:57分再生2#阳床进酸浓度：3.0%，3.0% . 5:39分中和排水PH:(7.5) |  |  | 清洗1#过滤器. 13:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 14:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 17:00分中和排水PH:(7.5) 18:39分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 18:39分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:50分中和排水PH:(7.5) 23:56分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢

## 24日
1月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 65140 |  |  | 65550 |  |  | 65600
| 外送 | 79890 |  |  | 81360 |  |  | 82400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 26 |  |  | 0 |  |  | 37
| 干熄/炉 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 400 | 400 | 350 | 310 | 310 | \ | \
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 360 | 270 | 270 | \ | \ | \ | \ | \
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 20 分，向槽加磷酸盐 2.5kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1630 |  |  | 1630 |  |  | 1540
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 2050 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 161 |  |  | 161 |  |  | 161
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 03:58分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 06:40分中和排水PH:(7.5) | [5 empty] | 清洗5#过滤器 17:27分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:10分中和排水PH:(7.5)
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 梁霞 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 易东星 化验：曾凡律

## 25日
1月
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 65780 |  |  | 66450 |  |  | 67500
| 外送 | 84630 |  |  | 86050 |  |  | 87200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 36 |  |  | 37 |  |  | 37
| 干熄/炉 | 6 |  |  | 36 |  |  | 37
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | \ | \ | 270 | 260 | 530 | 500 | 490 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | \ | \ | 470 | 460 | 360 | 500 | 490 | 550 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 00分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 16 点 50 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1500 |  |  | 1340 |  |  | 1240
| 高位碱槽(mm) | 1830 |  |  | 1740 |  |  | 1640
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 56 |  |  | 56
| NaOH(瓶) | 161 |  |  | 160 |  |  | 160
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 3:03分再生2#混床，进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：4.0%，4.0% 7:30中和排水（PH7.5) |  |  | 清洗2#过滤器 8:47分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 11:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 13:19分中和排水PH:(7.5) 14:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 17:10分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 19:49分中和排水PH:(7.5) 22:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾凡律 化验：易东星

## 26日
1月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 68300 |  |  | 69032 |  |  | 70050
| 外送 | 88950 |  |  | 90260 |  |  | 91980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 36 |  |  | 38 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 38 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 380 | 330 | 330 | 290 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 18分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 340 | 340 | 290 | 500 | 500 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 01分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1160 |  |  | 1100 |  |  | 910
| 高位碱槽(mm) | 1640 |  |  | 1550 |  |  | 1370
库存 | 氨水(桶) | 56 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 160 |  |  | 159 |  |  | 159
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 7:37分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 10：30分中和排水（PH7.5） 11:58分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 15:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 16:56分中和排水（PH7.5） 18:06分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:35分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 韦国宏 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 梁霞 化验：银邦君 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：冯柳琴

## 27日
1月
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 70900 |  |  | 71920 |  |  | 72840
| 外送 | 94000 |  |  | 95750 |  |  | 96550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 370 | 320 | 280 | 270 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 440 | 440 | 340 | 500 | 500 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 840 |  |  | 600 |  |  | 470
| 高位碱槽(mm) | 1370 |  |  | 1200 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 159 |  |  | 158 |  |  | 158
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 2:40分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 6:18分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 08:40分中和排水（PH7.5） 10:09分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 10:18分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:50分中和排水（PH7.5） 15:10分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 20:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 23:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:27分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴

## 28日
1月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 73600 |  |  | 74650 |  |  | 75480
| 外送 | 96800 |  |  | 97650 |  |  | 98770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 00分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 480 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 250 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 250 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点50分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 470 |  |  | 370 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1090 |  |  | 990
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 157 |  |  | 157 |  |  | 156
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 |  |  | 清洗3#过滤器 8:58分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 18:41再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 20:05再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 23:40分中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 易东星 化验：罗继念 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：秦忠文

## 29日
1月
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76440 |  |  | 77400 |  |  | 78210
| 外送 | 100900 |  |  | 102000 |  |  | 103200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 41 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 41 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 500 | 400 | 400 | 360 | 420 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 0 点 50 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 9点 00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 460mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 300 | 300 | 500 | 450 | 450 | 380 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2370 |  |  | 2310 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 880 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 156 |  |  | 155 |  |  | 155
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 0:21再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 2:05再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 05:20分中和排水（PH7.5） 7:40再生3#阳床，酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗2#过滤器 9:30再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 12:00分中和排水（PH7.5） 13:06再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器 16：41分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 19:00中和排水（PH7.5）
操作者签名： |  | 中控： 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：叶绍文 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：银邦君

## 30日
1月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79060 |  |  | 79620 |  |  | 80600
| 外送 | 104400 |  |  | 105620 |  |  | 106900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 290 | 500 | 500 | 470 | 450 | 450 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 440 | 440 | 350 | 270 | 270 | 470 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17点 30 分，向槽加磷酸盐 0 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2140 |  |  | 2040 |  |  | 1870
| 高位碱槽(mm) | 730 |  |  | 630 |  |  | 430
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 155 |  |  | 155 |  |  | 153
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 0:56分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 3:23分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 5:23分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗1#过滤器. 10:30再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 13:00再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 15:10分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗2#过滤器 16:30分再生3#混床，进碱浓度：4.0%，4.0% 置换进酸浓度：3.0%，3.0% 进碱浓度：4.0%，4.0% 18:12再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% 20:45分中和排水（PH7.5） 22:27再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢

## 31日
1月
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 81390 |  |  | 82500 |  |  | 82900
| 外送 | 108040 |  |  | 109200 |  |  | 110630
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 50 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 310 | 280 | 270 | 400 | 320 | 320 | 280 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点00 分，向槽加氨水 0 升，补入除盐水至 400mm液位 |  |  | 23点00 分，向槽加氨水 10 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 300 | 500 | 490 | 420 | 350 | 350 | 270 | 480
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 00 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1700 |  |  | 1630
| 高位碱槽(mm) | 330 |  |  | 2100 |  |  | 2030
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 152 |  |  | 152 |  |  | 152
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 0:42分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 3:18分中和排水（PH7.5） |  |  | 清洗5#过滤器 12:50分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 17:05分中和排水（PH7.5） 20:08分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：易东星 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢