## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 810 |  |  | 815 |  |  | 815 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 1850 |  |  | 3700 |  |  | 5130
| 自用（当班） | 810 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 815 | 5130
| 外送（当班） | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1430
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1490 |  |  | 2200 |  |  | 2080
| 高位碱槽(mm) | 1980 |  |  | 1850 |  |  | 1680
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:20分中和排水（PH 1# 6.8 ， PH 2# 7.1） 2:27再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 |  |  | 13:40分中和排水（PH 1# 7.1， PH 2# 7.1） 11:30再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 |  |  | 17:02分再生3#阴床，进碱浓度：2.8%，2.9%。 19:12分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 21:50分中和排水（PH 1# 7.0， PH 2# 7.2） 23:23分再生2#阴床，进碱浓度：2.8%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.58 |  | 15.36 |  | 15.1 | [5 empty] | 10.9
2#阳床 | 20.25 |  | 8.51 |  | 8.5 |  | 8.1 |  | 9.1 |  | 10.1
3#阳床 | [8 empty] | 10.5
1#阴床 |  | 21.4 |  | 15.63 |  | 15.7 |  | 15.9 |  | 15.9 |  | 16.2
2#阴床 |  | 37.9 |  | 23.73 |  | 21.4 |  | 23.7 |  | 23.1
3#阴床 |  |  |  | 21.41 |  | 20.1 |  | 20.5 |  | 20.8 |  | 20.2
1#混床 | 1.86 | 11.4 | 1.73 | 10.85 | 0.95 | 10.6 | 1.05 | 11.4 | 1.59 | 10.9 | 1.46 | 10.8
2#混床 | 2.31 | 11.2 | 1.59 | 9.81 | 1.5 | 9.9 | 1.2 | 9.7 | 1.41 | 9.5 | 1.25 | 9.6
3#混床 |  |  | 2.27 | 12.01 | 1.8 | 11.9 | 1.5 | 12.01 | 1.97 | 12.1 | 1.72 | 12
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 2180 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7300 |  |  | 9100 |  |  | 10730
| 自用（当班） | 885 |  |  | 0 |  |  | 480 |  |  | 1365 | 5600
| 外送（当班） | 2170 |  |  | 1800 |  |  | 1630
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1870 |  |  | 1870 |  |  | 1770
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1580
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 3:00分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。 6:00分中和排水（PH 1# 7.0， PH 2#6.97） | [5 empty] | 19:22分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%。
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.9 |  | 14.8 |  | 10.8 |  | 15.5 |  | 21.6
2#阳床 | 10.36 | [9 empty] | 19.4
3#阳床 |  |  | 4.34 |  | 15.5 |  | 17.3 |  | 7.9 |  | 5.1
1#阴床 |  | 15.9 |  | 16.2 |  | 34.8 |  | 27.3 |  | 16.2 |  | 17.1
2#阴床 |  |  |  | 36.7 |  | 37.1 |  | 34 |  | 38.7 |  | 39.6
3#阴床 |  | 20.5 |  | 19.1 |  | 36.4 |  | 30.6 |  | 82.2 |  | 77.2
1#混床 | 1.47 | 11.05 | 1.83 | 10.76 | 0.9 | 10.7 | 1.1 | 10.3 | 1.49 | 11.1 | 1.26 | 10.9
2#混床 | 0.81 | 9.98 | 1.15 | 9.72 | 1.2 | 10.2 | 1.2 | 9.6 | 1.37 | 9.5 | 1.13 | 9.3
3#混床 | 1.63 | 12.01 | 1.94 | 11.93 | 1.44 | 12.1 | 1.6 | 10.7 | 1.71 | 12.1 | 1.59 | 12
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 2183 |  |  | 2183 |  |  | 2183 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 12450 |  |  | 14150 |  |  | 15630
| 自用（当班） | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 4900
| 外送（当班） | 1720 |  |  | 1700 |  |  | 1480
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1770 |  |  | 1770 |  |  | 1550
| 高位碱槽(mm) | 1580 |  |  | 3500 |  |  | 3200
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 16:20分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 18:50分中和排水（PH 1# 7.5， PH 2#7.8） 20:30分再生2#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 20:43分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 23:00分中和排水（PH 1# 7.5， PH 2#7.8）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：陈卓 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.81 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 20.78
2#阳床 | 11.86 |  | 12.4 |  | 11.86 |  | 12 |  | 46.53
3#阳床 | 8.74 |  | 7.63 |  | 7.06 |  | 5.5 |  | 5 |  | 6.2
1#阴床 |  | 16.49 |  | 12.3 |  | 17.07 |  | 16.49 |  |  |  | 76.4
2#阴床 |  | 41.09 |  | 40.2 |  | 41.09 |  | 40.8 |  | 34.7 |  | 80.6
3#阴床 |  | 90.86 |  | 89.1 |  | 85.07 |  | 81.6 |  | 70.8
1#混床 | 1.4 | 11.14 | 1.77 | 11.05 | 1.59 | 11.1 | 1.36 | 11.17 | 1.25 | 10.7 | 1.57 | 10.4
2#混床 | 2.3 | 9.55 | 2.04 | 9.69 | 1.85 | 10.16 | 1.47 | 9.69 | 1.36 | 9.5 | 1.05 | 9.8
3#混床 | 1.69 | 12.01 | 1.83 | 12 | 1.46 | 12.14 | 2.01 | 12.05 | 1.84 | 12
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 2556 |  |  | 3130 |  |  | 3130 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 17500 |  |  | 19050 |  |  | 20750
| 自用（当班） | 373 |  |  | 574 |  |  | 0 |  |  | 947 | 5120
| 外送（当班） | 1870 |  |  | 1550 |  |  | 1700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1280 |  |  | 1280
| 高位碱槽(mm) | 3090 |  |  | 3090 |  |  | 3090
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 00:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 3:30分再生3#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 6:30分中和排水（PH 1# 7.5， PH 2#7.8） |  |  | 11:20分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：陈卓 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 21.18 |  | 21.76 |  | 21.47
2#阳床 |  |  | 10.36 |  | 8.68 |  | 8.62 |  | 9.66 |  | 9.26
3#阳床 | 16.15 | [5 empty] | 11.86 |  | 18.17 |  | 15.57
1#阴床 |  | 74.94 |  | 75.81 |  | 75.2 |  | 87.4 |  | 85.6 |  | 84.2
2#阴床
3#阴床 |  | 21.99 |  | 21.41 |  | 21.7 |  | 21.4 |  | 22.3 |  | 20.8
1#混床 | 1.64 | 11.17 | 1.77 | 11.28 | 1.94 | 11.02 | 1.68 | 11.02 | 1.56 | 11 | 1.72 | 11.3
2#混床 | 1.04 | 9.72 | 1.09 | 9.81 | 1.36 | 10.33 | 0.91 | 9.6 | 0.84 | 9.4 | 1.05 | 9.8
3#混床 | 1.83 | 12.01 | 1.69 | 12.04 | 2.33 | 11.9 | 1.78 | 12.01 | 2.38 | 11.7 | 2.14 | 12.2
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3130 |  |  | 3131 |  |  | 3230 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 22530 |  |  | 24310 |  |  | 26000
| 自用（当班） | 0 |  |  | 1 |  |  | 99 |  |  | 100 | 5250
| 外送（当班） | 1780 |  |  | 1780 |  |  | 1690
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1280 |  |  | 1280 |  |  | 1090
| 高位碱槽(mm) | 3090 |  |  | 3090 |  |  | 2980
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 | [7 empty] | 16:32分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 18:21分中和排水（PH 1# 7.0， PH 2#7.12） 20:39分再生2#阳床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 6.77
2#阳床 | 9.4 |  | 10.3 |  | 10.36 |  | 9.78 |  | 42.8 |  | 17.7
3#阳床 | 16.3 |  | 20.3 |  | 21.82 |  | 17.36 |  | 16.72
1#阴床 |  | 86.5 |  | 85.3 |  | 84.49 |  | 83.62 |  | 86.8 |  | 37.7
2#阴床 | [11 empty] | 26.3
3#阴床 |  | 21.7 |  | 21.8 |  | 21.99 |  | 21.3 |  | 23.2 |  | 23.7
1#混床 | 1.67 | 11.3 | 1.48 | 11.2 | 1.35 | 11.4 | 1.46 | 11.43 | 1.59 | 11.31 | 2.12 | 11.2
2#混床 | 1.34 | 9.9 | 1.13 | 9.8 | 1.09 | 9.95 | 1.14 | 9.94 | 1.27 | 9.84 | 1.41 | 10.24
3#混床 | 2.39 | 12 | 1.96 | 12.1 | 1.74 | 12.1 | 1.65 | 12.01 | 1.39 | 11.79 | 1.97 | 11.92
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3230 |  |  | 3232 |  |  | 3232 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 27770 |  |  | 29750 |  |  | 31450
| 自用（当班） | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 | 5450
| 外送（当班） | 1770 |  |  | 1980 |  |  | 1700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1090 |  |  | 1060 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 2980 |  |  | 2740 |  |  | 2740
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 11:30分中和排水（PH 1# 7.4， PH 2#7.3） 14:00分再生3#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%，进酸浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 18:43分中和排水（PH 1# 7.4， PH 2#7.3）
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.6 |  | 8.1 |  | 7.2 |  | 8.16 |  | 8.16 |  | 9.95
2#阳床
3#阳床 | 18 |  | 21.4 |  | 10.2 |  | 17.4 |  | 17.8 |  | 21.06
1#阴床 |  | 37.3 |  | 39.1 |  | 36 |  | 39.6 |  | 40.8 |  | 41.2
2#阴床 |  | 26.3 |  | 25.5 |  | 25.4 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 25.7
3#阴床 |  | 22.2 |  | 23.2 | [5 empty] | 30.7 |  | 31.9
1#混床 | 1.81 | 11.4 | 1.68 | 11.3 | 1.1 | 10.6 | 0.84 | 11.1 | 1.47 | 10.88 | 2.21 | 11.14
2#混床 | 1.44 | 10.2 | 1.25 | 9.9 | 0.97 | 9.5 | 0.99 | 9.9 | 0.87 | 10.13 | 1.59 | 9.84
3#混床 | 2.07 | 12 | 1.91 | 12.2 | [6 empty] | 2.57 | 11.19
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3232 |  |  | 3232 |  |  | 3544 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 33300 |  |  | 35120 |  |  | 37200
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 312 |  |  | 312 | 5750 | 6062
| 外送（当班） | 1850 |  |  | 1820 |  |  | 2080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 860 |  |  | 730 |  |  | 730
| 高位碱槽(mm) | 2740 |  |  | 2600 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 50 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 3:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 6:18分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 8:20分中和排水（PH 1# 7.1， PH 2#7.6） 10:20分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：陈卓 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.6 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.52 |  |  |  | 10.7 |  | 11.9 |  | 16.72 |  | 14.69
2#阳床 |  |  | 50.29 | [5 empty] | 25.12 |  | 22.39
3#阳床 | 19.73 |  | 29.75 |  | 19.2 |  | 18
1#阴床 |  | 41.6 |  | 46.8 |  | 44.5 |  | 43.6 |  | 44.56 |  | 43.11
2#阴床 |  | 26.3 |  | 28 |  |  |  | 17.9 |  | 17.65 |  | 17.07
3#阴床 |  | 28.6 |  | 30 |  | 32.1 |  | 30.8 |  | 30.38 |  | 30.1
1#混床 | 2.14 | 11.6 | 1.76 | 11.1 | 1.02 | 12.07 | 1.04 | 11.2 | 2.17 | 11.02 | 1.92 | 10.85
2#混床 | 1.82 | 9.8 | 1.65 | 9.5 | 1.1 | 9.95 | 1.5 | 9.8 | 1.36 | 9.8 | 1.64 | 10.01
3#混床 | 1.35 | 11.8 | 1.48 | 12 | 1.8 | 12.01 | 1.7 | 12.07 | 0.8 | 12.01 | 0.93 | 12
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 3750 |  |  | 3870 |  |  | 4572 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39100 |  |  | 40870 |  |  | 42950
| 自用（当班） | 206 |  |  | 120 |  |  | 702 |  |  | 1028 | 5750
| 外送（当班） | 1900 |  |  | 1770 |  |  | 2080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 730 |  |  | 1330 |  |  | 1200
| 高位碱槽(mm) | 2600 |  |  | 2470 |  |  | 2340
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 7:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 8:30分中和排水（PH 1# 7.8， PH 2#7.6） 10:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 12:00分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 14:20分中和排水（PH 1# 7.7， PH 2#7.55） |  |  | 16:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 17:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 22:15分中和排水（PH 1# 7.7， PH 2#7.55）
操作者签名： |  | 中控：陈卓 化验：梁霞 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.21 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.59 |  | 16.55 |  | 10.1 |  | 16.6
2#阳床 | 24.94 |  | 23.67 |  | 61 |  |  |  | 14.43 |  | 15.16
3#阳床 | [6 empty] | 20.4 |  | 26.25 |  | 31.89
1#阴床 |  | 46.3 |  | 48.5 |  | 18 |  | 17.07 |  | 17.2 |  | 17.36
2#阴床 |  | 17 |  | 18 |  |  |  | 26.8
3#阴床 |  | 32.9 |  | 33.6 |  | 47.1 |  |  |  | 25.6 |  | 24.59
1#混床 | 1.54 | 11 | 2.08 | 10.9 | 1.1 | 12.2 | 0.88 | 12.01 | 1.76 | 10.73 | 1.68 | 10.85
2#混床 | 1.17 | 9.9 | 1.69 | 9.7 | 1.5 | 9.4 | 1.3 | 10.1 | 1.53 | 9.32 | 1.22 | 9.21
3#混床 | 1.26 | 11.5 | 1.47 | 11.8 | 1.52 | 11.3 |  |  | 1.14 | 11.43 | 1.06 | 11.41
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5340 |  |  | 5340 |  |  | 5340 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 44850 |  |  | 46850 |  |  | 48830
| 自用（当班） | 768 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 768 | 5880
| 外送（当班） | 1900 |  |  | 2000 |  |  | 1980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1200 |  |  | 1050 |  |  | 1050
| 高位碱槽(mm) | 2340 |  |  | 2340 |  |  | 2340
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 15:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 6.4 |  | 9.2
2#阳床 | 14.99 |  | 15.28 |  | 16.7 |  | 17.2
3#阳床 | 30.6 |  | 30.3 |  | 34.6 |  | 35.8 |  | 31.1 |  | 37.3
1#阴床 |  | 17.9 |  | 18.1 |  | 17.6 |  | 20.3 |  | 18.8 |  | 18.5
2#阴床
3#阴床 |  | 24.3 |  | 24.9 |  | 23.7 |  | 25.5 |  | 26.4 |  | 24.8
1#混床 | 1.96 | 10.74 | 1.57 | 10.76 | 0.88 | 11.6 | 0.95 | 11.4 | 1.59 | 10.7 | 1.26 | 10.6
2#混床 | 1.27 | 9.87 | 1.06 | 9.95 | 1.12 | 10.1 | 1.1 | 10.7 | 1.31 | 10.2 | 1.02 | 10.1
3#混床 | 2.24 | 12.01 | 1.83 | 11.59 | 1.7 | 12.01 | 1.52 | 12.05 | 1.87 | 12.1 | 1.75 | 11.9
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 乙)夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6100 |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 50600 |  |  | 52650 |  |  | 54470
| 自用（当班） | 760 |  |  | 400 |  |  | 0 |  |  | 1160 | 5640
| 外送（当班） | 1770 |  |  | 2050 |  |  | 1820
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 950 |  |  | 920
| 高位碱槽(mm) | 2340 |  |  | 2340 |  |  | 2120
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 4:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 14:20分中和排水（PH 1# 7.7， PH 2#7.55） 7:25分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 14:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 22:00分中和排水（PH 1# 7.8， PH 2#7.56）
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 71.65 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.24 |  | 11 |  | 10.82 |  | 11.52 |  | 12.5 |  | 17.1
2#阳床 |  |  | 35.1 |  | 13.95 |  | 13.31 |  | 14.1 |  | 15.2
3#阳床 | 35.7
1#阴床 |  | 19.1 | [7 empty] | 17.6 |  | 17.1
2#阴床 |  |  |  | 21.4 |  | 38.2 |  | 35.9 |  | 37.9 |  | 37.3
3#阴床 |  | 25.75 |  | 27.4 |  | 25.7 |  | 26
1#混床 | 2.1 | 10.45 | 1.97 | 10.73 | 2.26 | 10.9 | 1.96 | 11 | 1.92 | 11.2 | 1.76 | 11.1
2#混床 | 1.79 | 10.39 | 1.23 | 9.9 | 1.45 | 10 | 1.05 | 10.2 | 1.38 | 10.5 | 1.14 | 9.9
3#混床 | 2.14 | 11.78 | 2.36 | 11.9 | 1.85 | 12.1 | 1.62 | 11.8
4#混床

## 11日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6510 |  |  | 6680 |  |  | 6680 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 56380 |  |  | 58300 |  |  | 60320
| 自用（当班） | 10 |  |  | 170 |  |  | 0 |  |  | 180 | 5850
| 外送（当班） | 1910 |  |  | 1920 |  |  | 2020
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 700 |  |  | 2900
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 3:06分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 05:20分中和排水（PH 1#7.4， PH 2#8.54） |  |  | 8:27分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 21:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 23:35分中和排水（PH 1#7.4， PH 2#8.5）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.74 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 9.09 |  | 11.7 |  | 13.54 |  | 15.74
2#阳床 | 16.78 |  | 18.46
3#阳床 | 18.23 |  | 20.6 |  | 20.49 |  | 21.2 |  | 24.07 |  | 28.4
1#阴床 |  | 16.49 |  | 17.07 |  | 16.49 |  | 17.1 |  | 18.2 |  | 20.8
2#阴床
3#阴床 |  | 48.03 |  | 48.7 |  | 48.9 |  | 51.8 |  | 53.8 |  | 72.6
1#混床 | 2.3 | 10.88 | 2.77 | 10.53 | 2.45 | 10.71 | 1.99 | 10.9 | 1.79 | 10.8 | 1.93 | 10.7
2#混床 | 1.78 | 9.73 | 1.34 | 10.01 | 1.29 | 9.95 | 0.93 | 10.04 | 1.06 | 10.3 | 0.85 | 9.8
3#混床 | 1.6 | 12.11 | 1.54 | 12.01 | 1.81 | 11.89 | 1.67 | 11.59 | 1.58 | 11.6 | 1.42 | 11.9
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6680 |  |  | 6680 |  |  | 6681 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 62060 |  |  | 63900 |  |  | 65800
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5480
| 外送（当班） | 1740 |  |  | 1840 |  |  | 1900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2850 |  |  | 2850 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 2030 |  |  | 2030 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 7:25分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 | [5 empty] | 20:13分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 22:17分中和排水（PH 1#8.2， PH 2#7.35）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.59 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.59 |  | 60.74
2#阳床 |  |  |  |  | 18.06 |  | 16.7 |  | 17.77 |  | 18.92
3#阳床 | 28.08 |  | 31.2 |  | 26.74 |  | 23.1 |  | 26.27 |  | 65.97
1#阴床 |  | 81.68 |  | 42.52 |  | 31.83 |  | 30.21 |  | 30.4 |  | 29.2
2#阴床 |  | 25.92 |  | 27.26 |  | 40.5 |  | 38.4 |  | 38.7 |  | 38
3#阴床 |  | 37.05 |  | 43.8 |  | 68.58 |  | 65.1 |  | 59.3 |  | 62
1#混床 | 1.82 | 11.6 | 1.78 | 11.09 | 1.57 | 10.42 | 2.14 | 10.25 | 1.58 | 10.6 | 1.86 | 10.8
2#混床 | 1.04 | 9.53 | 1.02 | 9.65 | 1.21 | 10.16 | 1.43 | 9.98 | 0.97 | 9.6 | 1.18 | 9.9
3#混床 | 1.25 | 11.97 | 1.14 | 11.92 | 1.84 | 12.01 | 2.05 | 11.81 | 1.66 | 11.7 | 2.07 | 12
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 6681 |  |  | 7200 |  |  | 8100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 67880 |  |  | 69700 |  |  | 71750
| 自用（当班） | 0 |  |  | 519 |  |  | 900 |  |  | 1419 | 5950
| 外送（当班） | 2080 |  |  | 1820 |  |  | 2050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2630 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1640 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:35分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，2.9% 5:54分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 8:30分中和排水（PH 1#7.4， PH 2#7.98） 11:50分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 17:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 19:55分中和排水（PH 1#7.4， PH 2#7.10） 21:33分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 14.2 |  | 16.3 |  | 17.07 |  | 17.36 |  | 21.53 |  | 10.16
2#阳床 | 20.8 |  | 26.5
3#阳床 |  |  |  |  | 11.86 |  | 12.2 |  | 14.9 |  | 17.88
1#阴床 |  | 30.1 |  | 31.5 |  | 31.43 |  | 45.59 |  | 40.2 |  | 44.6
2#阴床 |  | 36.7 |  | 36.7 | [5 empty] | 19.1 |  | 19.39
3#阴床 |  | 59.3 |  | 59.1 |  | 57.87 |  | 48.9 |  | 89 |  | 37.9
1#混床 | 1.95 | 11 | 2.06 | 10.8 | 0.97 | 11.07 | 1.1 | 16.3 | 1.78 | 10.97 | 2.28 | 10.88
2#混床 | 1.43 | 9.9 | 1.18 | 9.8 | 1.12 | 9.84 | 1 | 9.9 | 1.45 | 9.75 | 1.87 | 9.95
3#混床 | 2.11 | 11.9 | 2.73 | 12 | 1.4 | 12.01 | 1.42 | 11.6 | 1.91 | 11.79 | 2.51 | 11.87
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 8230 |  |  | 8900 |  |  | 9630 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 73850 |  |  | 75950 |  |  | 78160
| 自用（当班） | 130 |  |  | 670 |  |  | 730 |  |  | 1530 | 6410
| 外送（当班） | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2210
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2130 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1500 |  |  | 1350
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 11:40分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 14:00分中和排水（PH 1#7.1， PH 2#8） 15:35分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 19:13分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 21:22分中和排水（PH 1#7.1， PH 2#8）
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.6 |  | 14.9 |  | 12.4 |  | 14.4 |  | 34
2#阳床 | [6 empty] | 87.6 |  | 17.5 |  | 18.32
3#阳床 | 18.1 |  | 17.7 |  | 53.1 | [5 empty] | 9.32
1#阴床 |  | 35.1 |  | 35.4 |  | 36.2 |  |  |  | 16.3 |  | 18.52
2#阴床 |  | 19.3 |  | 18.8 |  | 15.5 |  | 18.8 |  | 21.5
3#阴床 |  | 17.5 |  | 37.6 |  | 35.4 |  | 39.6 |  | 39.1 |  | 40.8
1#混床 | 1.91 | 10.8 | 1.74 | 10.7 | 1.1 | 10.7 | 1.04 | 10.88 | 1.71 | 10.74 | 1.43 | 13
2#混床 | 1.54 | 9.8 | 1.29 | 10.1 | 1.04 | 10.01 | 1.5 | 10.04 | 1.06 | 9.98 | 0.91 | 10.91
3#混床 | 2.23 | 12.1 | 2.03 | 12 | 1.4 | 11.8 | 1.2 | 12.01 | 1.38 | 12.01 | 1.59 | 11.89
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 10870 |  |  | 10870 |  |  | 11600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 80160 |  |  | 82100 |  |  | 84300
| 自用（当班） | 1240 |  |  | 0 |  |  | 730 |  |  | 1970 | 6140
| 外送（当班） | 2000 |  |  | 1940 |  |  | 2200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1810 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1350 |  |  | 1280 |  |  | 1200
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0：05分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 5:47分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 8:30分中和排水（PH 1#7.49， PH 2#7.2） 10:00分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 14:55分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 20:10分中和排水（PH1# 7.32，PH2# 7.12） 21:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 13.7 |  | 15.3
2#阳床 | 20.31 |  | 60 | [5 empty] | 13.2 |  | 7.48
3#阳床 | 12.09 |  | 13.08 |  | 14.8 |  | 15.9 |  | 16.68 |  | 17.13
1#阴床 |  | 15.9 |  | 17.36 |  | 16.4 |  | 17.3 |  | 12.34 |  | 17.65
2#阴床 |  | 30 |  | 31.83 |  | 31.8 |  | 31.8 |  | 15.7 |  | 33.56
3#阴床 |  | 39.4 |  | 40.22 |  | 43.1 |  | 41.09 |  |  |  | 26.17
1#混床 | 2.24 | 11.4 | 1.88 | 10.13 | 1.5 | 11 | 1.3 | 11.7 | 2.06 | 10.64 | 2.11 | 10.78
2#混床 | 1.43 | 10 | 0.97 | 10.85 | 1.25 | 9.9 | 1.42 | 10.2 | 1.88 | 10.1 | 1.78 | 9.66
3#混床 | 1.88 | 11.9 | 2.01 | 11.6 | 1.94 | 12.01 | 1.5 | 12.01 |  |  | 1.64 | 12.01
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 12070 |  |  | 12650 |  |  | 13197 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 86350 |  |  | 88150 |  |  | 90300
| 自用（当班） | 470 |  |  | 580 |  |  | 547 |  |  | 1597 | 6000
| 外送（当班） | 2050 |  |  | 1800 |  |  | 2150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 3350 |  |  | 3200
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 900 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 5:30分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 7:10分中和排水（PH 1#7.5 2#8.1） |  |  | 8:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。 10:30分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 13:40分中和排水（PH 1#7.85 2#7.95） 15:03分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 18:11分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 20:30分中和排水（PH 1#6.42 2#7.11） 22;00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 10.6 |  | 11.5 |  | 11.51
2#阳床 | 15.57 |  | 17.42 | [7 empty] | 14.76
3#阳床 | 14.76 |  | 65.8 |  |  |  | 14.3 |  | 16.72 |  | 25.69
1#阴床 |  | 17.36 |  | 25.6 |  | 16.4 |  | 17.4 |  | 16.49 |  | 18.9
2#阴床 |  | 33.28 |  | 35.9 | [7 empty] | 69.73
3#阴床 |  | 23.15 |  | 24.6 |  | 15.7 |  |  |  | 22.85 |  | 22.86
1#混床 | 1.27 | 10.91 | 1.47 | 10.5 | 1.3 | 11.3 | 1.6 | 11.5 | 1.93 | 10.7 | 2.01 | 10.62
2#混床 | 1.5 | 10.04 | 1.26 | 9.7 | 1.1 | 10.2 | 1.8 | 10.2 | 2.13 | 9.95 | 1.94 | 9.87
3#混床 | 2.07 | 12.01 | 1.87 | 11.6 |  |  |  |  | 1.86 | 12.1 | 2.6 | 12.01
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 14200 |  |  | 14280 |  |  | 15050 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 92600 |  |  | 94450 |  |  | 96660
| 自用（当班） | 1003 |  |  | 80 |  |  | 770 |  |  | 1853 | 6360
| 外送（当班） | 2300 |  |  | 1850 |  |  | 2210
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 3200 |  |  | 3060 |  |  | 2930
| 高位碱槽(mm) | 800 |  |  | 540 |  |  | 540
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 10:20分中和排水（PH 1#7.9 2#7.6） |  |  | 19:00分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.4 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 70.8 |  | 9.4 |  | 9.7 |  | 10.5
2#阳床 | 14.29 |  | 16.6 |  | 26.5 | [5 empty] | 16.4
3#阳床 | 24.83 |  | 25.2 |  |  |  | 25.9 |  | 28.9
1#阴床 |  | 17.6 |  | 19.8 |  | 17.8 |  | 16.4 |  | 17.1 |  | 17
2#阴床 | [9 empty] | 29.5 |  | 31.8
3#阴床 |  | 23.1 |  | 21.9 |  | 22.05 |  | 22.8 |  | 23.4 |  | 24.3
1#混床 | 2.51 | 10.45 | 1.96 | 10.97 | 1.4 | 11.3 | 1.3 | 11.6 | 1.83 | 11.1 | 1.64 | 11
2#混床 | 1.83 | 9.9 | 1.29 | 10.13 | 1.1 | 10.1 | 1.12 | 10.7 | 1.41 | 10.3 | 1.27 | 10.1
3#混床 | 2.47 | 11.76 | 2.16 | 11.92 | 1.72 | 11.9 | 1.6 | 11.9 | 2.08 | 11.9 | 1.85 | 12
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 15630 |  |  | 15774 |  |  | 15774 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 98900 |  |  | 100800 |  |  | 102570
| 自用（当班） | 580 |  |  | 144 |  |  | 0 |  |  | 724 | 5910
| 外送（当班） | 2240 |  |  | 1900 |  |  | 1770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2900 |  |  | 2780 |  |  | 2650
| 高位碱槽(mm) | 310 |  |  | 2240 |  |  | 2240
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:45分再生1#阴床床，进碱浓度：3.0%，3.0% 5:19分中和排水（PH 1#7.9 2#7.6） |  |  | 10:45分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 12:59分再生3#阴床床，进碱浓度：3.0%，3.0% 15:30分中和排水（PH 1#8.1 2#7.9） |  |  | 16:37分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 22:51分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.5 | [5 empty] | 9.6 |  | 13.1 |  | 14.1
2#阳床 | 13.1 |  | 13.25 |  | 14.3
3#阳床 |  |  | 12.3 |  | 18.2 |  | 19.7 |  | 21.2 |  | 25.9
1#阴床 |  | 17.65 |  |  |  | 16.9 |  | 15.05 |  | 15.1 |  | 15.6
2#阴床 |  | 31.6 |  | 30.9 |  | 28.5 |  | 31.4 |  | 30.6 |  | 30.9
3#阴床 |  | 24.3 |  | 24.3 |  | 23.2 |  |  |  | 47.7 |  | 48.9
1#混床 | 1.57 | 11 | 1.71 | 10.8 | 1.6 | 12.2 | 1.55 | 11.9 | 1.54 | 11.2 | 1.59 | 11.1
2#混床 | 1.15 | 10.27 | 1.36 | 10.3 | 1.44 | 10.2 | 1.84 | 10.1 | 1.17 | 10.3 | 1.31 | 10.4
3#混床 | 1.81 | 11.81 | 1.59 | 12.1 | 1.7 | 11.9 |  |  | 1.76 | 11.8 | 1.87 | 12
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 15774 |  |  | 15860 |  |  | 16040 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 104400 |  |  | 106150 |  |  | 107880
| 自用（当班） | 0 |  |  | 86 |  |  | 180 |  |  | 266 | 5310
| 外送（当班） | 1830 |  |  | 1750 |  |  | 1730
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2450 |  |  | 2310 |  |  | 2250
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2000 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 02:20分中和排水（PH 1#6.3 2#6.8） 4:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% 6:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 10:10分中和排水（PH 1#6.9 2#7.56） 11:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 20:20分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0%。 22:20分中和排水（PH 1#6.9 2#7.8）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.75 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 79 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.45 |  |  |  | 8.74 |  | 10.07 |  | 11 |  | 11.69
2#阳床 |  |  | 39.35 |  | 13.8 |  | 12.96 |  | 14 |  | 15.12
3#阳床 | 21.76 |  | 22.97
1#阴床 |  | 22.28 |  | 23.15 |  | 21.9 |  | 22.28 |  | 22.9 |  | 23.7
2#阴床 |  | 27.49 |  | 27.54 |  | 28.1 |  | 28.6 |  | 30 |  | 29.5
3#阴床 | [7 empty] | 26.6 |  | 26.3
1#混床 | 2.04 | 11.4 | 1.93 | 11.72 | 1.83 | 11.34 | 1.64 | 11.34 | 1.82 | 11.5 | 2.11 | 11.2
2#混床 | 1.46 | 10.3 | 1.87 | 10.27 | 1.47 | 10.24 | 1.16 | 10.91 | 0.96 | 10.4 | 1.08 | 10.7
3#混床 | [6 empty] | 1.53 | 12.01 | 1.36 | 11.7
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16041 |  |  | 16160 |  |  | 16810 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 109571 |  |  | 111630 |  |  | 113700
| 自用（当班） | 1 |  |  | 119 |  |  | 650 |  |  | 770 | 5820
| 外送（当班） | 1691 |  |  | 2059 |  |  | 2070
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2120 |  |  | 1970
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10：14分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2% |  |  | 16:05分再生2#阴床，进碱浓度；3.1%，3.0% 18:30分中和排水（PH 1#6.9 2#7.8） 19:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% 21:50分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 22:50分中和排水（PH 1#6.9 2#7.8）
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.05 |  | 10.19 |  | 10.6 |  | 11.1 |  | 87
2#阳床 | 13.54 |  | 18.63 |  | 87.9 | [5 empty] | 14.87
3#阳床 | [6 empty] | 11.9 |  | 15.4 |  | 16.44
1#阴床 |  | 21.7 |  | 22.86 |  | 23.6 |  | 23.7 |  | 37.7 |  | 23.44
2#阴床 |  | 28.94 |  | 30.09 |  | 27.6 |  | 30.6 |  |  |  | 27.2
3#阴床 |  | 20.83 |  | 21.41 |  | 20.9 |  | 21.9 |  | 23.7
1#混床 | 1.32 | 11.6 | 1.46 | 11.49 | 1.15 | 12.04 | 1.2 | 12.05 | 1.68 | 11.3 | 1.25 | 11.4
2#混床 | 1.04 | 10.45 | 1.11 | 10.62 | 1.8 | 10.04 | 1.5 | 10.1 | 1.25 | 9.9 | 2.01 | 9.84
3#混床 | 1.23 | 12.11 | 1.35 | 12.06 | 1.7 | 12.01 | 1.6 | 11.9 | 1.91 | 12.2
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 16810 |  |  | 17117 |  |  | 18480 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 115350 |  |  | 116900 |  |  | 119280
| 自用（当班） | 0 |  |  | 307 |  |  | 1363 |  |  | 1670 | 5580
| 外送（当班） | 1650 |  |  | 1550 |  |  | 2380
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 34 |  |  | 37 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1970 |  |  | 1870 |  |  | 1650
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1430 |  |  | 1380
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 8:00分再生2#混床，进碱浓度；3.1%，3.0% ，进酸浓度：3.0%，3.0% 12:00分中和排水（PH 1#7.25，2#,8.1） 13:46分再生2#阴床，进碱浓度；3.1%，3.0% |  |  | 19：45分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 21:35分中和排水（PH 1# 7.25，2# 7.1）
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [10 empty] | 20.78
2#阳床 | 14.5 |  | 14.8 |  | 12.3 |  | 15.9 |  | 20.6
3#阳床 | 16.3 |  | 16.7 |  | 12.2 |  | 20.4 |  | 21.1 |  | 28.41
1#阴床 |  | 23.4 |  | 22.8 |  | 25.7 |  | 20.6 |  | 19.4 |  | 20.25
2#阴床 |  | 26.3 |  | 27.4 |  | 50.1 | [5 empty] | 20.67
3#阴床 |  | 24.8 |  | 25.1 |  | 23.3 |  | 30.8 |  | 52.4 |  | 21.79
1#混床 | 1.75 | 11.3 | 1.38 | 11.1 | 1.6 | 11.9 | 1.2 | 11.5 | 1.51 | 12.15 | 1.39 | 10.73
2#混床 | 1.42 | 10.1 | 1.09 | 10 | [6 empty] | 1.26 | 9.72
3#混床 | 1.98 | 11.9 | 1.62 | 12 | 1.2 | 12.01 | 1.33 | 12.05 | 1.78 | 11.87 | 1.56 | 11.51
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 18850 |  |  | 20265 |  |  | 21800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 121070 |  |  | 123500 |  |  | 125980
| 自用（当班） | 370 |  |  | 1415 |  |  | 1535 |  |  | 3320 | 6700
| 外送（当班） | 1790 |  |  | 2430 |  |  | 2480
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1470 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 1380 |  |  | 1300 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 3:50分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% |  |  | 12:51分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 14:30分中和排水（PH 1# 7.84，2# 7.52） |  |  | 12:51分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 23:10分再生2#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25.4 |  | 26.6 |  | 71.5 |  |  |  | 15.6 |  | 19.1
2#阳床 | [6 empty] | 31.8 |  | 26.7 |  | 28.8
3#阳床 | 24.5 |  | 23.2 |  | 21.3 |  | 36.5
1#阴床 |  | 20.5 |  | 20.8 |  |  |  | 20.5 |  | 19.9 |  | 20.2
2#阴床 |  | 19.9 |  | 92.1 |  | 21.3 |  | 54.1 |  | 51.2 |  | 56.71
3#阴床 |  | 48.2 |  |  |  | 19.9 |  | 31.8 |  | 32.9 |  | 32.12
1#混床 | 1.63 | 10.2 | 1.45 | 10.4 | 1.3 | 11.1 | 1.5 | 10.2 | 1.91 | 10.13 | 1.59 | 10.19
2#混床 | 1.49 | 9.3 | 1.18 | 9.1 | 0.92 | 9.17 | 0.8 | 9.1 | 1.42 | 8.94 | 1.13 | 8.88
3#混床 | 1.87 | 11.7 |  |  | 0.99 | 11.4 | 0.94 | 11.5 | 2.1 | 12.01 | 1.86 | 11.83
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 22780 |  |  | 23510 |  |  | 24552 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 128200 |  |  | 130380 |  |  | 132350
| 自用（当班） | 980 |  |  | 730 |  |  | 1042 |  |  | 2752 | 6370
| 外送（当班） | 2220 |  |  | 2180 |  |  | 1970
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1080
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1060 |  |  | 950
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 2:00分中和排水（PH 1#7.6 2#8). 清洗1#、2#、3#、4#、5#过滤器。 |  |  | 8:43分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 12:32分再生1#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 14:30分中和排水（PH 1#7.84 2#8.12). |  |  | 16:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 20:05分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 22:30分中和排水（PH 1#7.84 2#8.12).
操作者签名： |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.44 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 72 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.49 |  | 19.21 |  | 17.9 |  | 28.1
2#阳床 | 29.34 |  | 28.2 |  | 68.2 |  |  |  | 16.61 |  | 19.2
3#阳床 | [6 empty] | 16.7 |  | 18.63 |  | 24.33
1#阴床 |  | 19.4 |  | 20 |  | 19.9 |  |  |  | 15.91 |  | 16.33
2#阴床 |  |  |  | 27.5 |  | 27.7 |  | 20.09 |  | 28.07 |  | 27.45
3#阴床 |  | 33.6 |  | 32.9 |  | 33.8 |  | 35.3 |  | 32.41
1#混床 | 1.75 | 10.5 | 1.64 | 10.7 | 1.1 | 11.3 | 1.3 | 10.7 | 1.12 | 10.01 | 1.21 | 10.46
2#混床 | 1.17 | 9.2 | 0.97 | 9.4 | 1.5 | 9.4 | 1.42 | 8.42 | 1.14 | 8.94 | 1.32 | 8.62
3#混床 | 2.3 | 11.4 | 1.92 | 11.7 | 1.8 | 11.7 | 1.7 | 11.5 | 1.33 | 10.14
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25600 |  |  | 25700 |  |  | 26427 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 134500 |  |  | 135900 |  |  | 137800
| 自用（当班） | 1048 |  |  | 100 |  |  | 727 |  |  | 1875 | 5450
| 外送（当班） | 2150 |  |  | 1400 |  |  | 1900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 34 |  |  | 38 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 800 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 6:55分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 11:51分再生2#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 14:02分中和排水（PH 1#7.84 2#8.12) |  |  | 16:20分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：蔡彬彬 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.1 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 10.8 |  | 13.5 |  | 14.29 |  | 15.86
2#阳床 | 19.33 |  | 80 | [5 empty] | 17.71
3#阳床 | 25.81 |  | 24.71 |  | 32.6 |  |  |  | 24.42 |  | 25.19
1#阴床 |  | 15.91 |  | 17.07 |  | 17 |  | 20.5 |  | 16.2 |  | 16.2
2#阴床 |  | 31.54 |  | 30.09 |  | 30 |  |  |  | 26.33 |  | 27.49
3#阴床 |  | 43.11 |  | 41.67 |  | 43.1 | [5 empty] | 26.01
1#混床 | 1.1 | 9.84 | 1.33 | 10.19 | 1.36 | 10.1 | 1.59 | 9.8 | 1.33 | 10.13 | 1.42 | 10.45
2#混床 | 1.37 | 8.88 | 1.6 | 9.38 | 1.09 | 9 | 1.12 | 8.9 | 1.14 | 8.28 | 1.2 | 9.35
3#混床 | 1.56 | 11.57 | 2.01 | 12 | 1.52 | 12 |  |  |  |  | 1.46 | 11.56
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 26427 |  |  | 26427 |  |  | 26500 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 139680 |  |  | 141300 |  |  | 143170
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 73 |  |  | 73 | 5370
| 外送（当班） | 1880 |  |  | 1620 |  |  | 1870
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 27 |  |  | 32 |  |  | 39 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 820 |  |  | 780 |  |  | 500
| 高位碱槽(mm) | 660 |  |  | 2650 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 5:49分再生1#阳床，进酸浓度；2.9%，3.0% |  |  | 10:00分中和排水（PH 1#7.8 2#8.0) |  |  | 15:53分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 18:16分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 20:11分中和排水（PH 1#7.84 2#8.12). 22:25 分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.22 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 75.3 | 浊度 | 0.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.5 |  | 110 | [7 empty] | 11.6
2#阳床 |  |  |  |  | 12.79 |  | 14 |  | 14.7
3#阳床 | 24.7 |  | 24.4 |  | 27 |  | 25.3 |  | 24.8
1#阴床 |  | 15.6 |  | 16.4 |  | 18 |  | 15.9 |  | 18.5 |  | 17.1
2#阴床 |  | 29.2 |  | 29.5 |  | 30.7 |  | 28.9 |  | 30.6
3#阴床 |  | 26.3 |  | 27.8 |  | 29.5 |  | 27.2 |  |  |  | 27.7
1#混床 | 1.37 | 10.3 | 1.49 | 10.56 | 1.88 | 10.1 | 1.6 | 9.8 | 1.69 | 10.5 | 1.57 | 10.1
2#混床 | 0.98 | 9.81 | 0.26 | 9.17 | 1.24 | 9.8 | 1.45 | 8.9 | 1.35 | 9.4 | 1.12 | 9.1
3#混床 | 1.51 | 11.75 | 1.81 | 11.91 | 2.1 | 11.8 | 1.91 | 11.4 |  |  | 2.03 | 11.5
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 27500 |  |  | 27760 |  |  | 27760 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 145350 |  |  | 147200 |  |  | 148870
| 自用（当班） | 1000 |  |  | 260 |  |  | 0 |  |  | 1260 | 5700
| 外送（当班） | 2180 |  |  | 1850 |  |  | 1670
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 27 |  |  | 32 |  |  | 29 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 500 |  |  | 2500 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 2430 |  |  | 2430 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:59分再生2#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 2:42分中和排水（PH 1#7.84 2#8.12) | [5 empty] | 17:39分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，2.9% 19:26分再生1#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0% 21:30分中和排水（PH 1#7.84 2#8.12). 22:58 分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢 |  |  | 中控：梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 冯柳琴 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.6 |  | 14.7 |  | 14.1 |  | 14.8 |  | 18.1 |  | 8.9
2#阳床 | 13.5 |  | 12.56 |  | 12.8 |  | 13.4 |  | 13.8
3#阳床 | [10 empty] | 22.2
1#阴床 |  | 16.2 |  | 16.7 |  | 17.6 |  | 16.2 |  | 17.9
2#阴床 |  |  |  | 32.1 |  | 25.1 |  | 25.1 |  | 26.6 |  | 27.2
3#阴床 |  | 65.3 |  | 58.2 |  | 56.4 |  | 52.6 |  | 54.9 |  | 52.6
1#混床 | 1.43 | 10.16 | 1.75 | 10.47 | 1.5 | 11.4 | 1.7 | 11.2 | 1.91 | 10.2 | 1.68 | 9.9
2#混床 | 1.06 | 9.55 | 1.21 | 0.71 | 0.9 | 9.2 | 1.05 | 9.4 | 1.46 | 9.2 | 1.05 | 9.1
3#混床 | 1.89 | 11.78 | 1.47 | 11.53 | 1.1 | 11.9 | 1.2 | 11.6 | 1.74 | 11.7 | 1.53 | 11.4
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 28960 |  |  | 29400 |  |  | 29400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 151170 |  |  | 152950 |  |  | 154500
| 自用（当班） | 1200 |  |  | 440 |  |  | 0 |  |  | 1640 | 5630
| 外送（当班） | 2300 |  |  | 1780 |  |  | 1550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 37 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2080 |  |  | 2080
| 高位碱槽(mm) | 2250 |  |  | 2120 |  |  | 2120
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:15分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 03:22分中和排水（PH 1#8.04 2#7.14). 04:50分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 9:50分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 12:20分中和排水（PH 1#7.66 2#7.81). |  |  | 21:43分再生3#阴床，进碱浓度；2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：苏晓虹 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 84 | 总碱度 | 76 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.8 |  | 12.85 |  | 12.7
2#阳床 |  |  |  |  | 36.5 |  | 20.4 |  | 11.4 |  | 12.09
3#阳床 | 20.31 |  | 20.78 |  |  |  | 12.8 |  | 20.37 |  | 26.39
1#阴床 |  | 17.65 |  | 17.07 |  | 25.8 |  | 26.1 |  | 16.49 |  | 20.83
2#阴床 | [5 empty] | 20.6 |  | 27 |  | 24.31 |  | 27.2
3#阴床 |  |  |  | 31.83 |  | 36.8 |  | 35.8 |  | 35.01
1#混床 | 1.82 | 10.99 | 1.87 | 10.45 | 1.15 | 11.2 | 1.9 | 11.6 | 1.2 | 10.04 | 1.2 | 11.6
2#混床 | 2.06 | 9.28 | 2.13 | 9.32 | 0.94 | 8.5 | 1.05 | 8.47 | 1.46 | 10.27 | 1.54 | 10.19
3#混床 |  |  | 1.93 | 12.01 | 1.06 | 9.11 | 1.1 | 10.02 | 1.59 | 12
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 30131 |  |  | 31270 |  |  | 31840 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 156250 |  |  | 158780 |  |  | 160700
| 自用（当班） | 731 |  |  | 1139 |  |  | 570 |  |  | 2440 | 6200
| 外送（当班） | 1750 |  |  | 2530 |  |  | 1920
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1930 |  |  | 1760 |  |  | 1760
| 高位碱槽(mm) | 1990 |  |  | 1820 |  |  | 1820
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 1:20分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 4:20分中和排水（PH 1#8.04 2#7.14). 6:07分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 8:35分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 12:20分中和排水（PH 1#7.95 2#7.66).
操作者签名： |  | 中控：韩丽娜 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 左邓欢 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡永鹏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.15 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 9.29 |  | 10.7 |  | 12.3 |  | 11.86 |  | 12.09
2#阳床 | 9.61 |  | 17.47
3#阳床 | 28.7 |  |  |  | 13.6 |  | 14.8 |  | 12.56 |  | 18.58
1#阴床 |  | 15.33 |  | 17.11 |  | 16.8 |  | 16.7 |  | 17.65 |  | 17.36
2#阴床 |  | 12.4 | [5 empty] | 59.3
3#阴床 |  |  |  | 32.16 |  | 32.2 |  | 33.4 |  | 34.43 |  | 35.01
1#混床 | 1.25 | 12.5 | 1.19 | 13.54 | 1.5 | 13.4 | 1.9 | 13.9 | 1.25 | 12.18 | 1.79 | 12.59
2#混床 | 1.42 | 10.37 | 1.36 | 10.21 | 0.94 | 10.9 | 0.83 | 10.9 | 1.39 | 11.28 | 1.11 | 10.97
3#混床 |  |  | 1.22 | 11.9 | 1 | 13.6 | 0.97 | 11.8 | 0.81 | 11.34 | 0.75 | 12
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 32380 |  |  | 33810 |  |  | 34890 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 162890 |  |  | 165450 |  |  | 167350
| 自用（当班） | 540 |  |  | 1430 |  |  | 1080 |  |  | 3050 | 6650
| 外送（当班） | 2190 |  |  | 2560 |  |  | 1900
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1640 |  |  | 1520 |  |  | 1390
| 高位碱槽(mm) | 1820 |  |  | 1700 |  |  | 1500
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0：02分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 8:45分再生1#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 10:10分中和排水（PH 1#7.7 2#7.5). 13:30分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% |  |  | 17:15分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% 18:28分中和排水（PH 1#7.1 2#7.05). 22:15分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.3 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 9.3 |  | 15.8 |  | 17.8
2#阳床 | 35.9 |  | 10.9 |  | 10.7 |  | 10.9 |  | 39.5
3#阳床 | 15.1 |  | 13.3 |  | 14.2 | [5 empty] | 18.5
1#阴床 |  | 17.3 |  | 17.6 | [7 empty] | 26.6
2#阴床 |  |  |  | 19.3 |  | 24.8 |  | 26.04 |  | 24.6 |  | 24.3
3#阴床 |  | 35.8 |  | 36.4 |  | 36.7 |  | 36.7 |  | 35.3
1#混床 | 1.86 | 13.1 | 1.57 | 12.1 | 1.3 | 13.7 | 1.2 | 13.8 | 1.36 | 12.59 | 1.61 | 16.78
2#混床 | 1.53 | 10.7 | 1.29 | 10.6 | 0.91 | 10.3 | 1 | 10.5 | 1.13 | 10.59 | 1.01 | 10.73
3#混床 | 1.71 | 11.6 | 1.34 | 11.7 | 0.88 | 11.4 | 0.94 | 11.5 | 1.47 | 11.4
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 35400 |  |  | 36580 |  |  | 36770 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 169470 |  |  | 171750 |  |  | 173520
| 自用（当班） | 510 |  |  | 1180 |  |  | 190 |  |  | 1880 | 6170
| 外送（当班） | 2120 |  |  | 2280 |  |  | 1770
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 32 |  |  | 24 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1290 |  |  | 2100 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1500 |  |  | 1300 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| NaOH(瓶) | 708 |  |  | 708 |  |  | 708
| 磷酸钠(包) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
除盐水站生产记录 |  | 0:10分中和排水（PH 1#6.9 2#7.8） 6:25分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9% 7:16分再生2#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 9：50分中和排水（PH 1#7.4 2#7.8） 12:20分再生3#阴床，进碱浓度；3.0%，3.0% |  |  | 23:22分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，2.9%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 苏晓虹 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.5 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 20.3 |  | 56.5
2#阳床 |  |  |  |  | 17.07 |  | 14.2 |  | 13.4 |  | 13.66
3#阳床 | 17.1 |  | 16.7 |  | 21.5 |  | 16.5 |  | 17.2 |  | 24.02
1#阴床 |  | 22.8 |  | 20.8 |  |  |  | 20.9 |  | 20.8 |  | 22.28
2#阴床 |  | 24.8 |  | 27.6 |  | 21.5 |  | 20.7 |  | 21.9 |  | 23
3#阴床 |  | 56.1 |  | 53.8 |  | 23.1 |  |  |  | 31.5 |  | 31.8
1#混床 | 1.43 | 14.7 | 1.28 | 13.3 | 1.5 | 16.2 | 2.1 | 16.5 | 1.34 | 16.2 | 1.61 | 10.38
2#混床 | 1.17 | 10.5 | 1.05 | 11 | 0.99 | 10.7 | 1.04 | 10.4 | 0.87 | 10.9 | 1.29 | 10.91
3#混床 | 1.52 | 11.7 | 1.37 | 11.2 | 1.05 | 11.4 |  |  | 1.05 | 11.28 | 1.59 | 11.57
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | -36770 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -36770 | -173520
| 外送（当班） | -173520 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床