## 样板表
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 850 |  |  | 1860 |  |  | 2750
| 外送 | 900 |  |  | 2440 |  |  | 3880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 290 | 500 | 500 | 450 | 410 | 410 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 350 | 350 | 240 | 470 | 470 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2210 |  |  | 2210
| 高位碱槽(mm) | 2690 |  |  | 2530 |  |  | 2480
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 188 |  |  | 186 |  |  | 186
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 00:24分中和排水（1#池PH：6.87 2#池PH：6.97 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器. 8:36分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.2%，3.0%。 9:53分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.0%。12:05分中和排水（1#池PH：7.36 2#池PH：6.56) |  |  | 清洗3#过滤器 18:11分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.28 | 9.25 |  | 8.99 | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 | 18.73 | 19.04 | 19.18 |  | 12.74 | 13.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 16.1 | 8.8 |  | 14.9 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.6 | 3.49 | 3.63 |  | 3.9 | 2.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.97 | 9.91 | 10 |  | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28.9 | 28.6 | 27.2 |  | 25.4 | 26.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.1 | 4 | 3.81 |  | 3.93 | 4.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.58 | 5.3 | 5.86 |  | 8240 | 8660
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 190 | 180 | 240 |  | 330 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.57 | 12.54 | 12.07 |  | 9.01 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 7.4 | 6.1 |  | 9.2 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.55 | 1.53 | 0.88 |  | 1.79 | 1.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 18.47 | 19.2 | 20.2 |  | 10.18 | 9.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.3 | 5.8 | 7.8 |  | 10.8 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.2 | 1.11 | 1.36 |  | 2.33 | 0.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.48 | 9.48 |  | 9.05 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.39 | 15.42 | 15.35 |  | 9.87 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 6.2 | 5.8 |  | 16.2 | 15.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.17 | 2.23 | 0.81 |  | 2.49 | 1.04
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 20.31
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 1.1 |  | 0.46
2#阳床 | 8.54 |  | 10 |  | 6.9
3#阳床 | 22.1 |  | 33.5 |  | 35.3 |  |  |  | 33.6 |  | 37.9
1#阴床 | [9 empty] | 45.7 |  | 38.2
2#阴床 | 53.8 |  |  | 61.5 |  | 59.7 |  |  |  | 77.6
3#阴床 | 56.5 |  |  | 65.7 |  | 72.2 | [5 empty] | 72.4
1#混床 | 4.87 | 4.2 | 3.02 | 5.7 | 4.91 | 4.6 |  |  | 7.67 | 5.9 | 8.02 | 5.6
2#混床 | 4.74 | 2.1 | 3.27 | 2 | 1.6 | 2.7 |  |  | 4.28 | 4.8 | 5.86 | 5.8
3#混床
4#混床 | 5.27 | 2.5 | 7.84 | 3.7 | 10.7 | 3.7 |  |  | 3.61 | 3.2 | 4 | 3.6

## 1日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 850 |  |  | 1860 |  |  | 2750
| 外送 | 900 |  |  | 2440 |  |  | 3880
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 290 | 500 | 500 | 450 | 410 | 410 | 350 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 07 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 350 | 350 | 240 | 470 | 470 | 380 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2210 |  |  | 2210
| 高位碱槽(mm) | 2690 |  |  | 2530 |  |  | 2480
库存 | 氨水(桶) | 23 |  |  | 23 |  |  | 23
| NaOH(瓶) | 188 |  |  | 186 |  |  | 186
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 00:24分中和排水（1#池PH：6.87 2#池PH：6.97 清洗1#过滤器 |  |  | 清洗2#过滤器. 8:36分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.2%，3.0%。 9:53分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.0%。12:05分中和排水（1#池PH：7.36 2#池PH：6.56) |  |  | 清洗3#过滤器 18:11分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.28 | 9.25 |  | 8.99 | 9.03
|  | 电导率 | ≤0.2 | 18.73 | 19.04 | 19.18 |  | 12.74 | 13.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 16.1 | 8.8 |  | 14.9 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.6 | 3.49 | 3.63 |  | 3.9 | 2.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.97 | 9.91 | 10 |  | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28.9 | 28.6 | 27.2 |  | 25.4 | 26.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.1 | 4 | 3.81 |  | 3.93 | 4.24
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.58 | 5.3 | 5.86 |  | 8240 | 8660
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 190 | 180 | 240 |  | 330 | 350
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.57 | 12.54 | 12.07 |  | 9.01 | 8.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 7.4 | 6.1 |  | 9.2 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.55 | 1.53 | 0.88 |  | 1.79 | 1.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 18.47 | 19.2 | 20.2 |  | 10.18 | 9.67
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.3 | 5.8 | 7.8 |  | 10.8 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.2 | 1.11 | 1.36 |  | 2.33 | 0.89
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.48 | 9.48 |  | 9.05 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.39 | 15.42 | 15.35 |  | 9.87 | 9.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 6.2 | 5.8 |  | 16.2 | 15.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.17 | 2.23 | 0.81 |  | 2.49 | 1.04
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 20.31
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 1.1 |  | 0.46
2#阳床 | 8.54 |  | 10 |  | 6.9
3#阳床 | 22.1 |  | 33.5 |  | 35.3 |  |  |  | 33.6 |  | 37.9
1#阴床 | [9 empty] | 45.7 |  | 38.2
2#阴床 | 53.8 |  |  | 61.5 |  | 59.7 |  |  |  | 77.6
3#阴床 | 56.5 |  |  | 65.7 |  | 72.2 | [5 empty] | 72.4
1#混床 | 4.87 | 4.2 | 3.02 | 5.7 | 4.91 | 4.6 |  |  | 7.67 | 5.9 | 8.02 | 5.6
2#混床 | 4.74 | 2.1 | 3.27 | 2 | 1.6 | 2.7 |  |  | 4.28 | 4.8 | 5.86 | 5.8
3#混床
4#混床 | 5.27 | 2.5 | 7.84 | 3.7 | 10.7 | 3.7 |  |  | 3.61 | 3.2 | 4 | 3.6

## 2日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 3650 |  |  | 4640 |  |  | 5636
| 外送 | 5100 |  |  | 6220 |  |  | 7750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 41 |  |  | 48 |  |  | 41
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 48 |  |  | 41
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 500 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 390 | 340
| 溶液配制时间和过程 | 04 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 460 | 460 | 360 | 260 | 260 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 03 点 55 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点50分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 1950 |  |  | 1950
| 高位碱槽(mm) | 2440 |  |  | 2440 |  |  | 2440
库存 | 氨水(桶) | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
| NaOH(瓶) | 184 |  |  | 184 |  |  | 182
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器. 00:52分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%。 03:02分中和排水（1#池PH：6.98 2#池PH：8.13) |  |  | 清洗5#过滤器. 11:10分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗1#过滤器.
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.12 | 9 | 9.21 | 8.93 | 8.97
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.13 | 13.34 | 12.04 | 9.75 | 11.19 | 11.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 14.1 | 13.4 | 13.1 | 14 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.02 | 4.2 | 2.57 | 2.28 | 16.4 | 6.42
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.96 | 9.9 | 10 | 9.97 | 9.94 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 | 25.6 | 26.1 | 23.5 | 25.3 | 25 | 26.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.16 | 4.18 | 4.02 | 4.13 | 4.16 | 4.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.1 | 5.85 | 6 | 6.16 | 8970 | 9.14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 250 | 190 | 170 | 150 | 280 | 310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.77 | 7.84 | 6.72 | 6.99 | 8.62 | 8.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 4.7 | 7.2 | 6.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.76 | 1.95 | 4.25 | 3.29 | 1.64 | 0.89
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.09 | 13 | 11.23 | 9.08 | 9.71 | 9.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 8 | 7.8 | 5.7 | 10.1 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.14 | 1.86 | 1.12 | 2.38 | 2.33 | 0.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.17 | 9.23 | 9.16 | 9.14 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.39 | 9.53 | 9.29 | 10.06 | 8.92 | 9.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 14.9 | 13.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.37 | 1.73 | 1.91 | 3.05 | 0.98 | 0.91
原水 | PH值 | 7.74 | 硬度 | 90 | 总碱度 | 76.4 | 浊度 | 20.31
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.79 |  | 0.55 |  | 4.99
2#阳床 | [6 empty] | 4.69 |  | 6.78 |  | 0.27
3#阳床 | 16.7 |  | 25.5 |  | 36.7 |  | 22 |  | 40.8 |  | 38.6
1#阴床 |  | 38.7 |  | 39.9 |  | 52.8 |  | 29.8 |  | 45.5 |  | 39.4
2#阴床
3#阴床 |  | 57.5 |  | 66.8 |  | 65.2 |  | 46.6 |  | 58 |  | 60.8
1#混床 | 3.17 | 3.7 | 3.45 | 4.6 | 2.67 | 4.6 | 4.46 | 3.1 | 7.27 | 7.6 | 8.16 | 5.7
2#混床 | 4.06 | 1.3 | 3.19 | 1.8 | 5.39 | 2.7 | 4.73 | 2.1 | 5.34 | 6 | 6.31 | 4.2
3#混床
4#混床 | 7.53 | 2.2 | 5.96 | 2.5 | 10 | 5 | 8.1 | 1.5 | 4.01 | 4 | 4.04 | 3.6

## 3日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 6650 |  |  | 7530 |  |  | 8500
| 外送 | 9200 |  |  | 10220 |  |  | 11360
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 41 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 41 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 340 | 290 | 500 | 500 | 450 | 420 | 420 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7点30分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 500 | 500 | 400 | 340 | 340 | 230 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7点40分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 55 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 1820
| 高位碱槽(mm) | 2440 |  |  | 2340 |  |  | 2270
库存 | 氨水(桶) | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
| NaOH(瓶) | 180 |  |  | 180 |  |  | 178
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 6:05再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 清洗3#过滤器. 8:26分中和排水（1#池PH：6.89 2#池PH：7.40) 10:38分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 清洗4#过滤器. 20:35分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%。23:05分中和排水（1#池PH：7.35 2#池PH：5.90)
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚、银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.05 | 9.07 | 9.07 | 8.98 | 9.06 | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.77 | 13.12 | 10.33 | 11.72 | 10.1 | 12.22
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 14.4 | 12.4 | 13.3 | 12.9 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.57 | 3.86 | 4.71 | 4.03 | 4.67 | 5.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.88 | 9.88 | 9.9 | 9.91 | 9.99 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 22 | 24.2 | 22.1 | 25.2 | 23.7 | 26.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.61 | 5.77 | 4.08 | 4.33 | 4.52 | 4.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6460 | 6360 | 5720 | 6460 | 5.67 | 5.87
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 360 | 410 | 330 | 230 | 180 | 190
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.63 | 10.32 | 5.76 | 5.2 | 7.37 | 8.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 10.1 | 8.6 | 6.4 | 5.2 | 4.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.19 | 2.12 | 4.32 | 3.68 | 2.33 | 3.77
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.95 | 12.23 | 10.41 | 11.52 | 13.12 | 13.69
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 10.5 | 9 | 8.3 | 19.1 | 5.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.37 | 2.87 | 3.03 | 8.74 | 3.52 | 2.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.06 | 9.12 | 9.09 | 9.26 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.52 | 10.32 | 8.48 | 10.35 | 10.29 | 12.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 10.8 | 7.9 | 7.7 | 4 | 3.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.41 | 2.32 | 2.76 | 5.37 | 4.51 | 1.99
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.75 |  | 6.62 |  | 1.3 |  | 3.74 |  | 2.93 |  | 2.63
2#阳床 | 0.48 |  | 5.75 |  | 2.5 |  | 7.95 |  | 5.1 |  | 1.32
3#阳床 | 34.8 |  | 33.9 |  | 40 |  | 38.2 |  | 27.5 |  | 39.6
1#阴床 |  | 48.5 |  | 56.3 |  |  |  | 51.2 |  | 42.8 |  | 38.1
2#阴床 | [5 empty] | 66.7 |  | 68.5 |  | 59.9 |  | 49.2
3#阴床 |  | 55.7 |  | 25.4 |  | 86.7
1#混床 | 4.73 | 7.7 | 4.42 | 6.7 | 3.43 | 5.3 | 8.33 | 5.4 | 4.61 | 4 | 5.99 | 3.5
2#混床 | 4.96 | 6.6 | 5.84 | 5 | 4.26 | 3.4 | 7.87 | 3.5 | 4.04 | 2.6 | 6.67 | 2.3
3#混床
4#混床 | 7.91 | 6.1 | 5.66 | 4.6 | 14.1 | 3.7 | 13.4 | 4.1 | 6.73 | 3.3 | 10.8 | 3.2

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9650 |  |  | 10700 |  |  | 11650
| 外送 | 12850 |  |  | 14200 |  |  | 15300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 290 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 360 | 280 | 270 | 450 | 480 | 480 | 380 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1530
| 高位碱槽(mm) | 2270 |  |  | 2180 |  |  | 2180
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
| NaOH(瓶) | 178 |  |  | 176 |  |  | 174
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 02:30分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器. 11:50分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%。 14:05分中和排水（1#池PH：8.32 2#池PH：5.73) |  |  | 清洗2#过滤器. 18:30分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 23:20分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%。
操作者签名： |  | 中控：银邦君 廖欣珺 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：陈长灵 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9 | 9.03 | 9.05 | 9.02 | 9 | 8.93
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.47 | 14.73 | 11.27 | 12.6 | 9.9 | 12.04
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 13.1 | 12.2 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.7 | 15.1 | 3.61 | 5.01 | 3.79 | 2.94
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.95 | 9.95 | 10 | 9.94 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 22.2 | 27.1 | 24.5 | 27.6 | 25.9 | 25.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.71 | 4.63 | 4.55 | 4.91 | 4.93 | 5.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.91 | 5.79 | 6120 | 6.48 | 6.85 | 6510
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 190 | 250 | 320 | 320 | 260 | 230
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.81 | 10.51 | 5.55 | 6.44 | 8.18 | 11.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 8.7 | 8.7 | 10 | 8.9 | 8.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3 | 3.16 | 3.13 | 5.36 | 5.54 | 13.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.95 | 14.26 | 10.3 | 12.15 | 12.6 | 15.19
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5 | 7.2 | 7.4 | 5.3 | 5.6 | 5.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.5 | 1.92 | 2.09 | 3.2 | 3.63 | 2.77
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.11 | 9.09 | 9.19 | 9.01 | 9.06 | 9.04
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.86 | 13.59 | 8.95 | 10.58 | 10.7 | 13.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8.6 | 8 | 7.4 | 7.1 | 5.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.68 | 3.95 | 5.84 | 2.95 | 1.88 | 2.78
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.2 |  | 6.52 |  | 1.25 |  | 1.52 |  | 5.73
2#阳床 | 3.92 | [9 empty] | 9.68
3#阳床 | 33.5 |  | 33.5 |  | 25.9 |  | 30.3 |  | 30.9 |  | 50.5
1#阴床 |  | 51.8 |  | 56 |  | 57.1 |  | 53.1 |  | 53 |  | 30
2#阴床 |  | 67.5 |  | 66 |  | 69.3
3#阴床 | [7 empty] | 85.5 |  | 95 |  | 93
1#混床 | 3.48 | 5.5 | 2.83 | 7 | 3.39 | 4.9 | 2.05 | 4.6 | 3.93 | 4.1 | 3.66 | 3.8
2#混床 | 3.21 | 4.4 | 3.09 | 4.8 | 4.27 | 3.3 | 6.12 | 3.1 | 2.76 | 3.2 | 2.27 | 2.9
3#混床
4#混床 | 12.2 | 4 | 6.94 | 3.9 | 10.6 | 3.4 | 7.21 | 3.3 | 4.12 | 3.2 | 4.9 | 3

## 5日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 17200 |  |  | 13630 |  |  | 14750
| 外送 | 16800 |  |  | 17777 |  |  | 19100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 280 | 260 | 490 | 450 | 450 | 410 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 330 | 300 | 480 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 00分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 1420
| 高位碱槽(mm) | 2180 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 20 |  |  | 19 |  |  | 19
| NaOH(瓶) | 174 |  |  | 173 |  |  | 171
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#过滤器 1:30分中和排水（1#池PH：8.04 2#池PH：8.21) 2:48分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗4#过滤器 8:45分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 10:50分中和排水（1#池PH：3.41 2#池PH：7.86) |  |  | 清洗5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 |  |  | 中控：银邦君 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.94 | 8.97 | 8.94 | 8.92 | 9.01 | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.61 | 11.31 | 12.1 | 11.81 | 12.26 | 11.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 12.8 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.6 | 8.62 | 3.84 | 3.73 | 4.24 | 4.49
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.96 | 9.94 | 10 | 9.94 | 9.8 | 9.77
|  | 电导率 | ≤150 | 28.8 | 30.1 | 26.4 | 26.9 | 24.8 | 22.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.99 | 5.23 | 4.76 | 4.67 | 4.36 | 4.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.76 | 9.14 | 6.8 | 5.95 | 6.23 | 4.63
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 310 | 480 | 350 | 280 | 220 | 220
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.76 | 8.26 | 9.39 | 10.43 | 7.9 | 7.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.1 | 7.1 | 11.9 | 8.4 | 6 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.74 | 1.44 | 12.2 | 7.39 | 3.42 | 4.19
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.92 | 9.71 | 13.27 | 13.76 | 12.27 | 11.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 8.9 | 10 | 19.6 | 7 | 4.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.95 | 0.98 | 1.24 | 2.5 | 1.64 | 1.55
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.09 | 9.12 | 9.14 | 9.13 | 9.12 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.72 | 9.41 | 8.69 | 9.77 | 10.17 | 9.52
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15 | 13.4 | 8.6 | 8.9 | 5.2 | 4.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.72 | 1.93 | 5.94 | 2.34 | 1.92 | 2.23
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 0.18 |  | 0.17 |  | 6.1 |  | 0.48 |  | 7.63 |  | 20.1
2#阳床 | 0.75 |  | 1.21 |  | 0.82 |  | 2.35 |  | 1.12 |  | 0.87
3#阳床 | 1470
1#阴床 | [7 empty] | 22.8 |  | 29.5 |  | 28
2#阴床 |  | 76.1 |  | 53.3 |  | 52.8 |  | 55.4 |  | 51.2 |  | 35.2
3#阴床 |  | 96.8 |  | 94.6 |  | 118
1#混床 | 7.65 | 5.9 | 8.46 | 6.4 | 4.16 | 5.7 | 3.54 | 5 | 4.15 | 5.2 | 2.11 | 3.8
2#混床 | 6.01 | 6 | 6.26 | 5.9 | 3.48 | 3.9 | 2.61 | 4.4 | 3 | 2.9 | 2.94 | 1.9
3#混床
4#混床 | 4.33 | 4.3 | 4.62 | 3.7 | 12.5 | 3.6 | 7.38 | 2.7 | 8.52 | 1.4 | 6.62 | 2.2

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15800 |  |  | 16880 |  |  | 18100
| 外送 | 20500 |  |  | 21640 |  |  | 22950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 51 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 51 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 300 | 300 | 500 | 480 | 480 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 340 | 340 | 500 | 450 | 450 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1270 |  |  | 1100 |  |  | 1100
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 19 |  |  | 18 |  |  | 18
| NaOH(瓶) | 171 |  |  | 169 |  |  | 169
| 磷酸钠(包) | 9 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:00分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 1:19分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 3:21分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：9.39) |  |  | 清洗2#过滤器 9:55分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#过滤器
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.93 | 8.95 | 9.01 | 9.02 | 9.02 | 8.98
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.84 | 10.64 | 14.26 | 14.8 | 11.77 | 11.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 11.1 | 13.6 | 16 | 12.9 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.69 | 2.46 | 12.5 | 12.8 | 5.53 | 4.07
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.96 | 9.97 | 9.99 | 9.9 | 9.88 | 9.79
|  | 电导率 | ≤150 | 24.1 | 25.8 | 20.8 | 25.4 | 23.9 | 25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.04 | 4.39 | 4.28 | 4.19 | 4.35 | 4.38
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.93 | 9.02 | 4.93 | 6.23 | 5.21 | 5.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.92 | 7.69 | 11.39 | 11.17 | 10.64 | 9.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 9.8 | 6 | 5.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.89 | 0.94 | 3.3 | 3.69 | 1.07 | 3.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.87 | 8.93 | 13.51 | 13.92 | 11.89 | 11.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 9.8 | 13.2 | 7 | 4.1 | 4.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.43 | 1.68 | 2.6 | 2.03 | 0.87 | 1.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.1 | 9.11 | 9.22 | 9.06 | 9.09 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.9 | 9.09 | 12.31 | 13.88 | 9.9 | 9.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.1 | 12.4 | 19 | 10.3 | 6.9 | 4.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.64 | 1.36 | 8.45 | 4.61 | 2.03 | 1.37
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 257 | [5 empty] | 9.29 |  | 16 |  | 8.05
2#阳床 | 19.1 |  | 0.53 |  | 21.4
3#阳床 |  |  | 44.3 |  | 45.6 |  | 30 |  | 18.7 |  | 22.5
1#阴床 |  | 32.6 |  | 22.8 |  | 41.3 |  | 42.6 |  | 38.7 |  | 34.3
2#阴床 |  | 55.4
3#阴床 |  |  |  | 52.2 |  | 56.8 |  | 53.9 |  | 48.7 |  | 26.9
1#混床 | 7.97 | 5.2 | 8.27 | 5.8 | 5.58 | 6.5 | 4.42 | 7.1 | 4.55 | 4.4 | 3.4 | 3.7
2#混床 | 5.38 | 5.8 | 6.33 | 6.1 | 4.56 | 5.7 | 4.04 | 6.8 | 2.93 | 3.2 | 2.34 | 2.4
3#混床
4#混床 | 3.61 | 3.1 | 4.21 | 3.6 | 13.1 | 7.4 | 7.52 | 5.8 | 6.06 | 1.5 | 9.15 | 1.6

## 7日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 19130 |  |  | 20050 |  |  | 22000
| 外送 | 24020 |  |  | 25450 |  |  | 26794
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 29 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 29 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 320 | 320 | 280 | 500 | 490 | 460 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 480 | 370 | 370 | 290 | 500 | 480 | 400 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 1点15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 970 |  |  | 830 |  |  | 2950
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1780 |  |  | 1700
库存 | 氨水(桶) | 18 |  |  | 17 |  |  | 17
| NaOH(瓶) | 169 |  |  | 167 |  |  | 167
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 6:20分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗4#过滤器 9:10分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.45 13:18分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#过滤器 20:00分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 22:20分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.84）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.93 | 8.98 | 8.97 | 8.98 | 9.35 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.39 | 12.65 | 13.14 | 12.28 | 11.75 | 10.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.4 | 11.6 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 12
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.12 | 3.1 | 6.17 | 4.31 | 26.7 | 9.37
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.95
|  | 电导率 | ≤150 | 23.5 | 25.2 | 24.6 | 25.2 | 26.3 | 28.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.31 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 4.7 | 4.4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.75 | 6.02 | 8.54 | 8.72 | 6.92 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 210 | 240 | 170 | 180 | 440 | 560
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.05 | 10.6 | 7.82 | 9.96 | 8.9 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.1 | 6.3 | 7.9 | 10.1 | 15 | 12.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.08 | 2.16 | 1.23 | 0.98 | 2.25 | 3.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.06 | 12.64 | 9.03 | 11.02 | 11.5 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 5 | 7.3 | 11.3 | 7.9 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.16 | 2.15 | 1.92 | 1.73 | 1.7 | 1.73
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.13 | 9.08 | 9.17 | 9.14 | 9.38 | 8.73
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.45 | 10.93 | 10.18 | 10.62 | 8.12 | 6.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.7 | 5.3 | 11.2 | 12.1 | 4.4 | 16.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.55 | 1.63 | 1.64 | 1.89 | 7.8 | 3.27
原水 | PH值 | 7.99 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.3 |  | 5.91 | [5 empty] | 3.2 |  | 7.16
2#阳床 |  |  |  |  | 1.36 |  | 1.25 |  | 9.08 |  | 0.99
3#阳床 | 23.6 |  | 38.7 |  | 45.4 |  | 93.8
1#阴床 |  | 36.8 |  | 38.6 |  | 36.5 |  | 42.1 |  | 70.5
2#阴床 | [9 empty] | 35.5 |  | 46.8
3#阴床 |  | 39.8 |  | 44.2 |  | 44 |  | 43.6 |  |  |  | 49.4
1#混床 | 4.73 | 4.9 | 6.91 | 4.5 | 7.64 | 8.2 | 8.27 | 7.8 | 8.06 | 4.8 | 2.07 | 5.2
2#混床 | 2.77 | 3.2 | 3.89 | 3.4 | 5.23 | 7.6 | 7.62 | 6.6 | 4.98 | 5 | 2.83 | 5.6
3#混床 | [10 empty] | 4.21 | 10.3
4#混床 | 3.16 | 2.9 | 8.78 | 2.7 | 3.68 | 5.6 | 5.34 | 5.3 | 7.49 | 3.9 | 7.38 | 4.1

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 22420 |  |  | 29600 |  |  | 24700
| 外送 | 28160 |  |  | 23450 |  |  | 30850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 38 |  |  | 50 |  |  | 50
| 干熄/炉 | 38 |  |  | 50 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 370 | 330 | 280 | 280 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 490 | 410 | 410 | 350 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 2 点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2950 |  |  | 2820 |  |  | 2650
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1580 |  |  | 1330
库存 | 氨水(桶) | 17 |  |  | 17 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 165 |  |  | 165 |  |  | 165
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 2:18分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1%. |  |  | 清洗3#过滤器 12:53分再生1#床，置换进碱浓度：3.1%，3.1%. |  |  | 清洗4#过滤器 18:00分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1%. 20:30分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1%. 22:50分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.2）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 罗继念 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：廖瑞茂 |  |  | 中控：廖欣珺 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.3 | 9.17 | 9.12 | 9 | 8.98
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.12 | 9.3 | 9.62 | 10.66 | 9.95 | 10.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.6 | 12 | 9.4 | 10.2 | 12.4 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.41 | 7.76 | 5.2 | 4.81 | 8.2 | 7.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.94 | 9.95 | 9.99 | 9.86
|  | 电导率 | ≤150 | 24.5 | 26.8 | 25.4 | 25.5 | 32.4 | 27.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.44 | 4.62 | 4.1 | 4.62 | 4.44 | 4.07
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.17 | 6.23 | 6.39 | 6.73 | 6.69 | 7.25
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 300 | 280 | 320 | 290 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.93 | 8.7 | 9.05 | 9.53 | 17.66 | 13.55
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 10.5 | 5.4 | 7.9 | 6.2 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.7 | 2.97 | 3.5 | 3.44 | 6.94 | 2.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.83 | 10.36 | 10.51 | 11.21 | 15.88 | 12.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 8 | 12.5 | 12.9 | 3.7 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.68 | 2.33 | 3.35 | 3.6 | 7.53 | 1.75
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.2 | 9.11 | 9.15 | 9.1 | 8.96
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.47 | 9.06 | 8.56 | 9.66 | 13.88 | 9.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 7.4 | 5.9 | 7.2 | 10.1 | 16.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.33 | 4.08 | 2.56 | 3.42 | 1.8 | 3.4
原水 | PH值 | 7.73 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 0 | 浊度 | 75.2
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.36 |  | 1.86 |  | 43.3 |  | 340 |  |  |  | 1.7
2#阳床 | 4.72 |  | 1.74 |  | 2 |  | 43.9 |  | 46.2 |  | 6.52
3#阳床 | [8 empty] | 75.1 |  | 52.1
1#阴床 |  |  |  | 84 |  | 55.9 |  | 240 |  | 400
2#阴床 |  | 40.4 |  | 42.8 |  | 39.9 |  | 570 |  |  |  | 69.4
3#阴床 |  | 59.1 | [7 empty] | 55 |  | 71
1#混床 | 9.39 | 6.9 | 5.31 | 6.3 | 1.49 | 4.5 | 11.6 | 4.1 | 9.6 | 2.2 | 11.6 | 6.1
2#混床 | 2.78 | 7.4 | 3.16 | 7.2 | 1.68 | 3.9 | 2.52 | 6.9 | 8.24 | 5.9 | 9.11 | 5.5
3#混床 | [10 empty] | 5.66 | 10
4#混床 | 10.3 | 2.4 | 9.69 | 3.5 | 12.5 | 3.8 | 1.99 | 5.9 | 12.9 | 14.1 | 10.1 | 5.2

## 9日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 25550 |  |  | 26430 |  |  | 28000
| 外送 | 32650 |  |  | 33830 |  |  | 35300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 40 |  |  | 48 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 40 |  |  | 48 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 380 | 350 | 350 | 300 | 250
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 250 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 06点 00 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2650 |  |  | 2480
| 高位碱槽(mm) | 1330 |  |  | 1330 |  |  | 1270
库存 | 氨水(桶) | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| NaOH(瓶) | 163 |  |  | 163 |  |  | 161
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#过滤器 |  |  | 清洗1#过滤器. |  |  | 清洗2#过滤器 17:07分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 20:50分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 22:50分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：9.36)
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.02 | 9.03 | 8.96 | 9 | 8.97 | 8.96
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.45 | 10.95 | 8.99 | 8.88 | 10.52 | 9.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 8.6 | 10.4 | 9.7 | 14.3 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.27 | 11.9 | 5.82 | 8.31 | 5.45 | 9.82
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.76 | 9.76 | 9.9 | 9.88 | 9.95 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 20.8 | 21.1 | 19.9 | 21.1 | 21.7 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.79 | 3.77 | 3.57 | 3.69 | 3.92 | 3.72
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.64 | 5.49 | 5.53 | 4.66 | 8.9 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 180 | 270 | 280 | 240 | 220
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.86 | 10.97 | 6.75 | 6.27 | 7.8 | 7.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 7.3 | 9.4 | 8.2 | 9.4 | 6.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.87 | 6.19 | 1.97 | 2.59 | 1.48 | 2.49
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.74 | 10.59 | 8.41 | 7.77 | 9.91 | 10.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.5 | 12.8 | 12.2 | 3 | 4.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.39 | 2.64 | 1.77 | 1.83 | 1.29 | 7.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.22 | 9.35 | 9.25 | 9.22 | 9.06 | 8.71
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.72 | 8.11 | 6.82 | 9.54 | 7.89 | 7.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 3.2 | 7.3 | 6.7 | 8.2 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.83 | 13.9 | 3.61 | 2.19 | 1.8 | 1.51
原水 | PH值 | 7.65 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 73.4 | 浊度 | 20.31
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.8 |  | 66.7 |  | 3.77 |  | 2.39 |  | 198 |  | 8.6
2#阳床 | 0.79 |  | 1.32 |  | 8.18 |  | 2.3 |  | 28.1 |  | 39.3
3#阳床 | 39.1 |  | 28.4 |  | 42.8 |  | 35.5 |  | 64.2 |  | 113
1#阴床 | [5 empty] | 35.6 |  | 32.8 |  | 24.5 |  | 33.7
2#阴床 |  | 48 |  | 34.7 |  | 44.7 |  | 49.1 |  | 51 |  | 46.3
3#阴床 |  | 72.3 |  | 74.2 |  | 89.2 |  | 93.3 |  | 92.9 |  | 400
1#混床 | 12.5 | 3.5 | 8.16 | 5.5 | 1.65 | 5.1 | 3.71 | 4.5 | 9.44 | 5.8 | 5.09 | 7.3
2#混床 | 5.19 | 5.8 | 11.1 | 6 | 2.52 | 7.5 | 3.36 | 6.5 | 3.16 | 7.5 | 6.91 | 8.4
3#混床
4#混床 | 17.7 | 2.4 | 33.3 | 1.7 | 8.27 | 4.1 | 8.35 | 3.1 | 5.27 | 3.8 | 7.43 | 4.4

## 10日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 28620 |  |  | 29730 |  |  | 30450
| 外送 | 36450 |  |  | 37870 |  |  | 38752
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 50 |  |  | 49 |  |  | 28
| 干熄/炉 | 50 |  |  | 49 |  |  | 28
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 250 | 500 | 480 | 440 | 400 | 370 | 370 | 300 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 330 | 500 | 500 | 400 | 320 | 320 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 40分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2240 |  |  | 2240 |  |  | 2100
| 高位碱槽(mm) | 1170 |  |  | 1170 |  |  | 1020
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 159 |  |  | 159 |  |  | 159
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、4#过滤器 0:09分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 1:52分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 4:21分中和排水（1#池PH：6.70 2#池PH：8.21) 5:43分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗5#、1#过滤器. |  |  | 清洗2#、3#过滤器 18:59分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 21:40分中和排水（1#池PH：6.70 2#池PH：7.07) 23:12分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.09 | 9 | 8.96 | 8.99 | 8.97
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.04 | 8.9 | 8.4 | 7.47 | 11.27 | 11.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 13.9 | 11.7 | 10.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.16 | 7.88 | 4.43 | 3.09 | 5.74 | 4.33
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.95 | 10 | 9.96 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 19 | 21.4 | 20.2 | 33.7 | 25.2 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.96 | 4.12 | 4.12 | 4.7 | 5.07 | 5.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.54 | 5.48 | 5.2 | 5.32 | 6.16 | 7.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 290 | 320 | 340 | 290 | 310 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.65 | 5.75 | 6.92 | 6.45 | 8.64 | 9.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 9.6 | 11.4 | 9.6 | 7.8 | 8.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.81 | 5.76 | 1.87 | 2.55 | 5.96 | 4.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.7 | 8.81 | 8.11 | 8.47 | 11.6 | 11.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 5.2 | 7.2 | 7.7 | 9.2 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.26 | 1.97 | 0.74 | 0.31 | 4.32 | 0.92
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.05 | 9.08 | 9.01 | 9.13 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.38 | 7.8 | 4.97 | 8.18 | 8.07 | 9.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.8 | 12.2 | 13 | 11.2 | 8.8 | 10.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.03 | 3.52 | 1.28 | 3.23 | 2.2 | 1.2
原水 | PH值 | 7.78 | 硬度 | 68 | 总碱度 | 75.2 | 浊度 | 20.31
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.36 |  | 3.6 |  | 2.89 |  | 2.28 |  | 1.37
2#阳床 | [10 empty] | 5.12
3#阳床 |  |  | 63.1 |  | 30.4 |  | 29.1 |  | 10.5 |  | 25.6
1#阴床 |  | 21.6 |  | 29.4 |  | 22.6 |  | 23.5 |  | 20.4
2#阴床 |  | 71.6 | [9 empty] | 42.3
3#阴床 |  |  |  | 77.6 |  | 61 |  | 53.4 |  | 39.8 |  | 25.6
1#混床 | 12.6 | 5.6 | 12.2 | 6.2 | 1.27 | 6.7 | 2.19 | 5.2 | 3.25 | 5.8 | 4.68 | 5.6
2#混床 | 13.3 | 7.3 | 4.75 | 7.9 | 5.02 | 7.7 | 4.66 | 6.2 | 2.7 | 7.1 | 6.27 | 6.4
3#混床
4#混床 | 10.8 | 2.9 | 11.4 | 3.7 | 5.46 | 3.8 | 6.15 | 2.6 | 10.4 | 6.6 | 9.87 | 6

## 11日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31500 |  |  | 32840 |  |  | 33580
| 外送 | 39870 |  |  | 41320 |  |  | 43000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 30
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 42 |  |  | 30
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 440 | 390 | 360 | 360 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 23点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 340 | 500 | 500 | 400 | 330 | 330 | 220 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 19点 40分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 1950 |  |  | 1840
| 高位碱槽(mm) | 950 |  |  | 2600 |  |  | 2600
库存 | 氨水(桶) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| NaOH(瓶) | 157 |  |  | 157 |  |  | 155
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 03:40分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 05:45分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：6.89) |  |  | 清洗1#、2#过滤器 10:31分再生1#混床，进碱浓度：3.3%、3.3% 置换进碱浓度3.3%、3.3%进酸浓度3.1%、3.2% |  |  | 清洗3#、4#过滤器. 17:20分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 廖欣珺 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控： 蔡彬彬 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 劳俊儒 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.12 | 9.08 | 9.03 | 8.96 | 9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.93 | 12.59 | 9.09 | 9.32 | 7.71 | 10.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.4 | 17.2 | 13.5 | 10.2 | 9.7 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 | 12.8 | 13 | 5.81 | 7.94 | 4.43 | 6.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 9.94 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 19 | 20.9 | 21.3 | 23 | 25 | 36.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.82 | 4.81 | 4.67 | 4.7 | 5.07 | 5.23
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.13 | 5.49 | 6.26 | 5.83 | 5.57 | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 340 | 330 | 390 | 310 | 260 | 230
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.9 | 10.42 | 5.89 | 5.98 | 8.45 | 12.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 14.5 | 12 | 9.2 | 10.7 | 4.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.6 | 7.72 | 8.59 | 5.44 | 1.63 | 2.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.16 | 12.62 | 7.37 | 9.25 | 10.91 | 14.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 12.5 | 11.3 | 9.7 | 8.7 | 4.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.99 | 1.42 | 2.02 | 7.03 | 3.02 | 0.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.36 | 9.16 | 9.24 | 9.12 | 9.11 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.3 | 12.36 | 6.61 | 7.3 | 7.01 | 12.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 13.2 | 7.9 | 5.9 | 6.2 | 5.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.01 | 6.33 | 2.79 | 4.69 | 1.44 | 1.56
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 6.19 |  | 1.71 |  | 1.51 |  | 6.21 |  | 20.1
2#阳床 | 33 |  | 6.31 |  | 1.55 |  | 1.25 |  | 34.9
3#阳床 | 45.8 |  | 26 |  | 27.3 |  | 26.7 |  | 34.1 |  | 25.5
1#阴床 |  | 56.3 |  | 30.9 |  | 32.7 |  | 30.5 |  | 29.1 |  | 33.7
2#阴床 |  | 51.1 |  | 50.8 |  | 51.7 |  | 49.5 |  | 43.1 |  | 49.6
3#阴床 | [7 empty] | 48.6 |  | 57.6 |  | 36.7
1#混床 | 2.52 | 10.1 | 6.51 | 7.8 | 6.55 | 6.4 |  |  | 23.2 | 16.7 | 14.9 | 8
2#混床 | 2.37 | 9.3 | 7.21 | 8.9 | 7.91 | 7.7 | 3.12 | 7.4 | 5.12 | 7.6 | 4.95 | 8.1
3#混床 | [6 empty] | 3.67 | 5.5
4#混床 | 3.85 | 6.1 | 15.5 | 5.5 | 17.9 | 3.3 | 6.24 | 1 | 6.16 | 3.5 | 9.02 | 2.3

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34800 |  |  | 35840 |  |  | 36760
| 外送 | 44300 |  |  | 44960 |  |  | 46220
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 34 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 8 |  |  | 34 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 240 | 500 | 500 | 450 | 420 | 420 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 500 | 500 | 410 | 340 | 340 | 220 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 15分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1650 |  |  | 1530
| 高位碱槽(mm) | 2500 |  |  | 2400 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
| NaOH(瓶) | 153 |  |  | 153 |  |  | 151
| 磷酸钠(包) | 8 |  |  | 8 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器 2:24再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 05:25分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.89) 7:12分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器 10:07分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% 12:10分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：6.47) |  |  | 清洗4#、5#过滤器. 16:27再生3#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1%. 19:22再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 22:20分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：6.71).
操作者签名： |  | 中控： 黎嘉诚 化验：秦忠文 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.09 | 9.08 | 9 | 9.01 | 8.93 | 8.89
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.31 | 12.45 | 10 | 11.17 | 12.69 | 12.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 14.1 | 14.1 | 17.9 | 9 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.75 | 3.38 | 3.73 | 7.98 | 5.9 | 4.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.94 | 9.92 | 10 | 9.96 | 9.99 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 26.1 | 25.5 | 23.1 | 24.9 | 24.6 | 24.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.56 | 4.66 | 4.76 | 4.57 | 4.48 | 4.74
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6210 | 5590 | 6.15 | 7.86 | 6.12 | 5.8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 90 | 130 | 220 | 330 | 190 | 180
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.62 | 11.88 | 6.14 | 6.81 | 9.93 | 10.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 10.8 | 6.9 | 10.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.15 | 5.49 | 4.97 | 8.97 | 4.12 | 7.31
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.43 | 11.78 | 9.26 | 10.36 | 12.84 | 14.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 9.6 | 8.9 | 7.4 | 16 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.73 | 3.49 | 5.5 | 6.47 | 13.7 | 6.64
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.16 | 9.21 | 9.28 | 9.21 | 9.31 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.65 | 11.26 | 8.77 | 10.88 | 10.09 | 12.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.7 | 9.2 | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.07 | 0.59 | 6.58 | 7.87 | 2.77 | 5.28
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.69 |  | 69.9 |  |  |  | 18.1 |  | 12.9 |  | 7.42
2#阳床 |  |  |  |  | 5.02 |  | 6.1 |  | 21.7 |  | 20.5
3#阳床 | 28.1 |  | 35.7 |  | 34.4 |  | 39.5 |  | 49.3
1#阴床 |  | 29.3 |  | 69.9 | [5 empty] | 18.4 |  | 24
2#阴床 |  | 41.5 |  |  |  | 88 |  | 48.8 |  | 25.1 |  | 33.8
3#阴床 |  | 30.3 |  | 40.9 |  | 175
1#混床 | 10.1 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 13.1 | 9.4 | 16.7 | 8.5 | 12.6 | 5.3 | 12.1 | 8.6
2#混床 | 2.46 | 8.7 | 3.17 | 9.2 | 16.3 | 9.9 | 13 | 5.8 | 9.06 | 7.7 | 4.32 | 12.5
3#混床
4#混床 | 3.6 | 2.9 | 3.34 | 2.7 | 14.6 | 4.6 | 15.8 | 4.5 | 10.7 | 1.2 | 7.93 | 5.5

## 13日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 38000 |  |  | 38900 |  |  | 39850
| 外送 | 47500 |  |  | 48600 |  |  | 50050
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 36 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 36 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 270 | 270 | 490 | 450 | 450 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 500 | 500 | 440 | 350 | 350 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 10 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1320
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2100
库存 | 氨水(桶) | 14 |  |  | 13 |  |  | 13
| NaOH(瓶) | 149 |  |  | 149 |  |  | 148
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 7:30再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗3#、4#过滤器 11:15分中和排水（1#池PH：6.70 2#池PH：8.83) 12:40再生2#阴床，置换进碱浓度：3.1%，3.1% |  |  | 清洗5#、1#过滤器 16:27再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 19:21分中和排水（1#池PH：6.57 2#池PH：6.74)
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.87 | 8.83 | 9.05 | 9.08 | 9.11 | 9.05
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.91 | 11.18 | 14.24 | 14.54 | 17.34 | 11.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 12.5 | 15.9 | 17 | 18.7 | 11.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.7 | 6.38 | 19.5 | 13.1 | 15.9 | 9.08
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 25.9 | 27.1 | 24 | 23.8 | 25.2 | 27.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.35 | 4.51 | 4.62 | 4.45 | 4.39 | 4.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.2 | 6.77 | 5.97 | 6.38 | 5 | 6.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 180 | 250 | 230 | 210 | 210
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.83 | 9.41 | 11.74 | 12.68 | 8.39 | 7.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 9.7 | 11.7 | 8.6 | 1.8 | 6.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.7 | 11.1 | 9.86 | 7.07 | 2.97 | 8.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.91 | 12.41 | 12.79 | 15.03 | 11.89 | 11.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.2 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 7.5 | 7.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.96 | 8.22 | 7.1 | 2.91 | 2.16 | 13.6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.3 | 8.94 | 9.36 | 9.36 | 9.45 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.3 | 11.31 | 13.74 | 14.45 | 16.54 | 11.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 11.9 | 9 | 9.1 | 6.4 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.47 | 15.1 | 5.69 | 6.62 | 10.4 | 6.84
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.21 |  | 11.4 |  | 89.9 |  | 13.2 |  | 1.4 |  | 1.75
2#阳床 | 4.56 |  | 7.15 |  | 7.89 |  | 3.34 |  | 1.54 |  | 29.8
3#阳床 | [6 empty] | 50.9 |  | 55.9 |  | 72.6
1#阴床 |  | 48.2 |  | 20.3 |  | 31.3 |  | 27.1 |  | 170
2#阴床 |  | 37.5 |  | 41.3 |  | 57.6 |  | 157 |  |  | 34.2
3#阴床 | [9 empty] | 104 | 106
1#混床 | 5.12 | 7.2 | 9.36 | 7.3 | 3.8 | 10 | 8.38 | 9.1 | 13.3 | 8 | 4.84 | 5.7
2#混床 | 8.52 | 8.7 | 6.65 | 9.1 | 3.88 | 13.1 | 8.77 | 12.8 | 32.7 | 9.6 | 9.08 | 9.5
3#混床
4#混床 | 17.9 | 4.4 | 13.2 | 3.2 | 6.47 | 5.8 | 11.9 | 4.6 | 19.7 | 2.8 | 4.44 | 2.3

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 41200 |  |  | 42000 |  |  | 43050
| 外送 | 51500 |  |  | 52400 |  |  | 53700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 30 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 30 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 290 | 290 | 500 | 490 | 490 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 340 | 500 | 490 | 410 | 350 | 350 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 05 分，向槽加磷酸盐 1.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1320 |  |  | 1070 |  |  | 1070
| 高位碱槽(mm) | 2100 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 13 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 146 |  |  | 146 |  |  | 144
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:55分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% 12:30分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 14:40分中和排水（1#池PH：7.03 2#池PH：7.65) |  |  | 清洗1#、2#过滤器 分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君 黄得林 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.02 | 8.99 | 8.94 | 9.1 | 9.07 | 8.99
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.3 | 10.95 | 9.61 | 12.82 | 11.73 | 10.95
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 12.5 | 13.1 | 15.8 | 14.2 | 14.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.48 | 5.48 | 13.7 | 7.2 | 6.65 | 8.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.97 | 9.96 | 9.98 | 9.93
|  | 电导率 | ≤150 | 25.5 | 27.9 | 27 | 26.3 | 23.9 | 24.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.41 | 4.57 | 4.36 | 4.33 | 4.33 | 4.32
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.99 | 6.24 | 7.5 | 6.35 | 5.83 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 180 | 170 | 230 | 180 | 140 | 210
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.77 | 9.89 | 14.63 | 13.21 | 12.51 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 7.3 | 10.7 | 7.8 | 7.1 | 9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.69 | 3.55 | 1.74 | 2.4 | 5.92 | 2.95
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.45 | 12.54 | 14.76 | 15.53 | 11.85 | 10.27
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 14.1 | 9.6 | 8.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.42 | 3.01 | 1.66 | 6.1 | 3.74 | 2.52
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.33 | 9.36 | 9.38 | 9.4 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.97 | 9.42 | 13.75 | 13.07 | 11.25 | 10.31
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.5 | 7.9 | 13.7 | 5.4 | 6.6 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10.9 | 26.8 | 8 | 13.6 | 3.5 | 4.25
原水 | PH值 | 7.73 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 76.16 | 浊度 | 15.99
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 10.4 |  | 2.03 |  | 78.9 |  |  |  | 39.9 |  | 6.55
2#阳床 | 8.35 |  | 3.13 |  | 21.3 |  | 1.3 |  | 7.36 |  | 4.45
3#阳床 | 59.3 |  | 63.3 |  | 60.4 |  | 66.9 |  | 17.6 |  | 34.5
1#阴床 | [7 empty] | 21.2 |  | 12.4 |  | 17.6
2#阴床 |  | 46 |  | 76.7 |  | 52 |  | 33.2 |  | 40.3 |  | 56.8
3#阴床 |  | 98.2 |  | 85.9 |  | 90 | [5 empty] | 41.2
1#混床 | 12.4 | 7.4 | 10.5 | 9 | 4.61 | 6.7 | 7.35 | 12 | 6.66 | 4.5 | 9.76 | 6.8
2#混床 | 6.6 | 9.6 | 7.51 | 13.4 | 5.88 | 16.9 | 6.9 | 10 | 4.78 | 7.4 | 4.65 | 15
3#混床 | [10 empty] | 43.8 | 8
4#混床 | 22.1 | 3.2 | 19.3 | 10.6 | 7.3 | 6.7 | 11.5 | 4.8 | 40.8 | 5 | 38 | 3.2

## 15日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 44150 |  |  | 45040 |  |  | 46170
| 外送 | 55080 |  |  | 56300 |  |  | 57700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 42 |  |  | 31 |  |  | 40
| 干熄/炉 | 42 |  |  | 31 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 490 | 460
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 500 | 500 | 430 | 350 | 340 | 500 | 470
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 890 |  |  | 730 |  |  | 2800
| 高位碱槽(mm) | 1850 |  |  | 1800 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 142 |  |  | 142 |  |  | 140
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器. 1:30分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 4:00分中和排水（1#池PH：7.63 2#池PH：7.35). 7:19分再生4#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗1#、2#过滤器 接上班继续再生4#混床 置换进碱浓度3.0%、3.0%进酸浓度3.0%、3.0% 10:34分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0 %. 12:47分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.63). |  |  | 清洗3#、5#过滤器 20:30分再生4#混床，进碱浓度：3.3%、3.3% 置换进碱浓度3.3%、3.3%进酸浓度3.1%、3.2%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.87 | 8.91 | 8.77 | 8.96 | 9.08 | 8.96
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.26 | 8.45 | 13.72 | 12.51 | 13.68 | 13.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 11.6 | 19 | 12.6 | 19.2 | 24.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.54 | 5.25 | 4.08 | 7.29 | 13 | 41.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.91 | 9.96 | 9.91 | 9.99 | 10 | 9.89
|  | 电导率 | ≤150 | 21.96 | 21.5 | 27.6 | 25.3 | 23.5 | 26
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.16 | 4.26 | 4.42 | 4.32 | 4.81 | 4.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.49 | 6.69 | 13.3 | 6.34 | 6.53 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 200 | 160 | 170 | 160 | 270 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.94 | 7.88 | 8.81 | 9.3 | 10.13 | 10.64
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 9.1 | 7.5 | 9.1 | 11.9 | 15.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.34 | 2.12 | 1.97 | 5.64 | 12 | 7.52
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.5 | 9.59 | 11 | 11.84 | 12.04 | 12.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 11 | 6.6 | 6.1 | 6 | 11.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.02 | 1.3 | 5.32 | 2.88 | 8.16 | 6.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.24 | 9.17 | 9 | 9.17 | 9.23 | 9.12
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.32 | 8.23 | 10.41 | 9.37 | 12 | 10.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 8.1 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.45 | 2.46 | 3.3 | 4.61 | 14.1 | 7.59
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23 |  | 1.41 |  | 2.7 |  |  |  | 12.8 |  | 6.27
2#阳床 | 17.5 |  | 2.34 |  | 3.66 |  | 3.96 |  | 9.05 |  | 4.29
3#阳床 |  |  |  |  | 21.7 |  | 31.4 |  | 24 |  | 28.5
1#阴床 |  | 20.1 |  | 22.9 |  | 19.7 |  | 22.4 |  | 29.2 |  | 28.4
2#阴床
3#阴床 |  | 31.7 |  | 21.1 |  | 30.6 |  | 31.3 |  | 36.8 |  | 38.4
1#混床 | 14.4 | 9.7 | 13.66 | 8.6 | 3.9 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 9.45 | 10.4 | 15.3 | 9.8
2#混床 | 13.6 | 11.6 | 11.38 | 10.1 | 9.45 | 12.4 | 10 | 13.5 | 11.7 | 16.5 | 9.39 | 16.4
3#混床 | [6 empty] | 10.3 | 17.6
4#混床 | 18.1 | 1.8 | 41.6 | 7.6 | 5.85 | 12.9 |  |  | 64 | 16.4 | 107 | 50.7

## 16日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 47310 |  |  | 48210 |  |  | 49350
| 外送 | 59100 |  |  | 60310 |  |  | 61700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 39 |  |  | 34 |  |  | 42
| 干熄/炉 | 39 |  |  | 34 |  |  | 42
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 460 | 400 | 330 | 330 | 280 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 17 点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 470 | 380 | 290 | 290 | 500 | 440 | 430 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2800 |  |  | 2620 |  |  | 2550
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1470 |  |  | 1250
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 10 |  |  | 10
| NaOH(瓶) | 140 |  |  | 137 |  |  | 134
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器. 1:15分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：6.51). 7:15分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗5#、1#过滤器. 8:53分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0 % 11:11分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.88). |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 17:15分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 21:45分再生2#混床进碱浓度：3.3%、3.3% 置换进碱浓度3.3%、3.3%进酸浓度3.1%、3.2%
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 黎嘉诚 化验：银邦君 林祖兴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 8.77 | 9.01 | 8.99 | 8.94 | 9.04 | 9.01
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.6 | 13.92 | 14.98 | 13.35 | 9.31 | 12.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 21.8 | 18.7 | 44.1 | 48.4 | 38.2 | 29.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.4 | 15.5 | 10.4 | 1.7 | 7.3 | 8.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.88 | 9.84 | 9.61 | 9.73 | 9.82 | 9.91
|  | 电导率 | ≤150 | 26.2 | 31.4 | 33.8 | 30.5 | 29.9 | 28
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.09 | 5.46 | 5.13 | 5.05 | 4.8 | 5.11
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.79 | 6.87 | 9.96 | 6.05 | 7.37 | 8.04
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 270 | 330 | 50 | 360 | 380 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.48 | 11.27 | 11.75 | 11.36 | 14.67 | 13.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 17.4 | 12.4 | 13.8 | 13.6 | 15.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.95 | 5.41 | 8.13 | 5.06 | 1.54 | 5.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.13 | 16.39 | 16.3 | 14.8 | 14.19 | 14.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.7 | 11.7 | 12.2 | 8.6 | 11 | 13.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 13.2 | 7.68 | 4.95 | 3.04 | 4.6 | 2.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.13 | 9.17 | 9.03 | 9.03 | 9.15 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.51 | 8.57 | 12.96 | 11.25 | 12.16 | 12.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 12.8 | 38.2 | 11.2 | 9.1 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.07 | 4.19 | 4.42 | 6.68 | 11.2 | 6.92
原水 | PH值 | 7.8 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 71.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.63 |  | 5.24 |  | 2.14 |  | 0.85 |  | 22.7 |  | 0.57
2#阳床 | 11.4 |  | 5.62 |  | 3.17 |  | 2.5
3#阳床 | 18 |  | 19.7 |  | 20.1 |  | 18 |  | 18.7 |  | 18
1#阴床 |  | 29 |  | 29.7 | [5 empty] | 21.5 |  | 30.8
2#阴床 | [5 empty] | 49.2 |  | 51.4 |  | 46 |  | 55.7
3#阴床 |  | 31.8 |  | 33.7 |  | 39.4 |  | 93.8 |  | 170 |  | 71.8
1#混床 | 7.64 | 6.2 | 7.43 | 11.1 | 7.23 | 6.9 | 16.2 | 10.7 | 7.4 | 5.9 | 3.86 | 16.1
2#混床 | 8 | 13.5 | 5.64 | 15.8 | 12.2 | 13 | 10.8 | 18 | 13.7 | 17 | 25 | 21.8
3#混床
4#混床 |  |  | 71 | 14.9 |  |  | 17.6 | 16.9 | 43.1 | 1.4 | 76.1 | 8.2

## 17日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 50250 |  |  | 51250 |  |  | 52500
| 外送 | 62500 |  |  | 64330 |  |  | 65750
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 37 |  |  | 37 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 37 |  |  | 36 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 410 | 370 | 370 | 330 | 290 | 290 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 330 | 330 | 230 | 460 | 460 | 360 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 30 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2330 |  |  | 2200 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1100 |  |  | 1020
库存 | 氨水(桶) | 10 |  |  | 10 |  |  | 9
| NaOH(瓶) | 134 |  |  | 132 |  |  | 130
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器. 04:35分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 8:37分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 12:20分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.68). |  |  | 清洗5#、1#过滤器. 18:42分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 冯柳琴 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.04 | 9.27 | 9.36 | 9.47 | 9.27 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.41 | 9 | 8.13 | 12.01 | 10.26 | 9.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.7 | 24.1 | 18 | 31 | 28.8 | 25.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.4 | 22.3 | 30.4 | 54 | 27.6 | 20.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 30.6 | 28 | 29.2 | 27.9 | 30 | 30.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.23 | 7.75 | 5.46 | 4.37 | 4.54 | 4.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.99 | 8.02 | 7.84 | 8.13 | 6.71 | 8.17
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 260 | 300 | 290 | 320 | 250 | 250
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.08 | 8.39 | 8.57 | 9.15 | 8.78 | 8.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22 | 11.8 | 12.9 | 16.4 | 14.2 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.6 | 6.99 | 5.53 | 3.34 | 1.98 | 1.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.64 | 9.28 | 11.15 | 8.8 | 10.83 | 9.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 23 | 9.7 | 13.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.1 | 6.06 | 1.42 | 2.41 | 1.15 | 3.55
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.39 | 9.42 | 9.14 | 9.24 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.45 | 10.44 | 10.75 | 11.14 | 10.22 | 10.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 11.7 | 6.7 | 15.3 | 13.4 | 16.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.1 | 5.4 | 8.27 | 6.66 | 2.92 | 4.31
原水 | PH值 | 7.92 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 73 | 浊度 | 20.32
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 73.9 |  | 20.2 |  |  |  | 6.37 |  | 4.71 |  | 5.69
2#阳床 |  |  | 4.07 |  | 5.48
3#阳床 | 59 |  | 36.8 |  | 310 |  | 31.1 |  | 40.8 |  | 38.3
1#阴床 |  | 22.3 |  | 17.1 |  | 30.8 |  | 31.6 |  | 34.1 |  | 29.2
2#阴床 |  | 50.2 |  | 58.1 |  | 48.1 |  | 59.5 |  | 53.3 |  | 76.4
3#阴床 |  | 97.4 |  | 60.6 |  | 50.1 |  | 81.8 |  | 75 |  | 80.4
1#混床 | 2.8 | 11.6 | 7.97 | 11.7 | 8.65 | 10.8 | 15.4 | 10.8 | 7.96 | 15.2 | 11.2 | 13.5
2#混床 | 27.8 | 24.6 | 46.4 | 10.1 | 51.1 | 12.1 | 29.5 | 15.9 | 23.1 | 14.7 | 32.3 | 14
3#混床
4#混床 | 16.9 | 7.8 | 28.2 | 6.9 | 31 | 9.4 | 30.1 | 11 | 17.6 | 11.2 | 21.8 | 9.1

## 18日
项目 |  | ( )夜 |  |  | (丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 53500 |  |  | 54328 |  |  | 55900
| 外送 | 66950 |  |  | 67841 |  |  | 70200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 32 |  |  | 49 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 32 |  |  | 49 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 410 | 330 | 330 | 240 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 350 | 250 | 500 | 400 | 400 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 20 分，向槽加磷酸盐 1 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 11点 20 分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2020
| 高位碱槽(mm) | 1020 |  |  | 1020 |  |  | 2580
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 9 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 130 |  |  | 128 |  |  | 136
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. 04:25分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 07:05分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：8.57). |  |  | 清洗5#、1#过滤器 |  |  | 清洗2#、3#过滤器 21:39分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 23:30分中和排水（1#池PH：6.6 2#池PH：7.68).
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：劳俊儒 邹月婷 |  |  | 中控：黄毅强 化验：左邓欢
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.18 | 9.23 | 9.17 | 9.14 | 9.9
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.73 | 10.25 | 11.61 | 14.92 | 10.69 | 10.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 19.8 | 19.4 | 18.5 | 25.9 | 22.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 18.3 | 19.2 | 14.3 | 23.1 | 29 | 26.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.95 | 10 | 9.95 | 9.9 | 9.2
|  | 电导率 | ≤150 | 29.6 | 30.3 | 31.4 | 29.2 | 37 | 35.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.87 | 5.07 | 5.12 | 5.18 | 4.58 | 4.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.54 | 7.29 | 6.84 | 7.93 | 7.58 | 8
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 240 | 170 | 230 | 220 | 300 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.23 | 6.77 | 9.23 | 11.1 | 9.83 | 9.14
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 13.9 | 15.1 | 16 | 18.8 | 15.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.79 | 8.01 | 4.47 | 1.95 | 2.82 | 2.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.59 | 9.08 | 9.14 | 10.16 | 10.89 | 10.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 14.7 | 17.9 | 14.6 | 18.1 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.52 | 4.55 | 3.92 | 0.93 | 3.48 | 2.26
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.41 | 9.38 | 9.42 | 9.36 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.54 | 9.33 | 10.45 | 7.15 | 11.05 | 10.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.4 | 9.2 | 12.6 | 12.3 | 13.6 | 12.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.1 | 3.75 | 5.37 | 0.95 | 3.8 | 4.58
原水 | PH值 | 7.79 | 硬度 | 79 | 总碱度 | 71.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.4 |  | 3.31 |  | 6.68 |  | 3.39 |  | 9.88 |  | 11.4
2#阳床
3#阳床 | 47.3 |  | 77.1 |  | 26.4 |  | 29.5 |  | 27.6 |  | 61.3
1#阴床 |  | 35.4 |  | 34.9 |  | 44.7 |  | 27.7
2#阴床 | [9 empty] | 50 |  | 36.3
3#阴床 |  | 73.4 |  | 69.8 |  | 79.9 |  | 63.5 |  | 47.5 |  | 170
1#混床 | 13.5 | 14 | 2.96 | 10.7 | 10.1 | 14.3 | 9.95 | 13.3 | 18.5 | 11.5 | 20.8 | 13.1
2#混床 | 23 | 13.7 | 28.8 | 12.4 | 91.7 | 22.3 | 47.4 | 20.8 | 49.1 | 11.9 | 32.4 | 11.8
3#混床
4#混床 | 34.2 | 8 | 17.6 | 10.2 | 8.19 | 18.6 | 40.4 | 18.1 | 32 | 9.1 | 28 | 7.2

## 19日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 56470 |  |  | 58030 |  |  | 58970
| 外送 | 71275 |  |  | 72500 |  |  | 73290
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 35 |  |  | 48 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 35 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 430 | 420 | 380 | 350 | 350 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 410 | 340 | 330 | 500 | 440 | 440 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1400
| 高位碱槽(mm) | 2580 |  |  | 2580 |  |  | 2400
库存 | 氨水(桶) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 136 |  |  | 134 |  |  | 132
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器 04:15分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗2#、3#过滤器 15:00分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 17:00分中和排水（1#池PH：6.71 2#池PH：7.52). 20:36分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 22:40分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.1%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 秦忠文 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.3 | 9.46 | 9.37 | 9.32 | 9.4 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.64 | 17.35 | 11.02 | 9.9 | 9.95 | 10.76
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 29.5 | 32.4 | 18 | 21.9 | 22.4 | 20.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 120 | 26.7 | 29.6 | 28.8 | 26.1 | 19.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.94 | 9.99 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 28.2 | 31.2 | 31.1 | 29.6 | 28.2 | 29.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.6 | 4.79 | 4.9 | 5.04 | 5.28 | 5.55
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.31 | 8.09 | 9.22 | 8.11 | 7.97 | 7.12
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 270 | 270 | 210 | 260 | 260 | 290
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.34 | 13.28 | 7.37 | 5.56 | 8.06 | 9.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.1 | 18.4 | 12.1 | 12.9 | 15.9 | 15.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 85.3 | 6.03 | 7.54 | 5.28 | 4.6 | 3.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 11.99 | 15.01 | 10.86 | 8.96 | 8.16 | 9.97
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.3 | 17.1 | 11.3 | 60.5 | 12.3 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 19.7 | 3.16 | 6.6 | 33.5 | 1.3 | 2.06
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.31 | 9.3 | 9.35 | 9.31 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.91 | 16.46 | 11.17 | 9.75 | 10.6 | 10.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 35.7 | 16.9 | 9.7 | 12.1 | 14.1 | 12.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 19.7 | 10.3 | 5.59 | 3.53 | 2.32 | 4.24
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.98 |  | 7.76 |  | 1.74 |  | 1.43 |  | 52.9 |  | 160
2#阳床
3#阳床 | 39.8 |  | 649 |  | 27.4 |  | 39.6 |  | 26.1 |  | 30.2
1#阴床 |  | 56.7 |  | 52.6 |  | 56.2 |  | 50.1 |  | 57.1 |  | 68.7
2#阴床 |  | 68 |  | 72.8 |  | 61.8 |  | 63
3#阴床 | [9 empty] | 155 |  | 95
1#混床 | 11.9 | 18.6 | 7.15 | 17.9 | 4.03 | 13.3 | 7.93 | 15.3 | 6.22 | 14.6 | 6.77 | 15.1
2#混床 | 45.4 | 19.7 | 16.1 | 18.1 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 16.5 | 12.1 | 14.1 | 9.31 | 13.7
3#混床
4#混床 | 32.3 | 19.8 | 16.2 | 13.7 | 16.5 | 9.9 | 15.1 | 9.7 | 9.88 | 10.1 | 9.7 | 8.9

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 60200 |  |  | 61330 |  |  | 62330
| 外送 | 74890 |  |  | 76100 |  |  | 77100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 490 | 470 | 430 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 3 点 50 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 480 | 400 | 340 | 330 | 500 | 440 | 440 | 330 | 600
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点15分，向槽加磷酸盐 2kg，氢氧化钠 1 kg ，补入除盐水至 600 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1250
| 高位碱槽(mm) | 2110 |  |  | 2110 |  |  | 2110
库存 | 氨水(桶) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 132 |  |  | 130 |  |  | 130
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 01:20分中和排水（1#池PH：6.69 2#池PH：7.7) |  |  | 清洗1#、2#过滤器 11:45分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗3#、5#过滤器. 21:05分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 23:10分中和排水（1#池PH：6.69 2#池PH：6.07).
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 劳俊儒 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.24 | 9.35 | 9.24 | 9.24 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.8 | 7.92 | 8.62 | 12.98 | 7.61 | 12.86
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.6 | 20.7 | 20 | 21.3 | 13.5 | 17.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.08 | 9.3 | 36.7 | 17.4 | 30.4 | 9.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10 | 9.98 | 10 | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 | 30.9 | 31.2 | 30.1 | 31.8 | 26.7 | 32.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.2 | 5.51 | 5.59 | 5.62 | 5.79 | 5.96
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.79 | 8.21 | 9.11 | 7.96 | 8.16 | 7.67
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 250 | 330 | 270 | 290 | 200 | 270
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.05 | 9.04 | 4.88 | 6.33 | 7.49 | 10.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.1 | 16.7 | 13.9 | 9.4 | 13.3 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.67 | 2.02 | 6.94 | 2.97 | 3.81 | 5.48
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.92 | 11.47 | 7.71 | 8.49 | 6.88 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 15.3 | 14.3 | 11.8 | 11.6 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.28 | 3.82 | 3.12 | 3.76 | 6.13 | 1.86
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.29 | 9.38 | 9.34 | 9.16 | 9.19 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.21 | 8.07 | 8.14 | 9.25 | 8.75 | 6.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 12.2 | 8.5 | 12.8 | 14.7 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.27 | 1.28 | 5.97 | 5.26 | 3.43 | 2.23
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 9.59 |  | 14.1 |  | 3.02 |  | 0.95 |  | 2.36 |  | 5.76
2#阳床 |  |  | 0.49 |  | 4.41 |  | 3.37 |  | 3.23 |  | 4.34
3#阳床 | 23 |  | 28.1 |  | 72.1 |  | 23.2 |  | 38.6 |  | 26.7
1#阴床 |  | 53.4 |  | 49.6 |  | 62.6
2#阴床 | [7 empty] | 48.2 |  | 31.6 |  | 34.9
3#阴床 |  | 76.2 |  | 63.4 |  | 79 |  | 80.5 |  | 70 |  | 46.7
1#混床 | 3.45 | 15.5 | 20.5 | 14.3 | 12.7 | 10.2 | 27 | 9.7 | 16.4 | 8.2 | 10.3 | 11.9
2#混床 | 18.6 | 15.7 | 45.7 | 13.5 | 31.7 | 13.2 | 28.7 | 12.4 | 13.5 | 9.5 | 10.2 | 11.9
3#混床
4#混床 | 6.39 | 93 | 41.5 | 11.2 | 25.5 | 7.8 | 44 | 21.3 | 18.7 | 8.1 | 15.1 | 8.6

## 21日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 63470 |  |  | 64550 |  |  | 65700
| 外送 | 78980 |  |  | 80500 |  |  | 81850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 280 | 500 | 500 | 480 | 440 | 440 | 410 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 10 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 600 | 550 | 500 | 500 | 440 | 360 | 360 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1110 |  |  | 1110 |  |  | 1110
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
| NaOH(瓶) | 130 |  |  | 130 |  |  | 128
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器. 01:50分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 04:42分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 6:50分中和排水（1#池PH：6.69 2#池PH：6.07). |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 13:00分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗5#、1#过滤器.
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：何宏佳 |  |  | 中控：廖欣珺 韦东海 化验：银邦君 黄得林 |  |  | 中控：冯柳琴 化验：韩丽娜 刘映生
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.11 | 9.15 | 9.27 | 9.37 | 9.26 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.58 | 6.98 | 8.75 | 19.6 | 6.46 | 9.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 14.7 | 12.8 | 17.1 | 9.4 | 16.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.3 | 20.3 | 25 | 44 | 14.4 | 45.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.1 | 9.99 | 10 | 9.84
|  | 电导率 | ≤150 | 35.5 | 30 | 31.7 | 43.9 | 26 | 31.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.07 | 5.41 | 4.29 | 4.45 | 4.92 | 4.94
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.93 | 7.65 | 7.47 | 6.32 | 6.96 | 8.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 200 | 220 | 200 | 170 | 220 | 330
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.82 | 7.41 | 7 | 11.62 | 6.71 | 8.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.9 | 17.4 | 7.7 | 13.7 | 11.1 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 31.1 | 4.41 | 17.6 | 6.68 | 25 | 3.98
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.18 | 9.03 | 10.15 | 10.53 | 8.82 | 6.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 8.4 | 7.7 | 9.8 | 14.5 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 60 | 5.23 | 3 | 1.65 | 6.63 | 5.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.05 | 9.17 | 9.14 | 9.45 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.23 | 8.04 | 11.4 | 16.77 | 8.69 | 9.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 9.2 | 7.3 | 9.1 | 8.6 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.85 | 2.6 | 2.2 | 11.3 | 2.64 | 15.3
原水 | PH值 | 7.75 | 硬度 | 67 | 总碱度 | 76.16 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 16.5 |  | 2.98 |  | 6.47 |  | 16.4
2#阳床 | 7.77 |  | 5.76 |  | 19.7 |  | 7.7 |  | 13 |  | 1.32
3#阳床 | 81.5 |  | 260
1#阴床 |  | 26.8 |  | 33.6 |  | 34 |  | 43.7 |  | 49.7 |  | 48.9
2#阴床 |  | 28.5 |  | 36.1 |  | 37.2 |  | 180
3#阴床 | [9 empty] | 38.6 |  | 65.8
1#混床 | 11 | 9.7 | 16.2 | 10.5 | 13.6 | 9.4 | 13.1 | 4.3 | 19.5 | 6.9 | 26.9 | 12
2#混床 | 5.9 | 11.6 | 12.5 | 10.4 | 18.3 | 9.5 | 14 | 9.3 | 7.54 | 4.8 | 31.1 | 13.3
3#混床
4#混床 | 8.8 | 4.9 | 11 | 6.2 | 15.5 | 5 | 19.1 | 15.7 | 33.2 | 10.8 | 26 | 7.1

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 66800 |  |  | 84555 |  |  | 85900
| 外送 | 83200 |  |  | 67900 |  |  | 69080
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 40
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 40
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 290 | 280 | 260 | 500 | 500 | 460 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 360 | 500 | 490 | 430 | 350 | 350 | 500 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1110 |  |  | 1000 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2900 |  |  | 2800
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 5 |  |  | 5
| NaOH(瓶) | 126 |  |  | 126 |  |  | 124
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. |  |  | 9:00分中和排水（1#池PH：6.70 2#池PH：7.1) 10:20分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器 22:03分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控：银邦君 化验：廖欣珺 黄得林 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：覃黎 韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.31 | 9.28 | 9.37 | 9.24 | 9.32 | 9.29
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.4 | 7.69 | 19.77 | 7.22 | 9.01 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.9 | 17.4 | 11.6 | 17.5 | 16.4 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 15.2 | 13.1 | 28.3 | 10.3 | 8.65 | 4.69
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28 | 33.5 | 36.3 | 29.4 | 29.4 | 29
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.35 | 5.66 | 5.5 | 5.5 | 5.28 | 5.45
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6740 | 7.71 | 6.67 | 7.6 | 7.45 | 7.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 230 | 250 | 200 | 270 | 200 | 240
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.15 | 8.15 | 12.73 | 7.65 | 5.91 | 5.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 9.9 | 9 | 11.6 | 6.7 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.56 | 3.33 | 12 | 2.15 | 6.47 | 9.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.7 | 10.19 | 12.66 | 9.66 | 8.28 | 7.56
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 9.5 | 11.7 | 10.3 | 2.6 | 6.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.19 | 2.06 | 3.56 | 3.67 | 3.02 | 2.94
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.39 | 9.2 | 9.3 | 9.15 | 9.26 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.31 | 8.56 | 15.7 | 7.81 | 8.2 | 7.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 9 | 6.2 | 9.2 | 5.2 | 17
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.86 | 11.7 | 3.85 | 8.55 | 28.4 | 49.2
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 74 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.8 |  | 4.4 |  | 3.35 |  | 1.81 |  | 4.65 |  | 0.95
2#阳床 | 20.5 |  | 8.69 |  | 19.6 |  | 3.77 |  | 3.73 |  | 4.14
3#阳床
1#阴床 |  | 53.1 |  | 32.5 |  | 156
2#阴床 | [7 empty] | 89.8 |  | 47.5 |  | 38.2
3#阴床 |  | 59.3 |  | 34.6 |  | 86 |  | 59.4 |  | 62 |  | 81.8
1#混床 | 15.2 | 11.6 | 13 | 13.4 | 28.3 | 13.8 | 7.97 | 18.3 | 6.18 | 10.8 | 7.82 | 16.2
2#混床 | 25.7 | 5.1 | 24.9 | 11.3 | 23.2 | 12.5 | 11.7 | 17 | 24.8 | 13 | 43.6 | 13.8
3#混床
4#混床 | 27.1 | 5.5 | 21.7 | 6.2 | 22 | 3.8 | 18.6 | 8 | 21.8 | 4.4 | 35.6 | 2.5

## 23日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 87030 |  |  | 70900 |  |  | 72050
| 外送 | 70100 |  |  | 88720 |  |  | 90200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 19 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 320 | 430 | 430 | 300 | 500 | 490 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 400 | 500 | 490 | 410 | 320 | 310 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 7 点20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 17 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 800 |  |  | 800 |  |  | 2650
| 高位碱槽(mm) | 2720 |  |  | 2720 |  |  | 2720
库存 | 氨水(桶) | 5 |  |  | 4 |  |  | 4
| NaOH(瓶) | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器 0:40分中和排水（1#池PH：6.70 2#池PH：6.51) |  |  | 清洗2#、3#过滤器 09:02分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 10:38分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 13:10分中和排水（1#池PH：6.70 2#池PH：7.1) 14:41分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗5#、1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：韦国宏 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：廖欣珺 罗东海
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.05 | 9.18 | 9.3 | 9.28 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.3 | 8.31 | 7.4 | 9.02 | 6.67 | 8.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 15.2 | 16.7 | 16.8 | 18.7 | 20.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.15 | 12.1 | 1.7 | 16 | 12.6 | 19.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 25.4 | 26.9 | 28 | 28.6 | 26 | 27.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.21 | 5.07 | 5.06 | 5.07 | 4.65 | 5.25
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.31 | 7.62 | 7.29 | 7.98 | 7.1 | 9.54
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 220 | 140 | 270 | 220 | 310 | 320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.64 | 7.73 | 7.16 | 8.92 | 13.77 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 8 | 12.2 | 7.7 | 8.9 | 10.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.05 | 3.14 | 1.53 | 1.23 | 3.93 | 13.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.68 | 8.67 | 8.37 | 11.2 | 13.16 | 9.48
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 6.8 | 6.7 | 18.5 | 2.6 | 7.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.67 | 3.73 | 1.03 | 13.7 | 5.14 | 5.18
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.31 | 9.08 | 9.01 | 8.99 | 8.99 | 9.64
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.76 | 8.3 | 7.77 | 8.17 | 6.71 | 7.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 7.1 | 3.5 | 6 | 4.7 | 7.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.06 | 3.69 | 2.53 | 2.95 | 3.94 | 7.36
原水 | PH值 | 7.9 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 74.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.49 |  | 26.4 |  | 2.06 |  |  |  | 2.06 |  | 6.99
2#阳床 | 9.7 |  | 9.78 |  | 6.78 |  | 58.5
3#阳床 | [6 empty] | 59.5 |  | 32.3 |  | 44.5
1#阴床 | [5 empty] | 70.6 |  | 46.7 |  | 30.2 |  | 57.5
2#阴床 |  | 37.3 |  | 38.8 |  | 538
3#阴床 |  | 47.3 |  | 48.1 |  |  |  | 59.5 |  | 57.2 |  | 69.2
1#混床 | 3.23 | 18.5 | 5.19 | 12.4 | 4.59 | 14.3 | 6.82 | 18.6 | 27 | 12.7 | 19.4 | 14.9
2#混床 | 13.7 | 15.4 | 10.7 | 16.5 | 11.2 | 15.2 | 7.38 | 16.4 | 34.8 | 14.3 | 34.2 | 18.4
3#混床
4#混床 | 12.3 | 5.4 | 7.6 | 7.1 | 13 | 2.7 | 14.5 | 4.5 | 43.6 | 3.7 | 37.7 | 6.2

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 73100 |  |  | 73870 |  |  | 75030
| 外送 | 91500 |  |  | 93050 |  |  | 94200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 36 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 370 | 360 | 320 | 280 | 280 | 500 | 490
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 500 | 430 | 420 | 330 | 500 | 500 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2650 |  |  | 2650 |  |  | 2440
| 高位碱槽(mm) | 2720 |  |  | 2720 |  |  | 2480
库存 | 氨水(桶) | 4 |  |  | 4 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 120 |  |  | 118 |  |  | 118
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. |  |  | 清洗1#、5#过滤器. 14:30分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 17:10分中和排水（1#池PH：6.70 2#池PH：6.1) 18:40分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 20:30分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 22:40分中和排水（1#池PH：6.74 2#池PH：8.0)
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.21 | 9.25 | 9.19 | 9.32 | 9.32 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 13.36 | 14.4 | 8.19 | 9.91 | 14.29 | 13.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.4 | 13.9 | 19.2 | 20.7 | 23.8 | 25.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 29.5 | 21.6 | 14.4 | 13 | 7.92 | 27.5
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.97 | 9.98 | 9.99 | 9.96 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 44.9 | 28.8 | 35.1 | 35.3 | 26.9 | 28.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.28 | 5.51 | 5.47 | 5.09 | 5.32 | 5.35
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.47 | 7.66 | 7.86 | 7.14 | 12.8 | 7.79
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 200 | 290 | 280 | 240 | 280 | 340
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.59 | 8.22 | 7.8 | 9.12 | 11 | 10.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.9 | 9 | 14.1 | 7.3 | 11.2 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.4 | 12.9 | 3.91 | 6.06 | 6.98 | 8.17
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.29 | 9.08 | 9.43 | 11.7 | 11.67 | 11.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 5.9 | 8 | 10.9 | 7.6 | 11.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.3 | 15.7 | 6.59 | 2.55 | 9.4 | 5.21
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.13 | 9.1 | 9.16 | 8.86 | 9.22 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 17.37 | 7.78 | 6.98 | 8.35 | 13.25 | 12.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 8.4 | 5.5 | 10.2 | 8.6 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 13.9 | 6.9 | 1.65 | 6.42 | 4.03 | 29
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 82.1 | 总碱度 | 75.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.4 |  | 64.1 |  | 6.24 |  | 4.05 |  | 40.9 |  | 131
2#阳床
3#阳床 | 56.8 |  | 56.2 |  | 42.9 |  | 60.7 |  | 46.2 |  | 43
1#阴床 |  | 38.1 |  | 49 |  | 54.3 |  | 62.3 |  |  |  | 45.5
2#阴床 | [9 empty] | 60.5 |  | 62.1
3#阴床 |  | 70 |  | 33 |  | 56.9 |  | 50.1 |  | 78.4
1#混床 | 28.2 | 10.4 | 48.5 | 15.3 | 16.9 | 19.5 | 7.6 | 18.7 | 59 | 21.6 | 16.9 | 24.8
2#混床 | 35.3 | 12.1 | 23.5 | 11.4 | 20.5 | 15.3 | 18.7 | 19 | 24.9 | 21.9 | 19.7 | 26.8
3#混床
4#混床 | 56 | 8.5 | 32.1 | 9.1 | 29 | 4.3 | 17.3 | 6.6 | 55.3 | 5.1 | 14.3 | 8.2

## 25日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76160 |  |  | 77300 |  |  | 78500
| 外送 | 95440 |  |  | 96680 |  |  | 97700
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 52
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 52
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 370 | 340 | 340 | 290 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 440 | 440 | 340 | 255 | 250 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 8点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2330 |  |  | 2250 |  |  | 1970
| 高位碱槽(mm) | 2480 |  |  | 2240 |  |  | 2060
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| NaOH(瓶) | 116 |  |  | 116 |  |  | 114
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器. 3:56分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 8:22分再生1#混床，进碱浓度：2.8%，2.8%；置换进碱浓度：2.9%，2.9%，进酸浓度：3.0%，3.1%. 11:55分中和排水（1#池PH：6.70 2#池PH：6.6). 13:27分再生2#混床，进碱浓度：2.8%，2.8%；置换进碱浓度：2.9%，2.9%，进酸浓度：3.0%，3.1%. |  |  | 清洗1#、5#过滤器. 17:33分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 20:10分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：6.7). 22:55分再生2#混床，进碱浓度：2.8%，2.8%；置换进碱浓度：2.9%，2.9%，进酸浓度：3.0%，3.1%.
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 蔡彬彬 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 黄毅强 化验：何宏佳
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.31 | 9.24 | 9.2 | 9.14 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.44 | 9.13 | 9.3 | 9.6 | 10.36 | 9.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 26.8 | 29.1 | 18.6 | 7.6 | 25.4 | 25.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.7 | 2.56 | 47.1 | 9.65 | 25.7 | 20.6
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10 | 9.94 | 9.92 | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 | 27.8 | 27.5 | 26.4 | 29.7 | 32.3 | 33.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.21 | 5.07 | 5.28 | 5.58 | 5.52 | 5.55
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.37 | 7.31 | 7.54 | 7.5 | 7.95 | 7.88
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 350 | 360 | 410 | 440 | 550 | 380
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.5 | 4.71 | 9 | 7.84 | 9.27 | 9.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 16.4 | 13.7 | 11.9 | 19.9 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.79 | 5.67 | 5.72 | 7.92 | 2.55 | 9.94
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.07 | 8 | 9.1 | 9.7 | 10.76 | 10.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 13.9 | 9.8 | 11 | 8.3 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.17 | 3.36 | 8.75 | 4.84 | 2.7 | 2.83
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.41 | 9.14 | 9.32 | 9.18 | 9.16 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.66 | 8.94 | 8.35 | 8.59 | 9.93 | 9.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.6 | 15 | 12.1 | 12.9 | 3.9 | 8.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.77 | 1.91 | 18.3 | 29.2 | 2.42 | 3.11
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 1.66 |  | 4.87 |  | 6.26 |  | 8.34 |  | 6.96
2#阳床 | 4.1 |  | 5.34 |  | 8.61 |  | 18.1 |  | 8.43 |  | 5.92
3#阳床 | 51.9
1#阴床 |  | 44.1 |  | 43.3 |  | 40.9 |  | 27.9/43.4 |  | 37.9 |  | 35.7
2#阴床 |  | 61.9 |  | 66.1 |  | 22.7 |  | 38.9/28 |  | 214
3#阴床 | [11 empty] | 65.8
1#混床 | 8.7 | 24.6 | 2.37 | 25.4 | 30.5 | 11.9 | 56.8/47 | 10.1/7.3 | 36.5 | 10.6 | 26.7 | 10.9
2#混床 | 2.21 | 20.8 | 13.4 | 25.9 | 37.6 | 17.7
3#混床
4#混床 | 5.11 | 7.5 | 7.7 | 9.1 | 42.2 | 9.4 | 35.4/42.2 | 9/4.9 | 40.3 | 1.2 | 37.7 | 5.8

## 26日
项目 |  | (丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 79500 |  |  | 80590 |  |  | 81800
| 外送 | 99050 |  |  | 100400 |  |  | 101800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 450 | 450 | 430 | 370 | 370 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 330 | 600 | 600 | 550 | 480 | 480 | 360 | 290
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 15分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 600 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1770 |  |  | 1620
| 高位碱槽(mm) | 2060 |  |  | 2060 |  |  | 1900
库存 | 氨水(桶) | 1 |  |  | 41 |  |  | 41
| NaOH(瓶) | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. 04:31分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：7.8). |  |  | 清洗5#、1#过滤器. 本班卸氨水40桶. 10:20分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 19:25分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 21:50分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：7.8). 23:22分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：冯柳琴 陈长灵 化验：韩丽娜 刘映生 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.13 | 9.33 | 9.26 | 9.17 | 9.12 | 9.18
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.5 | 8.36 | 14 | 9.74 | 6.76 | 7.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 14.8 | 12.6 | 15.1 | 16.1 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 53.5 | 58.4 | 23.8 | 28.8 | 13.9 | 12.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.92 | 9.93 | 9.97 | 9.85 | 9.75 | 9.8
|  | 电导率 | ≤150 | 32 | 27.7 | 26 | 27.7 | 27.5 | 29.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.31 | 4.94 | 5.04 | 4.73 | 4.04 | 4.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.91 | 7.83 | 7.44 | 6.63 | 7.18 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 170 | 290 | 310 | 390 | 340 | 360
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.14 | 10.16 | 10.02 | 6.1 | 8.13 | 8.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 10 | 12.3 | 13.8 | 13.1 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.05 | 5.72 | 4.82 | 3.81 | 2.46 | 2.79
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.88 | 8.42 | 11.61 | 9.04 | 9.72 | 9.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.8 | 8.8 | 10.6 | 7.4 | 8.5 | 8.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.05 | 2.49 | 8.44 | 5.1 | 1.45 | 4.03
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.3 | 9.28 | 9.25 | 9.21 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.94 | 12.24 | 7.28 | 14.28 | 8.35 | 8.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 6.1 | 12.7 | 5.7 | 14.8 | 11.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 19.7 | 3.08 | 7.14 | 14.9 | 4.7 | 2.56
原水 | PH值 | 7.94 | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.66 |  | 12.7 |  | 24.4 |  | 8.35 |  | 4.71 |  | 17.8
2#阳床 | 4.33 |  | 5.11 |  | 5.66 |  | 14.5
3#阳床 | [8 empty] | 45 |  | 44.9
1#阴床 |  | 34.2 |  | 42.4 |  | 29.3 |  | 33.7 |  | 64.1
2#阴床 | [11 empty] | 43
3#阴床 |  | 68.4 |  | 60.7 |  | 36.5 |  | 39.4 |  | 53.2 |  | 51.8
1#混床 | 15.5 | 9.7 | 15.4 | 4.3 | 10.7 |  | 8.68 | 15 | 11.5 | 8.4 | 10.5 | 15.8
2#混床 |  |  | 20.4 | 20.7 | 42.9 |  | 15.8 | 6.6 | 24.1 | 3.9 | 25 | 7.8
3#混床
4#混床 | 33 | 5 | 9.15 | 4.4 | 35.9 | 4.3 | 21.8 | 7.1 | 32.8 | 5.4 | 41.9 | 4.8

## 27日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 82088 |  |  | 83900 |  |  | 85000
| 外送 | 103090 |  |  | 104150 |  |  | 105200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 240 | 490 | 490 | 460 | 430 | 430 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 05 点20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 290 | 460 | 370 | 370 | 270 | 500 | 500 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 01 点30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 05 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1620 |  |  | 1620 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1900 |  |  | 1900 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 109 |  |  | 107 |  |  | 107
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗5#、1#过滤器. |  |  | 清洗2#、3#过滤器. |  |  | 清洗5#、1#过滤器. 20:50分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 23:10分中和排水（1#池PH：6.72 2#池PH：7.3).
操作者签名： |  | 中控： 银邦君 化验： 黎嘉诚 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：刘映生 韩丽娜 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.28 | 9.32 | 9.28 | 9.22 | 9.16
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.8 | 12.82 | 7.91 | 6.85 | 6.91 | 8.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 23.9 | 19.5 | 15.8 | 17.5 | 13.8 | 15.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 19.5 | 13.2 | 7.15 | 5.31 | 16.8 | 18.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.86 | 9.94 | 10 | 10.01 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28.9 | 26.2 | 25.4 | 29.5 | 24.4 | 26.2
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.55 | 4.49 | 4.62 | 4.63 | 4.68 | 4.44
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.54 | 6.38 | 10 | 7.08 | 7.05 | 6.46
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 400 | 420 | 370 | 350 | 290 | 370
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 14.11 | 9.43 | 4.88 | 6.13 | 7.14 | 6.96
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 14.7 | 10.5 | 12.3 | 11.2 | 9.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.9 | 3.6 | 10.07 | 5.78 | 6.8 | 7.27
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.46 | 11.34 | 7.49 | 8.07 | 8.55 | 14.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 12 | 9.6 | 10 | 8.9 | 7.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.93 | 3.83 | 5.41 | 4.67 | 6.32 | 7.98
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.21 | 9.22 | 9.08 | 9.18 | 9.19 | 9.06
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.05 | 11.28 | 6.83 | 14.75 | 8.45 | 7.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.2 | 9.6 | 8.2 | 9.6 | 10.3 | 10.04
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 15.2 | 9 | 6.5 | 11.3 | 12.8 | 8.61
原水 | PH值 | 7.93 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 15.7 |  | 13.9 |  | 2.91 |  | 4.71 |  | 8.23 |  | 4.78
3#阳床 | 48.8 |  | 53 |  | 41.3 |  | 58.5 |  | 45 |  | 31.8
1#阴床
2#阴床 |  | 45 |  | 51.5 |  | 51.9 |  | 49.6 |  | 24.9 |  | 49.5
3#阴床 |  | 67.7 |  | 74 |  | 77.5 |  | 69.9 |  | 58.1 |  | 56.8
1#混床 | 6.93 | 6.7 | 2.48 | 10.8 | 5.65 | 9.9 | 4.76 | 11.1 | 10.3 | 17.9 | 5.58 | 9.6
2#混床 | 7.4 | 1 | 12.8 | 6.7 | 13.4 | 2.6 | 7.21 | 7.5 | 10.2 | 9.7 | 4.64 | 11.5
3#混床
4#混床 | 6.28 | 2.6 | 8.41 | 7.5 | 5.9 | 7.3 | 12.6 | 4.9 | 10.2 | 8.1 | 4.23 | 8.4

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 85860 |  |  | 87000 |  |  | 88100
| 外送 | 106450 |  |  | 107400 |  |  | 108800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 51 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 310 | 280 | 270 | 500 | 480 | 480 | 450 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 220 | 450 | 440 | 340 | 500 | 500 | 430 | 410
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 50 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1260 |  |  | 1260
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1520 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 105 |  |  | 105 |  |  | 105
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 1：20分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 5:00分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%. 7:10分中和排水（1#池PH：6.60 2#池PH：6.45). |  |  | 清洗5#、1#过滤器 9:01分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 11:33分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.2%，3.2%. 13:48分中和排水（1#池PH：6.63 2#池PH：8.61). 15:25分再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：银邦君 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 罗继念 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.17 | 9.28 | 9.29 | 9.24 | 9.08 | 9.19
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.97 | 10.55 | 8.27 | 8.82 | 13.14 | 8.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 17.6 | 12.6 | 15.3 | 9.7 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.31 | 5.53 | 7.86 | 9.14 | 14.1 | 12.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.99 | 10 | 9.88 | 9.96 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 29.5 | 32.9 | 25.7 | 26.2 | 28.2 | 25
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.43 | 4.42 | 4.22 | 4.19 | 4.11 | 4.56
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6270 | 6440 | 6.7 | 6.26 | 6.22 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 320 | 310 | 320 | 370 | 320 | 310
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.08 | 9.81 | 4.92 | 4.72 | 10.37 | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 9.9 | 8.6 | 7.6 | 7.3 | 10.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.97 | 5.62 | 6.11 | 7.36 | 9.64 | 8.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.7 | 11.32 | 7.48 | 7.61 | 10.23 | 7.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 7.6 | 8.3 | 5.8 | 6.2 | 7.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.4 | 7.56 | 5.41 | 5.64 | 10.3 | 9.71
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.05 | 9.11 | 9.18 | 9.18 | 9.28 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.63 | 10.57 | 7.37 | 9.37 | 12.48 | 9.59
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9 | 9.4 | 5.4 | 7.9 | 7.7 | 7.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.71 | 1.44 | 6.15 | 7.51 | 14.3 | 11.5
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 6.23 |  | 6.49 |  | 1.51 |  | 5.47 |  | 2.27
2#阳床 | 1.4 |  | 35.6 |  | 27.4
3#阳床 | 4.2 | [5 empty] | 21.8 |  | 39.7 |  | 45
1#阴床 |  |  |  | 42.9 |  | 32.2 |  |  |  | 9.6 |  | 10.5
2#阴床 |  | 53.1 |  | 96 |  |  |  | 44.7 |  | 36.7 |  | 33.8
3#阴床 |  | 61 |  |  |  | 564
1#混床 | 18 | 10.7 | 19.2 | 11 | 15.5 | 7.4 | 12.5 | 7.4 | 10.2 | 7.3 | 12.3 | 13.5
2#混床 | 10.4 | 9.5 | 12.3 | 6.3 | 12.7 | 3.6 | 10.5 | 2.9 | 10.9 | 5.1 | 26 | 7.2
3#混床
4#混床 | 11.8 | 9.6 | 13.1 | 5.7 | 18.4 | 4 | 13.2 | 3.6 | 8.6 | 6.5 | 22.4 | 6.9

## 29日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 89080 |  |  | 90888 |  |  | 91400
| 外送 | 110180 |  |  | 111180 |  |  | 112800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 380 | 350 | 350 | 300 | 500 | 500 | 470 | 450
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 48 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 410 | 260 | 500 | 490 | 400 | 300 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 6点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 55分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1090 |  |  | 1090 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1440 |  |  | 1440 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 103 |  |  | 103 |  |  | 101
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗3#、5#过滤器 5:15分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%. 07:35分中和排水（1#池PH：6.63 2#池PH：8.61). |  |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 清洗3#、5#过滤器 18:30分再生2#阴床，置换进碱浓度：3.2%，3.2% 22:08分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0%.
操作者签名： |  | 中控：廖瑞茂 化验：何宏佳 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：罗东海 银邦君 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韩丽娜 刘映生
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.25 | 9.23 | 9.16 | 9.12 | 9.19 | 9.24
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.26 | 5.99 | 8.05 | 7.94 | 12.76 | 11.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 12 | 16.4 | 13.6 | 14.5 | 15.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.43 | 6.02 | 4.19 | 1.66 | 3.63 | 4.27
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10 | 9.93 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 28.3 | 28.9 | 26.5 | 29.7 | 23.8 | 25.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.88 | 4.86 | 4.64 | 4.55 | 4.38 | 4.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.14 | 6.86 | 7.7 | 7.02 | 6.81 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 470 | 300 | 370 | 470 | 340 | 420
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.35 | 7.83 | 4.64 | 6.29 | 5.02 | 4.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11 | 8.1 | 11.8 | 8.1 | 6.9 | 14.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.01 | 3.37 | 3.75 | 3.29 | 7.7 | 4.99
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.98 | 8.59 | 6.17 | 7.71 | 6.45 | 6.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 5 | 7.3 | 8.4 | 4.3 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.21 | 2.61 | 4.28 | 2.32 | 6.99 | 6.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.23 | 9.14 | 9.25 | 9.08 | 9.21 | 9.17
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.84 | 9.01 | 8.23 | 8.88 | 7.74 | 5.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 5.5 | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.13 | 3.38 | 3.24 | 4.6 | 2.05 | 6.09
原水 | PH值 | 7.97 | 硬度 | 75.15 | 总碱度 | 67 | 浊度 | 0.8
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 11.8 |  | 1.64
2#阳床 |  |  |  |  | 25.5 |  | 32 |  | 13.1 |  | 2.98
3#阳床 | 30.1 |  | 49.6 |  | 49.8 |  | 25.7 |  | 29.9 |  | 30.5
1#阴床 |  | 8.6 |  | 7.2 |  | 10.5 |  | 7.7 |  |  |  | 11.7
2#阴床 |  | 44 |  | 42.8 |  | 56.4 |  | 51.5 |  | 8.3
3#阴床 | [9 empty] | 56.8 |  | 81.2
1#混床 | 12.5 | 8.9 | 6.47 | 9.1 | 6.06 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 1.12 | 8 | 14.1 | 9.8
2#混床 | 8.55 | 5.5 | 8.4 | 3.7 | 4.18 | 4.3 | 8.34 | 7.8 | 6.96 | 4.2 | 11.8 | 7.7
3#混床
4#混床 | 15.8 | 5.7 | 23.1 | 5.1 | 8.17 | 5.4 | 3.91 | 3.8 | 2.59 | 5.2 | 3.7 | 6.4

## 30日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 92600 |  |  | 93760 |  |  | 95000
| 外送 | 114260 |  |  | 115390 |  |  | 116400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 450 | 390 | 340 | 340 | 320 | 280 | 270 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 330 | 500 | 500 | 420 | 340 | 330 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 900 |  |  | 2820 |  |  | 2820
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1100 |  |  | 1100
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 99 |  |  | 99 |  |  | 97
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 0:45分中和排水（1#池PH：6.63 2#池PH：8.61). |  |  | 清洗2#、3#过滤器 09:08分再生2#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 14:17分再生4#混床，进碱浓度：2.8%，2.8%；置换进碱浓度：2.9%，2.9%，进酸浓度：3.0%，3.1%. |  |  | 清洗1#、5#过滤器 17：50分中和排水（1#池PH：6.63 2#池PH：7.28).
操作者签名： |  | 中控：黄毅强 化验：何宏佳 |  |  | 中控： 银邦君 化验：黎嘉诚 |  |  | 中控：韩丽娜 化验：冯柳琴
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.14 | 9.1 | 9.16 | 8.94 | 9.06 | 9.15
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.91 | 5.96 | 6.7 | 8.87 | 6.98 | 7.84
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 12.8 | 6.8 | 19 | 13.1 | 11.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13 | 10.4 | 9.6 | 14.1 | 16.2 | 12.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.99 | 10 | 9.86 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 26.8 | 25.7 | 24.3 | 27.3 | 33.4 | 31.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.6 | 4.64 | 4.69 | 4.98 | 4.61 | 4.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.29 | 7.77 | 9.41 | 6980 | 8.15 | 9.11
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 410 | 440 | 450 | 460 | 530 | 400
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.09 | 6.22 | 5.2 | 7.39 | 4.83 | 4.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.5 | 11.4 | 2.5 | 14.7 | 12.2 | 11.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.53 | 2.38 | 4.87 | 9.24 | 5.51 | 7.58
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.65 | 7.08 | 4.82 | 8.03 | 5.78 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 8.7 | 9.6 | 11.7 | 10.4 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.59 | 1.39 | 2.83 | 4.64 | 4.12 | 4.72
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.17 | 8.94 | 8.85 | 8.88 | 9.34 | 9.25
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.31 | 6.55 | 6.15 | 9.31 | 8.63 | 8.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.4 | 6.6 | 8.2 | 9.5 | 7.8 | 8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.44 | 6.06 | 7.98 | 8.48 | 12.6 | 9.23
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.42 |  | 3.56 |  | 6.96 |  | 9.39 |  | 4.62 |  | 1.7
2#阳床 | 6.82 |  | 11.4 |  | 15.2
3#阳床 | [6 empty] | 37.8 |  | 35.1 |  | 35.4
1#阴床 |  | 12.4 |  | 15.9 |  | 14.8 |  | 17.5 |  | 10.4 |  | 9
2#阴床
3#阴床 |  | 53.5 |  | 36.8 |  | 41.8 |  | 35.7 |  | 33.4 |  | 32.8
1#混床 | 21.6 | 16.9 | 15.5 | 9.2 | 14.3 | 9.8 | 12.3 | 10.5 | 9.38 | 4.6 | 6.89 | 6.8
2#混床 | 20.3 | 5.6 | 17.9 | 6.4 | 15.3 | 5.2 | 13.2 | 6.9 | 19 | 3.6 | 14.96 | 2.9
3#混床
4#混床 | 22.1 | 5.1 | 19.4 | 4.6 | 18.5 | 6.1 | 31.9 | 7.7 |  |  | 9.1 | 43.7

## 31日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 96100 |  |  | 97400 |  |  | 98450
| 外送 | 117860 |  |  | 119400 |  |  | 120860
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 50 |  |  | 44
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 50 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 440 | 410 | 410 | 380 | 350 | 350 | 300 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 20 点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 340 | 500 | 480 | 400 | 340 | 330 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2700 |  |  | 2640 |  |  | 2450
| 高位碱槽(mm) | 1100 |  |  | 950 |  |  | 800
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 95 |  |  | 95 |  |  | 84
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器. 6:50分再生1#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、5#过滤器. 10:50分再生4#混床，进碱浓度：2.8%，2.8%；置换进碱浓度：2.9%，2.9%，进酸浓度：3.0%，3.1%. 14：31分中和排水（1#池PH：6.63 2#池PH：7.28). |  |  | 清洗2#、3#过滤器. 16：17分再生1#阴床，置换进碱浓度：3.2%，3.2% 20:48分再生3#阳床，置换进酸浓度：3.0%，3.0% 23：00分中和排水（1#池PH：6.53 2#池PH：7.11）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 劳俊儒 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：何宏佳 |  |  | 中控：黎嘉诚 化验：银邦君
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.03 | 9.12 | 9.07 | 9.16 | 9.13 | 9.14
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.68 | 8.71 | 7.15 | 11.12 | 6.69 | 8.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 12 | 4.1 | 12.4 | 21.9 | 21
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.83 | 9.51 | 8.75 | 7.67 | 9.16 | 5.96
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 9.93 | 9.94 | 10.1 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 30 | 31.3 | 31.6 | 36.3 | 32.2 | 31.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.89 | 4.77 | 5.04 | 5.55 | 5.44 | 5.28
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.42 | 9.63 | 8.97 | 8.39 | 15.7 | 8.96
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 470 | 310 | 490 | 500 | 390
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.83 | 6.81 | 7.41 | 9.72 | 6.83 | 7.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 11.9 | 5.5 | 14.1 | 20.6 | 17.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.07 | 7.33 | 5.58 | 3.22 | 4.88 | 1.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.02 | 7.18 | 8.05 | 9.59 | 7.53 | 7.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.7 | 11.3 | 8.5 | 13.9 | 16.7 | 15.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.06 | 3.67 | 1.85 | 2.35 | 2.6 | 1.63
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.43 | 9.21 | 9.22 | 9.32 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.67 | 8.19 | 8.44 | 12.43 | 10.9 | 10.94
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 6 | 3.2 | 8 | 14.6 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.86 | 5.12 | 4.01 | 9.53 | 5.47 | 11.8
原水 | PH值 | 7.89 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.41 |  | 3.68
2#阳床 |  |  |  |  | 5.47 |  | 4.61 |  | 6 |  | 7.21
3#阳床 | 35.2 |  | 32 |  | 37.9 |  | 48.9 |  | 52.1 |  | 139
1#阴床 |  | 13.3 |  | 10.7 |  | 13.8
2#阴床 | [7 empty] | 46.6 |  | 58.4 |  | 62.1
3#阴床 |  | 34.8 |  | 32.3 |  | 24.2 |  | 33.4 |  | 41 |  | 42.3
1#混床 | 6.95 | 9.9 | 7.65 | 8.5 | 5.65 | 5.1 | 4.43 | 9.3 | 8.22 | 17 | 15.6 | 14.3
2#混床 | 7.2 | 5.7 | 8.3 | 4.3 | 5.74 | 6.3 | 4.67 | 5 | 10.4 | 9.4 | 7.55 | 8.2
3#混床
4#混床 | 2.95 | 65 | 112/112 | 4.9/5.2 | 60.1 | 16.5