## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用
外送
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙)白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 1020 |  |  | 1900
| 外送 | 1100 |  |  | 1980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 470 | 410 | 360 | 360 | 330 | 300 | 300 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加氨水 12 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 320 | 320 | 520 | 460 | 460 | 380
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 30分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 110 |  |  | 2600 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 350 |  |  | 350 |  |  | 350
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 405 |  |  | 403 |  |  | 403
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：秦忠文 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.38 | 9.45 | 9.35 | 9.54 | 9.55
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.23 | 7.6 | 12.8 | 11.84 | 9.98 | 10.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.7 | 6.5 | 2.4 | 14.7 | 6 | 13.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7 | 5.6 | 3.33 | 2.5 | 3.2 | 3.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10.1 | 9.89 | 9.86 | 9.87 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 38.8 | 36.5 | 40.4 | 42.8 | 43.4 | 41.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.9 | 4.86 | 4.47 | 5.05 | 5.02 | 4.53
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.8 | 6.2 | 6.11 | 7.01 | 6.79 | 8.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 250 | 280 | 200 | 880 | 210 | 630
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.29 | 6.48 | 7.87 | 7.4 | 9.1 | 9.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.6 | 4.6 | 3.1 | 9.5 | 6.3 | 12.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.61 | 7.47 | 6.82 | 2.5 | 8.1 | 6.9
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.56 | 8.87 | 9.11 | 8.17 | 6.39 | 8.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 5.1 | 2.2 | 13.5 | 6.7 | 16.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.4 | 11.3 | 13.5 | 1.53 | 18.6 | 7.9
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.37 | 9.35 | 9.35 | 9.4 | 9.63 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.68 | 9.44 | 11.4 | 11.1 | 12.53 | 12.42
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 7 | 5 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.94 | 6.78 | 2.57 | 7.32 | 8.19 | 7.26
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.39 |  | 6.67 |  | 12.1 |  | 2.7 |  | 6.45 |  | 55.7
2#阳床 | 34.7 |  | 38.3 |  | 42.9 |  | 64.7 |  | 62.3 |  | 78.3
3#阳床 | 5.96 |  | 5.61 |  | 9.69 |  | 2.4 |  | 26.7 |  | 17.7
1#阴床
2#阴床 |  | 9.8 |  | 7.3 |  | 3.3 |  | 34.4 |  | 9.2 |  | 20.7
3#阴床 |  | 14.2 |  | 6.8 |  | 6.8 |  | 2.81 |  | 14.7 |  | 40.7
1#混床 | 9.15 | 3.6 | 8.86 | 3.7 | 16.3 | 4.7 | 2.56 | 2.5 | 11.8 | 1.5 | 16.7 | 5.1
2#混床 | 5.26 | 3.7 | 5.1 | 3.5 | 11 | 3.4 | 0.92 | 4.52 | 4.9 | 6.2 | 11.7 | 10.1
3#混床 | 7.56 | 4.8 | 6.65 | 4.5 | 2.04 | 1.3 | 1 | 9.36 | 14.3 | 6.3 | 15.2 | 14.9
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 4080 |  |  | 5080 |  |  | 6065
| 外送 | 4020 |  |  | 5000 |  |  | 5864
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 430 | 400 | 360 | 360 | 330 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 440 | 440 | 340 | 270 | 270 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2500 |  |  | 2400 |  |  | 2400
| 高位碱槽(mm) | 180 |  |  | 100 |  |  | 100
库存 | 氨水(桶) | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
| NaOH(瓶) | 403 |  |  | 403 |  |  | 402
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器. 1：00再生3#阴床，置换进碱浓度：3.0%，3.0%。3:40中和排水（PH6.72）。 |  |  | 9:33分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 12:00分中和排水（PH 7.2 ） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.57 | 9.46 | 9.38 | 9.21 | 9.29 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.79 | 8.91 | 8.05 | 8.42 | 11.29 | 11.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12 | 14.3 | 19.8 | 15.3 | 8.8 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.84 | 7.32 | 5.93 | 7.69 | 2 | 3.04
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.18 | 10.2 | 10.19 | 10.14 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 44.1 | 36.6 | 46.4 | 49.7 | 48.2 | 48.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5 | 5.19 | 5.45 | 5.55 | 5.3 | 5.61
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.13 | 6.94 | 9.48 | 9.5 | 8.22 | 7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 660 | 450 | 390 | 390 | 652
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.04 | 6.97 | 5.35 | 6.95 | 7.1 | 8.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.1 | 14.8 | 21.8 | 4.8 | 17.8 | 15.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.15 | 4.62 | 6.48 | 5.2 | 2.19 | 3.68
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.8 | 8.99 | 8 | 8.52 | 8.34 | 9.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 15.4 | 13.8 | 10.3 | 16.6 | 13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.6 | 14.9 | 10.4 | 9.5 | 5.8 | 1.37
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.37 | 9.41 | 9.27 | 9.36 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.85 | 8.95 | 9.72 | 10.25 | 11.49 | 11.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 9.2 | 15 | 7.3 | 8.3 | 9.38
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.25 | 6.96 | 7.28 | 7.41 | 3.31 | 3.63
原水 | PH值 | 8.37 | 硬度 | 83 | 总碱度 | 76.8 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 8.05 |  | 13.8 |  | 55.9 |  | 11.5 |  | 1.53 |  | 3.7
2#阳床 | 43.5 |  | 52.8 |  | 50.2 |  | 38 |  | 39.3 |  | 64.7
3#阳床 | 6.4 |  | 13 |  | 7.6 |  | 10.7 |  | 35 |  | 2.1
1#阴床 |  |  |  | 30.6 |  | 71.5 |  | 69.5 |  | 65.9 |  | 83.2
2#阴床 |  | 29.6 |  | 44.4 |  | 35.5 |  | 37 |  | 39.7 |  | 41.45
3#阴床 |  | 381
1#混床 | 25.1 | 1.1 | 22.7 | 3.2 | 9.47 | 3.2 | 10 | 3.2 | 2.23 | 7.6 | 9.36 | 6.4
2#混床 | 2.37 | 6.3 | 3.45 | 8.3 | 6.77 | 13.7 | 4.84 | 3.9 | 0.41 | 6.8 | 0.65 | 6.34
3#混床 | 2.43 | 5.1
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 7000 |  |  | 8068 |  |  | 8976
| 外送 | 6900 |  |  | 7671 |  |  | 8345
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 260 | 500 | 500 | 480 | 460 | 460 | 430 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 20 分，向槽加氨水 13 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 340 | 260 | 250 | 480 | 420 | 420 | 330 | 270
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2130 |  |  | 2130 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 0 |  |  | 2050 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
| NaOH(瓶) | 402 |  |  | 400 |  |  | 400
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器. 1:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 3:50分中和排水（PH 6.7 ） 5:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗5#过滤器. |  |  | 18:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 20:50分中和排水（PH 6.7 ） 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：林柏榕 化验：梁霞 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.23 | 9.2 | 9.38 | 9.48 | 9.42 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.49 | 9.65 | 7.92 | 7.28 | 8.4 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 17.3 | 15.7 | 13.8 | 17 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.8 | 11.5 | 10.7 | 5.77 | 4.49 | 4.18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10.1 | 10.03 | 9.9 | 10.03 | 9.98
|  | 电导率 | ≤150 | 40.9 | 39 | 38.9 | 38.4 | 48.1 | 50.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.09 | 5.22 | 4.82 | 4.84 | 5.12 | 5.54
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.57 | 5.69 | 7.02 | 9.57 | 8.52 | 9.27
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 670 | 770 | 670 | 610 | 610 | 610
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.8 | 13.2 | 6.04 | 7.18 | 8.01 | 6.17
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.5 | 23.1 | 19.5 | 15.4 | 11.4 | 15.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 12.2 | 15.2 | 9.65 | 7.13 | 4.72 | 3.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.33 | 11.54 | 8.67 | 8.27 | 11.6 | 8.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.5 | 18.1 | 19.6 | 12.8 | 20.6 | 13.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 16.2 | 17.9 | 9.78 | 9.83 | 5.9 | 1.31
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.32 | 9.31 | 9.47 | 9.52 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.51 | 12.71 | 8.82 | 9.64 | 10.33 | 11.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.2 | 11.4 | 8.2 | 13.3 | 9.8 | 8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.52 | 9.09 | 9.4 | 9.57 | 3.94 | 3.94
原水 | PH值 | 8.3 | 硬度 | 73 | 总碱度 | 65.73 | 浊度 | 73
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.8 |  | 103 |  |  |  | 4.94 |  | 1 |  | 1.35
2#阳床 | 58.3 |  | 50.7 |  | 50.3 |  | 3.97 |  | 43.3 |  | 64.7
3#阳床 | 5430 |  | 16.6 |  | 12.3 |  | 2.15 |  | 89 |  | 2.19
1#阴床 |  | 77.8 |  | 70.5 |  | 51.8 | 51.8 | 55.1 |  | 99.5
2#阴床 |  | 76.4 |  | 45.3 |  | 30.3 | 30.3 | 23.9 |  | 39.5 |  | 41.4
3#阴床 | [11 empty] | 55.8
1#混床 | 11.5 | 5.9 | 15.1 | 4.1 | 13.7 | 3 | 3 | 7.1 | 3.7 | 8 | 1.97 | 2.58
2#混床 | 1.98 | 15.2 | 5.71 | 9.2 | 7.44 | 10.9 | 10.9 | 11.3 | 1.53 | 5.9 | 0.69 | 9.76
3#混床 | [10 empty] | 3.32 | 14.08
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 9920 |  |  | 10840 |  |  | 11650
| 外送 | 9265 |  |  | 10300 |  |  | 11350
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 36 |  |  | 39
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 290 | 260 | 260 | 220 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 15 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 270 | 500 | 450 | 450 | 350 | 270 | 270 | 170 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 04点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 20 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 1870 |  |  | 1870 |  |  | 1870
库存 | 氨水(桶) | 11 |  |  | 41 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 309 |  |  | 309 |  |  | 307
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 3 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 | [5 empty] | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 林柏榕 化验：韦国宏 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.43 | 9.33 | 9.38 |  | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.86 | 8.44 | 9.28 | 14.59 |  | 9.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.3 | 20 | 12.6 | 16 |  | 9.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 13.5 | 20.2 | 17 | 10.13 |  | 5.54
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 |  | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 10 | 10 | 10.08 |  | 9.52
|  | 电导率 | ≤150 | 47.1 | 68.2 | 40.8 | 39.9 |  | 14.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.96 | 5.4 | 4.97 | 5.23 |  | 2.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 16.2 | 8.42 | 9.04 | 12.9 |  | 1.81
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 580 | 460 | 430 | 570 |  | 200
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.6 | 10.31 | 10.2 | 7.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.1 | 9.3 | 12.6 | 10.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.9 | 9.4 | 8.27 | 2.18
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 18.55 | 18.05 | 12 | 8.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.8 | 11.3 | 15.1 | 11.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.1 | 6.54 | 11.6 | 20.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.77 | 9.38 | 9.21 | 9.3 | 9.21
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.18 | 11.74 | 10.7 | 10.37 | 9.99 | 9.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.4 | 2.3 | 4 | 14.5 | 11 | 7.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.5 | 6.2 | 16 | 11.3 | 4.51 | 6.12
原水 | PH值 | 8.3 | 硬度 | 85.2 | 总碱度 | 77.3 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 17.3 |  | 21.8 |  | 11.9 |  | 8.49 |  | 8.33 |  | 5.33
2#阳床 | 39.2 |  | 66.3 |  | 7.12 |  | 10.7 |  | 7.15 |  | 40
3#阳床 | 14.6 |  | 53.1 |  | 11.3 |  | 10.9 |  | 8.6 |  | 2.61
1#阴床
2#阴床 |  | 33.7 |  | 32.3 |  | 32.5 |  | 44.6 |  | 64.8 |  | 49.2
3#阴床 |  | 96.6 |  | 48.3 |  | 50.8 |  | 75.8 |  | 75.8 |  | 65.3
1#混床 | 13.7 | 4 | 11.7 | 0.5 | 16.5 | 5.3 | 16.3 | 3.3 | 15.9 | 1 | 25.7 | 3.3
2#混床 | 17 | 6.3 | 16.6 | 0.9 | 6.27 | 8.9 | 9.82 | 5.3 | 13.2 | 7 | 7.13 | 9.6
3#混床 | 14.6 | 6.8 | 12.3 | 5.1 | 9.5 | 10.5 | 10.7 | 9 | 10.3 | 7.7 | 5.26 | 6.3
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 12645 |  |  | 13720 |  |  | 14773
| 外送 | 12315 |  |  | 13320 |  |  | 14380
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 450 | 420 | 420 | 390 | 360 | 360 | 320 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 360 | 300 | 300 | 250 | 500 | 500 | 450 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1750 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 1700 |  |  | 1630 |  |  | 1570
库存 | 氨水(桶) | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| NaOH(瓶) | 307 |  |  | 306 |  |  | 306
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器. 01:25分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 04:25分中和排水（PH 5.9 ） 05:03分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 07:15分中和排水（PH 6.9） |  |  | 清洗5#过滤器. 08:52分再生1#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 11:20分中和排水（PH 6.9） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 19:43分再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 22:10分中和排水（PH 7.5）
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：林柏榕 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.42 | 9.41 | 9.43 | 9.46 | 9.2
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.38 | 5.07 | 3.56 | 3.65 | 4.59 | 4.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 8.3 | 21.4 | 4.3 | 9 | 10.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.7 | 4.6 | 11.7 | 17 | 3.98 | 4.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.93 | 9.87 | 10.18 | 10.28 | 10.2 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 14.95 | 15.31 | 21.5 | 19.6 | 21.8 | 19.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.02 | 3.43 | 4.59 | 3.13 | 2.54 | 4.63
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.09 | 5.17 | 8.04 | 8.49 | 7.54 | 6.82
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 370 | 390 | 400 | 560 | 590
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 7.16 | 32.2 | 38.4 | 3.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 4 | 14.8 | 22.2 | 18.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 38.4 | 8.42 | 6.19 | 5.07
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 8.53 | 8.78 | 6.02 | 4.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 42.8 | 27.3 | 31.2 | 16.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 94.7 | 20.5 | 19.2 | 40.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.47 | 9.34 | 9.48 | 9.51 | 9.42 | 9.31
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.07 | 5.89 | 4.45 | 8.66 | 5.7 | 4.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 1.7 | 2.8 | 14.1 | 10.5 | 10 | 9.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.32 | 6.7 | 7.52 | 13.2 | 5.2 | 6.22
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.1 |  | 95 |  |  |  | 10.1 |  | 4.04 |  | 7
2#阳床 | 35.8 |  | 53.3 |  | 65.4 |  | 59.8 |  | 40.7 |  | 39.5
3#阳床 | 8.67 |  | 167 |  |  |  | 13.3 |  | 6.84 |  | 7.94
1#阴床 |  |  |  | 29.2 |  | 51.4 |  | 41.2 |  | 47 |  | 20.3
2#阴床 |  | 308 | [9 empty] | 34.6
3#阴床 |  | 52 |  | 80.1 |  | 26.7 |  | 91.7 |  | 83
1#混床 | 11 | 0.7 | 15.7 | 4.1 | 23.2 | 7 | 8.4 | 10.7 | 14.1 | 4.6 | 14.4 | 5.2
2#混床 | 4.85 | 1.4 | 19.1 | 0.9 | 7.92 | 6.6 | 7.76 | 17 | 4.16 | 13.4 | 6.95 | 10.6
3#混床 | 19.2 | 9.8 | 16.3 | 8.7 | 4.45 | 18.2 | 3.8 | 12 | 3.33 | 11.8
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 15750 |  |  | 2800 |  |  | 17750
| 外送 | 15430 |  |  | 2800 |  |  | 3705
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 51 |  |  | 43
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 43
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 410 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 7点 20分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 280 | 550 | 550 | 520 | 460 | 460 | 370 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1570
| 高位碱槽(mm) | 1570 |  |  | 1570 |  |  | 1570
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 39
| NaOH(瓶) | 306 |  |  | 306 |  |  | 306
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 21:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.36 | 9.53 | 9.44 | 9.37 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.35 | 6.36 | 4.73 | 4.42 | 4.32 | 5.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.8 | 11.2 | 15 | 14.3 | 2.7 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.47 | 4.76 | 12.5 | 14.6 | 8.6 | 8.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.92 | 9.96 | 9.97 | 9.94 | 9.95 | 9.96
|  | 电导率 | ≤150 | 20.2 | 19.82 | 17.43 | 20.4 | 19.92 | 19.78
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.3 | 5.22 | 4.06 | 3.47 | 3.64 | 3.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.71 | 6.8 | 4.23 | 6.91 | 5.57 | 5.91
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 780 | 920 | 410 | 400 | 400 | 520
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.36 | 4.26 | 5.3 | 5.5 | 5.34 | 8.58
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 14.1 | 12.9 | 10.2 | 17.9 | 4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.73 | 5.77 | 11.6 | 10.7 | 5.18 | 5.53
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.71 | 4.02 | 7.95 | 6.5 | 4.36 | 5.88
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 16.8 | 21.3 | 24 | 7.1 | 13.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 37.29 | 26.68 | 8.36 | 14.1 | 11.4 | 16.2
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.41 | 9.43 | 9.37 | 9.23 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.89 | 6.21 | 6.1 | 5.45 | 4.81 | 5.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 10.9 | 14.5 | 14.2 | 6.7 | 2.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.03 | 5.26 | 10.7 | 26.3 | 8.65 | 7.71
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 3.51 |  | 17.4 |  | 16.1 |  | 15.3 |  | 7.73 |  | 13.9
2#阳床 | 49.6 |  | 55.5 |  | 42.9 |  | 45.6 |  | 44 |  | 63.1
3#阳床 | 7.43 |  | 16.3 |  | 18.4 |  | 8.65 |  | 9.7 |  | 163
1#阴床 |  | 41.6 |  | 17.8 |  | 38.3 |  | 53.6 |  | 42.1 |  | 33.4
2#阴床 |  | 23.2 |  | 12.8 |  | 14.7 |  | 46.3 |  | 2.2 |  | 3.7
3#阴床
1#混床 | 3.76 | 12.2 | 3.16 | 11.2 | 22 | 4.4 | 15 | 3.4 | 8.15 | 0 | 10.3 | 0
2#混床 | 3.69 | 15.4 | 2.88 | 14 | 5.88 | 8.7 | 4.81 | 9.67 | 10.9 | 0 | 13.1 | 1
3#混床
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 18850 |  |  | 19980 |  |  | 20750
| 外送 | 4930 |  |  | 5850 |  |  | 6888
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 45 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 310 | 310 | 280 | 250 | 250 | 210 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 25 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 300 | 500 | 440
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 25分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 55 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1480 |  |  | 1480 |  |  | 1350
| 高位碱槽(mm) | 1420 |  |  | 1420 |  |  | 1330
库存 | 氨水(桶) | 39 |  |  | 39 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 306 |  |  | 282 |  |  | 280
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 0:40分中和排水（PH 7.4） 4:20分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 22:10分中和排水（PH 6.8） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 二、五焦拿走20瓶氢氧化钠 |  |  | 17:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 19:40分中和排水（PH 6.72）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：林柏榕 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.38 | 9.46 | 9.48 | 9.31 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.69 | 5.76 | 0.8 | 8.36 | 3.83 | 5.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.9 | 15.7 | 5 | 6.9 | 5.3 | 4.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10 | 11.4 | 6.54 | 8.92 | 15.6 | 9.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.02 | 10.14 | 10.02 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 24.4 | 19.6 | 37 | 38.4 | 19.4 | 16.68
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.74 | 5.71 | 4.02 | 4.51 | 3.2 | 3.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.62 | 7.98 | 6.94 | 7.06 | 6.51 | 6.66
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 610 | 740 | 440 | 570 | 660 | 720
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.2 | 9.4 | 9.25 | 9.6 | 15.2 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.3 | 18.6 | 7 | 18.8 | 11.5 | 8.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11 | 12 | 5.17 | 6.66 | 6.86 | 6.15
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.85 | 6.83 | 9.27 | 9.02 | 4.03 | 4.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.9 | 15 | 7 | 18.4 | 9.5 | 6.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.82 | 7.92 | 10.3 | 5.74 | 4.37 | 5.72
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.48 | 9.36 | 9.48 | 9.33 | 9.46 | 9.39
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.65 | 5.11 | 6.7 | 12.07 | 5.15 | 4.85
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.5 | 10.9 | 1.1 | 8.8 | 4.9 | 3.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.17 | 5.26 | 3.31 | 7.44 | 8.33 | 8.66
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.37 |  | 226 |  | 15.8 |  | 4.22 |  | 316
2#阳床 | 78.6 |  | 73.6 |  | 87.8 |  | 45.2 |  | 72.8 |  | 56.6
3#阳床 |  |  | 17.6 |  | 10.7 |  | 4.78 |  | 15 |  | 11.3
1#阴床 |  | 26.7 |  | 23 |  | 33.7 |  | 55.4 |  | 44.9 |  | 35.8
2#阴床 |  | 14.4 |  | 14 |  | 0.4 |  | 19.9 |  | 10.9 |  | 8.1
3#阴床
1#混床 | 7.26 | 5.3 | 8.16 | 8.8 | 5.42 | 5.9 | 15.7 | 8.6 | 16.9 | 0 | 13.9 | 0
2#混床 | 6.51 | 2.2 | 6.51 | 4.2 | 4.34 | 4.1 | 5.43 | 11.4 | 2.16 | 8.1 | 1.51 | 10.1
3#混床
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 21720 |  |  | 22830 |  |  | 23664
| 外送 | 7574 |  |  | 8630 |  |  | 9470
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 52 |  |  | 42 |  |  | 51
| 干熄/炉 | 52 |  |  | 42 |  |  | 51
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 520 | 490 | 490 | 460 | 430 | 430 | 400 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 440 | 360 | 280 | 280 | 500 | 450 | 450 | 360 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 0 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1140 |  |  | 1140 |  |  | 1140
| 高位碱槽(mm) | 1230 |  |  | 1180 |  |  | 1180
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 38 |  |  | 38
| NaOH(瓶) | 280 |  |  | 278 |  |  | 278
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1:40分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 3:200分中和排水（PH 7.1） 5:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 7:43分中和排水（PH 6.9） |  |  | 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：秦忠文 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.45 | 9.42 | 9.49 | 9.34 | 9.5 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.02 | 6.69 | 5.36 | 5.34 | 11.19 | 5.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 6.7 | 6.7 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.2 | 7.9 | 5.48 | 10.9 | 7.46 | 7.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.25 | 10.18 | 10.07 | 10.08
|  | 电导率 | ≤150 | 21.3 | 18.45 | 24.3 | 27.3 | 48.3 | 51.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.06 | 5.11 | 4.96 | 5.32 | 3.98 | 4.03
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.1 | 7.09 | 9.8 | 9 | 9.72 | 8.53
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 680 | 720 | 500 | 700 | 630 | 660
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.5 | 13.3 | 40 | 3.83 | 5.26 | 13.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.2 | 12.4 | 7.7 | 12.2 | 7.5 | 4.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.09 | 5.16 | 13.5 | 6.65 | 4.71 | 4.85
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.17 | 6.78 | 6.59 | 5.6 | 10.49 | 11.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.7 | 10.2 | 12.7 | 19.8 | 13.3 | 6.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.7 | 5.28 | 3.5 | 5.6 | 3.27 | 10.3
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.45 | 9.56 | 9.43 | 9.59 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.81 | 6.71 | 6.99 | 7.54 | 13.3 | 13.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 8 | 5 | 8.1 | 6.5 | 7.5
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.59 | 8.11 | 4.38 | 6.8 | 6.61 | 4.63
原水 | PH值 | 8.14 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 76.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.35 |  |  |  | 5.29 |  | 9.2 |  | 10.8 |  | 10.4
2#阳床 | 42.3 |  | 60.5 |  | 29.7 |  | 38.3 |  | 43.5 |  | 39.4
3#阳床 | 6.96 |  | 327 |  |  |  | 5.63 |  | 5.52 |  | 16.1
1#阴床 |  | 14.2 |  | 18.6 |  | 87 |  | 65 |  | 63.4 |  | 61.4
2#阴床 |  | 21.6 |  | 5.4 |  | 19.8 |  | 14.1 |  | 16.4 |  | 72.3
3#阴床
1#混床 | 12.2 | 6.6 | 22.4 | 5.8 | 52 | 2 | 21.8 | 2.5 | 19.8 | 1.8 | 15.9 | 2.5
2#混床 | 5.07 | 5.2 | 6.09 | 4.5 | 5.58 | 2.9 | 6.62 | 3.6 | 6.61 | 4 | 4.59 | 5.1
3#混床
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 24800 |  |  | 25750 |  |  | 26745
| 外送 | 10450 |  |  | 11290 |  |  | 12100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 380 | 340 | 300 | 300 | 260 | 560 | 560 | 540 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 560 mm液位 |  |  | 15点 10分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 560 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 430 | 430 | 350 | 260 | 260 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 30 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 15分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 930 |  |  | 730
| 高位碱槽(mm) | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 850
库存 | 氨水(桶) | 38 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 276 |  |  | 276 |  |  | 275
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 3:20分中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗1#、5#过滤器 14:15分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 17:05分中和排水（PH 6.4） 18:46分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 21:18分中和排水（PH 7.8）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.4 | 9.46 | 9.42 | 9.49 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.47 | 5.35 | 17.21 | 14.87 | 10.94 | 13.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 7.4 | 9.2 | 9.6 | 8.74 | 9.63
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.32 | 6.28 | 4.44 | 4.21 | 5.1 | 9.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 10.2 | 10.18 | 10.12 | 10.17 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 28.9 | 23.5 | 26.2 | 21.9 | 56.5 | 51.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.24 | 4.78 | 5.48 | 6.01 | 4.16 | 4.16
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.61 | 8.9 | 8.74 | 9.22 | 8.74 | 5.03
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 510 | 600 | 650 | 720 | 390 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.51 | 5.6 | 11.61 | 13.21 | 6.8 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 6.8 | 2.6 | 6.5 | 8.6 | 7.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.45 | 4.93 | 5.34 | 5.12 | 9.73 | 16.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.48 | 6 | 11.77 | 9.86 | 15.92 | 15.51
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.9 | 8.5 | 13.16 | 12.8 | 12.9 | 13.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.1 | 7.43 | 8.2 | 2.31 | 3.41 | 15.4
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.42 | 9.42 | 9.31 | 9.6 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.79 | 5.83 | 13.71 | 13.6 | 13.12 | 13.72
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 7.4 | 6.2 | 5.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 5.16 | 6.18 | 4.64 | 4.38 | 7.12 | 7.33
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.29 |  | 7.75 |  | 0.99 |  | 21.5 |  | 8.73 |  | 24.2
2#阳床 | 59.4 |  | 33 |  | 46.6 |  | 63.2 |  | 60.8 |  | 25.3
3#阳床 | 5.6 |  | 4.12 |  | 4.25 |  | 38.1 |  |  |  | 12.4
1#阴床 |  | 53.4 |  | 57.5 |  | 6.8 |  | 19 |  | 67.3 |  | 70.7
2#阴床 |  | 172 | [9 empty] | 55.3
3#阴床 |  |  |  | 75 |  | 10 |  | 20 |  | 83.5
1#混床 | 22.2 | 2.5 | 17.5 | 2.7 | 10.1 | 3.8 | 11.2 | 6.8 | 18.5 | 4.3 | 13.7 | 1.8
2#混床 | 10.8 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 1.98 | 2.9 | 2.39 | 1.7 | 6 | 9.6 | 10.9 | 9.4
3#混床 |  |  | 5.95 | 14.3 | 2.8 | 9.8 | 3.01 | 5.4 | 7.01 | 12.1
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 27770 |  |  | 28800 |  |  | 29880
| 外送 | 13060 |  |  | 14100 |  |  | 15020
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390 | 390 | 350 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 380 | 310 | 310 | 530 | 480 | 480 | 390 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 650 |  |  | 650 |  |  | 530
| 高位碱槽(mm) | 690 |  |  | 690 |  |  | 690
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 275 |  |  | 273 |  |  | 273
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1:10分再生1#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 5:00分中和排水（PH 6.9） | [5 empty] | 清洗1#、3#过滤器 20:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 22:30分中和排水（PH 6.3）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：赵政 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.63 | 9.41 | 9.55 | 9.43 | 9.42 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.52 | 10.43 | 12.56 | 12.53 | 6.13 | 10.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.1 | 9.7 | 5.8 | 10.8 | 9.2 | 11.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.31 | 9.89 | 3.31 | 4.7 | 4.03 | 4.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.2 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.04
|  | 电导率 | ≤150 | 50.6 | 46.5 | 39.4 | 46.6 | 24.8 | 54.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.3 | 6.78 | 4.33 | 4.28 | 5.48 | 5.44
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.02 | 8.41 | 7.23 | 6.99 | 6.76 | 7.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 550 | 670 | 380 | 340 | 590 | 680
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 50.8 | 47.7 | 57.8 | 26.1 | 25.26 | 19.24
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 0 | 0 | 6.3 | 1.3 | 7.4 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.35 | 4.52 | 2.96 | 16.1 | 8.34 | 7.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 17.93 | 13.32 | 13.8 | 5.65 | 7.28 | 12.26
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.8 | 4.1 | 18.5 | 1.4 | 13.5 | 12.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.89 | 5.13 | 5.7 | 15.7 | 9.28 | 8.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.8 | 9.62 | 9.65 | 9.4 | 9.65 | 9.58
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.31 | 11.2 | 13.03 | 5.39 | 16.73 | 12.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.9 | 10 | 3.9 | 6.2 | 4 | 7.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 10 | 9.82 | 6.63 | 5 | 4.59 | 3.67
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 76.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.59 |  | 16.3 |  | 16.3 |  | 7.61 |  | 1.11 |  | 27.1
2#阳床 | 39.1 |  | 52.5 |  | 49.3 |  | 63.1 |  | 48.3 |  | 61.8
3#阳床 | 14.9 |  | 23.2 |  | 16.4 |  | 36.6 |  | 85.5 |  | 560
1#阴床 |  | 145
2#阴床 |  | 83.9 |  | 57.9 |  | 88.1 |  | 90.2 |  | 77.6 |  | 224
3#阴床 |  |  |  | 16.5 |  | 34.6 |  | 35.9 |  | 40.6 |  | 170
1#混床 | 10.3 | 0 | 12.1 | 1.4 | 3.65 | 2.9 | 9.32 | 1.4 | 9.83 | 4.6 | 9.12 | 6.2
2#混床 | 8.5 | 0 | 7.19 | 9.5 | 1.41 | 2.3 | 8.48 | 1.1 | 6.01 | 7.3 | 6.01 | 9.1
3#混床 |  |  | 5.77 | 14 | 1.03 | 3 | 2.8 | 1 | 9.26 | 11.3 | 8.18 | 12.8
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 30905 |  |  | 32170 |  |  | 33480
| 外送 | 15978 |  |  | 15978 |  |  | 16820
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 280 | 250 | 250 | 220 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点40 分，向槽加氨水 23 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 500 | 430 | 430 | 350 | 500 | 500 | 420 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 3点10 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽库存(mm) | 410 |  |  | 410 |  |  | 2760
| 高位碱槽库存(mm) | 470 |  |  | 2500 |  |  | 2500
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
| NaOH(瓶) | 271 |  |  | 271 |  |  | 271
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1:00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 3:30分中和排水（PH 6.8） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：梁霞 化验：赵政 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.42 | 9.45 | 9.4 | 9.35 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 11.78 | 11.25 | 14.6 | 8.09 | 11.77 | 10.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.2 | 14.5 | 3 | 7.2 | 13.5 | 15.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.3 | 10.7 | 12.4 | 2.23 | 10.7 | 8.92
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10.1 | 10 | 10.14 | 10.14 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 40.5 | 38.5 | 58.3 | 30 | 52.9 | 27.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.48 | 4.6 | 4.77 | 5.49 | 5.92 | 6.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.1 | 6.02 | 8.34 | 8.66 | 8.67 | 8.31
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 520 | 620 | 550 | 740 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 37.6 | 40.4 | 27 | 51.7 | 45.8 | 54.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 5.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.63 | 3.87 | 14.4 | 2.57 | 9.38 | 8.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.41 | 13.15 | 6.77 | 6.48 | 15.07 | 12.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 8.9 | 18.7 | 9.5 | 8.9 | 10.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.27 | 6.86 | 5 | 5.13 | 6.73 | 7.09
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.66 | 9.57 | 9.5 | 9.56
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.63 | 11.62 | 6.46 | 7.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.5 | 8.3 | 3.5 | 9.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 3.88 | 4.13 | 7.8 | 4.05
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.82 |  | 20.9 |  | 16.8 |  | 1.13 |  | 2.65 |  | 1.96
2#阳床 | 46.9
3#阳床 | 64.4 |  | 9.38 |  | 24.9 |  | 1.63 |  | 69.9 |  | 6.26
1#阴床 |  | 86.3 |  | 64 |  | 76.2 |  | 59.9 |  | 65.7 |  | 18.5
2#阴床
3#阴床 |  | 64.7 |  | 53.4 |  | 53.2 |  | 56.9 |  | 45.2 |  | 23.8
1#混床 | 14.8 | 2.5 | 13.6 | 1.9 | 11.4 | 3.3 | 1.9 | 5.3 | 4.81 | 4.2 | 5.2 | 6.9
2#混床 | 5.8 | 14.5 | 6.11 | 11.2 | 14 | 1.1 | 0.41 | 6.2 | 6.76 | 12.9 | 7.39 | 10.8
3#混床 | 5.37 | 15.7 | 5.22 | 14.1 | 14.8 | 3.1 | 0.28 | 1.2 | 14.5 | 12.8 | 15.2 | 12.3
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 |  |  |  | 35820 |  |  | 36820
| 外送 |  |  |  | 18350 |  |  | 19327
| A区水（使用流量t/h） |  |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 330 | 300 | 300 | 270 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 500 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 07点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19点 40 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2250 |  |  | 2170 |  |  | 2170
| 高位碱槽(mm) | 2300 |  |  | 2220 |  |  | 2220
库存 | 氨水(桶) | 37 |  |  | 37 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 270 |  |  | 270 |  |  | 268
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 01:10分再生2#阳床，进酸浓度：5.0% 5.0% 04:03分中和排水（PH 5.7） 05:40分再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 06:01分再生3#阳床，进酸浓度：3.4% 3.0% |  |  | 13:30再生2#阳床，进酸浓度：5.0% 5.0% 15:30分中和排水（PH 5.7） 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 22:51分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：赵政 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.48 | 9.49 | 9.38 | 9.44 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.8 | 6.02 | 17.2 | 11 | 10.7 | 11.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.42 | 8.62 | 15.4 | 5.8 | 13.7 | 8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14 | 25.3 | 6.28 | 3.5 | 7.6 | 9.76
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.96 | 10.05 | 10.02 | 9.97 | 10.05 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 22 | 22.3 | 38.2 | 30.1 | 50 | 58.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.25 | 5.48 | 4.97 | 4.76 | 5.22 | 5.01
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.1 | 9.62 | 8.79 | 11.5 | 9.4 | 9.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 780 | 870 | 500 | 620 | 860 | 920
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.9 | 8.4 | 7.9 | 7.1 | 7.43 | 12.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.69 | 13 | 7.1 | 16.4 | 13.4 | 6.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.37 | 9.42 | 18.3 | 6.2 | 5.93 | 4.48
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.95 | 9.29 | 8.3 | 8.21 | 8.25 | 11.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.69 | 16 | 6.2 | 8.1 | 14.1 | 23
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.4 | 12.4 | 8.89 | 7.1 | 8.9 | 44.7
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） |  |  |  | 9.45 | 9.45 | 9.43
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  | 13.2 | 13.14 | 13.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 12.3 | 11.7 | 8.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 |  |  |  | 10.2 | 5.95 | 14.5
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.2 |  | 33.5 |  | 4.62 |  | 26.3 |  | 9.45 |  | 3.47
2#阳床 | [10 empty] | 3.68
3#阳床 | 7.45 |  | 1340 |  | 400 |  | 49.3 |  | 13.2 |  | 3.61
1#阴床 |  | 66.2 |  | 161 |  | 66.2 |  | 72.1 |  | 68.9 |  | 91.4
2#阴床 | [5 empty] | 4.2 |  | 14.1 |  | 15.7 |  | 15.4
3#阴床 |  | 85.3 |  | 159
1#混床 | 8.2 | 2.3 | 15.8 | 1.6 | 1.73 | 2.2 | 9.2 | 3.3 | 7.9 | 1.1 | 11.2 | 0.8
2#混床 | 8.89 | 5.7 | 9.38 | 10.27 | 1.55 | 2.6 | 1.37 | 4.6 | 4.97 | 7.5 | 5.77 | 4.3
3#混床 | 5.69 | 7.1 | 10.1 | 14.08
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁)白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 37910 |  |  | 38857 |  |  | 39800
| 外送 | 20630 |  |  | 21661 |  |  | 22400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 450 | 450 | 420 | 390 | 380 | 350 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 280 | 280 | 500 | 460 | 450 | 350 | 280
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2050 |  |  | 2050 |  |  | 2050
| 高位碱槽(mm) | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| NaOH(瓶) | 268 |  |  | 268 |  |  | 268
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 01:15分中和排水（PH 6.7） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：赵政 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.54 | 9.65 | 9.53 | 9.44 | 9.48 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 15.33 | 12.58 | 11.2 | 8.18 | 10.43 | 8.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 6.1 | 13.3 | 7.9 | 8.6 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.6 | 8.66 | 13.5 | 3.6 | 4.05 | 3.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10.49 | 10.4 | 10.36 | 10.23 | 10.13
|  | 电导率 | ≤150 | 57.1 | 76.1 | 31.2 | 25.9 | 52.2 | 40.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.34 | 4.85 | 4.85 | 5.23 | 3.71 | 3.43
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.6 | 9.3 | 11.2 | 10.5 | 8.25 | 7.4
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 700 | 750 | 490 | 630 | 810 | 680
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 13.08 | 14.8 | 7.6 | 40 | 13.52 | 14.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3 | 9.5 | 12.8 | 14.6 | 6.7 | 11.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.2 | 9.76 | 5.53 | 4.06 | 6 | 2.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 15.06 | 20.7 | 8.1 | 6.65 | 13.4 | 9.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 9 | 14.9 | 10 | 9.6 | 10.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.1 | 12.9 | 9.51 | 7.58 | 9.73 | 5.29
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.63 | 9.53 | 9.65 | 9.56 | 9.56 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 14.11 | 13.47 | 10.4 | 12.24 | 11.44 | 10.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 8.5 | 10.8 | 3.5 | 5.6 | 1.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.6 | 10.8 | 23.2 | 6.51 | 6.64 | 9.56
原水 | PH值 | 8.31 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 76.4 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6.08 |  | 6.18 |  | 10.6 |  | 2.95 |  | 4.78 |  | 20.7
2#阳床 |  |  | 37.5 |  | 58.2 |  | 45.8 |  | 43.8 |  | 43.3
3#阳床 | 13.5 |  | 8.28 |  | 9.48 |  | 7.06 |  | 7.83 |  | 11.5
1#阴床 |  | 80.2 |  | 82.1 |  | 50.4 |  | 84.3 |  | 61.3 |  | 65.4
2#阴床 |  | 22.8 |  | 12.2 |  | 8.6 |  | 11.5 |  | 10.7 |  | 19.5
3#阴床
1#混床 | 23.9 | 5.9 | 13.4 | 2.7 | 1.65 | 0.5 | 3.14 | 1.6 | 9.47 | 1.7 | 11.6 | 2.9
2#混床 | 13 | 4.3 | 6.24 | 1.2 | 3.39 | 3.4 | 1.04 | 4.8 | 2.68 | 4.5 | 2.96 | 1.9
3#混床
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 23230 |  |  | 41854 |  |  | 42850
| 外送 | 40900 |  |  | 23921 |  |  | 24950
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 260 | 260 | 230 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 23 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 12点 00 分行程由 80 %变为 70 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 500 | 450 | 450 | 380 | 320 | 320 | 260 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1750
| 高位碱槽(mm) | 1950 |  |  | 1890 |  |  | 1890
库存 | 氨水(桶) | 36 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 266 |  |  | 266 |  |  | 264
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 01:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 03:30分中和排水（PH 6.7） 04:23分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 07:00分中和排水（PH 7.1） | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 22:20分再生1#阳床进酸浓度：3.1% 3.1%
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：赵政 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：林柏榕
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.42 | 9.57 | 9.38 | 9.31 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.59 | 8.13 | 10.39 | 5.18 | 8.95 | 5.47
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 12.1 | 7.1 | 5.2 | 2.2 | 2.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.84 | 4.21 | 11.4 | 3.7 | 11.5 | 5.11
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.12 | 10.5 | 9.93 | 9.91 | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 | 22.7 | 18.23 | 10.39 | 15.82 | 16.98 | 16.55
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.47 | 4.45 | 4.47 | 3.85 | 3.45 | 4.06
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.64 | 6.59 | 6.9 | 5.92 | 6.32 | 6.72
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 460 | 620 | 450 | 590 | 720 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.9 | 5.47 | 34.4 | 31.5 | 24.7 | 26.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.6 | 15.1 | 4.7 | 15.5 | 16.7 | 4.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.1 | 4.56 | 4.86 | 3.57 | 29.3 | 12.5
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.81 | 6.73 | 11.08 | 6.28 | 4.13 | 7.77
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.6 | 14.2 | 5.2 | 11.8 | 6.3 | 6.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.06 | 9.01 | 10 | 2.77 | 1.4 | 6.09
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.54 | 9.44 | 9.35 | 9.4 | 9.45 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.57 | 6.32 | 9.09 | 5.5 | 5.14 | 5.16
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 8.2 | 1.2 | 3.6 | 1.9 | 5.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.12 | 3.78 | 4.98 | 2.88 | 4.72 | 3.8
原水 | PH值 | 8.23 | 硬度 | 86.3 | 总碱度 | 76.2 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 60 |  | 172 |  |  |  | 51.2 |  | 34.8 |  | 23.9
2#阳床 | 54.4 |  | 62.1 |  | 81.5 |  | 33.9 |  | 47.7 |  | 65.4
3#阳床 | 9.96 |  | 220 |  | 32.6 |  | 1.95 |  | 36.2 |  | 13.3
1#阴床 |  | 74.2 |  | 44.6 |  | 85.2 |  | 91.8 |  | 78.5 |  | 84.3
2#阴床 |  | 18.1 |  | 16.5 |  | 20.6 |  | 17.9 |  | 6 |  | 6.6
3#阴床
1#混床 | 9.2 | 6.3 | 7.62 | 8.4 | 6.3 | 1.5 | 1.41 | 2.6 | 2.61 | 3.5 | 6.7 | 2.3
2#混床 | 4.09 | 12 | 4.11 | 10 | 8.3 | 2.4 | 0.45 | 5.9 | 16.8 | 1.7 | 5.64 | 1.8
3#混床
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 43960 |  |  | 44950 |  |  | 46030
| 外送 | 25830 |  |  | 26650 |  |  | 27560
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 410 | 390 | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 460 | 410 | 410 | 360 | 280 | 280 | 500 | 430
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 50 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1580 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1890 |  |  | 1600 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| NaOH(瓶) | 264 |  |  | 264 |  |  | 262
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 02:30分中和排水（PH 6.9） |  |  | 8:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 12:45分再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 清洗4#过滤器 11:30分中和排水 （PH 7.1） 15:25分中和排水（PH 6.8） |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：林柏榕 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.54 | 9.42 | 9.4 | 9.47 | 9.3 | 9.27
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.98 | 5.83 | 7.97 | 6.06 | 8.18 | 8.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.2 | 6 | 2.6 | 7.1 | 7.5 | 9.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.48 | 7.64 | 5.33 | 5.04 | 5.37 | 6.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.9 | 9.92 | 9.93 | 9.97 | 10.03 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 17.28 | 15.35 | 20.7 | 28.9 | 30.8 | 27.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.02 | 4.19 | 4.03 | 3.43 | 3.57 | 4.22
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.06 | 6.34 | 5.55 | 6.31 | 5.77 | 5.81
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 630 | 440 | 550 | 610 | 670
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 34.7 | 22.1 | 30.2 | 26.4 | 4.86 | 5.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.9 | 4.9 | 2.3 | 2 | 4.6 | 5.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 34.1 | 3.91 | 8.45 | 8.96 | 3.82 | 4.33
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7 | 6.6 | 13.4 | 14.59 | 7.73 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.3 | 8.8 | 5 | 2.8 | 5.1 | 6.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.76 | 7.11 | 4.95 | 4.13 | 4.13 | 5.14
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.44 | 9.45 | 9.43 | 9.67 | 9.52
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.39 | 5.1 | 6.46 | 7.38 | 8.57 | 9.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.4 | 8.9 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 6.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.44 | 7.06 | 6.3 | 5.69 | 8.82 | 8.36
原水 | PH值 | 8.15 | 硬度 | 85.2 | 总碱度 | 77.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 56.1 |  | 7.44 |  | 7.74 |  | 9.57 |  | 14.1
2#阳床 | 49.6 |  | 49.2 |  | 40.3 |  | 47.2 |  | 40.8 |  | 49.4
3#阳床 | 9.95 |  | 12.2 |  | 10.6 |  | 6.59 |  | 30.9 |  | 27.5
1#阴床 |  | 81 |  | 56.4 |  | 95.5 |  | 99
2#阴床 |  | 21 |  | 23.7 |  | 98 |  |  |  | 6.2 |  | 7.5
3#阴床 | [7 empty] | 60.9 |  | 54.1 |  | 57.2
1#混床 | 8 | 2.1 | 7.99 | 4.2 | 14.8 | 1.2 | 2.72 | 4 | 11.9 | 3.1 | 12.3 | 1.4
2#混床 | 4.42 | 4.8 | 4.02 | 5.8 | 3.36 | 5.2 | 3.18 | 8.7 | 5.34 | 11.4 | 6.43 | 8.5
3#混床 | [6 empty] | 13.2 | 16.1 | 2.25 | 9.5 | 2.94 | 8.6
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 47200 |  |  | 48330 |  |  | 49250
| 外送 | 28650 |  |  | 29770 |  |  | 30400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 270 | 500 | 480 | 480 | 470 | 460 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 4点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 430 | 370 | 300 | 300 | 230 | 550 | 550 | 530 | 490
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1060
| 高位碱槽(mm) | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1330
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 34
| NaOH(瓶) | 262 |  |  | 260 |  |  | 260
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 3:58分中和排水(PH 8.3) 6:06分再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 7:55分中和排水（PH 7.8） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 17:54分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 19:30分中和排水(PH 7.8) 21:58分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 清洗4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.37 | 9.35 | 9.33 | 9.31 | 9.44 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.03 | 4.86 | 5.85 | 6.41 | 5.39 | 4.92
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.2 | 7.4 | 8.3 | 9.6 | 12.6 | 8.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.41 | 7.56 | 6.78 | 7.16 | 6.01 | 10
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.09 | 10.12 | 9.96 | 10.14
|  | 电导率 | ≤150 | 15.28 | 17.43 | 23.4 | 21.6 | 16.23 | 16.96
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.73 | 3.85 | 4.18 | 4.06 | 4.32 | 4.2
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.66 | 6.2 | 6.33 | 6.76 | 6.35 | 6.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 710 | 720 | 650 | 680 | 720 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.95 | 5.49 | 4.64 | 5.07 | 8.9 | 4.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.4 | 6.2 | 13.7 | 14 | 8.2 | 5.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.63 | 4.58 | 7.21 | 6.48 | 10.7 | 7.59
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.06 | 6.54 | 5.01 | 5.96 | 10.28 | 5.34
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 11 | 18.1 | 16.2 | 11.7 | 9.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.07 | 7.23 | 5.1 | 5.26 | 6.63 | 4.1
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.45 | 9.43 | 9.42 | 9.59 | 9.63
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.15 | 6.88 | 4.64 | 6.23 | 7.46 | 6.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.2 | 6.4 | 5.7 | 4.9 | 10.2 | 5.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.7 | 8.3 | 4.6 | 2.9 | 4.71 | 5.4
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.55 |  | 1090 |  |  |  | 18.4 |  | 7.1 |  | 4.64
2#阳床 | 102 |  |  |  | 73.2 |  | 148 |  | 165 |  | 4.8
3#阳床 | 28.5 |  | 33.2 |  | 34.7 |  | 34.6 |  | 33.9
1#阴床
2#阴床 |  | 10 |  | 2.1 |  | 6.5 |  | 9.2 |  | 12.4 |  | 4.5
3#阴床 |  | 56.6 |  | 93.1 |  | 55.4 |  | 4.5 |  | 54.4 |  | 73.8
1#混床 | 14.9 | 1 | 17.1 | 1.5 | 3.05 | 10.6 | 2.36 | 10.2 | 16.8 | 1.8 | 12.1 | 4.2
2#混床 | 4.95 | 2.6 | 5.76 | 6.8 | 2.79 | 6.5 | 1.79 | 7.4 | 5.09 | 5.3 | 6.78 | 10.9
3#混床 | 5.8 | 5 | 4.26 | 6.5 | 4.91 | 16.6 | 5.26 | 17 | 4.21 | 4.5 | 6.22 | 5.8
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 31430 |  |  | 32380 |  |  | 33130
| 外送 | 50290 |  |  | 51300 |  |  | 52200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 360 | 330 | 330 | 300 | 270 | 270 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 05分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 490 | 420 | 350 | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1060 |  |  | 980 |  |  | 980
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1140 |  |  | 1140
库存 | 氨水(桶) | 34 |  |  | 34 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 260 |  |  | 260 |  |  | 260
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 0:40分中和排水（PH 7.5） 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 8:42分再生3#阴床 11:10分中和排水（PH 7.5） |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：赵政 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.43 | 9.4 | 9.49 | 9.46 | 9.47 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.79 | 4.5 | 6.38 | 6.46 | 5.07 | 6.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.4 | 9.6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 11.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.41 | 4.1 | 2.33 | 3.53 | 8.75 | 10.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.15 | 10.05 | 10 | 9.78 | 9.93
|  | 电导率 | ≤150 | 19.5 | 18.5 | 20.1 | 16.16 | 16.35 | 18.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.17 | 4.23 | 2.77 | 3.86 | 3.82 | 3.91
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.36 | 9.5 | 5.93 | 6.13 | 4.62 | 4.93
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 800 | 820 | 430 | 670 | 590 | 530
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.72 | 4.68 | 4.75 | 35.7 | 6 | 7.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.8 | 8 | 3.2 | 9.9 | 6.9 | 11.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2.49 | 3.3 | 3.4 | 3.86 | 3.18 | 8.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.39 | 4.7 | 5.05 | 6.76 | 8.67 | 9.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.6 | 9.1 | 7.9 | 6.4 | 4.1 | 9.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.83 | 6.24 | 15 | 3.51 | 10.4 | 14.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.5 | 9.55 | 9.55 | 9.61 | 9.6
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.21 | 6.7 | 7.14 | 6.67 | 7.06 | 7.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 8.3 | 5.6 | 4.5 | 1.5 | 2.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.21 | 5.2 | 9.69 | 3.03 | 6.53 | 7.13
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 68.72 | 浊度 | 0.12
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.2 |  | 3.61 |  | 0.83 |  | 0.34 |  | 4.93 |  | 3.75
2#阳床 | 11.8 |  | 33.7 |  | 20 |  | 26.6 |  | 36.8 |  | 37.5
3#阳床 |  |  | 5.52 |  | 0.54 |  | 1.29 |  | 3.46 |  | 29.4
1#阴床 | [7 empty] | 56.5 |  | 64.3 |  | 70.5
2#阴床 |  | 2.4 |  | 2 |  | 2.1 |  | 1.4 |  | 4.9 |  | 7.1
3#阴床 |  | 68.2 |  | 82.5 |  | 152
1#混床 | 4.04 | 1.2 | 7.4 | 1.2 | 13.6 | 1.1 | 1.2 | 4.3 | 13.9 | 1.3 | 13.7 | 6.6
2#混床 | 4.15 | 3.3 | 5.3 | 2.8 | 0.37 | 4.6 | 1.33 | 2.6 | 4.27 | 2.8 | 13.4 | 8.3
3#混床 | 2.72 | 1.7 | 3.1 | 3.7 | 10.3 | 2.7
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 34080 |  |  | 54360 |  |  | 55360
| 外送 | 53160 |  |  | 34950 |  |  | 35670
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 47 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 490 | 470 | 460 | 440 | 420 | 420 | 390 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 280 | 500 | 490 | 410 | 340 | 340 | 270 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 980 |  |  | 980 |  |  | 840
| 高位碱槽(mm) | 1140 |  |  | 1140 |  |  | 1010
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 33 |  |  | 33
| NaOH(瓶) | 258 |  |  | 258 |  |  | 256
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 4#、5#过滤器 17:14分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.1% 20：46分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.1% 7:55分中和排水（PH 7.8）
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.22 | 9.25 | 9.32 | 9.1 | 9.44 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.15 | 6.15 | 6.78 | 7.52 | 9.51 | 9.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 13.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.3 | 12.2 | 14.2 | 5.14 | 4.49 | 8.13
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.7
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10 | 10.09 | 10 | 10 | 10
|  | 电导率 | ≤150 | 21.8 | 16.31 | 18.48 | 34.7 | 25.2 | 11.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.19 | 4.39 | 4.04 | 4.46 | 4.43 | 4.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.63 | 5.17 | 7.07 | 7.73 | 7.73 | 7
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 430 | 510 | 960 | 440 | 450 | 450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 23.6 | 10.7 | 16.7 | 5.38 | 8.06 | 10.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.8 | 12.1 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 8.13
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.51 | 4.37 | 4.47 | 2.89 | 4.8 | 6.39
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.69 | 5.2 | 4.74 | 6.75 | 9.28 | 9.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 6.3 | 10.2 | 4.5 | 2.2 | 1.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.38 | 4.15 | 9.78 | 3.72 | 2.54 | 2.34
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.49 | 9.45 | 9.55 | 9.01 | 9.48 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.67 | 5.35 | 7 | 9.15 | 9.63 | 13.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.6 | 11.5 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 3.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.26 | 7.87 | 8.16 | 7.83 | 2.79 | 2.4
原水 | PH值 | 8.05 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 71.71 | 浊度 | 0.08
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 38.7 |  | 12.8 |  | 40 |  | 2.67 |  | 19.3 |  | 1.04
2#阳床 | 31.6 |  | 48.8 |  | 58.7 |  | 53.4
3#阳床 | 10 |  | 9.81 |  | 22.5 |  | 2.2 |  | 53.3 |  | 4.5
1#阴床 |  | 67.9 |  | 72.1 |  | 56.6 |  | 49.1 |  | 47.6 |  | 37.4
2#阴床 |  | 16.3 |  | 17.5 |  | 6.4 |  | 31.7 |  | 25 |  | 120
3#阴床
1#混床 | 11.3 | 5.9 | 9.59 | 7 | 12.2 | 2 | 11.5 | 2.6 | 10.2 | 2.2 | 0.91 | 3.9
2#混床 | 4.12 | 12.3 | 3.89 | 8 | 3.85 | 3 | 7.88 | 11.2 | 7.86 | 12.8 | 0.43 | 4.4
3#混床
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | (乙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 56060 |  |  | 57400 |  |  | 58517
| 外送 | 36310 |  |  | 37480 |  |  | 38781
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 300 | 290 | 270 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 380 | 370 | 280 | 500 | 500 | 430 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点10分，向槽加磷酸盐2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 840 |  |  | 3150 |  |  | 2980
| 高位碱槽(mm) | 1010 |  |  | 1010 |  |  | 810
库存 | 氨水(桶) | 33 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 256 |  |  | 254 |  |  | 254
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 13:11分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%,3.0%。 清洗4#、5#过滤器。 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 18:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%。 20:35分中和排水（PH 7.8） 23:14分再生3#阳床 ，进酸浓度：3.0%,3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：赵政
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.21 | 9.17 | 9.23 | 9.33 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.67 | 10.58 | 10.1 | 5.51 | 7.41 | 12.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 5 | 7 | 6.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.17 | 15.6 | 12.3 | 3.3 | 2.83 | 2.33
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.13 | 10.1 | 9.98 | 10.04 | 10.1 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 38.3 | 33.6 | 42.7 | 54.3 | 57.2 | 43.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.33 | 4.47 | 4.68 | 4.64 | 4.62 | 5.14
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.69 | 7.11 | 7.63 | 7.9 | 8.11 | 6.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 510 | 670 | 590 | 570 | 430 | 610
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 12.2 | 9.31 | 6.58 | 4.49 | 8.44 | 7.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3.7 | 5.99 | 10.1 | 7.1 | 7 | 13.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.94 | 6.06 | 7.22 | 3.34 | 2.13 | 4.05
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.13 | 9.81 | 8.91 | 4.55 | 8.92 | 5.23
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 4 | 7 | 13.1 | 8 | 4.7 | 2.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.04 | 6.15 | 8.52 | 2.6 | 3.2 | 3.46
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.59 | 9.52 | 9.3 | 9.13 | 9.33 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.01 | 14.4 | 11.15 | 7.63 | 11.04 | 7.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.6 | 11.8 | 3.5 | 1.3 | 6.2 | 4.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.03 | 13.8 | 4.95 | 3.08 | 1.38 | 2.4
原水 | PH值 | 8.03 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 72.9 | 浊度 | 0.07
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 5.37 |  | 4.03 |  | 7.05 |  | 2.26 |  | 1.82 |  | 0.46
2#阳床 | 100 |  | 86.6 |  | 98 |  | 128 |  |  |  | 34
3#阳床 | 6.62 |  | 8.76 |  | 14.8 |  | 4.83 |  | 10
1#阴床 |  | 60.5 |  | 36.8 |  | 85.8 |  | 94.6 |  | 99
2#阴床 | [11 empty] | 3.2
3#阴床 |  | 72.7 |  | 28.7 |  | 74.5 |  | 78.1 |  | 77.5 |  | 70.4
1#混床 | 4.87 | 5.6 | 5.22 | 2.3 | 17 | 7.6 | 3.07 | 2.3 | 1.34 | 1.2 | 0.47 | 2
2#混床 | 8.86 | 15.6 | 9.89 | 14.4 | 2.65 | 10.7 | 1.87 | 2.6 | 1.23 | 3.4 | 0.94 | 2.2
3#混床 | 5.12 | 8.5 | 6.71 | 7.1 | 3.48 | 13.8 | 2.33 | 9.4 | 1.02 | 9.3 | 1.06 | 5.1
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 59640 |  |  | 60600 |  |  | 61600
| 外送 | 39630 |  |  | 40803 |  |  | 14800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 400 | 400 | 370 | 330 | 320 | 300 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 480 | 480 | 410 | 350 | 340 | 250 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 5点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2980 |  |  | 2710 |  |  | 2600
| 高位碱槽(mm) | 810 |  |  | 700 |  |  | 500
库存 | 氨水(桶) | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| NaOH(瓶) | 254 |  |  | 254 |  |  | 252
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:35分中和排水（PH 7.8） 12:14分再生2#阳床 ，进酸浓度：3.0%,3.0%。 |  |  | 20:25分再生3#阴床，进碱浓度：3.2%，3.2%。 清洗1#、3#、4#、5#过滤器。 22:15分中和排水（PH 7.8）
操作者签名： |  | 中控： 陈长灵 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：赵政 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.32 | 9.42 | 9.5 | 9.43 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.64 | 13.87 | 14.89 | 6.94 | 8.14 | 8.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 12.2 | 9.3 | 3.8 | 7.2 | 6.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6 | 5.6 | 6.93 | 7.1 | 6.63 | 5.54
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.07 | 10.05 | 10.17 | 10.15 | 10.25 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 54.4 | 48.1 | 49.5 | 50 | 52.3 | 52.6
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.12 | 5.14 | 5.45 | 4.04 | 5.63 | 5.41
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.73 | 8.95 | 8.21 | 7.88 | 8.12 | 9.08
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 530 | 560 | 570 | 670 | 560 | 1120
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.32 | 9.81 | 9.54 | 8.74 | 5.15 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 8.1 | 10.5 | 2.7 | 12.4 | 11.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.53 | 5.28 | 4.14 | 7.21 | 4.41 | 4.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.14 | 11.61 | 10.1 | 8.4 | 8.47 | 9.46
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 9.8 | 7.5 | 3 | 10.5 | 9.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.2 | 11.2 | 1.78 | 5.31 | 3.1 | 5.02
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.43 | 10.68 | 9.6 | 9.48 | 9.28
|  | 电导率 | ≤0.2 | 12.67 | 13.21 | 10.68 | 9.98 | 9.4 | 9.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 3 | 4.4 | 2.7 | 5.6 | 3.8 | 2.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.01 | 6.41 | 2.14 | 7.8 | 11.5 | 13.2
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 72.3 | 浊度 | 0.06
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 12.9 |  | 16.1 |  | 86.5 |  | 70 |  | 1.63 |  | 2.63
2#阳床 | 55.5 |  | 64.8 |  | 95.1 |  | 120 |  | 43.3 |  | 61.9
3#阳床 |  |  | 29.4 |  | 40.2 |  | 14.4 |  | 2.82 |  | 4.5
1#阴床
2#阴床 |  | 3.7 |  | 13 |  | 6.5 |  | 4.4 |  | 32.8 |  | 25.7
3#阴床 |  | 73.6 |  | 40.8 |  | 87.3 |  | 47.4 |  | 87.2 |  | 105
1#混床 | 11.3 | 2.6 | 10.3 | 4.7 | 6.52 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 11.4 | 2.8 | 6.43 | 4.3
2#混床 | 5.29 | 5.9 | 6.12 | 6.5 | 3.12 | 4.4 | 3.2 | 4 | 2.42 | 2 | 4.23 | 11.7
3#混床 | 15.5 | 5.7 | 15.2 | 4.4 | 0.61 | 3.9 | 5.1 | 2.7 | 3.61 | 7.5 | 3.34 | 10.8
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 62590 |  |  | 63480 |  |  | 64450
| 外送 | 42650 |  |  | 43780 |  |  | 44850
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 430 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 7点 10分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 350 | 290 | 290 | 230 | 450 | 450 | 370 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2600 |  |  | 2500 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| NaOH(瓶) | 252 |  |  | 251 |  |  | 151（二焦借5箱）
| 磷酸钠(包) | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 14：37分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶知秋 化验：赵政 |  |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.51 | 9.22 | 9.32 | 9.27 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.91 | 12.25 | 6.26 | 10.4 | 4.41 | 4.68
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.15 | 6.48 | 3.83 | 6.51 | 8.7 | 8.61
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.6 | 9.25 | 4 | 5.6 | 3.95 | 3.43
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.22 | 10.28 | 10.1 | 10.34 | 10.3
|  | 电导率 | ≤150 | 59.4 | 56.6 | 28.9 | 30.1 | 33.3 | 28.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.06 | 4.9 | 4.61 | 5.18 | 5.23 | 5.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.05 | 9.14 | 7.62 | 8.64 | 9.7 | 9.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 590 | 650 | 610 | 520 | 600
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.59 | 6.3 | 12.1 | 8.92 | 3.13 | 4.25
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.2 | 13.3 | 14 | 8.67 | 13.1 | 11.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8 | 4.5 | 7.6 | 3.6 | 7.26 | 6.58
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.83 | 6 | 11 | 9.21 | 4.22 | 3.98
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.9 | 10.9 | 11.6 | 11.7 | 10.9 | 11
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.2 | 6.7 | 6.45 | 2.64 | 7.95 | 4.97
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.4 | 9.42 | 9.36 | 9.46 | 9.3 | 9.34
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.14 | 7.92 | 11.9 | 11 | 5.58 | 4.89
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.6 | 6.3 | 4.1 | 5 | 7.9 | 8.1
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 11.7 | 9.2 | 1.68 | 4.2 | 4.61 | 4.85
原水 | PH值 | 8.2 | 硬度 | 85 | 总碱度 | 78.5 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 4.87 |  | 6.79 |  |  |  | 4.93 |  | 5.57 |  | 4.71
2#阳床 | 74.5 |  | 70.5 |  | 51.6 |  | 10.3 |  |  |  | 6.25
3#阳床 | 6.55 |  | 16.7 |  | 6.71 |  | 15.1 |  | 4.47 |  | .2.22
1#阴床 |  | 25.3 |  | 58.8 |  | 45.6 |  | 32.5 |  | 32 |  | 36
2#阴床 |  | 14.1 |  | 12.2 |  | 34.1 |  | 25 |  | 45 |  | 28
3#阴床
1#混床 | 7.61 | 4.4 | 11 | 3.9 | 1.17 | 1.2 | 2.4 | 4.27 | 7.63 | 2.6 | 3.84 | 3.6
2#混床 | 7.85 | 11.3 | 8.07 | 11 | 1.27 | 5.9 | 1 | 11.91 | 7.6 | 3.3 | 4.06 | 6.8
3#混床
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 65480 |  |  | 66425 |  |  | 67360
| 外送 | 46150 |  |  | 46970 |  |  | 48150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 47 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 380 | 350 | 350 | 320 | 290 | 290 | 260 | 550
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 310 | 500 | 450 | 450 | 360 | 300 | 300 | 230 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2400 |  |  | 2300 |  |  | 2300
| 高位碱槽(mm) | 330 |  |  | 2300 |  |  | 2300
库存 | 氨水(桶) | 31 |  |  | 31 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 149 |  |  | 149 |  |  | 147
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 0：40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% 3:30分中和排水（PH 7.2） |  |  | 清洗4#过滤器 13:42分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 22:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%,3.0%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.27 | 9.28 | 9.3 | 9.28 | 9.19 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.17 | 6.8 | 5.04 | 5.82 | 4.85 | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.74 | 10.1 | 14.1 | 9.09 | 9.3 | 15.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.32 | 4.21 | 6.3 | 8.85 | 6.59 | 6.83
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.18 | 10.14 | 10.19 | 10.14 | 10.27 | 10.23
|  | 电导率 | ≤150 | 32.18 | 26.1 | 30.3 | 28.6 | 25.2 | 21.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.62 | 5.77 | 6.3 | 6.7 | 2.6 | 3.31
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.4 | 10.2 | 9.2 | 8.76 | 7.9 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 390 | 420 | 890 | 900 | 730 | 800
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.57 | 5.12 | 6.1 | 6.13 | 6.33 | 13.6
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 14.2 | 13.7 | 9.06 | 23.7 | 19.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.21 | 5.8 | 6.2 | 8.8 | 7.32 | 6.82
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.65 | 6.28 | 8.73 | 9.76 | 8.67 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.5 | 10.6 | 8.3 | 19.1 | 16.1 | 14.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.8 | 3.87 | 9.4 | 7.82 | 7.4 | 5.59
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.34 | 9.36 | 9.39 | 9.42 | 9.51 | 9.49
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.8 | 6.32 | 6.91 | 7.13 | 6.45 | 6.05
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.2 | 12.1 | 6.3 | 6.9 | 8.2 | 7.6
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 8.19 | 6.9 | 2.2 | 8.3 | 5.21 | 4.39
原水 | PH值 | 8.34 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 1.33 |  | 27.8 |  | 21.5 |  | 146 |  | 5.76 |  | 10.8
2#阳床 | 11.6 |  | 34.7 |  | 63.9 |  | 53 |  | 32.5 |  | 37.8
3#阳床 | 988 |  | 17.5 |  | 14 |  | 11 |  | 4.29 |  | 11.3
1#阴床 |  | 12 |  | 10 |  | 36 |  | 19.5 |  | 25.6 |  | 19.2
2#阴床 |  | 10 |  | 6.4 |  | 13.5 |  | 23.4 |  | 31.5 |  | 86.5
3#阴床
1#混床 | 6.3 | 8.1 | 11.9 | 6.1 | 3.9 | 15.4 | 12.1 | 11.9 | 9.75 | 15.2 | 8.93 | 13.9
2#混床 | 8.21 | 6.5 | 7.6 | 4.2 | 11 | 1.6 | 3.29 | 4 | 6.4 | 3.7 | 7.52 | 4.5
3#混床
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 68430 |  |  | 69250 |  |  | 70230
| 外送 | 49580 |  |  | 50560 |  |  | 51310
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 550 | 530 | 510 | 510 | 480 | 450 | 450 | 420 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 23 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 350 | 350 | 270 | 500 | 500 | 420 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2150 |  |  | 2150 |  |  | 2150
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2200 |  |  | 2200
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| NaOH(瓶) | 147 |  |  | 146 |  |  | 146
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、4#、5#过滤器 1:00分中和排水（PH 6.8） 2：15分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 3.0% | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.36 | 9.29 | 9.26 | 9.1 | 9.13
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.12 | 7.98 | 4.42 | 5.16 | 4.37 | 5.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 13.7 | 13.5 | 12.1 | 13.4 | 11.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.45 | 6.03 | 6.4 | 15.6 | 7.52 | 7.83
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.05 | 10.12 | 10.06 | 10.04 | 10.13 | 10.15
|  | 电导率 | ≤150 | 29 | 23.2 | 23.4 | 24.3 | 28.8 | 23.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 3.98 | 3.98 | 5.1
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.06 | 9.23 | 8.68 | 12.3 | 7.77 | 7.55
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 440 | 420 | 730 | 900 | 740 | 830
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5 | 6.18 | 5.21 | 9.61 | 9.45 | 9.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 16.9 | 14.1 | 11.1 | 14.6 | 12.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.48 | 6.95 | 8.34 | 15.3 | 6.86 | 5.39
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.5 | 10.12 | 2.47 | 9.42 | 4.74 | 5.13
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.1 | 13.1 | 15.1 | 18.4 | 16 | 14.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.6 | 4.16 | 14.4 | 10.9 | 5.64 | 6.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.35 | 9.35 | 9.38 | 9.02 | 9.41 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.45 | 9.5 | 4.64 | 6.54 | 5.78 | 6.39
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.3 | 14.1 | 8.2 | 6.3 | 7.9 | 8.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 9.13 | 4.6 | 7.6 | 8.13 | 9.63 | 9.17
原水 | PH值 | 8.4 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.62 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 2.81 |  | 14.6 |  | 70.6 |  | 19.7 |  | 7.71 |  | 9.23
2#阳床 | 43.4 |  |  |  | 43.6 |  | 56.5 |  | 54.9 |  | 59.9
3#阳床 | 10.6 |  | 8.35 |  | 6.76 |  | 12.2 |  | 6.33 |  | 14
1#阴床 |  | 10.3 |  | 18.3 |  | 36.4 |  | 32 |  | 35.3 |  | 30.6
2#阴床
3#阴床 |  | 20.8 |  | 26.4 |  | 59.2 |  | 11.3 |  | 10.8 |  | 13.3
1#混床 | 9.34 | 12.6 | 7.77 | 11.2 | 12.6 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 6.62 | 14.1 | 7.02 | 10.5
2#混床 | 6.1 | 4.8 | 6.15 | 5.1 | 16.1 | 14.4 | 11.9 | 10.6 | 2.49 | 3.2 | 3.39 | 6.3
3#混床 | 13 | 5.1 | 6.98 | 7.8 | 7.26 | 5.2 | 6.54 | 4.7 | 4.39 | 8.7 | 5.23 | 5.7
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 71100 |  |  | 71980 |  |  | 72866
| 外送 | 52600 |  |  | 53700 |  |  | 54380
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 以焦炉报数为准 |  |  | 52
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 以焦炉报数为准 |  |  | 52
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 370 | 350 | 350 | 320 | 290 | 290 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22 点 55 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 500 | 460 | 460 | 390 | 320 | 320 | 250 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 4点00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 22点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 1990 |  |  | 1700
| 高位碱槽(mm) | 2030 |  |  | 1930 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 30 |  |  | 30 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 145 |  |  | 145 |  |  | 144
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 4:42再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 6:20中和排水（PH 8.5） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:10再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 13:57再生3#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 15:40中和排水（PH 8.5） |  |  | 17:06再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 20:44再生1#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 23:25中和排水（PH 7.8）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.19 | 9.23 | 9.18 | 9.18 | 9.37 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.95 | 4.28 | 3.72 | 4.81 | 4.55 | 7.35
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.81 | 8.7 | 9.04 | 11.9 | 14.5 | 9.87
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.11 | 6.47 | 7.83 | 5.96 | 5.5 | 11.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 10 | 10.11 | 10.12 | 10.01 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 22.8 | 25.7 | 20.6 | 21.4 | 17.4 | 26.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.37 | 4.43 | 4.38 | 4.53 | 4.34 | 4.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.75 | 7.8 | 6.6 | 8.39 | 7.04 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 870 | 830 | 440 | 760 | 1160 | 1008
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.88 | 4.74 | 6.95 | 2.5 | 3.37 | 4.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 14.4 | 12.8 | 18 | 25.3 | 24.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.64 | 3.58 | 6.12 | 5.63 | 3.3 | 6.26
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.73 | 6.45 | 4.3 | 4.73 | 4.66 | 5.37
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 14.3 | 19.8 | 16.3 | 19.3 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.96 | 4.88 | 5.2 | 10.3 | 8.7 | 1.27
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.18 | 9.17 | 9.2 | 9.27 | 9.3 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.18 | 6.33 | 5.01 | 6.65 | 5.7 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10 | 9.5 | 10.7 | 10.3 | 13.8 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.73 | 5.58 | 7.2 | 5.42 | 10.1 | 11.3
原水 | PH值 | 7.69 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78 | 浊度 | 0.22
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 7.35 |  | 34.5 |  | 39.7 |  | 308 |  |  |  | 145
2#阳床 | 58 | [5 empty] | 43.2 |  | 66.3 |  | 80.7
3#阳床 | 3.93 |  | 18.2 |  | 5.7 |  | 1.97 |  |  |  | 19.1
1#阴床 |  | 42 |  | 55 | [5 empty] | 35.8 |  | 47.1
2#阴床 | [5 empty] | 17.6 |  | 35 |  | 9.2 |  | 19.2
3#阴床 |  | 34 |  | 39 |  | 75 |  | 62
1#混床 | 11.2 | 4.5 | 8.4 | 4.3 | 12.2 | 2.99 | 9.47 | 3.13 | 6.67 | 2.6 | 4.27 | 2.96
2#混床 | 4.66 | 4.8 | 4.13 | 4.4 | 5.7 | 11.29 | 6.95 | 9.86 | 8.27 | 8.5 | 6.38 | 10.06
3#混床 | 3.55 | 8.9 | 3.7 | 9.1 | 14.2 | 9.1 | 1.66 | 7.9
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 73800 |  |  | 74600 |  |  | 75550
| 外送 | 55400 |  |  | 56390 |  |  | 57150
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 45 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 480 | 460 | 460 | 430 | 410 | 410 | 380 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 450 | 370 | 300 | 300 | 240 | 500 | 500 | 430 | 370
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1700 |  |  | 1450 |  |  | 1450
| 高位碱槽(mm) | 1800 |  |  | 1800 |  |  | 1600
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 29
| NaOH(瓶) | 144 |  |  | 142 |  |  | 142
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 8:31分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 15:11再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 17:25中和排水（PH 8.74）
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：韦国宏 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.24 | 9.25 | 9.33 | 9.33 | 9.27 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.78 | 4.63 | 4.28 | 5.87 | 4.71 | 5.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.61 | 9.49 | 18.7 | 9.3 | 10 | 9.33
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.89 | 2.1 | 10 | 3.64 | 1.54 | 1.31
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10.1 | 9.97 | 10.05 | 9.95 | 9.94
|  | 电导率 | ≤150 | 23.6 | 22.8 | 14.78 | 18.8 | 12.85 | 14.64
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.26 | 4.37 | 3.61 | 4.24 | 4.18 | 4.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.64 | 6.8 | 5.59 | 8.13 | 7.24 | 7.99
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 970 | 1058 | 940 | 9.59 | 1007 | 1080
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.63 | 3.79 | 3.23 | 5.87 | 4.9 | 4.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 24.8 | 29.2 | 34.3 | 12.6 | 11.6 | 9.37
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.02 | 0.12 | 3.84 | 16.4 | 4.22 | 4.14
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.43 | 4.23 | 4.56 | 7.08 | 4.02 | 10.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.7 | 18.1 | 22.3 | 16.1 | 17.2 | 19.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.83 | 1.95 | 31.3 | 5.63 | 1.98 | 2.01
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.25 | 9.25 | 9.29 | 9.45 | 9.47 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.43 | 4.78 | 8.55 | 6.61 | 5.49 | 5.73
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.9 | 15.5 | 16.6 | 21.4 | 13.9 | 11.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.72 | 3.34 | 10.1 | 4.56 | 10.1 | 9.6
原水 | PH值 | 8 | 硬度 | 89 | 总碱度 | 94 | 浊度 | 0.13
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 19.5 |  | 7.98 |  | 44.1
2#阳床 | 73.3 |  | 63.3 |  | 28 |  | 26.6 |  | 75.08 |  | 87.9
3#阳床 | 7.38 |  | 8.05 |  | 14 |  | 36.3 |  |  |  | 9.95
1#阴床 |  | 45 |  | 52.5 |  | 45.4 |  | 46.5 |  | 43.5 |  | 40.6
2#阴床 |  | 13.8 |  | 23 |  | 13.1 |  | 19.4 |  | 16.6 |  | 14.5
3#阴床
1#混床 | 11.9 | 4.6 | 8.28 | 3.94 | 12.2 | 2.2 | 8.66 | 12.2 | 12.9 | 6.82 | 7.31 | 4.37
2#混床 | 1.44 | 11.1 | 4.17 | 10.4 | 26.1 | 6.2 | 2.12 | 11.7 | 6.64 | 11.43 | 8.65 | 11.93
3#混床
4#混床

## 26日
项目 |  | (丁)夜 |  |  | ( 甲)白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 76340 |  |  | 58793 |  |  | 78100
| 外送 | 57800 |  |  | 77290 |  |  | 59500
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 45
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 330 | 300 | 300 | 270 | 240 | 240 | 200 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 370 | 280 | 500 | 500 | 430 | 350 | 280 | 210 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1350 |  |  | 1220 |  |  | 1220
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1510 |  |  | 1510
库存 | 氨水(桶) | 29 |  |  | 29 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 140 |  |  | 140 |  |  | 139
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 5:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 12：05分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 11:00中和排水（PH：8.5） |  |  | 22:30再生1#阴床，进碱浓度：3.2% 3.2% 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 曾凡律 化验：赵政 |  |  | 中控 ： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.46 | 9.37 | 9.36 | 9.34 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.48 | 8.44 | 7.39 | 5.4 | 4.72 | 0.1
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 6.28 | 7.62 | 8.38 | 10.3 | 13.5 | 13.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.77 | 3.26 | 16.8 | 5.45 | 8.85 | 4.13
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.1 | 10 | 10.15 | 10.16 | 10.21 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 21.9 | 25.3 | 21.1 | 20.6 | 0.09 | 0.09
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.08 | 5.02 | 4.34 | 4.63 | 5.32 | 5.42
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.94 | 5.77 | 9.15 | 9.54 | 10.2 | 10.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 985 | 950 | 1000 | 1080 | 880 | 800
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.7 | 6.64 | 5.13 | 5.29 | 0.08 | 0.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 15.2 | 21.9 | 16.6 | 13.2 | 7.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.23 | 4.4 | 2.12 | 11.2 | 1.7 | 3.98
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 2.15 | 7.64 | 7.81 | 7.88 | 0.08 | 0.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 14.8 | 17.7 | 16.9 | 17.4 | 14
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.8 | 40.7 | 2.18 | 10.4 | 1.22 | 1.5
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.5 | 9.52 | 9.37 | 9.36 | 9.46 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.5 | 11.21 | 19.84 | 7.48 | 6.31 | 0.08
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7 | 8.11 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 10.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 7.13 | 5.31 | 21.2 | 11.2 | 1.57 | 11.8
原水 | PH值 | 8.06 | 硬度 | 85.6 | 总碱度 | 17 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 98.1 |  | 76.2 |  | 85.7 | [5 empty] | 43.4
3#阳床 | 10.94 |  | 1000 |  |  |  | 10.7 |  | 2.55 |  | 11.4
1#阴床 |  | 25.6 |  | 32 |  | 47.8 |  | 49.2 |  | 48.9 |  | 44.5
2#阴床 |  | 14.6 |  | 16 |  | 16.6 |  | 22.8 |  | 27.5 |  | 23.7
3#阴床
1#混床 | 1.07 | 5.57 | 2.2 | 10.25 | 2.35 | 5.23 | 10.1 | 6.16 | 2.39 | 2.3 | 2.88 | 2.4
2#混床 | 0.77 | 11.6 | 3.1 | 13.11 | 2.25 | 12.05 | 5.39 | 12.23 | 0.36 | 12.7 | 0.38 | 5.2
3#混床
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 78850 |  |  | 79800 |  |  | 80700
| 外送 | 68350 |  |  | 61200 |  |  | 62000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 430 | 430 | 400 | 370 | 360 | 340 | 320
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 400 | 400 | 300 | 540 | 500 | 450 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 23 点 00 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 510 mm液位 |  |  | 15 点 25 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5kg，补入除盐水至 540 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1380 |  |  | 1380 |  |  | 1240
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
| NaOH(瓶) | 139 |  |  | 138 |  |  | 138
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 1:00分中和排水（PH：8.5） 2：05分再生3#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 16：28分再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 19：:21分中和排水（PH8.5） 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：赵政 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.45 | 9.35 | 9.46 | 9.37 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.2 | 10 | 9.53 | 5.42 | 8.5 | 7.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.16 | 6.21 | 15.9 | 16 | 8.1 | 7.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 3.25 | 3.1 | 7.43 | 2.78 | 4.8 | 6.1
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.15 | 10.11 | 10.1 | 10.11 | 10 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 17.9 | 21.9 | 21.3 | 21.7 | 24.7 | 24.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.82 | 5.7 | 4.85 | 5.31 | 4.7 | 4.59
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.57 | 7.32 | 8.86 | 8.91 | 8.8 | 7.92
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 660 | 730 | 790 | 790 | 900 | 920
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.8 | 8.2 | 5.19 | 4.11 | 5.6 | 6.5
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8 | 10.6 | 22.8 | 19.8 | 13.6 | 9.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.16 | 1.84 | 1.81 | 2.33 | 8.3 | 5.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.11 | 7.11 | 6.79 | 4.95 | 6.9 | 7.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 8.4 | 9.3 | 12 | 10.3 | 11.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.68 | 1.25 | 3.02 | 7.15 | 9.7 | 6
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.52 | 9.52 | 9.47 | 9.3 | 9.36
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.1 | 9.9 | 6.04 | 9.65 | 7.8 | 8.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.1 | 10 | 11.8 | 12.4 | 14.5 | 13.4
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.68 | 2 | 4.49 | 9.28 | 5.3 | 6.8
原水 | PH值 | 7.94 | 硬度 | 94 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.19
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 73.8 |  | 89.4 |  | 63.2 |  | 66.7 |  | 276 |  | 253
3#阳床 |  |  | 3.42 |  | 3.96 |  | 3.5 |  | 75.9 |  | 18.4
1#阴床
2#阴床 | 14.3 |  |  | 37.5 |  | 69.5 |  | 78.9 |  | 46.1 |  | 42.2
3#阴床 | 53 |  |  | 39.6 |  | 84.1 |  | 81.7 |  | 34.3 |  | 55.1
1#混床 | 0.12 | 7.26 | 1.21 | 7.62 | 5.23 | 6.5 | 2.97 | 6.3 | 14.6 | 8.9 | 9.3 | 8.6
2#混床 | 0.48 | 12.86 | 2.18 | 12.68 | 5.03 | 15.7 | 2.7 | 10 | 6.7 | 13.2 | 1.3 | 9.1
3#混床 | 0.32 | 9.5 | 1.23 | 9 | 5.82 | 10.2 | 3.17 | 9.8 | 4.5 | 7.2 | 1 | 12
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 81510 |  |  | 82260 |  |  | 83600
| 外送 | 62750 |  |  | 63520 |  |  | 64800
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 46
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 45 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 300 | 280 | 280 | 230 | 490 | 480 | 460 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 320 | 500 | 500 | 450 | 400 | 390 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 07 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 0.5 kg，补入除盐水至500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 950 |  |  | 950 |  |  | 950
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 28 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 136 |  |  | 136 |  |  | 135
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 01:12分再生2#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：曾凡律 化验：赵政 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.38 | 9.42 | 9.52 | 9.42 | 9.32
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.47 | 6.94 | 8.13 | 5.27 | 7.49 | 4.62
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.2 | 13.6 | 6.3 | 4.6 | 16.5 | 15.4
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.2 | 7.96 | 5.32 | 2.88 | 10.3 | 3.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 9.81 | 10.06 | 10.17 | 10.13 | 10.19
|  | 电导率 | ≤150 | 29.1 | 21.6 | 18.27 | 23.2 | 21.8 | 25.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 6.02 | 7.65 | 5.99 | 4.47 | 4.78 | 5.29
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.99 | 7.42 | 9.54 | 9.14 | 9.99 | 9.32
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 693 | 829 | 470 | 520 | 620 | 790
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.1 | 5.7 | 46.1 | 4.96 | 7.36 | 4.4
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.8 | 18.9 | 20.9 | 6.8 | 12.6 | 11.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.44 | 9.8 | 3.21 | 4.2 | 7.63 | 4.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.48 | 10.31 | 11.36 | 7.23 | 5.81 | 5.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 8.8 | 10.1 | 10.9 | 5.2 | 15.8 | 17.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.9 | 10.6 | 4.89 | 5.2 | 9.8 | 9.48
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.46 | 9.45 | 7.61 | 9.33 | 9.41 | 9.33
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.23 | 8.67 | 7.2 | 5.81 | 5.64 | 5.65
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 8.2 | 3.6 | 2.1 | 10 | 6.9
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.3 | 8.26 | 12.1 | 4.28 | 10.7 | 6.24
原水 | PH值 | 80.6 | 硬度 | 85.6 | 总碱度 | 77 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 16.04 |  | 66 |  | 33.7 |  | 20.8 |  | 57 |  | 26.7
3#阳床 | 3.65 |  | 20.8 |  | 3.63 |  | 1.66 |  | 11.6 |  | 5.93
1#阴床 |  |  |  | 30.4 |  | 26.2 |  | 26.1 |  | 42.4 |  | 32.8
2#阴床 |  | 740 | [9 empty] | 90.7
3#阴床 |  | 70.7 |  | 77.4 |  | 76.4 |  | 52 |  | 95.8
1#混床 | 13.6 | 6.09 | 11.8 | 2.5 | 3.92 | 1.1 | 4.02 | 3.7 | 10.6 | 9.2 | 2.95 | 2.6
2#混床 | 4.1 | 10.68 | 6.47 | 4.6 | 3.05 | 1.2 | 5.16 | 2.5 | 20.8 | 16.5 | 10.1 | 4.9
3#混床 | 7.84 | 4.9 | 6.91 | 5.3 | 4.63 | 3.2 | 4.39 | 3.6 | 4.81 | 17.4 | 3.8 | 4.1
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 84480 |  |  | 85430 |  |  | 86500
| 外送 | 65250 |  |  | 66500 |  |  | 67400
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 420 | 400 | 400 | 380 | 360 | 350 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 410 | 350 | 350 | 280 | 500 | 490 | 410 | 350
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 550 |  |  | 550 |  |  | 350
| 高位碱槽(mm) | 850 |  |  | 850 |  |  | 850
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 135 |  |  | 133 |  |  | 133
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 00:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 05:06再生2#阳床，进酸浓度：3.1% 3.0% 04:28中和排水（PH 1#：6.8 2#：8.9） 05:20再生3#阴床，进碱浓度：3.1% 3.0% 07:30中和排水（PH 1#：6.1 2#：6.4） |  |  | 清洗3#、4#过滤器 |  |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 。 21：10分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.2%。
操作者签名： |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.4 | 9.37 | 9.36 | 9.27 | 9.25 | 9.26
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.14 | 8.62 | 4.9 | 5.68 | 4.52 | 5.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 15 | 18.7 | 6.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.1 | 9.19 | 4.43 | 4.71 | 3.74 | 7.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.16 | 9.77 | 10.22 | 10.19 | 10.09 | 10.04
|  | 电导率 | ≤150 | 23.7 | 22.4 | 27.6 | 18.8 | 30 | 23.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.78 | 5.86 | 6.02 | 6.09 | 5.4 | 5.17
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.17 | 9.46 | 8.7 | 9.32 | 8.35 | 9.43
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 700 | 889 | 949 | 1023 | 900 | 760
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.95 | 6.06 | 8.33 | 9.16 | 10.2 | 4.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.9 | 17.8 | 19.1 | 19.2 | 17.2 | 8.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 15.8 | 6.19 | 4.23 | 5.12 | 5.18 | 5.46
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.74 | 6.7 | 5.37 | 6.71 | 5.49 | 5.7
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.1 | 13.9 | 13 | 14.9 | 18.3 | 7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.46 | 9.48 | 12.7 | 10.3 | 9.18 | 8.95
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.32 | 9.29 | 9.27 | 9.49 | 9.25 | 9.3
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.29 | 6.84 | 5.52 | 6.56 | 6.18 | 6.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.7 | 10.3 | 9.5 | 12.1 | 13.2 | 3.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 6.44 | 7.15 | 5.7 | 4.11 | 2.38 | 5.4
原水 | PH值 | 8.33 | 硬度 | 88 | 总碱度 | 76.7 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 42.6 |  | 164 |  | 57.6 |  | 66.8 |  | 92.3 |  | 124
3#阳床 | 10 |  | 31.9 |  | 7.68 |  | 8.76 |  | 10.4 |  | 12.8
1#阴床 |  | 34.1 |  | 84.8 |  | 44 |  | 42.9 |  | 35.2 |  | 21.1
2#阴床 |  |  |  | 95 |  | 61.7 |  | 56.3 |  | 31.7 |  | 34.8
3#阴床 |  | 242
1#混床 | 4.83 | 12.5 | 11.8 | 17.5 | 6.35 | 10.3 | 2.61 | 4.4 | 3.11 | 2.6 | 5.33 | 6.5
2#混床 | 2.58 | 14.6 | 6.58 | 7.9 | 9.12 | 8.9 | 8.83 | 12.4 | 1.58 | 7.7 | 3.12 | 2.4
3#混床 | 1.42 | 11.7
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 87500 |  |  | 88435 |  |  | 89580
| 外送 | 68300 |  |  | 68950 |  |  | 70000
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 46 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 250 | 500 | 500 | 490 | 470 | 470 | 450 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 350 | 280 | 500 | 500 | 420 | 350 | 350 | 270 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 7点 20分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 350 |  |  | 350 |  |  | 2750
| 高位碱槽(mm) | 850 |  |  | 850 |  |  | 850
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 131 |  |  | 131 |  |  | 129
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 | [5 empty] | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器 。
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.39 | 9.37 | 9.32 | 9.36 | 9.25 | 9.22
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.45 | 8.07 | 5.84 | 7.09 | 5.89 | 6.41
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.4 | 9.7 | 13.6 | 14.9 | 14.4 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.78 | 1.68 | 6.98 | 7.04 | 6.79 | 6.16
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.03 | 10.06 | 9.95 | 10.1 | 10.18 | 10.21
|  | 电导率 | ≤150 | 30.9 | 31.4 | 21.5 | 20.4 | 27.1 | 23.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.86 | 4.82 | 5.48 | 5.41 | 5.16 | 5.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 9.06 | 9.58 | 9.42 | 9.29 | 9.58 | 9.78
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 650 | 550 | 970 | 995 | 991 | 846
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.65 | 5.72 | 7.6 | 6.3 | 9.36 | 8.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.8 | 16.6 | 19.3 | 21.5 | 19.1 | 17.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.27 | 7.12 | 5.58 | 6.21 | 8.41 | 8.63
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.49 | 6.69 | 10.39 | 8.45 | 5.49 | 6.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.3 | 14.8 | 15.2 | 15 | 14.6 | 12.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 17 | 12.4 | 12.2 | 7.12 | 8.13 | 9.11
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.43 | 9.36 | 9.34 | 9.44 | 9.5 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.83 | 7.37 | 7.7 | 7.39 | 6.18 | 6.87
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 5.3 | 7 | 3.6 | 6.4 | 6.1 | 7.3
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 2.59 | 3.12 | 12.5 | 8.62 | 4.23 | 4.51
原水 | PH值 | 8.31 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 78.04 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 4.35 |  | 18.2 |  | 13.7 |  | 40.7 |  | 23 |  | 37.6
3#阳床 | 6 |  | 16 |  | 42.5 |  | 19.5 |  | 7.88 |  | 15.4
1#阴床 |  | 21.8 |  | 18.2 |  | 11.2 |  | 38.36 |  | 27.3 |  | 20.9
2#阴床 |  | 21 |  | 19.7 |  | 19 |  | 41.69 |  | 25.5 |  | 16.3
3#阴床
1#混床 | 2.51 | 5.6 | 2.16 | 4.4 | 7.17 | 2.8 | 10.6 | 9.24 | 6.23 | 2.7 | 4.73 | 3.6
2#混床 | 2.86 | 2.9 | 3.49 | 5.8 | 1.37 | 4.7 | 2.94 | 10.51 | 1.55 | 5.1 | 2.61 | 8.11
3#混床
4#混床

## 31日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用 | 90669 |  |  | 91520 |  |  | 92670
| 外送 | 70763 |  |  | 71450 |  |  | 72550
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 360 | 360 | 330 | 310 | 310 | 290 | 270
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 480 | 400 | 400 | 320 | 260 | 260 | 200 | 450
| 溶液配制 时间和过程 | 23 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20 点 15 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2620 |  |  | 2500 |  |  | 2500
| 高位碱槽(mm) | 700 |  |  | 700 |  |  | 700
库存 | 氨水(桶) | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
| NaOH(瓶) | 129 |  |  | 129 |  |  | 127
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 05:05分再生3#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% 07:30中和排水（PH 1#：8.7 2#：6.6） |  |  | 09:05分再生2#阳床，进酸浓度：3.2% 3.2% |  |  | 清洗1#、3#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：赵政 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.27 | 9.24 | 9.34 | 9.26 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.13 | 8.69 | 5.1 | 12.19 | 10.03 | 10.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.5 | 8.1 | 10.6 | 12.7 | 15.4 | 15.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.32 | 1.79 | 2.81 | 1.41 | 3.18 | 3.95
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.08 | 10.01 | 10.2 | 10.32 | 10.27 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 28.3 | 20.2 | 30.3 | 27.8 | 25 | 20.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.37 | 4.44 | 4.49 | 3.64 | 5.43 | 5.33
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.87 | 9.07 | 9.71 | 9.14 | 10 | 9.91
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 560 | 640 | 520 | 540 | 851 | 856
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 40.2 | 20.2 | 41.1 | 9.49 | 4.42 | 6.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 7.6 | 8.6 | 16.9 | 11.6 | 18.2 | 19.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.12 | 4.08 | 9.78 | 14.3 | 1.13 | 3.67
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 9.11 | 8.16 | 11.4 | 11.2 | 5.58 | 5.09
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 13.4 | 7.5 | 6.6 | 13.4 | 12.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 21.5 | 1.77 | 0.81 | 2.52 | 9.68 | 11.62
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.45 | 9.42 | 9.34 | 9.21 | 9.34 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.51 | 10.62 | 11.47 | 18.72 | 6.86 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 2.9 | 5.9 | 3.1 | 3.6 | 15.4 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 4.35 | 6.09 | 3.87 | 1.84 | 2.57 | 2.86
原水 | PH值 | 9.15 | 硬度 | 81 | 总碱度 | 78.1 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床 | 29.3 |  | 53.2 |  | 1260 |  | 4.13 |  | 14.1 |  | 28.2
3#阳床 | 15 |  | 87.6 |  |  |  | 8.41 |  | 1.44 |  | 15.3
1#阴床 |  | 21.2 |  | 24.3 |  | 41.7 |  | 34.9 |  | 41.2 |  | 37.8
2#阴床 |  | 20.6 |  | 21.2 |  | 35.7 |  | 35.1 |  | 56.1 |  | 35.2
3#阴床
1#混床 | 3.44 | 6.7 | 4.86 | 7.7 | 1.87 | 5.5 | 11.8 | 13.8 | 2.99 | 11.3 | 3.72 | 12.6
2#混床 | 2.75 | 2.7 | 4.12 | 3.2 | 4.4 | 9.6 | 11.6 | 13.2 | 2.81 | 8.1 | 3.59 | 13.8
3#混床
4#混床