## 样板表
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计）
外送（累计）
| 自用（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 外送（当班） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床

## 1日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 1264 |  |  | 2460 |  |  | 3900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 829 |  |  | 1870 |  |  | 2990
| 自用（当班） | 1264 |  |  | 1196 |  |  | 1440 |  |  | 3900 | 2990
| 外送（当班） | 829 |  |  | 1041 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 250 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 390 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 22 点 30 分行程由 80 %变为 90 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 550 | 470 | 470 | 380 | 300 | 300 | 500 | 530
| 溶液配制 时间和过程 | 4 点 20 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 2kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2350 |  |  | 2240 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1570 |  |  | 1570 |  |  | 1340
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| NaOH(瓶) | 72 |  |  | 72 |  |  | 68
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#、5#过滤器 10:06分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 18:22分再生2#阴床，进酸浓度：2.9%，3.1% 21:05分中和排水（PH 1# 6.78 2# 7.26） 22：30 向槽加磷酸盐3 kg，补入除盐水至 550 mm液位
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.29 | 9.43 | 9.48 | 9.35 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.56 | 5.14 | 5.74 | 7.55 | 5.05 | 5.79
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 13.8 | 15 | 15.9 | 11.2 | 9.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.94 | 10.9 | 7.45 | 12.7 | 5.9 | 8.86
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10 | 9.94 | 9.93 | 10.08 | 9.97 | 10.07
|  | 电导率 | ≤150 | 18.59 | 18.22 | 18.6 | 16.44 | 13.65 | 15.52
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.76 | 3.56 | 6.32 | 4.82 | 5.74 | 2.21
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.04 | 5.89 | 6.21 | 5.81 | 7.22 | 7.37
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1810 | 1670 | 721 | 793 | 1070 | 1130
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.42 | 5.45 | 6.61 | 7.43 | 4.24 | 4.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.4 | 31 | 27.7 | 40.4 | 37.3 | 39
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.82 | 7.94 | 10.04 | 18.5 | 22.9 | 3.22
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.12 | 硬度 | 70 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 38.7 |  | 70.5 |  | 90.8
2#阳床 | 8.83 |  | 13.7 |  | 149
3#阳床 | 3 |  | 4.75 |  | 8.57 |  | 6.9 |  | 11.7 |  | 11.4
1#阴床 |  | 39.1 |  | 40.32 |  | 49.8 |  | 39.73 |  | 39.13 |  | 62.89
2#阴床 |  | 59.47 |  | 60.72 |  | 64.6 |  | 58.91 |  | 78.02
3#阴床 |  | 55.31 |  | 55.34 |  | 68 |  | 53.89 |  | 58.78 |  | 63.81
1#混床 | 6.22 | 3.5 | 5.4 | 4.2 | 2.28 | 4.6 | 2.4 | 7.5 | 0.52 | 3 | 2.82 | 3.5
2#混床 | 4.19 | 3.1 | 3.29 | 3.3 | 7.55 | 6 | 0.52 | 7.6 | 2.14 | 7.7 | 6.75 | 5.6
3#混床 | 8.83 | 2.4 | 14.7 | 4.7 | 12.2 | 7.7 | 8.3 | 7.3 | 10 | 4.4 | 13.3 | 2.8
4#混床

## 2日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 5151 |  |  | 6540 |  |  | 7800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 3796 |  |  | 4990 |  |  | 6220
| 自用（当班） | 1251 |  |  | 1389 |  |  | 1260 |  |  | 3900 | 3230
| 外送（当班） | 806 |  |  | 1194 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 330 | 290 | 290 | 250 | 480 | 480 | 430 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 440 | 320 | 320 | 250 | 530 | 530 | 430 | 360
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 20 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2100 |  |  | 1930 |  |  | 1910
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1230 |  |  | 1130
库存 | 氨水(桶) | 9 |  |  | 8 |  |  | 8
| NaOH(瓶) | 62 |  |  | 59 |  |  | 59
| 磷酸钠(包) | 7 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 4:36分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 6:42分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 9:00分中和排水（PH 1# 8.01 2# 7.26） 11:25分再生1#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 13:58分再生1#阳床，进酸浓度：2.8%，3.1% |  |  | 清洗1#、4#过滤器 16:40分中和排水（PH 1# 8.01 2# 7.26）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.47 | 9.5 | 9.33 | 9.43 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.71 | 6.03 | 14.31 | 13.76 | 5.42 | 6.44
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 14.7 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 13.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.79 | 8.1 | 24.2 | 13.9 | 9.12 | 6.82
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.36 | 10.37 | 10.49 | 10.34 | 10.32 | 10.34
|  | 电导率 | ≤150 | 22.4 | 27 | 25.7 | 30.4 | 20 | 20.12
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 1.63 | 9.58 | 9.72 | 9.48 | 7.67 | 7.65
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.03 | 9.8 | 5.26 | 7.2 | 9.6 | 11.2
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1310 | 1380 | 1250 | 1330 | 740 | 1390
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.82 | 8.05 | 6.82 | 7.59 | 4.74 | 4.82
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 42 | 33.6 | 39.3 | 26.1 | 21.7 | 26.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7 | 8.3 | 8.1 | 7.1 | 6.16 | 1.57
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.05 | 硬度 | 80 | 总碱度 | 75 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 32 |  | 36.6 |  | 4.26 |  | 79.2
2#阳床 |  |  |  |  | 7.09 |  | 2.1 |  | 2.68 |  | 2.4
3#阳床 | 2.25 |  | 10 | [5 empty] | 5.3 |  | 8.18
1#阴床 |  | 57.98 |  | 133 | [7 empty] | 32.09
2#阴床 | [5 empty] | 58.2 |  | 46.08 |  | 51.53 |  | 57.46
3#阴床 |  | 64.69 |  | 67.84 |  | 71.4 |  | 69.4 |  | 76.39 |  | 82.37
1#混床 | 3.91 | 8.2 | 7.27 | 6.7 | 1.38 | 11.8 | 0.7 | 7.82 | 1.71 | 2.7 | 0.47 | 3.3
2#混床 | 8.47 | 12.3 | 8.36 | 6.7 | 13.6 | 10.2 | 3.88 | 10.5 | 1.26 | 3.5 | 2.41 | 2.3
3#混床 | 6.32 | 8.3 | 10.8 | 5.9 | 14.9 | 12.8 | 9.42 | 9.98 | 4.89 | 3.5 | 5.66 | 2.8
4#混床

## 3日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 9233 |  |  | 10627 |  |  | 12080 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 7251 |  |  | 8320 |  |  | 9520
| 自用（当班） | 1433 |  |  | 1394 |  |  | 1453 |  |  | 4280 | 3300
| 外送（当班） | 1031 |  |  | 1069 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 330 | 330 | 270 | 570 | 570 | 540 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 360 | 250 | 500 | 500 | 440 | 340 | 340 | 250 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 40 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 21点 55 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1910 |  |  | 1760 |  |  | 1760
| 高位碱槽(mm) | 990 |  |  | 990 |  |  | 990
库存 | 氨水(桶) | 8 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 55
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 4:30分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% |  |  | 清洗4#过滤器 13:34分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 15:40分中和排水（PH 1# 8.01 2# 7.26） |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：陈长灵 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.47 | 9.48 | 9.45 | 9.49 | 9.38
|  | 电导率 | ≤0.2 | 10.18 | 11.98 | 10.57 | 11.44 | 5.56 | 9.02
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13 | 13.3 | 13.2 | 11.8 | 15.4 | 12.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.49 | 5.93 | 6.72 | 4.47 | 8.02 | 18.3
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.34 | 10.41 | 10.47 | 10.42 | 10.35 | 10.19
|  | 电导率 | ≤150 | 25.2 | 28.5 | 27.2 | 31.4 | 19.3 | 21.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 7.57 | 7.02 | 5.96 | 5.68 | 4.38 | 4.27
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 12.8 | 13.3 | 7.7 | 8.4 | 8.81 | 7.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1570 | 1468 | 1480 | 1323 | 1487 | 1398
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.75 | 6.74 | 13.6 | 12.4 | 6.24 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.3 | 36.2 | 32.4 | 37 | 26.4 | 32.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.12 | 9.4 | 2.5 | 1.64 | 4.58 | 2.64
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.87 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 84 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 52.6 |  | 72.4
2#阳床 | 2.06 |  | 1.88 |  | 3.41 |  | 2.54
3#阳床 | 4.26 |  | 50.4 |  | 2.01 |  | 3.59 |  | 5.04 |  | 11.1
1#阴床 |  | 35.87 |  | 36 |  | 38.8 |  | 46.6 |  |  |  | 58.3
2#阴床 |  | 60.11 |  | 60.81 |  | 60.1 |  | 61.9 |  |  |  | 81
3#阴床 |  | 79.21 |  | 87.52 |  |  |  | 44.6 |  |  |  | 69.2
1#混床 | 0.62 | 5.5 | 0.25 | 6.3 | 2.42 | 7.7 | 1.42 | 6.5 | 3.66 | 8.6 | 5.54 | 5.4
2#混床 | 4.24 | 7.2 | 2.63 | 9 | 1.26 | 8.8 | 2.65 | 9.2 | 11.9 | 9.1 | 9.32 | 6
3#混床 | 17.6 | 6.8 | 9.08 | 6 |  |  | 4.1 | 11.4 | 11.3 | 10.3 | 15.2 | 7.4
4#混床

## 4日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 13450 |  |  | 14876 |  |  | 16250 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 10440 |  |  | 11300 |  |  | 12390
| 自用（当班） | 1370 |  |  | 1426 |  |  | 1374 |  |  | 4170 | 2870
| 外送（当班） | 920 |  |  | 860 |  |  | 1090
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 43 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 480 | 450 | 450 | 410 | 370 | 370 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 430 | 340 | 340 | 260 | 500 | 500 | 400 | 310
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14点 50 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1650 |  |  | 1500 |  |  | 1500
| 高位碱槽(mm) | 850 |  |  | 2680 |  |  | 2680
库存 | 氨水(桶) | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
| NaOH(瓶) | 55 |  |  | 53 |  |  | 53
| 磷酸钠(包) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#、4#过滤器 5:05分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 7:35分中和排水（PH 1# 7.11 2# 7.86） |  |  | 12:36分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗1#、4#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 蒙广年 化验：曾凡律 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.48 | 9.56 | 9.5 | 9.45 | 9.42
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.71 | 5.09 | 4.42 | 3.79 | 6.8 | 5.9
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 9.5 | 10.9 | 24.5 | 28 | 12.2 | 11.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.04 | 5.37 | 6.87 | 7.41 | 6.95 | 5.87
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.22 | 10.19 | 10.17 | 10.14 | 10.24 | 10.22
|  | 电导率 | ≤150 | 13.67 | 15.4 | 31 | 27.6 | 22 | 21
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.58 | 3.18 | 2.98 | 2.68 | 2.64 | 3.05
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.16 | 7.67 | 7.43 | 7.4 | 7.76 | 7.3
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 870 | 1150 | 1344 | 890 | 1499 | 1397
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5 | 6.93 | 7.89 | 6.47 | 5.08 | 4.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.7 | 22.9 | 10.4 | 12.5 | 33.4 | 36.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.35 | 4.06 | 7.8 | 11.3 | 1.48 | 2.3
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 54.1 |  | 36.9 |  | 64.3 |  | 155
2#阳床 | [8 empty] | 42.3 |  | 39.6
3#阳床 | 5.87 |  | 2.89 |  | 17.3 |  | 8.87 |  | 6.89 |  | 2.36
1#阴床 |  | 33.3 |  | 5.2 |  | 37.91 |  | 74.07 |  | 34.97 |  | 34.19
2#阴床 |  | 62.3 |  | 7 |  | 18.52 |  | 20.54 |  | 18.58 |  | 21.38
3#阴床 |  | 44.1 |  | 47 |  | 46.88 |  | 50.93 |  | 50.68 |  | 51.02
1#混床 | 1.62 | 5.7 | 2.58 | 5.2 | 0.49 | 5.6 | 3.17 | 6.7 | 5.17 | 6.4 | 5.5 | 6.7
2#混床 | 5.49 | 7.3 | 5.71 | 7 | 1.2 | 6.9 | 8.2 | 6.4 | 4.32 | 6.5 | 4.7 | 6.2
3#混床 | 2.69 | 6.2 | 3.62 | 6.6 | 3.31 | 4.5 | 3 | 7.7 | 13 | 7.3 | 8.5 | 6.9
4#混床

## 5日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 17630 |  |  | 18900 |  |  | 20244 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 13280 |  |  | 14000 |  |  | 14903
| 自用（当班） | 1380 |  |  | 1270 |  |  | 1344 |  |  | 3994 | 2513
| 外送（当班） | 890 |  |  | 720 |  |  | 903
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 330 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 1点 10 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 280 | 420 | 350 | 350 | 230 | 450 | 450 | 250 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 1点 00 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1 kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 12 点 10 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1400 |  |  | 1300 |  |  | 1300
| 高位碱槽(mm) | 2550 |  |  | 2550 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
| NaOH(瓶) | 51 |  |  | 49 |  |  | 47
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 5:10分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 7:30分中和排水（PH 1#7.5 2#8.0） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 13:40分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1%。 |  |  | 清洗1#、2#过滤器
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 化验：梁霞 |  |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.41 | 9.49 | 9.46 | 9.33 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.12 | 6.65 | 7.49 | 7.05 | 4.66 | 6.38
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 12.7
|  | Na+，μg/L | 参考 | 8.72 | 11.5 | 4.35 | 4.73 | 3.17 | 8.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.14 | 10.12 | 10.24 | 10.21 | 10.32 | 10.24
|  | 电导率 | ≤150 | 13.38 | 16.62 | 18.1 | 19.4 | 18.3 | 18.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.41 | 4.12 | 4.14 | 4.43 | 3.82 | 3.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.39 | 6.35 | 6.12 | 6.71 | 5.64 | 5.84
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 810 | 950 | 1050 | 950 | 1228 | 1236
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 3.56 | 5.07 | 5.53 | 5.52 | 5.5 | 5.54
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 22.5 | 16.7 | 19.1 | 18.1 | 22.3 | 29.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 2 | 1.43 | 1.36 | 1.73 | 8.75 | 7.03
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.46 | 硬度 | 86 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.03
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 19.1 |  | 53.2 |  | 28.6 |  | 32
2#阳床 | 74.6 |  | 95.3 | [5 empty] | 3.69 |  | 4.25
3#阳床 | 3.1 |  | 3.65 |  | 0.81 |  | 5.6
1#阴床 |  | 32.9 |  | 35.9 |  | 33.6 |  | 34.2 |  | 34.82 |  | 32.79
2#阴床 |  | 22.8 |  | 21.8 |  | 23.3 |  | 22.8 |  | 25.69 |  | 25.84
3#阴床 |  | 45.2 |  | 56.5 |  | 57.4 |  | 59.5 |  | 58.53 |  | 62.59
1#混床 | 2.04 | 4.3 | 1.35 | 2.5 | 0.18 | 4.6 | 1.43 | 4.4 | 3.77 | 3.4 | 7.05 | 15.3
2#混床 | 3.63 | 3.2 | 3.77 | 8.6 | 0.57 | 7.5 | 3.12 | 7.9 | 1.39 | 4.2 | 2.31 | 14.5
3#混床 | 11.5 | 10.8 | 3.15 | 5.7 | 3.24 | 5.6 | 3.71 | 5.9 | 5.36 | 5.3 | 5.9 | 16.1
4#混床

## 6日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 21650 |  |  | 22960 |  |  | 24209 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 15990 |  |  | 16900 |  |  | 17863
| 自用（当班） | 1406 |  |  | 1310 |  |  | 1249 |  |  | 3965 | 2960
| 外送（当班） | 1087 |  |  | 910 |  |  | 963
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 49 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 290 | 250 | 500 | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 370
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 460 | 380 | 380 | 520 | 430 | 430 | 550 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加磷酸盐 3.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 20 点 40 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至550 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1160 |  |  | 1160 |  |  | 1160
| 高位碱槽(mm) | 2200 |  |  | 2050 |  |  | 2050
库存 | 氨水(桶) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| NaOH(瓶) | 47 |  |  | 43 |  |  | 41
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 0:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 2:40分中和排水（PH 1#7.8 2#8.2） 7：28分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% |  |  | 清洗4#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：梁霞 曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.46 | 9.43 | 9.46 | 9.44 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.52 | 7.76 | 9.7 | 8.03 | 4.2 | 5.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.2 | 13.6 | 12.9 | 13.3 | 12.3 | 13
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.93 | 7.33 | 10.4 | 7.38 | 8.75 | 6.06
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.17 | 10.15 | 10.17 | 10.13 | 10.36 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 13.26 | 17.21 | 16.96 | 15.96 | 14.65 | 14.76
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.8 | 3.54 | 3.62 | 3.71 | 3.71 | 3.9
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.31 | 8.73 | 7.47 | 7.22 | 6.54 | 6.73
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 590 | 7.3 | 1490 | 1500 | 1338 | 1316
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.04 | 4.57 | 5.79 | 4.14 | 4.6 | 5.61
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 31.2 | 33.6 | 41.1 | 42.1 | 46.2 | 42.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.85 | 2.03 | 2.32 | 13.7 | 4.57 | 5.26
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.21 | 硬度 | 71 | 总碱度 | 87 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 6030
2#阳床 | 2.03 |  | 1.39 |  | 5.15 |  | 2.09 |  | 2.46 |  | 7.66
3#阳床 |  |  | 0.53 |  | 7.64 |  | 36.5 |  | 4.87 |  | 4.67
1#阴床 |  | 34.1 |  | 30.1 |  | 47.7 |  | 33.2 |  | 32.59 |  | 33.79
2#阴床 |  | 25.2 |  | 26.3 |  | 47.2 |  | 27.9 |  | 29.32 |  | 32.42
3#阴床 |  | 58.3 |  | 56.4 |  | 116 |  | 52.8 |  | 56.93 |  | 56.61
1#混床 | 7.25 | 15.8 | 9.72 | 9.3 | 2.17 | 9.2 | 1.42 | 8.3 | 2.87 | 8.6 | 1.8 | 9.2
2#混床 | 3.26 | 12.7 | 8.21 | 10.3 | 8 | 14.3 | 1.99 | 12.6 | 3.5 | 14.8 | 3.17 | 12.7
3#混床 | 6.85 | 11.6 | 5.33 | 7.9 | 5.3 | 7.2 | 1.89 | 14.7 | 5.89 | 14.2 | 6.27 | 10.4
4#混床

## 7日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 25600 |  |  | 26920 |  |  | 28106 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 19200 |  |  | 20555 |  |  | 21486
| 自用（当班） | 1391 |  |  | 1320 |  |  | 1186 |  |  | 3897 | 3623
| 外送（当班） | 1337 |  |  | 1355 |  |  | 931
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 370 | 340 | 290 | 290 | 520 | 480 | 480 | 440 | 410
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 310 | 310 | 500 | 440 | 440 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 20 分，向槽加磷酸盐 3.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1050 |  |  | 930 |  |  | 880
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 2000 |  |  | 1800
库存 | 氨水(桶) | 5 |  |  | 4桶+回货60桶 |  |  | 64
| NaOH(瓶) | 41 |  |  | 39 |  |  | 37
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 6:04分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 清洗5#过滤器 9:05分中和排水（PH 1#8.5 2#8.2） 13:56分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器 19：30分再生2#阴床，进碱浓度：3.1%，3.0% 21:30分中和排水（PH 1#8.5 2#8.2）
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蒙广年 化验：曾凡律
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.38 | 9.43 | 9.45 | 9.49 | 9.52 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.6 | 8.39 | 7.16 | 8.18 | 7.38 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.6 | 16.4 | 12.2 | 12.4 | 13.5 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.3 | 15.8 | 9.2 | 12.3 | 6.99 | 6.12
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.31 | 10.24 | 10.16 | 10.29 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 20.2 | 14.57 | 18.5 | 17.34 | 19.1 | 17.14
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.23 | 4.42 | 4.38 | 4.18 | 4.14 | 3.92
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.83 | 8.69 | 8.82 | 8.18 | 7.98 | 7.81
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1338 | 1214 | 1123 | 1124 | 1010 | 880
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.14 | 4.69 | 5.83 | 6.58 | 5.9 | 5.66
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 28.8 | 24.9 | 34.9 | 24.3 | 28.5 | 25.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 11.6 | 14.5 | 2.19 | 16.1 | 9.72 | 7.21
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.29 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 37 |  | 42.4 |  | 80.5 |  | 37.8
2#阳床 | 6.04 |  | 38.6 |  | 111.7
3#阳床 | 32.9 |  | 89 |  |  |  | 2.93 |  | 2.15 |  | 4.31
1#阴床 |  | 35.4 |  | 53.4 |  | 36.1 |  | 35.3 |  | 45.9 |  | 47.3
2#阴床 |  | 34.24 |  | 64.6 |  | 38.3 |  | 44 |  | 64
3#阴床 |  | 63.35 |  | 84.5 |  | 71.4 |  | 73.05 |  | 77.4 |  | 84.7
1#混床 | 10.3 | 6.7 | 13.9 | 5.1 | 1.74 | 7.9 | 0.66 | 8.1 | 2.36 | 6.2 | 2.87 | 5.9
2#混床 | 9.25 | 3.7 | 19.2 | 7.4 | 7.34 | 8.7 | 6.66 | 10 | 3.33 | 8.1 | 3.62 | 7.6
3#混床 | 12.89 | 6.5 | 17.4 | 7.5 | 13.1 | 8.2 | 5.27 | 9 | 12.9 | 5.5 | 7.26 | 6.1
4#混床

## 8日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 29400 |  |  | 30810 |  |  | 32100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 22600 |  |  | 23960 |  |  | 25150
| 自用（当班） | 1294 |  |  | 1410 |  |  | 1290 |  |  | 3994 | 3664
| 外送（当班） | 1114 |  |  | 1360 |  |  | 1190
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 48 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 410 | 370 | 330 | 330 | 300 | 370 | 270 | 500 | 480
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 18 点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 440 | 340 | 340 | 520 | 460 | 460 | 380 | 250
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11 点 00 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 18点 50 分，向槽加磷酸盐 0.5 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 710 |  |  | 710 |  |  | 710
| 高位碱槽(mm) | 1600 |  |  | 1450 |  |  | 1450
库存 | 氨水(桶) | 64 |  |  | 64 |  |  | 63
| NaOH(瓶) | 37 |  |  | 34 |  |  | 33
| 磷酸钠(包) | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 1:31分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 3:42分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 5:30分中和排水（PH 1#6.8 2#7.43） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 |  |  | 清洗1#、2#、5#过滤器
操作者签名： |  | 中控：叶绍文 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.28 | 9.48 | 9.44 | 9.47 | 9.63 | 9.66
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.66 | 5.27 | 6.01 | 8.1 | 6.49 | 9.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.3 | 15.2 | 16 | 14.2 | 18.8 | 17.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14 | 14.9 | 7 | 12.2 | 11.8 | 10
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.29 | 10.27 | 10.27 | 10.23 | 10.3 | 10.35
|  | 电导率 | ≤150 | 13.76 | 14.93 | 19.4 | 20.4 | 20 | 23.9
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.06 | 3.89 | 4 | 4.09 | 4.49 | 4.52
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.41 | 7.4 | 7.04 | 7.47 | 7.98 | 8.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 917 | 833 | 1322 | 1126 | 1014 | 963
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.12 | 4.97 | 6.92 | 6.22 | 8 | 13.8
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 11.9 | 21.4 | 26.8 | 26.5 | 24.7 | 23.8
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.55 | 25 | 7.8 | 4.24 | 12.3 | 19.8
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.03 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 85 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 89
2#阳床 |  |  | 4.79 |  | 1.27 |  | 2.54 |  | 7.13 |  | 1.89
3#阳床 | 10.5 |  | 7.91 |  | 1.86 |  | 2.8 |  | 3.64 |  | 2.14
1#阴床 |  | 47.5 |  | 37.58 |  | 35.6 |  | 33.5 |  | 34.02 |  | 32.93
2#阴床 |  | 22.6 |  | 10.41 |  | 11.4 |  | 11.51 |  | 12.67 |  | 13.34
3#阴床 |  | 92.5 |  |  |  | 44.62 |  | 46.2 |  | 49.35 |  | 49.77
1#混床 | 3.84 | 5.2 | 9.58 | 5.2 | 2.36 | 5.4 | 2.14 | 4.6 | 1.46 | 6.5 | 1.25 | 8.7
2#混床 | 4.44 | 6.6 | 17.1 | 7.1 | 7.39 | 5.6 | 2.69 | 4.9 | 5.76 | 7 | 2.99 | 10.5
3#混床 | 13.8 | 5.7 |  |  | 11.3 | 7.5 | 4.55 | 6.7 | 8.91 | 8.8 | 3.46 | 10.2
4#混床

## 9日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 33335 |  |  | 34600 |  |  | 36080 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 26021 |  |  | 26990 |  |  | 28330
| 自用（当班） | 1235 |  |  | 1265 |  |  | 1480 |  |  | 3980 | 3180
| 外送（当班） | 871 |  |  | 969 |  |  | 1340
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 44 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 480 | 600 | 510 | 510 | 470 | 430 | 420 | 390 | 350
| 溶液配制时间和过程 | 01 点 20 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 600mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 250 | 550 | 430 | 430 | 340 | 470 | 460 | 350 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 00 点 50 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 14 点 10 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 359 |  |  | 2490 |  |  | 2420
| 高位碱槽(mm) | 1250 |  |  | 1200 |  |  | 1130
库存 | 氨水(桶) | 63 |  |  | 63 |  |  | 63
| NaOH(瓶) | 30 |  |  | 27 |  |  | 24
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#、5#过滤器 01:38分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 5:25分再生3#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 进酸浓度：2.8% 3.0% |  |  | 8:30分中和排水（PH 1#7.99 2#7.43） 14:26分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% |  |  | 21:22分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，3.0%。 23:30分中和排水（PH 1#7.5 2#8.0）
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 陈长灵 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韦国宏 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 曾俊文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.76 | 9.59 | 9.64 |  | 9.45 | 9.46
|  | 电导率 | ≤0.2 | 9.34 | 4.28 | 14.3 |  | 4.05 | 6.74
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.4 | 18.2 | 18 |  | 16.4 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.36 | 13.2 | 14.2 |  | 8.98 | 7.73
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.41 | 10.37 | 10.33 |  | 10.3 | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 19.6 | 16.48 | 35.7 |  | 14.49 | 20.4
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.8 | 4.87 | 4.08 |  | 3.55 | 3.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.2 | 8.04 | 7.26 |  | 6.47 | 7.82
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1083 | 1044 | 1130 |  | 810 | 1200
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 16.95 | 6.36 | 6.82 |  | 3.42 | 6.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 48 | 39.6 | 44 |  | 34.9 | 32
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.42 | 8.71 | 8.1 |  | 7.8 | 2.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.07 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 23.4 |  | 67 |  | 48.9 |  | 91.7 |  | 85
2#阳床 | 1.63 |  | 3.78 |  | 3.95 |  | 11.68
3#阳床 | 2.69 | [7 empty] | 3.58 |  | 2.48
1#阴床 |  | 35.6 |  | 36.72 |  | 34.04 |  | 42.9 |  | 34.4 |  | 30
2#阴床 |  | 15.44 |  | 15.82 |  | 16.5 |  | 17.4 |  | 37.4 |  | 44.2
3#阴床 |  | 56.51 |  | 58 |  | 59.6 |  | 58.2 |  | 78.9 |  | 65.8
1#混床 | 1.65 | 9.7 | 3.25 | 16.4 | 1.38 | 7.8 | 1.62 | 7.1 | 2.1 | 5.2 | 3.02 | 6.6
2#混床 | 2.96 | 11.5 | 6.18 | 16.4 | 3.6 | 6.2 | 2.91 | 5.9 | 6.14 | 6.8 | 5.75 | 9.5
3#混床 | 8.81 | 16.3 | 4.28 | 38.7 |  |  | 17.5 | 6.4 | 12.8 | 10.7 | 13.9 | 7.8
4#混床

## 10日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 37019 |  |  | 37687 |  |  | 38400 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 29344 |  |  | 30600 |  |  | 31900
| 自用（当班） | 939 |  |  | 668 |  |  | 713 |  |  | 2320 | 3570
| 外送（当班） | 1014 |  |  | 1256 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 7 |  |  | 27
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 350 | 320 | 280 | 280 | 520 | 490 | 480 | 450 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12 点 26分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 450 | 370 | 370 | 270 | 450 | 430 | 350 | 550
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 13点 36 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 23点30 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2300 |  |  | 2200 |  |  | 2200
| 高位碱槽(mm) | 1000 |  |  | 920 |  |  | 920
库存 | 氨水(桶) | 63 |  |  | 63 |  |  | 63
| NaOH(瓶) | 24 |  |  | 24 |  |  | 24
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 2:06分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 4:40分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，3.1% 7:20 分中和排水（PH 1#8.8 2#7.43） |  |  | 11:48分再生3#阴床，进碱浓度：2.9%，3.1% |  |  | 清洗1#过滤器
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：叶绍文 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.56 | 9.51 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.49 | 5.52 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.6 | 12.8 | 13.3
|  | Na+，μg/L | 参考 | 5.71 | 9.56 | 6.25
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.38 | 10.3 | 10.36
|  | 电导率 | ≤150 | 19.3 | 23.5 | 16.03
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.88 | 4.34 | 4.33
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.57 | 7.23 | 10.9
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1140 | 1173 | 924
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.69 | 4.96 | 6.29
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 43.5 | 43.9 | 27.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.67 | 7.89 | 18.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.01 | 硬度 | 87 | 总碱度 | 79 | 浊度 | 0.05
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 69.8
2#阳床 |  |  | 6.9 |  | 13.8 |  | 18.8 |  | 6.7 |  | 2.1
3#阳床 | 2.08 |  | 1.63 |  | 6.89 |  | 13.8 |  | 2.8 |  | 8.17
1#阴床 |  | 32 |  | 53.79 |  | 44.29 |  | 20.8 |  | 38.4 |  | 40.2
2#阴床 |  | 70.46 |  | 120 |  | 7.11 |  | 7.8 |  | 13 |  | 8.8
3#阴床 |  |  |  | 73.26 |  | 89 |  |  |  | 41.3 |  | 53.2
1#混床 | 3.12 | 6.4 | 4.19 | 7.6 | 6.49 | 4.4 | 7.03 | 2.2 | 0.88 | 1.4 | 1.5 | 6
2#混床 | 1.18 | 8.1 | 7.25 | 8.3 | 11.6 | 6.2 | 4.24 | 2.8 | 5.36 | 2 | 2.39 | 5.5
3#混床 | 4.23 | 9.5 | 9.54 | 6.6 | 7.3 | 4.9 |  |  | 11.5 | 4.8 | 5.34 | 6.4
4#混床

## 11日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 39560 |  |  | 40820 |  |  | 42200 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 32910 |  |  | 34526 |  |  | 35860
| 自用（当班） | 1160 |  |  | 1260 |  |  | 1380 |  |  | 3800 | 3960
| 外送（当班） | 1010 |  |  | 1616 |  |  | 1334
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 、45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 380 | 340 | 340 | 310 | 270 | 270 | 550 | 520
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 19 点 16 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 550 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 550 | 480 | 400 | 400 | 300 | 500 | 500 | 420 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 10 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2200 |  |  | 2050 |  |  | 1970
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 920 |  |  | 920
库存 | 氨水(桶) | 63 |  |  | 63 |  |  | 62
| NaOH(瓶) | 24 |  |  | 22 |  |  | 22
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 10:41分再生2#阳床，进酸浓度：3.2%，3.1% 12:26分中和排水（PH 1#7.21 2#6.82） |  |  | 清洗1#过滤器 22:15分再生3#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 陈长灵 化验：韩丽娜 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  | 9.73 | 9.7 | 9.46 | 9.51
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  | 8.07 | 7.14 | 10.7 | 5.49
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 9.42 | 10.4 | 14.3 | 16.6
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  | 4.45 | 4.02 | 16.8 | 14.8
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  | 10.35 | 10.3 | 10.09 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 |  |  | 25 | 23.6 | 17.03 | 14.51
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  | 5.09 | 4.46 | 3.63 | 3.47
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  | 5.74 | 5.87 | 7.15 | 7.58
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  | 1120 | 1126 | 982 | 937
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  | 5.28 | 5.77 | 7.93 | 11.57
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  | 45 | 30.5 | 22.5 | 23.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  | 2.87 | 1.78 | 3.03 | 9.36
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 23.6 |  | 66.7 |  | 53.5
2#阳床 | 4.22 |  | 0.47 |  | 4.2
3#阳床 | 1.83 |  | 1.29 |  | 0.97 |  | 4.17 |  | 10.2 |  | 89
1#阴床 |  | 15.4 |  | 21.6 |  | 41.96 |  | 38.5 |  | 41.1 |  | 51.6
2#阴床 |  | 1.9 |  | 5.8 |  | 13.31 |  | 13.45 |  | 14.89 |  | 38.3
3#阴床 |  | 20.2 |  | 23.9 |  | 63.95 |  | 67.89 |  | 70.49 |  | 78.4
1#混床 | 1.32 | 2.6 | 1.2 | 3.1 | 0.15 | 3.2 | 1.07 | 4.6 | 1.61 | 11.1 | 5.26 | 5
2#混床 | 4.33 | 1.8 | 2.78 | 2.6 | 0.72 | 3.4 | 1.8 | 3.7 | 8.71 | 3.4 | 4.38 | 6.4
3#混床 | 4.06 | 3.8 | 4.16 | 3.4 | 1.01 | 3.9 | 2.47 | 3.1 | 2.78 | 4.4 | 0.59 | 4.1
4#混床

## 12日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 43310 |  |  | 44600 |  |  | 45800 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 36770 |  |  | 37780 |  |  | 38777
| 自用（当班） | 1110 |  |  | 1290 |  |  | 1200 |  |  | 3600 | 2917
| 外送（当班） | 910 |  |  | 1010 |  |  | 997
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 520 | 490 | 440 | 440 | 410 | 370 | 370 | 340 | 290
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 450 | 450 | 360 | 490 | 490 | 350 | 520
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 00 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 14 点10 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 22点 55 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 530 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1970 |  |  | 1950 |  |  | 1830
| 高位碱槽(mm) | 920 |  |  | 2710 |  |  | 2510
库存 | 氨水(桶) | 62 |  |  | 62 |  |  | 62
| NaOH(瓶) | 20 |  |  | 13 |  |  | 13
| 磷酸钠(包) | 4 |  |  | 4 |  |  | 3
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、3#过滤器 |  |  | 清洗4#过滤器 11:43分再生3#阴床，进碱浓度：2.8%，3.0% 14:20分中和排水（PH 1#7.21 2#8.0） |  |  | 清洗4#过滤器 16:55分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 20:30分 再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 23:04分中和排水（PH 1#7.5 2#8.7）
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.46 | 9.42 | 9.72 | 9.44 | 9.5 | 9.4
|  | 电导率 | ≤0.2 | 6.54 | 7.12 | 5.51 | 8.69 | 6.21 | 9.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.4 | 13.3 | 15.5 | 15.8 | 18.2 | 14.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 10.6 | 8.42 | 8.52 | 16.6 | 4.53 | 7.08
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.17 | 10.23 | 10.12 | 10.04 | 10.1
|  | 电导率 | ≤150 | 18.4 | 20.7 | 17.11 | 15.26 | 15.73 | 14.42
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.46 | 3.59 | 2.89 | 3.61 | 3.34 | 3.02
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.63 | 7.32 | 5.97 | 5.57 | 5.58 | 6.21
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 710 | 876 | 887 | 901 | 1078 | 1167
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.4 | 6.7 | 5.22 | 4.22 | 4.88 | 6.06
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 14.8 | 18.9 | 17.4 | 18.9 | 18.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 10.4 | 9.21 | 8.62 | 8.15 | 15.8 | 13.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.21 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 37.1 |  | 51.7 |  | 35.3 |  | 140
2#阳床 | 2.82 |  | 4.25 |  | 4.88 |  | 5.21 |  | 11.4 |  | 6.52
3#阳床 | [8 empty] | 10.2 |  | 31.9
1#阴床 |  | 22.8 |  | 23 |  | 42.7 |  | 58.3 |  | 65.1 |  | 45.5
2#阴床 |  | 16.1 |  | 15.9 |  | 24.4 |  | 76.1 |  | 85.7
3#阴床 |  | 41.9 |  | 27.9 |  | 81.2 |  |  |  | 49.4 |  | 52.9
1#混床 | 2.46 | 2.7 | 2.19 | 1.3 | 9.2 | 7.5 | 3.27 | 12.8 | 2.51 | 14.5 | 3.78 | 16.1
2#混床 | 4.66 | 3.3 | 3.53 | 3.5 | 3.71 | 8.2 | 12.6 | 7.8 | 3.67 | 11.4 | 6.13 | 9.8
3#混床 | 4.82 | 2.5 | 3.78 | 2.8 | 5.48 | 6.1 |  |  | 9.09 | 9.2 | 10.8 | 5.4
4#混床

## 13日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 47190 |  |  | 48500 |  |  | 495756 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 39795 |  |  | 41000 |  |  | 42242
| 自用（当班） | 1390 |  |  | 1310 |  |  | 447256 |  |  | 449956 | 3465
| 外送（当班） | 1018 |  |  | 1205 |  |  | 1242
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 44 |  |  | 46 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 500 | 470 | 470 | 440 | 400 | 400 | 360 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 520 | 460 | 350 | 350 | 250 | 400 | 400 | 230 | 540
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点 00 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 20 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 540 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1750 |  |  | 1580 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 2400 |  |  | 2320 |  |  | 2320
库存 | 氨水(桶) | 61 |  |  | 61 |  |  | 61
| NaOH(瓶) | 13 |  |  | 11 |  |  | 9
| 磷酸钠(包) | 3 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:43分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%，进酸浓度：3.0%，3.2%。 4:30分中和排水（PH1#8 2#7.6） |  |  | 11:30分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 8：00分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 14:20分中和排水（PH1#8 2#8.5）
操作者签名： |  | 中控： 左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.47 | 9.49 | 9.51 | 9.49 | 9.41 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.72 | 4.68 | 4.92 | 7.21 | 5.59 | 7.01
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 14.5 | 14.2 | 6.09 | 13.5 | 15.1 | 15.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.46 | 11 | 10.8 | 16.9 | 9.6 | 8.79
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.09 | 10.21 | 10.16 | 10.07 | 10.25 | 10.25
|  | 电导率 | ≤150 | 18.16 | 19.65 | 16.01 | 20.4 | 17.51 | 21.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.13 | 3.02 | 3.09 | 2.99 | 3.44 | 3.66
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.22 | 6.63 | 5.48 | 6.21 | 6.98 | 6.36
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 890 | 940 | 1009 | 906 | 910 | 890
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.78 | 4.54 | 5.09 | 18.9 | 4.86 | 4.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 10.3 | 11.2 | 9.72 | 10.3 | 14.3 | 19.3
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.64 | 1.38 | 2.75 | 9.3 | 5.49 | 6.75
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.89 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 83 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 42.2 |  | 20.6 |  | 15.7
2#阳床 | 11.2 |  | 3.86 |  | 2.36
3#阳床 | 1.08 |  | 10.4 |  | 8.86 |  | 12.2 |  | 5.35 |  | 13
1#阴床 |  | 52.9 |  | 56.2 |  | 27.1 |  | 33.67
2#阴床 |  | 4.5 |  | 5.5 |  | 28.9 |  | 14.91 |  | 19.8 |  | 10.37
3#阴床 |  | 38.7 |  | 55.1 |  | 55.5 |  | 57.52 |  | 63.1 |  | 66.64
1#混床 |  |  |  |  | 0.18 | 2.6 | 1.36 | 7.9 | 5.62 | 7.5 | 2.27 | 9.5
2#混床 | 14.9 | 3.1 | 13.6 | 9.6 | 7.27 | 4.8 | 2.83 | 11.1 | 6.44 | 9.6 | 4.23 | 12.7
3#混床 | 18.3 | 1.4 | 9.57 | 5 | 2.6 | 1.1 | 1.79 | 9.3 | 6.21 | 9.8 | 5.43 | 8.2
4#混床

## 14日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 50880 |  |  | 52200 |  |  | 53543 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 43350 |  |  | 44630 |  |  | 45770
| 自用（当班） | -444876 |  |  | 1320 |  |  | 1343 |  |  | -442213 | 3528
| 外送（当班） | 1108 |  |  | 1280 |  |  | 1140
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 43 |  |  | 48
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 320 | 260 | 500 | 500 | 460 | 420 | 420 | 380 | 330
| 溶液配制时间和过程 | 7点 30 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 530 | 440 | 350 | 350 | 550 | 380 | 380 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 12点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 23 点 10 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1480 |  |  | 1360 |  |  | 1260
| 高位碱槽(mm) | 2320 |  |  | 2230 |  |  | 2130
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
| NaOH(瓶) | 9 |  |  | 7 |  |  | 2
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器。 4:28分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 6:52分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，3.1%。 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 9:00分中和排水（PH1#7.12 2#6.75） 13:30分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 |  |  | 清洗2#、4#过滤器
操作者签名： |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控：蒙广年 化验：秦忠文 |  |  | 中控：陈长灵 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.5 | 9.34 | 9.41 | 9.37 | 9.56 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.8 | 7.4 | 7.22 | 7.29 | 5.29 | 5.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.9 | 15.1 | 16.2 | 16.8 | 19.5 | 17.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 7.6 | 13 | 3.78 | 3.48 | 2.4 | 19.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.11 | 10.26 | 10.19 | 10.11 | 10.02
|  | 电导率 | ≤150 | 16.34 | 17.6 | 18.9 | 17.8 | 13.67 | 12.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.76 | 3.74 | 3.75 | 3.71 | 3.33 | 2.58
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.57 | 7.15 | 7.56 | 7.59 | 7.78 | 8.14
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 840 | 980 | 1045 | 1049 | 905 | 609
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 6.35 | 4.64 | 4.5 | 4.8 | 10.93 | 9.63
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 28.8 | 26.4 | 24.8 | 12.9 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 4.1 | 5.28 | 2.12 | 4.36 | 2.52 | 3.6
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 67.4 |  | 127
2#阳床 |  |  |  |  | 1.12 |  | 7.57 |  | 22 |  | 8.83
3#阳床 | 21.8 |  | 14 |  | 12.4 |  | 25.2 |  | 2.69 |  | 18.4
1#阴床 | [7 empty] | 20.6 |  | 34.43 |  | 35.01
2#阴床 |  | 28.1 |  | 14 |  | 20.8 |  | 36.8 |  | 31.6 |  | 28.79
3#阴床 |  | 51.3 |  | 61.7 |  | 45 |  | 20.4 |  | 43.69 |  | 43.52
1#混床 | 3.68 | 8.9 | 3.5 | 2.8 | 1.13 | 1.4 | 3.76 | 2.8 | 0.52 | 1.8 | 1.14 | 2.1
2#混床 | 15.4 | 12.9 | 6.86 | 7.2 | 3.71 | 2.7 | 4.39 | 3.1 | 2.82 | 9.7 | 3.6 | 6.7
3#混床 | 16.4 | 9.2 | 5.32 | 4.6 |  |  | 3.21 | 4.8 | 3.87 | 2.8 | 4.67 | 3.7
4#混床

## 15日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 54830 |  |  | 56150 |  |  | 57520 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 46620 |  |  | 47900 |  |  | 49000
| 自用（当班） | 1287 |  |  | 1320 |  |  | 1370 |  |  | 3977 | 3230
| 外送（当班） | 850 |  |  | 1280 |  |  | 1100
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 44
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 330 | 300 | 280 | 270 | 500 | 470 | 470 | 430 | 390
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点00 分，向槽加氨水 25升，补入除盐水至500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 400 | 320 | 310 | 480 | 400 | 400 | 300 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点00分，向槽加磷酸盐 4kg，氢氧化钠1 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 23点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1200 |  |  | 1000
| 高位碱槽(mm) | 2050 |  |  | 1930 |  |  | 1930
库存 | 氨水(桶) | 60 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 2 |  |  | 28 |  |  | 26
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 4:30分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 2.9% 6:45分中和排水（PH 1# 7.5 2# 7.3） |  |  | 12:42分再生2#混床，进碱浓度:3.0%，3.0%；进酸浓度：3.2%，3.2%。 |  |  | 清洗1#、2#过滤器 17:10分中和排水（PH1#7.28 2#6.85） 18:30分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%。 22:33分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.44 | 9.42 | 9.5 | 9.49 | 9.48 | 9.44
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.99 | 5.3 | 5.85 | 6.55 | 9.46 | 10.03
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 17.7 | 16.5 | 17.9 | 12.4 | 13.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 2.94 | 3.2 | 6.96 | 6.62 | 4.58 | 4.18
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.07 | 10.08 | 10.16 | 10.07 | 10.02 | 10.07
|  | 电导率 | ≤150 | 12.08 | 14.2 | 18.25 | 14.6 | 17.87 | 18.13
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 2.54 | 3 | 3.28 | 3.33 | 3.26 | 4.25
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 4.64 | 4.83 | 5.65 | 5.69 | 6.94 | 6.85
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 744 | 939 | 1040 | 1400 | 1360 | 788
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.54 | 5.6 | 6.05 | 4.87 | 6.58 | 7.28
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.7 | 12.8 | 18.2 | 24.8 | 35.1 | 15.7
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.64 | 1.1 | 2.87 | 2.04 | 1.74 | 2.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 71.7 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 56.3 |  | 9.2 |  | 53.4 |  | 43.7 |  | 70.4
2#阳床 | 5.43 |  | 0.6 |  | 2.72 |  | 3.18 |  | 4.67 |  | 0.86
3#阳床 | [10 empty] | 38.5
1#阴床 |  | 47.6 |  | 32.27 |  | 32.7 |  | 31.7 |  | 32 |  | 28.7
2#阴床 |  | 33.4 |  | 158.28 |  | 6.9 |  | 7.8 |  | 8 |  | 9.2
3#阴床 |  | 57 |  | 47.36 |  | 48.7 |  | 50.2 |  | 36.9 |  | 55.4
1#混床 | 0.6 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 1.4 | 2.7 | 0.88 | 3.3 | 2.84 | 0.9 | 2.35 | 1.2
2#混床 | 1.83 | 6.9 | 2.33 | 10.9 | 5.67 | 10.6 | 10.1 | 17.1 |  |  | 4.76 | 3.6
3#混床 | 7.25 | 5.1 | 5 | 5.55 | 1.22 | 6.1 | 4.94 | 3.7 | 3.67 | 1.4 | 4.22 | 1.8
4#混床

## 16日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 58970 |  |  | 60150 |  |  | 61610 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 50350 |  |  | 51400 |  |  | 52330
| 自用（当班） | 1450 |  |  | 1180 |  |  | 1460 |  |  | 4090 | 3330
| 外送（当班） | 1350 |  |  | 1050 |  |  | 930
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 390 | 350 | 310 | 300 | 270 | 500 | 500 | 470 | 430
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15 点 30 分，向槽加氨水25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 430 | 340 | 330 | 500 | 450 | 450 | 360 | 260
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 11点30分，向槽加磷酸盐3 kg，氢氧化钠 4 kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 830 |  |  | 700 |  |  | 480
| 高位碱槽(mm) | 1760 |  |  | 1760 |  |  | 1650
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 59
| NaOH(瓶) | 26 |  |  | 24 |  |  | 24
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 0:40分中和排水（PH 1# 7.63 2# 7.04） 3:24分再生2#阳床，进酸浓度：2.9，3.0%。 5:54分再生3#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% |  |  | 8:40分中和排水（PH 1# 7.8 2# 7.7） 14:45分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%。 |  |  | 18:35分再生2#阴床，进碱浓度：3.0% 3.0% 20:40分中和排水（PH 1# 7.1 2# 7.5） 22:15分再生1#阳床，进酸浓度：2.9，3.0%。
操作者签名： |  | 中控： 蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞 |  |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.41 | 9.43 | 9.5 | 9.48 | 9.46 | 9.45
|  | 电导率 | ≤0.2 | 4.72 | 5.49 | 5.3 | 6.48 | 7.17 | 8.91
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 13.8 | 14.6 | 14.5 | 16.3 | 14.5 | 14.1
|  | Na+，μg/L | 参考 | 11.8 | 10.3 | 6.6 | 4.62 | 5.23 | 6.24
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.28 | 10.17 | 10.28 | 10.18 | 10.21 | 10.19
|  | 电导率 | ≤150 | 12.18 | 17.89 | 15.48 | 15 | 15.96 | 17.23
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.27 | 3.5 | 3.35 | 3.27 | 3.73 | 3.69
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 6.24 | 5.83 | 5.46 | 6.66 | 5.83 | 6.42
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 915 | 771 | 680 | 770 | 972 | 890
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.32 | 5.08 | 4.82 | 4.83 | 4.79 | 5.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.2 | 20.6 | 23.9 | 25.7 | 34.8 | 25.1
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.97 | 18.8 | 7.28 | 1.52 | 4.31 | 2.16
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.1 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 65.73 | 浊度 | 0
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 39.4 |  | 86 |  | 73.2 |  | 75.7
2#阳床 | 55.6 | [5 empty] | 24.4 |  | 6.13 |  | 1.26
3#阳床 | 33.8 |  | 41.1 |  | 30.5 | [5 empty] | 0.78
1#阴床 |  |  |  | 36.4 |  | 17.5 |  | 17.5 |  | 29 |  | 19.06
2#阴床 |  | 25.6 |  | 17.4 |  | 6.3 |  | 9.6 |  | 15.3 |  | 17.28
3#阴床 |  | 63.4 |  | 81.8 |  |  |  | 36 |  | 54 |  | 42.61
1#混床 | 8.1 | 5.8 | 5.6 | 3.2 | 2.2 | 4.1 | 1.84 | 6.6 | 1.5 | 5.5 | 1.49 | 3.2
2#混床 | 14.5 | 3.4 | 13.9 | 9.6 | 8.08 | 5.2 | 5.71 | 7.8 | 5.22 | 4.8 | 3.66 | 3.7
3#混床 | 9 | 5.8 | 3.1 | 5 |  |  | 6.42 | 7.1 | 4.89 | 6.7 | 2.78 | 5.5
4#混床

## 17日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 62833 |  |  | 64120 |  |  | 65540 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 53448 |  |  | 54750 |  |  | 55730
| 自用（当班） | 1223 |  |  | 1287 |  |  | 1420 |  |  | 3930 | 3400
| 外送（当班） | 1118 |  |  | 1302 |  |  | 980
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 48 |  |  | 47
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 430 | 400 | 370 | 370 | 340 | 300 | 290 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 260 | 500 | 350 | 350 | 250 | 490 | 480 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 00 点 50 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 13点 32 分，向槽加磷酸盐 2.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 480 |  |  | 270 |  |  | 270
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1520 |  |  | 1520
库存 | 氨水(桶) | 59 |  |  | 59 |  |  | 58
| NaOH(瓶) | 22 |  |  | 20 |  |  | 20
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  |  |  |  | 10:16分再生1#阴床，进碱浓度：2.9% 3.0% 13:05分中和排水（PH 1# 8.3 2# 7.41） 14:25分再生2#阳床，进酸浓度：3.3%，3.0% |  |  | 清洗1#、2#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：黄伟军 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.35 | 9.38 | 9.45 | 9.37 | 9.47 | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.31 | 6.58 | 5.75 | 9.71 | 6.24 | 7.33
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.8 | 18.4 | 18.1 | 16.7 | 15.6 | 13.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 14.5 | 9.7 | 7.59 | 15.6 | 11.4 | 4.17
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.23 | 10.28 | 10.18 | 10.2 | 10.2 | 10.12
|  | 电导率 | ≤150 | 14.64 | 18.73 | 13.43 | 15.24 | 15.66 | 16.8
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.88 | 4.4 | 4.35 | 4.41 | 3.96 | 3.76
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.98 | 6.71 | 7.33 | 7.54 | 8.4 | 7.68
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 917 | 1312 | 1265 | 1216 | 1140 | 1470
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.89 | 4.4 | 5.83 | 5.66 | 6.1 | 5.78
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 30.8 | 38 | 47.2 | 36.3 | 26.4 | 27.5
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 8.85 | 8.73 | 5.54 | 6.18 | 6.27 | 2.4
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 48.2 |  | 41.5 |  | 43.7
2#阳床 | 6.6 |  | 6.14 |  | 89
3#阳床 | 11.8 |  | 6.56 |  | 3.94 |  | 65.1 |  | 1 |  | 2.74
1#阴床 |  | 17.93 |  | 17.64 |  | 37.3 |  |  |  | 12.8 |  | 14.5
2#阴床 |  | 2.48 |  | 3.1 |  | 17.9 |  | 6.08 |  | 8.2 |  | 6.2
3#阴床 |  | 45.41 |  | 47.63 |  | 46.6 |  | 53.82 |  | 54.3 |  | 52.3
1#混床 | 1.76 | 5.1 | 7.75 | 4.9 | 18.52 | 9.7 | 14.7 | 3.4 | 2.33 | 6.5 | 1.14 | 5.8
2#混床 | 7.16 | 6.1 | 6.08 | 4.4 | 5.39 | 8.9 | 8.1 | 5.7 | 6.92 | 6 | 3.76 | 5.6
3#混床 | 8.71 | 6.6 | 8.3 | 5.7 | 4.69 | 7.6 | 10.9 | 7.9 | 3.4 | 7.4 | 7.7 | 6.5
4#混床

## 18日
项目 |  | ( 丙)夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 66780 |  |  | 68086 |  |  | 69350 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 56866 |  |  | 57850 |  |  | 59150
| 自用（当班） | 1240 |  |  | 1306 |  |  | 1264 |  |  | 3810 | 3420
| 外送（当班） | 1136 |  |  | 984 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 43 |  |  | 47 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 470 | 440 | 440 | 400 | 350 | 340 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 300 | 550 | 480 | 480 | 520 | 440 | 430 | 340 | 500
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 50 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 10 点 00 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 23点20分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠1kg，补入除盐水至 500 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 0 |  |  | 2180 |  |  | 2180
| 高位碱槽(mm) | 1520 |  |  | 1300 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 58 |  |  | 58 |  |  | 58
| NaOH(瓶) | 17 |  |  | 14 |  |  | 12
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗4#过滤器 5:00分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 7:10分中和排水（PH 1#7.99 2#7.43） |  |  | 清洗5#过滤器 11:27分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% |  |  | 清洗1#、2#过滤器。
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 陈长灵 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：左邓欢 化验：梁霞
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.48 | 9.38 | 9.41 | 9.4 | 9.48 | 9.23
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.5 | 8.11 | 9.57 | 7.2 | 5.92 | 5.93
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 17.6 | 18.4 | 16.2 | 18.5 | 16.8 | 14.9
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.37 | 5.05 | 7.59 | 7.21 | 4.61 | 5.28
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.2 | 10.08 | 10.06 | 10.1 | 10.22 | 10.18
|  | 电导率 | ≤150 | 16.88 | 17.81 | 13.81 | 19.9 | 19.2 | 20.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.67 | 3.61 | 3.16 | 3.08 | 3.62 | 3.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.55 | 5.88 | 5.48 | 7.02 | 7.75 | 7.64
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1630 | 1760 | 1700 | 1820 | 1850 | 1580
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.63 | 5.67 | 6.1 | 5.62 | 5.52 | 6.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 37 | 40 | 41.8 | 49.2 | 38.1 | 33.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 5.87 | 3.89 | 3.01 | 4.79 | 2.47 | 6.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.02 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 25 |  | 80
2#阳床 |  |  |  |  | 7.22 |  | 6.34 |  | 2.3 |  | 3.8
3#阳床 | 2.3 |  | 1.89 |  | 2.96 |  | 66.1 |  | 1.6 |  | 2.5
1#阴床 |  | 11.5 |  | 11.84 |  | 9.7 |  | 9.74 |  | 26.4 |  | 10
2#阴床 |  | 2.86 |  | 4.7 |  | 5.02 |  | 5.14 |  | 19.2 |  | 7.4
3#阴床 |  | 56.6 |  | 58.77 |  | 107 |  |  |  | 62.4 |  | 44.6
1#混床 | 2.17 | 10.2 | 3.29 | 6.4 | 0.96 | 0.89 | 0.34 | 7.5 | 0.34 | 7.5 | 1.07 | 5.1
2#混床 | 6.14 | 9.2 | 4.47 | 5.9 | 0.29 | 0.7 | 1.71 | 8.6 | 1.92 | 6.6 | 0.77 | 5.6
3#混床 | 4.86 | 8.7 | 4.16 | 6.8 | 4.09 | 8.8 |  |  | 8.13 | 6 | 3.8 | 5.8
4#混床

## 19日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 70800 |  |  | 71800 |  |  | 72900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 60450 |  |  | 61600 |  |  | 62900
| 自用（当班） | 1450 |  |  | 1000 |  |  | 1100 |  |  | 3550 | 3750
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1150 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 46 |  |  | 44 |  |  | 13
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 500 | 460 | 460 | 430 | 390 | 390 | 350 | 310
| 溶液配制时间和过程 | 3点 40 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 500 | 420 | 340 | 340 | 500 | 400 | 400 | 330 | 250
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点30 分，向槽加磷酸盐 3.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2010 |  |  | 2010 |  |  | 2010
| 高位碱槽(mm) | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1300
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 12 |  |  | 129 |  |  | 129
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器。 1:30分中和排水（PH 1#7.99 2#7.43） 2:29分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.63 | 9.41 | 9.53 | 9.31 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.26 | 12.37 | 11.31 | 10.17 | 10.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 16 | 16.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 1.12 | 13.1 | 7.33 | 6.53 | 7.61
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.35 | 10.31 | 10.28 | 10.18 | 10.37
|  | 电导率 | ≤150 | 15.92 | 26.1 | 23.5 | 25.8 | 20.1
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.75 | 4.24 | 4.5 | 4.4 | 4.5
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.27 | 9.5 | 8.5 | 6.22 | 8.19
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1580 | 1880 | 950 | 1200 | 1498
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 10.01 | 16.8 | 22.3 | 4.14 | 6.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 46.8 | 41.9 | 49.5 | 39.3 | 35.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 0.43 | 9.8 | 7.83 | 5.04 | 7.92
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 86 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  | 7.13 |  | 43.7 |  | 76.25 |  | 19.1 |  | 75.6
2#阳床 | 0.65 |  | 2.38 |  | 21.4 |  | 1.5 |  | 8.66 |  | 5.89
3#阳床 | 75.8
1#阴床 |  | 10.64 |  | 10.56 |  | 11.78 |  | 4.83 |  | 7.53 |  | 7.99
2#阴床 |  | 8.12 |  | 9.57 |  | 13 |  | 9.27 |  | 36.06 |  | 54.1
3#阴床 |  | 46.81 |  | 48.56 |  | 51.49 |  | 33.8 |  | 43.47 |  | 46.3
1#混床 | 0.65 | 6.5 | 0.02 | 6.5 | 1.21 | 7.2 | 1.42 | 8.3 | 3.24 | 5.4 | 9.85 | 4.7
2#混床 | 0.5 | 4.5 | 2.34 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 2.99 | 6.6 | 1.18 | 4.6 | 2.62 | 5.4
3#混床 | 0.57 | 5.2 | 2.4 | 5.3 | 6.53 | 6.9 | 1.89 | 7.4 | 13.1 | 6.1 | 12.1 | 6.2
4#混床

## 20日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 73250 |  |  | 73620 |  |  | 74230 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 64030 |  |  | 65650 |  |  | 66850
| 自用（当班） | 350 |  |  | 370 |  |  | 610 |  |  | 1330 | 3950
| 外送（当班） | 1130 |  |  | 1620 |  |  | 1200
| A区水（使用流量t/h） |  |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 | [5 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 310 | 270 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 250 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 55 分，向槽加磷酸盐 3.5 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1780 |  |  | 1780
| 高位碱槽(mm) | 1160 |  |  | 910 |  |  | 910
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 127 |  |  | 127 |  |  | 327
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:50分再生2#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 4:20分中和排水（PH 1#7.1 2#6.8） |  |  | 8：56分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% 11:00分中和排水（PH 1#7.8 2#8） 13:27分再生2#阴床，进碱浓度：2.8%，2.9% |  |  | 清洗5#过滤器。
操作者签名： |  | 中控：秦忠文 化验：曾凡律 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 76 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 50.8 |  | 183 |  | 35.6 |  | 54.59 |  | 59.1 |  | 74.1
2#阳床 | 40.2 |  | 81.2
3#阳床 |  |  |  |  | 1.8 |  | 12.13 |  | 25.6 |  | 6.53
1#阴床 |  | 7.4 |  | 11.3 |  | 15.59 |  | 5.13 |  | 12.97 |  | 40.8
2#阴床 |  | 57.6 |  | 64.5 |  | 207 | [5 empty] | 89.4
3#阴床 |  | 45.2 |  | 48.2 |  | 50 |  | 36.9 |  | 61.96 |  | 89
1#混床 | 3.62 | 4.6 | 2.55 | 5.1 | 2.17 | 9.2 | 1.42 | 8.3 | 2.36 | 7.4 | 3.74 | 14.1
2#混床 | 3.17 | 5.7 | 4.92 | 6.2 | 1.8 | 4.3 | 1.9 | 6.2 | 5.23 | 8.3 | 3.37 | 6
3#混床 | 6.91 | 6.5 | 10.23 | 6.7 | 1.53 | 7.2 | 3.89 | 4.7 | 7.4 | 9.9 | 11.3 | 7.1
4#混床

## 21日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 75650 |  |  | 76700 |  |  | 77913 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 68150 |  |  | 69400 |  |  | 70624
| 自用（当班） | 1420 |  |  | 1050 |  |  | 1213 |  |  | 3683 | 3774
| 外送（当班） | 1300 |  |  | 1250 |  |  | 1224
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 47 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1780 |  |  | 1660 |  |  | 1410
| 高位碱槽(mm) | 910 |  |  | 2630 |  |  | 2630
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 327 |  |  | 327 |  |  | 327
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 07：24分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，3.1% |  |  | 9:20分中和排水（PH 1#8.1 2#8.5） 11:47分再生3#阴床，进碱浓度：3.1%，2.9% |  |  | 16:21分再生3#阳床，进酸浓度：2.8%，3.1% 19:00分中和排水（PH 1#8.5 2#8.2） 21:41分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 秦忠文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.01 | 硬度 | 74 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 58.6 |  | 82.9 | [5 empty] | 15.3 |  | 27.3
2#阳床 |  |  |  |  | 64 |  | 65 |  | 60
3#阳床 | 3.12 |  | 6.81 |  | 5.11 |  | 6.7 |  | 80 |  | 13.6
1#阴床 |  | 40.2 |  | 35.9 |  | 15.48 |  | 15.2 |  | 15.32 |  | 15.56
2#阴床 |  |  |  | 88 |  | 60.7 |  | 60.23 |  | 62.11 |  | 64.11
3#阴床 |  | 133 | [7 empty] | 41.56 |  | 46.44
1#混床 | 0.57 | 5.2 | 0.13 | 4.4 | 0.08 | 7.5 | 0.56 | 4.2 | 3.31 | 10.6 | 3.08 | 10.6
2#混床 | 4.09 | 4.6 | 3.78 | 6 | 1.7 | 5.9 | 0.07 | 8.8 | 2.35 | 8.4 | 2.48 | 11.3
3#混床 | 6.61 | 4.1 | 5.08 | 9.9 |  |  |  |  | 8.68 | 9.8 | 3.75 | 13.1
4#混床

## 22日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙)中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 78800 |  |  | 79000 |  |  | 79771 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 71900 |  |  | 73200 |  |  | 74493
| 自用（当班） | 887 |  |  | 200 |  |  | 771 |  |  | 1858 | 3869
| 外送（当班） | 1276 |  |  | 1300 |  |  | 1293
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 48 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
加氨泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1410 |  |  | 1260 |  |  | 1260
| 高位碱槽(mm) | 2630 |  |  | 2550 |  |  | 2550
库存 | 氨水(桶) | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| NaOH(瓶) | 327 |  |  | 327 |  |  | 327
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#过滤器 |  |  | 9:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% 11:00分中和排水（PH 1#8.7 2#8.5） 13:15分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.1%
操作者签名： |  | 中控： 梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控： 叶绍文 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.95 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 88 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 56 |  | 52.6 |  | 73.9 | [5 empty] | 13.6
2#阳床 | [6 empty] | 9.34 |  | 1.29 |  | 1.45
3#阳床 | 0.93 |  | 0.98 |  | 0.26 |  | 2.85 |  | 0.83
1#阴床 |  | 15.26 |  | 14.7 |  | 13.8
2#阴床 |  | 64.6 |  | 67.97 |  | 65.45 |  | 65.56 |  | 66.72 |  | 66.71
3#阴床 |  | 48.39 |  | 50.72 |  | 48.4 |  | 51.05 |  | 54.1 |  | 54.88
1#混床 | 0.92 | 5.9 | 0.98 | 10.2 | 0.57 | 13.4 | 1.24 | 8.3 | 1.39 | 12.4 | 1.24 | 11
2#混床 | 2.44 | 6.4 | 2.37 | 7.8 | 2.49 | 13.1 | 2.79 | 10.6 | 1.2 | 10.6 | 2.89 | 8
3#混床 | 7 | 8.2 | 4.18 | 13.6 | 6.35 | 14.2 | 1.65 | 12.4 | 1.85 | 13.9 | 3.42 | 16.3
4#混床

## 23日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 81200 |  |  | 82400 |  |  | 83600 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 75800 |  |  | 77100 |  |  | 78350
| 自用（当班） | 1429 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 3829 | 3857
| 外送（当班） | 1307 |  |  | 1300 |  |  | 1250
| A区水（使用流量t/h） | 50 |  |  | 350 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 44 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 41 |  |  | 12 |  |  | 29
加氨泵 | 泵号 | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 200 | 480 | 450 | 450 | 410 | 380 | 380 | 340 | 300
| 溶液配制时间和过程 | 2 点 16 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | / | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | / | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 460 | 350 | 270 | 270 | 450 | 320 | 320 | 210 | 400
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 20点 30 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1250 |  |  | 1020 |  |  | 890
| 高位碱槽(mm) | 2450 |  |  | 2300 |  |  | 2230
库存 | 氨水(桶) | 56 |  |  | 56 |  |  | 56
| NaOH(瓶) | 327 |  |  | 324 |  |  | 321
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 3:10分再生3#阴床，进碱浓度：3.3%，2.9% 5:35分中和排水（PH 1#7.34 2# 6.831） 7:14分再生3#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% |  |  | 14:10分中和排水（PH 1#8.5 2#7.9） 12:20分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 16:29分再生3#混床，进碱浓度：3.0% 3.0% 进酸浓度：2.8% 3.0% 21:09分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% 23:00分中和排水（PH 1# 8.5 2# 7.9）
操作者签名： |  | 中控：蔡彬彬 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控： 梁霞 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 6.92 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.02
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [6 empty] | 2.94 |  |  |  | 25.7
2#阳床 | 8.08 |  | 27.6 |  | 6.99 |  |  |  | 24
3#阳床 | 2.56 |  | 12.08 |  | 13.6 |  | 1.48 |  | 2.45 |  | 23.8
1#阴床 |  |  |  | 54.1 |  | 31.47 |  | 55.84 |  | 61.94 |  | 70.38
2#阴床 |  | 124 |  |  |  | 18.3 |  | 37.23 |  | 39.82 |  | 41.88
3#阴床 |  | 81.8 |  | 133
1#混床 | 1.62 | 6 | 1.06 | 5.4 | 6.61 | 9.5 | 2.17 | 6.39 | 1.87 | 7.1 | 2.38 | 6.4
2#混床 | 2.63 | 4.1 | 0.85 | 5.2 | 4.09 | 6 | 5.6 | 7.45 | 2.18 | 3.6 | 2.04 | 5.3
3#混床 | 4.7 | 15.1 | 11.1 | 22.8
4#混床

## 24日
项目 |  | ( 丁 )夜 |  |  | ( 甲 )白 |  |  | ( 乙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 85090 |  |  | 86580 |  |  | 88000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 79580 |  |  | 80880 |  |  | 82000
| 自用（当班） | 1490 |  |  | 1490 |  |  | 1420 |  |  | 4400 | 3650
| 外送（当班） | 1230 |  |  | 1300 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 350
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 300 | 270 | 510 | 510 | 480 | 440 | 440 | 400 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 4 点 36 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 530 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 400 | 350 | 270 | 270 | 520 | 450 | 450 | 350 | 250
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 9 点 30 分，向槽加磷酸盐 2 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 570 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 760 |  |  | 640 |  |  | 640
| 高位碱槽(mm) | 2230 |  |  | 2070 |  |  | 2000
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| NaOH(瓶) | 321 |  |  | 320 |  |  | 320
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 1:38分再生2#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% |  |  | 12:22分再生1#阳床，进酸浓度：2.9%，3.0% 14:00分中和排水（PH 1# 8.5 2# 7.9） |  |  | 清洗1#、过滤器 17:50分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控：韦国宏 化验：蔡永鹏 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文 |  |  | 中控：秦忠文 化验：蒙广年
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 |  |  |  | 9.38 | 9.41 | 9.48
|  | 电导率 | ≤0.2 |  |  |  | 5.55 | 8.33 | 7.43
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 20.7 | 18.6 | 18
|  | Na+，μg/L | 参考 |  |  |  | 15.9 | 4.8 | 5.7
| 炉水 | 硬度 | 参考 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 |  |  |  | 10.1 | 9.97 | 9.76
|  | 电导率 | ≤150 |  |  |  | 33.6 | 21.3 | 17.48
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 |  |  |  | 8.03 | 8.03 | 4.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 |  |  |  | 11.8 | 7.14 | 5.38
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 |  |  |  | 1473 | 2187 | 2450
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 |  |  |  | 3.93 | 5.88 | 4.12
|  | SiO2，μg/L | ≤20 |  |  |  | 48 | 45 | 41.6
|  | Na+，μg/L | ≤10 |  |  |  | 7.28 | 5.79 | 1.86
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 8.12 | 硬度 | 82 | 总碱度 | 71.7 | 浊度 | 0.14
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 72.1 |  | 89
2#阳床 | 114 |  |  |  | 5.07 |  | 3.85 |  | 1.51 |  | 2.66
3#阳床 |  |  | 2.69 |  | 1.1 |  | 0.96 |  | 1.68 |  | 3.02
1#阴床 |  | 81.4 |  | 87.2 |  | 61.78 |  | 57.77 |  | 74.56
2#阴床 |  | 71.2 |  | 77.5 |  | 50.8 |  | 50.62 |  | 52.55 |  | 56.28
3#阴床 |  | 88.1 |  | 84.4 |  | 62.13 |  | 63.38 |  | 61.55 |  | 68.74
1#混床 | 3.94 | 7.5 | 4.59 | 7.7 | 0.45 | 9.9 | 0.3 | 6.4 | 1.71 | 14.9 | 1.89 | 16.8
2#混床 | 1.33 | 5.4 | 10.1 | 8 | 1.77 | 8.8 | 3 | 7.4 | 3.5 | 12.8 | 1.17 | 13.6
3#混床 | 18.8 | 17.1 | 19.7 | 18.3 | 16.3 | 10.4 | 13.6 | 8.4 | 15.4 | 12.3 | 16.9 | 14.3
4#混床

## 25日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 89367 |  |  | 90800 |  |  | 92100 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 83362 |  |  | 84670 |  |  | 85900
| 自用（当班） | 1367 |  |  | 1433 |  |  | 1300 |  |  | 4100 | 3900
| 外送（当班） | 1362 |  |  | 1308 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 44 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 290 | 290 | 500 | 480 | 480 | 440 | 420
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 10 点 20 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 520 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 250 | 550 | 420 | 420 | 280 | 490 | 490 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 00 点 20 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 550 mm液位 |  |  | 14 点30 分，向槽加磷酸盐 3.5 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 430 |  |  | 2460 |  |  | 2330
| 高位碱槽(mm) | 1877 |  |  | 1877 |  |  | 1780
库存 | 氨水(桶) | 55 |  |  | 54 |  |  | 54
| NaOH(瓶) | 318 |  |  | 315 |  |  | 315
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗2#过滤器 4:44分再生3#阴床，进碱浓度：2.8%，3.0% 7:50分中和排水（PH 1#7.21 2#8.0） |  |  | 9:37分再生2#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 17:47分再生2#阴床，进碱浓度：2.8%，3.0% 20:00分中和排水（PH 1#7.21 2#8.0） 21:50分再生3#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 陈长灵 化验：苏晓虹 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：梁霞 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.42 | 9.43 | 9.45 | 9.46 | 9.47 | 9.41
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.29 | 5.75 | 6.75 | 8.25 | 4.77 | 5.07
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 12.5 | 18.2 | 18.1 | 17.3 | 14.7 | 19.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 4.39 | 6.63 | 6.5 | 6.01 | 12.5 | 13.14
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 9.68 | 9.97 | 10 | 10.27 | 9.96 | 10.17
|  | 电导率 | ≤150 | 15.63 | 15.28 | 17.09 | 20.1 | 9.3 | 13.41
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 5.62 | 4.45 | 3.7 | 3.98 | 2.95 | 3.19
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 3.94 | 5.32 | 3.12 | 4.9 | 2.63 | 4.5
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1870 | 1670 | 1500 | 1336 | 1338 | 1499
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 4.04 | 5.31 | 4.85 | 5.41 | 3.86 | 3.32
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 43 | 45 | 67.3 | 64.9 | 48 | 47.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 1.34 | 2.66 | 3.26 | 5.38 | 3.93 | 5.47
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.11 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 81 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 |  |  |  |  | 1.75 |  | 9.24 |  | 11.28 |  | 13.13
2#阳床 | 1.77 |  | 0.53 | [5 empty] | 1.44 |  | 5.44
3#阳床 | 0.27 |  | 3.84 |  | 7.3 |  | 21.76
1#阴床 | [5 empty] | 41.65 |  | 44.9 |  | 46.49 |  | 54.22
2#阴床 |  | 58.72 |  | 61.5 |  | 59.6 |  | 61.69 |  | 70.02
3#阴床 |  | 68.93 |  | 75.31 |  | 33.9 |  | 34.6 |  | 35.86 |  | 38.29
1#混床 | 2.75 | 12.5 | 1.81 | 11.2 | 0.26 | 12.1 | 2.17 | 9.2 | 0.35 | 13 | 0.38 | 6.9
2#混床 | 1.19 | 14.1 | 1.34 | 9.9 | 1.98 | 11.1 | 1.8 | 4.3 | 0.78 | 7.3 | 0.24 | 6.1
3#混床 | 6.54 | 13.8 | 9.4 | 12.4 | 6.22 | 10.4 | 1.53 | 7.2 | 3.55 | 8.1 | 14.7 | 5.7
4#混床

## 26日
项目 |  | ( 丙 )夜 |  |  | ( 丁 )白 |  |  | ( 甲 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 93560 |  |  | 94650 |  |  | 95900 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 87191 |  |  | 88600 |  |  | 89720
| 自用（当班） | 1460 |  |  | 1090 |  |  | 1250 |  |  | 3800 | 3820
| 外送（当班） | 1291 |  |  | 1409 |  |  | 1120
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 100
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 47 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 420 | 360 | 330 | 320 | 260 | 500 | 500 | 470 | 440
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 14 点 45 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 420 | 410 | 310 | 500 | 500 | 440 | 340
| 溶液配制 时间和过程 | 3 点 50 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 2210 |  |  | 2210 |  |  | 1900
| 高位碱槽(mm) | 1650 |  |  | 1390 |  |  | 1390
库存 | 氨水(桶) | 54 |  |  | 53 |  |  | 53
| NaOH(瓶) | 312 |  |  | 309 |  |  | 309
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 4:53分再生1#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 7:20分中和排水（PH 1#7.99 2#7.43） |  |  | 9:20分再生2#阴床，进碱浓度：2.9%，3.0% 14:24分再生1#混床，进碱浓度：3.0%，3.0%，进酸浓度：3.0%，3.2%。 |  |  | 17:20分中和排水（PH 1#7.99 2#7.43） 22:12分再生2#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9%
操作者签名： |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：左邓欢 化验：曾俊文
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.29 | 9.35 | 9.44 | 9.39 | 9.36 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 5.43 | 7.27 | 4.9 | 7.76 | 4.41 | 5.71
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19 | 19.2 | 16.9 | 21.3 | 14.4 | 18.8
|  | Na+，μg/L | 参考 | 6.53 | 11.3 | 18.5 | 18.3 | 11.2 | 22.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.38 | 10.32 | 10.29 | 10.32 | 10.45 | 10.37
|  | 电导率 | ≤150 | 15.3 | 20.5 | 14.79 | 15.56 | 14.39 | 20.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.96 | 4.25 | 3.98 | 3.96 | 3.88 | 4.46
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 5.14 | 5.76 | 7.14 | 6.52 | 5.08 | 4.35
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1494 | 1980 | 1550 | 1493 | 1495 | 1495
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.39 | 4.65 | 3.76 | 7.2 | 3.34 | 4.11
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 56 | 60 | 98.3 | 97.6 | 57 | 65.4
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.52 | 4.16 | 7.61 | 1.72 | 2.77 | 7.44
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.21 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 13.3 | [9 empty] | 4.52
2#阳床 | 1.36 |  | 3.85 |  | 22.9 |  | 12.8 |  | 7.51
3#阳床 |  |  | 8.13 |  | 1.34 |  | 5.76 |  | 2.52 |  | 2.83
1#阴床 |  | 49.94 |  | 52.25 |  | 65.8 |  | 68.3 |  | 48.54 |  | 45.92
2#阴床 |  | 85.3 |  | 82.5 |  | 100 |  | 34.1 |  | 21.62 |  | 20.39
3#阴床 |  | 39.89 |  | 41.75 |  | 62.4 |  | 69.9 |  | 49.05 |  | 51.82
1#混床 | 1.52 | 11.6 | 2.5 | 13.5 | 1.17 | 9.7 | 1.86 | 18.1 |  |  | 1.62 | 7.6
2#混床 | 2.39 | 2.5 | 5.74 | 3.5 | 7.43 | 1.4 | 2.54 | 4.3 | 5.26 | 6 | 1.45 | 3.1
3#混床 | 15.5 | 5.3 | 14.2 | 4.6 | 17.4 | 2.1 | 47.9 | 6.2 | 19.5 | 5.9 | 15.4 | 4.5
4#混床

## 27日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 97300 |  |  | 98550 |  |  | 99999 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 91100 |  |  | 92450 |  |  | 93690
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 1250 |  |  | 1449 |  |  | 4099 | 3970
| 外送（当班） | 1380 |  |  | 1350 |  |  | 1240
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 46 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 47 |  |  | 49 |  |  | 46
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 440 | 400 | 360 | 370 | 330 | 290 | 290 | 250 | 500
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 23 点 15 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 340 | 500 | 440 | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 320
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 15点 00分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1900 |  |  | 1800 |  |  | 1580
| 高位碱槽(mm) | 1390 |  |  | 1250 |  |  | 1150
库存 | 氨水(桶) | 53 |  |  | 53 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 307 |  |  | 307 |  |  | 307
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、3#过滤器 |  |  | 9:50分中和排水（PH 1#7.99 2#7.43） 11:34分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，2.9% 15:00分再生1#阴床，进碱浓度：3.0%，2.9% |  |  | 18:00分中和排水（PH 1# 7.6 2# 8.1） 19:48分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：秦忠文 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控：蔡彬彬 化验：韦国宏
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.48 | 9.42 | 9.45 | 9.5 | 9.5
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.91 | 10.11 | 4.74 | 6.31 | 4.76 | 4.36
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.2 | 17.8 | 19.8 | 19.6 | 15.3 | 15.5
|  | Na+，μg/L | 参考 | 35.3 | 26.2 | 14.1 | 9.64 | 8.64 | 7.2
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.4 | 10.34 | 10.48 | 10.28 | 10.34 | 10.37
|  | 电导率 | ≤150 | 25.3 | 26.8 | 14.79 | 17.52 | 15.27 | 16.3
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 4.61 | 4.49 | 3.92 | 3.94 | 3.7 | 3.95
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 10.9 | 8.66 | 7.25 | 7.72 | 5.82 | 6.1
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1497 | 1499 | 1498 | 1499 | 1488 | 1490
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 5.56 | 6.78 | 3.65 | 4.52 | 4.94 | 5.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 65.3 | 68.8 | 85.2 | 89.6 | 85.1 | 80.2
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 3.85 | 2.46 | 6.79 | 7.3 | 4.6 | 5.1
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 | 7.07 | 硬度 | 75 | 总碱度 | 82 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 23.9 |  | 22.6 |  | 12.7 |  | 5.93
2#阳床 | [6 empty] | 11.1 |  | 3.29 |  | 1.28
3#阳床 | 0.32 |  | 1.85 |  | 4.66 |  |  |  | 1.53 |  | 0.62
1#阴床 |  | 41.3 |  | 43.1 |  | 69 |  | 62.52 |  |  |  | 38.23
2#阴床 |  | 26.4 |  | 22.12 |  | 43.7 |  | 24.21 |  | 25.64 |  | 26.46
3#阴床 |  | 48.7 |  | 59.81 |  |  |  | 52.65 |  | 56.03 |  | 57.21
1#混床 | 3.27 | 4.5 | 3.08 | 3.2 | 2.99 | 9.8 | 4.96 | 4.1 | 1.25 | 7.7 | 0.34 | 4.4
2#混床 | 3.43 | 2.9 | 2.18 | 3.1 | 1.68 | 7.2 | 7.54 | 4.4 | 0.68 | 2.4 | 0.27 | 2.6
3#混床 | 4.43 | 2.1 | 3.11 | 2.2 |  |  | 12.9 | 2.7 | 12.7 | 3.8 | 4.16 | 4.2
4#混床

## 28日
项目 |  | ( 乙 )夜 |  |  | ( 丙 )白 |  |  | ( 丁 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 101250 |  |  | 102680 |  |  | 104000 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 95000 |  |  | 96300 |  |  | 97600
| 自用（当班） | 1251 |  |  | 1430 |  |  | 1320 |  |  | 4001 | 3910
| 外送（当班） | 1310 |  |  | 1300 |  |  | 1300
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 48 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 48 |  |  | 47 |  |  | 45
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 500 | 460 | 420 | 410 | 370 | 350 | 340 | 310 | 280
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 320 | 500 | 420 | 410 | 320 | 500 | 490 | 420 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 3点 30 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1.5kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1580 |  |  | 1580 |  |  | 1480
| 高位碱槽(mm) | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1030
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 52 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 304 |  |  | 301 |  |  | 301
| 磷酸钠(包) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#、2#、4#、5#过滤器 |  |  | 15:20分再生3#阴床，进碱浓度：2.8%，3.0% |  |  | 18：15分中和排水（PH 1# 7.6 2# 8.1） 20:57分再生2#阳床，进酸浓度：3.0% 2.9%
操作者签名： |  | 中控：曾凡律 化验：蒙广年 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：冯柳琴 |  |  | 中控： 韦国宏 化验：蔡彬彬
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.51 | 9.42 | 9.44 | 9.43 | 9.4 | 9.35
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.64 | 16.99 | 4.61 | 6.63 | 5.1 | 15.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 20.7 | 21.5 | 20.6 | 21.3 | 17.6 | 19.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 16.6 | 18.2 | 15.1 | 13.5 | 16.8 | 15.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.39 | 10.34 | 10.32 | 10.23 | 10.3 | 10.2
|  | 电导率 | ≤150 | 20.6 | 22.7 | 17.05 | 19 | 21.5 | 19.5
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.73 | 3.9 | 3.18 | 3.14 | 3.26 | 3.4
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 8.52 | 7 | 6.78 | 5.28 | 6.05 | 5.83
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1491 | 1492 | 1490 | 1495 | 1490 | 1500
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.81 | 6.95 | 3.38 | 4.9 | 4.2 | 4.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 92.8 | 89.6 | 131 | 94.8 | 132 | 134
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 6.78 | 7.92 | 7.04 | 8.24 | 6.8 | 6.2
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | [8 empty] | 8.5 |  | 11
2#阳床 | 1.62 |  | 1.98 |  | 1.19 |  | 2.53
3#阳床 | 1.37 |  | 3.28 |  | 1.35 |  | 1.78 |  | 2.1 |  | 5.4
1#阴床 |  | 41.53 |  | 38.43 |  | 66.5 |  | 40.05 |  | 70.3 |  | 51.5
2#阴床 |  | 27.22 |  | 27.88 |  | 55.1 |  | 30.5 |  | 48.6 |  | 35.7
3#阴床 |  | 60.69 |  | 63.26 |  | 67.6 |  | 68.9 |  |  |  | 30.6
1#混床 | 3.05 | 7.1 | 4.95 | 11.1 | 1.75 | 10.9 | 2.65 | 7.5 | 1.86 | 11.2 | 2.1 | 9.9
2#混床 | 3.18 | 4.7 | 3.81 | 9.7 | 3.22 | 11.4 | 8.44 | 5.4 | 4.13 | 10.8 | 5.6 | 13.5
3#混床 | 17.6 | 6 | 18.9 | 10 | 18.3 | 14.9 | 8.67 | 7.8 |  |  | 16.4 | 12.8
4#混床

## 29日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 105400 |  |  | 106800 |  |  | 107705 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 99000 |  |  | 99900 |  |  | 101125
| 自用（当班） | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 905 |  |  | 3705 | 3525
| 外送（当班） | 1400 |  |  | 900 |  |  | 1225
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 49 |  |  | 48 |  |  | 49
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 280 | 240 | 500 | 500 | 460 | 430 | 430 | 390 | 360
| 溶液配制时间和过程 | 7点 00 分，向槽加氨水 25 升，补入除盐水至 500mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 250 | 450 | 450 | 300 | 500 | 500 | 410 | 330
| 溶液配制 时间和过程 | 05点 00 分，向槽加磷酸盐 3 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 15 点10 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 2kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1450 |  |  | 1290 |  |  | 1130
| 高位碱槽(mm) | 900 |  |  | 2540 |  |  | 2540
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 52 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 299 |  |  | 297 |  |  | 297
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 1:23分再生2#阴床，进碱浓度：2.8%，3.0% 3:45分中和排水（PH 1# 7.5 2# 8.0） |  |  | 清洗4#过滤器 9:16分再生1#阳床，进酸浓度：3.0% 3.1% 11:32分再生1#阴床，进碱浓度：2.8%，2.9% |  |  | 16:22分再生3#阳床，进酸浓度：3.0%，3.0%
操作者签名： |  | 中控：梁霞 曾俊文 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 蒙广年 化验：梁锦凤 |  |  | 中控： 韩丽娜 化验：苏晓虹
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.32 | 9.35 | 9.5 | 9.39 | 9.5 | 9.37
|  | 电导率 | ≤0.2 | 7.92 | 8.09 | 6.13 | 6.19 | 5.98 | 6.45
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19 | 20 | 20.2
|  | Na+，μg/L | 参考 | 17.6 | 17.1 | 18.1 | 16.6 | 18 | 11.9
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.38 | 10.35 | 10.33 | 10.17 | 10.15 | 10.28
|  | 电导率 | ≤150 | 22.6 | 23.7 | 14.21 | 17.24 | 16.56 | 20.7
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.42 | 3.57 | 3.42 | 3.46 | 3.44 | 3.73
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.93 | 8.02 | 6.7 | 5.05 | 6.04 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1540 | 1590 | 1390 | 1496 | 1491 | 1487
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 7.63 | 7.81 | 13.04 | 13.52 | 6.02 | 4.21
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 126 | 120 | 57.4 | 58.1 | 90 | 103
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.79 | 8.89 | 5.07 | 15.4 | 8.7 | 8.59
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | [5 empty] | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | [5 empty] | 9.47
|  | 电导率 | ≤0.2 | [5 empty] | 7.53
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | [5 empty] | 14.8
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | [5 empty] | 8.34
原水 | PH值 | 7.2 | 硬度 | 72 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 46.4 |  | 22.5 |  | 111 |  | 6.13 |  | 29.5 |  | 12.8
2#阳床 | [6 empty] | 1.81 |  | 2.96 |  | 6.42
3#阳床 | 9.44 |  | 10.8 |  | 10.3
1#阴床 |  | 30.7 |  | 50.3 |  | 85 |  |  |  | 22.75 |  | 32.99
2#阴床 |  | 57.1 |  | 17.2 |  | 12.5 |  | 8.41 |  | 8.69 |  | 9.84
3#阴床 |  | 36.1 |  | 30.5 |  | 34.01 |  | 37.75 |  | 39.92 |  | 43
1#混床 | 17.6 | 9.7 | 15.81 | 9.9 | 2.39 | 8.8 | 1.61 | 7.9 | 8.15 | 6.1 | 7.02 | 7.4
2#混床 | 12.31 | 11.6 | 13.31 | 12.4 | 2.99 | 5.2 | 1.77 | 6.6 | 6.97 | 3.6 | 5.9 | 5.2
3#混床 | 9.76 | 13.1 | 10.96 | 13.1 | 11.5 | 5.81 | 13 | 115 | 11.8 | 4.7 | 6.37 | 8
4#混床

## 30日
项目 |  | ( 甲 )夜 |  |  | ( 乙 )白 |  |  | ( 丙 )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | 108750 |  |  | 109600 |  |  | 111090 |  |  | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
| 外送（累计） | 102450 |  |  | 103890 |  |  | 105120
| 自用（当班） | 1045 |  |  | 850 |  |  | 1490 |  |  | 3385 | 3995
| 外送（当班） | 1325 |  |  | 1440 |  |  | 1230
| A区水（使用流量t/h） | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
炉数 | 出焦/炉 | 45 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
| 干熄/炉 | 45 |  |  | 35 |  |  | 50
加氨泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm） | 360 | 320 | 280 | 280 | 240 | 460 | 460 | 420 | 380
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号 | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2# | 2#
| 行程（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm) | 330 | 500 | 450 | 450 | 350 | 500 | 500 | 400 | 300
| 溶液配制 时间和过程 | 4点 30 分，向槽加磷酸盐 4 kg，氢氧化钠 1kg，补入除盐水至 500 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm) | 1130 |  |  | 1020 |  |  | 1020
| 高位碱槽(mm) | 2460 |  |  | 2460 |  |  | 2360
库存 | 氨水(桶) | 52 |  |  | 52 |  |  | 52
| NaOH(瓶) | 293 |  |  | 293 |  |  | 293
| 磷酸钠(包) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除盐水站生产记录 |  | 清洗1#过滤器 4:36分再生3#阴床，进碱浓度：2.8%，2.9% 6:45分中和排水（PH 1# 7.7 2# 8.1） |  |  | 清洗4#、5#过滤器 9:03分再生1#阳床，进酸浓度：3.1%，3.0% |  |  | 22:25分再生2#阴床，进碱浓度：2.8%，2.9% 23:45分中和排水（PH 1# 7.7 2# 8.1）
操作者签名： |  | 中控：曾俊文 梁霞 化验：左邓欢 |  |  | 中控： 曾凡律 化验：梁锦凤 |  |  | 中控：叶绍文 化验：韩丽娜
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | PH值 | 9.0～9.5 | 9.49 | 9.46 | 9.66 |  |  | 9.69
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.13 | 8.33 | 14.4 |  |  | 7.99
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 18.6 | 20.7 | 28.6 |  |  | 34.6
|  | Na+，μg/L | 参考 | 9.1 | 9.13 | 8.68 |  |  | 15.4
| 炉水 | 硬度 | 参考 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 0.6
|  | PH值 | 9.0～10.5 | 10.26 | 10.17 | 10.39 |  |  | 10.26
|  | 电导率 | ≤150 | 22.1 | 23.3 | 16.2 |  |  | 16.84
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10 | 3.7 | 3.68 | 3.62 |  |  | 2.67
|  | Na+，mg/L | ≥1.0 | 7.72 | 8.12 | 5580 |  |  | 3670
|  | SiO2，μg/L | ≤2000 | 1290 | 1350 | 1475 |  |  | 1320
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3 | 8.1 | 8.36 | 5.9 |  |  | 5.75
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 51.9 | 53.8 | 61 |  |  | 49.9
|  | Na+，μg/L | ≤10 | 7.31 | 8.63 | 8.36 |  |  | 0.43
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6） | 9.55 | 9.51 | 9.7 |  | 9.62 | 9.67
|  | 电导率 | ≤0.2 | 8.23 | 8.12 | 8.44 |  | 6.96 | 7.15
|  | SiO2，μg/L | ≤20 | 16.7 | 15.1 | 25 |  | 19.7 | 26.7
|  | Na+，μg/L | 参考≤10 | 1.34 | 1.1 | 3.91 |  | 4.79 | 4.89
原水 | PH值 | 7.13 | 硬度 | 78 | 总碱度 | 80 | 浊度 | 0.01
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床 | 15.5 |  | 65.7
2#阳床 | 7.75 |  | 2.59 |  | 3.05 |  |  |  | 45.8 |  | 45.49
3#阳床 |  |  |  |  | 3.55 |  |  |  | 3.09 |  | 10.13
1#阴床 |  | 32.3 |  | 35.1 |  | 37.45 |  |  |  | 29.35 |  | 37.91
2#阴床 |  | 10.7 |  | 11.6 |  | 12.05 |  |  |  | 17.94 |  | 16.49
3#阴床 |  | 45.2 |  | 4.26 |  | 28.72 |  |  |  | 41.22 |  | 34.42
1#混床 | 15.4 | 9 | 15.35 | 9.7 | 2.5 | 6.5 |  |  | 0.48 | 13.2 | 7.28 | 11.5
2#混床 | 13.22 | 13.4 | 13.07 | 12.8 | 6.63 | 8.14 |  |  | 2.01 | 10.7 | 3.22 | 8.3
3#混床 | 11.16 | 11.6 | 9.89 | 11.7 | 11.8 | 5.7 |  |  | 22.5 | 9.9 | 21.8 | 10
4#混床

## 31日
项目 |  | ( )夜 |  |  | ( )白 |  |  | ( )中
|  | 0:00 | 4:00 | 7:30 | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 16:00 | 20:00 | 23:30
除盐水流量累计 | 自用（累计） | [9 empty] | 除盐水当日自用累计 | 除盐水当日外送累计
外送（累计）
| 自用（当班） | -111090 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -111090 | -105120
| 外送（当班） | -105120 |  |  | 0 |  |  | 0
A区水（使用流量t/h）
炉数 | 出焦/炉 | [9 empty] | 注：红色字体有公式，不要修改删除！
干熄/炉
加氨泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
氨水槽 | 液位（mm）
| 溶液配制时间和过程 | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加氨水 升，补入除盐水至 mm液位
加磷泵 | 泵号
行程（%）
| 行程改变 | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
|  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 % |  |  | 点 分行程由 %变为 %
磷酸盐槽 | 液位（mm)
| 溶液配制 时间和过程 | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位 |  |  | 点 分，向槽加磷酸盐 kg，氢氧化钠 kg，补入除盐水至 mm液位
液位 | 高位酸槽(mm)
高位碱槽(mm)
库存 | 氨水(桶)
NaOH(瓶)
磷酸钠(包)
除盐水站生产记录
操作者签名： |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验： |  |  | 中控： 化验：
水质数据分析
| 项目 | 名称 | 标准 | 夜班 |  | 白班 |  | 中班
| 锅炉给水 | 硬度 | ≤2.0
|  | PH值 | 9.0～9.5
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考
| 炉水 | 硬度 | 参考
|  | PH值 | 9.0～10.5
|  | 电导率 | ≤150
|  | 磷酸盐，mg/L | 2.0～10
|  | Na+，mg/L | ≥1.0
|  | SiO2，μg/L | ≤2000
| 饱和蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 过热蒸汽 | 电导率，μs/cm | ≤0.3
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | ≤10
| 回水 | 硬度 | ≤1.0
|  | PH值 | 参考（8.0-9.6）
|  | 电导率 | ≤0.2
|  | SiO2，μg/L | ≤20
|  | Na+，μg/L | 参考≤10
原水 | PH值 |  | 硬度 |  | 总碱度 |  | 浊度
| 夜班 |  |  |  | 白班 |  |  |  | 中班
名称 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2 | Na+ | SiO2
1#阳床
2#阳床
3#阳床
1#阴床
2#阴床
3#阴床
1#混床
2#混床
3#混床
4#混床